ГОСТ Р 51330.19-99

(МЭК 60079-20-96)

УДК 621.3.002.5:006.354                                                                                          Группа Е02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

Часть 20

Данные по горючим газам и парам, относящиеся

к эксплуатации электрооборудования

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres.

Part 20. Data for flammable gases and vapours relating to the use of electrical apparatus

ОКС 29.260.20

ОКСТУ 3402

Дата введения 2001—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой автономной научно-исследовательской организацией «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования ИГД» (НАНИО «ЦС ВЭ ИГД») и Всероссийским ордена «Знак Почета» научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МВД России (ВНИИПО МВД России)

ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. № 504-ст

3 Разделы 1; 4; 5 настоящего стандарта, за исключением пунктов 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1; 5.3; 5.4, представляют собой аутентичный текст технического отчета МЭК 60079-20—96 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование» на основе применения международных стандартов МЭК на взрывозащищенное электрооборудование.

В стандарт, дополнительно к требованиям технического отчета МЭК 60079-20—96, включены положения, конкретизирующие отдельные пункты технического отчета МЭК 60079-20—96 с учетом сложившейся национальной практики, норм и требований государственных стандартов.

В таблице 1 раздела 3 в названиях характеристик взрывоопасных смесей использована терминология, принятая в государственных стандартах.

В разделе 5 названия некоторых химических соединений приведены в соответствии с принятыми в базе данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Данные таблицы 1 дополнены с учетом базы данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Указанные дополнения в стандарте выделены курсивом.

В стандарте сохранена нумерация пунктов основного текста и нумерация химических соединений, приведенных в таблице 1, установленная в техническом отчете МЭК 60079-20—96.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования по использованию взрывозащищенного электрооборудования и рудничного нормального, имеющего искробезопасные цепи, в смесях горючих газов и паров с воздухом, в которых предполагается эксплуатация этого электрооборудования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.044—89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ Р 51330.0—99 (МЭК 60079-0—98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

ГОСТ Р 51330.2—99 (МЭК 60079-1А—75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора

ГОСТ Р 51330.4—99 (МЭК 60079-3—90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искрообезопасность

ГОСТ Р 51330.5—99 (МЭК 60079-4—75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

ГОСТ Р 51330.11—99 (МЭК 60079-12—78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам

3 Общие положения

Стандарт содержит химические и технические характеристики веществ, которые должны учитываться при выборе электрооборудования для использования его во взрывоопасных зонах.

Химические соединения, приведенные в таблице 1, соответствуют [1].

Таблица 1

Данные о воспламеняемости

| Газ или пар | Химическая формула | Плотность пара по | Температура вспышки, (С | Концентрационный предел распространения пламени | Темпера-тура | Значение БЭМЗ, | Группа взрыво- | Категория взрыво- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| воздуху, |
| нижний | верхний | нижний | верхний | самовос- | мм | опасной | опасности |
| отн. ед, |
| Объемная доля, % | мг/л | пламене-ния, (С |
| смеси по ГОСТ Р 51330,5 | смеси по ГОСТ Р 51330,11 |
| 1 Ацетальдегид | СН3СНО | 1,52 | -38 | 4,00 | 60,0 | 74 | 1108 | 172 | 0,92 | Т3 | IIA |
| 2 Уксусная кислота | СН3СООН | 2,07 | 40 | 4,00 | 19,9 | 100 | 533 | 464 | 1,76 | Т1 | IIA |
| 3 Ангидрид уксусной кислоты | (СН3СО)2О | 3,52 | 49 | 2,00 | 10,0 | 85 | 428 | 334 | 1,23 | Т2 | IIA |
| 4 Ацетон | (СН3)2СО | 2,00 | <-20 | 2,50 | 13,0 | 60 | 316 | 535 | 1,01 | Т1 | IIA |
| 5 Ацетонитрил | СН3СN | 1,42 | 2 | 3,00 | 16,0 | 51 | 275 | 523 | 1,50 | Т1 | IIA |
| 6 Ацетилхлорид | СН3СОCl | 2,70 | -4 | 5,00 | 19,0 | 157 | 620 | 390 | - | Т2 | IIA |
| 7 Ацетилен (см. 5.3) | СН = СН | 0,90 | - | 2,30 | 100,0 | 24 | 1092 | 305 | 0,37 | Т2 | IIC |
| 8 Ацетилфторид | СН3СОF | 2,14 | <-17 | 5,60 | 19,9 | 142 | 505 | 434 | 1,54 | Т2 | IIA |
| 9 Пропеналь (акролеин) | СН2 = СНСНО | 1,93 | -26 | 2,85 | 31,8 | 65 | 728 | 217 | 0,72 | Т3 | IIB |
| 10 Пропеновая (акриловая) кислота | СН2 = СНСООН | 2,48 | 48 | 2,90 | - | 85 | - | 406 | 0,86 | Т2 | IIB |
| 11 Пропенонитрил (акрилонитрил) | СН2 = CHCN | 1,83 | -5 | 2,80 | 28,0 | 64 | 620 | 480 | 0,87 | Т1 | IIB |
| 12 Пропеноилхлорид (акрилоилхлорид) | СН2СНСОСl | 3,12 | -8 | 2,68 | 18,0 | 220 | 662 | 463 | 1,06 | Т1 | IIA |
| 13 Пропенилацетат (аллилацетат) | СН2 = СНСН2OOССН3 | 3,45 | 13 | 1,70 | 9,30 | 69 | 3800 | 348 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 14 2-Пропен-1-ол (аллиловый спирт) | СН2 = CHCH2OH | 2,00 | 21 | 2,50 | 18,0 | 61 | 438 | 378 | 0,84 | Т2 | IIB |
| 15 3-Хлор-1-пропен (аллилхлорид) | СН2 = СНСН2Сl | 2,64 | -32 | 2,90 | 14,8 | 92 | 505 | 390 | 1,17 | Т2 | IIA |
| 16 1-Пропенилокси-2,3-эпокси- |
| 3,94 | 45 | - | - | - | - | 220 | 0,70 | Т3 | IIB |
| пропан (1-аллилокси-2,3- |
|  | эпоксипропан) | СН2 = СН-СН2-O-СНСН2СН2O |
| 17 2-Аминоэтанол | NH2CH2CH2OH | 2,10 | 85 | - | - | - | - | 410 | - | Т2 | IIA |
| 18 Аммиак | NH3 | 0,59 | - | 15,0 | 33,6 | 107 | 240 | 630 | 3,18 | Т1 | IIA |
| 19 Бензедрин | C6H5CH2CH(NH2)CH3 | 4,67 | 89 | - | - |
| - | - | - | - | IIA |
| 20 Анилин | C6H5NH2 | 3,22 | 75 | 1,20 | 11,0 | 47 | 425 | 617 | - | Т1 | IIA |
| 21 Азепан | CH2(CH2)5NH | 3,41 | 23 | 1,10 | 7,30 | 48 | 323 | 279 | 1,00 | Т3 | IIA |
| 22 Бензальдегид | С6Н5СНО | 3,66 | 64 | 1,40 | - | 62 | - | 184 | - | Т4 | IIA |
| 23 Бензол | С6Н6 | 2,70 | -11 | 1,20 | 8,60 | 39 | 280 | 560 | 0,99 | Т1 | IIA |
| 24 1-Бромбутан | СН3(СН2)2СН2Br | 4,72 | 13 | 2,501) | 6,601) | 143 | 380 | 265 | - | Т3 | IIA |
| 25 2-Бром-1,1-диэтоксиэтан | (СН3СН2O)2СНСН2Вr | 7,34 | 57 | - | - | - | - | 175 | 1,00 | Т4 | IIA |
| 26 Бромэтан | СН3СН2Вr | 3,75 | <-20 | 6,70 | 11,3 | 306 | 517 | 511 | - | Т1 | IIA |
| 27 1,3-Бутадиен | СН2 = СНСН = СН2 | 1,87 | -85 | 1,40 | 16,3 | 31 | 365 | 430 | 0,79 | Т2 | IIB |
| 28 Бутан | С4Н10 | 2,05 | -60 | 1,40 | 9,3 | 33 | 225 | 372 | 0,98 | Т2 | IIA |
| 29 Изобутан | (СН3)2СНСН3 | 2,00 | - | 1,30 | 9,8 | 31 | 236 | 460 | 0,95 | Т1 | IIA |
| 30 1-Бутанол | СН3(СН2)2СН2OН | 2,55 | 29 | 1,70 | 12,0 | 52 | 372 | 340 | 0,94 | Т2 | IIA |
| 31 Бутанон | СН3СН2СОСН3 | 2,48 | -9 | 1,80 | 10,0 | 50 | 302 | 404 | 0,84 | Т2 | IIB |
| 32 1-Бутен | СН2 = СНСН2СН3 | 1,95 | -80 | 1,60 | 10,0 | 38 | 235 | 384 | 0,94 | Т2 | IIA |
| 33 2-Бутен | СН3СН=СНСН3 | 1,94 | - | 1,60 | 10,0 | 40 | 228 | 325 | 0,89 | Т2 | IIB |
| 34 3-Бутен-3-олид | СН2=ССНО(O)O | 2,90 | 33 | - | - | - | - | 262 | 0,84 | Т3 | IIB |
| 35 2-(2-Бутоксиэтокси)этанол | СН3(СН2)3ОСН2СН2OСН2СН2OН | 5,59 | 78 | - | - | - | - | 225 | 1,11 | Т3 | IIA |
| 36 Бутилацетат | СН3СООСН2(СН2)2СН3 | 4,01 | 22 | 1,30 | 9,0 | 64 | 466 | 330 | 1,04 | Т2 | IIA |
| 37 н-Бутилакрилат | СН2=СНСООС4Н9 | 4,41 | 38 | 1,20 | 8,0 | 63 | 425 | 268 | 0,88 | Т3 | IIB |
| 38 Бутиламин | СН3(СН2)3NН2 | 2,52 | -12 | 1,70 | 9,8 | 49 | 286 | 312 | 0,92 | Т2 | IIA |
| 39 Изобутиламин | (СН3)2СНСН2NН2 | 2,52 | -20 | 1,47 | 10,8 | 44 | 330 | 374 | 1,15 | Т2 | IIA |
| 40 1-Бутокси-2,3-эпоксипропан | СН3(СН2)3ОСН2СНСН2O | 4,48 | 44 | - |
| - | - | 215 | 0,78 | Т3 | IIB |
| 41 Бутилгидроксиацетат | НОСН2СООС4Н9 | 4,45 | 61 | - | - | - | - | - | 0,88 | - | IIB |
| 42 Изобутилизобутират | (СН3)2СНСООСН2СН(СН3)2 | 4,93 | 34 | 0,80 | - | 47 | - | 424 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 43 Бутилметакрилат | СН2=С(СН3)СОО(СН2)3СН3 | 4,90 | 53 | 1,00 | 6,8 | 58 | 395 | 289 | 0,95 | Т3 | IIA |
| 44 трет-Бутоксиметан | СН3ОС(СН3)3 | 3,03 | -27 | 1,50 | 8,4 | 54 | 310 | 385 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 45 н-Бутилпропионат | С2Н5СООС4Н9 | 4,48 | 40 | 1,10 | 7,7 | 58 | 409 | 389 | 0,93 | Т2 | IIA |
| 46 1-Бутин | СН3СН2С = СН | 2,0 | - | 1,20 | - | 29 | - | - | 0,71 | - | IIB |
| 47 Бутаналь | СН3СН2СН2СНО | 2,48 | -16 | 1,80 | 12,5 | 54 | 378 | 191 | 0,92 | Т4 | IIA |
| 48 Изобутаналь | (СН3)2СНСНО | 2,48 | -22 | 1,60 | 11,0 | 47 | 320 | 176 | 0,92 | Т4 | IIA |
| 49 Изобутановая кислота | (СН3)2СНСООН | 3,03 | 58 | - | - | - | - | 460 | 1,02 | Т2 | IIA |
| 50 Бутирилфторид | С3Н7СОF | 3,10 | <-14 | 2,60 |
| 95 |
| 440 | 1,14 | Т1 | IIA |
| 51 Углерод дисульфид (сероуглерод) (см. 5.4) | CS2 | 2,64 | -30 | 0,60 | 60,0 | 19 | 1900 | 95 | 0,34 | Т6 | IIC |
| 52 Углерод оксид насыщенный при 18 °С (см. 5.5) | СО | 0,97 | - | 10,90 | 74,0 | 126 | 870 | 605 | 0,84 | Т1 | IIB |
| 53 Углерод сульфидоксид | COS | 2,07 | - | 6,5 | 28,5 | 160 | 700 | 209 | 1,35 | Т3 | IIA |
| 54 Хлорбензол | С6Н5Сl | 3,88 | 28 | 1,40 | 11,0 | 66 | 520 | 637 | - | Т1 | IIA |
| 55 1-Хлорбутан | СН3(СН2)2СН2Сl | 3,20 | -12 | 1,80 | 10,0 | 69 | 386 | 250 | 1,06 | Т3 | IIA |
| 56 2-Хлорбутан | СН3СНСlС2Н5 | 3,19 | -21 | 1,70 | 10,1 | 70 | 417 | 388 | 1,16 | Т2 | IIA |
| 57 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | ОСН2СНСН2Сl | 3,30 | 28 | 2,30 | 34,4 | 86 | 1325 | 385 | 0,74 | Т2 | IIB |
| 58 Хлорэтан | СН3СН2Сl | 2,22 | -50 | 3,60 | 15,4 | 95 | 413 | 510 | 1,03 | Т1 | IIA |
| 59 2-Хлорэтанол | СН2СlСН2OН | 2,78 | 55 | 5,00 | 16,0 | 160 | 540 | 396 | - | Т2 | IIA |
| 60 Хлорэтен | СН2=СНСl | 2,15 | -78 | 3,60 | 33,0 | 94 | 610 | 415 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 61 Хлорметан | СН3Сl | 1,78 | -24 | 7,60 | 19,0 | 160 | 410 | 625 | 1,00 | Т1 | IIA |
| 62 Метоксихлорметан | СН3ОСН2Сl | 2,78 | -8 | 4,40 | - | 158 | - | 355 | - | Т2 | IIA |
| 63 2-Метил-1-хлорпропан | (СН3)2СНСН2Сl | 3,19 | <-14 | 2,00 | 8,8 | 75 | 340 | 416 | 1,25 | Т2 | IIA |
| 64 2-Метил-2-хлорпропан | (СН3)3ССl | 3,19 | -21 | - | - | - | - | 541 | 1,40 | Т1 | IIA |
| 65 2-Метил-3-хлорпропен | СН2=С(СН3)СН2Сl | 3,12 | -16 | 2,10 | - | 77 | - | 476 | 1,16 | Т1 | IIA |
| 66 5-Хлор-2-пентанон | СН3СО(СН2)3Сl | 4,16 | 61 | 2,00 | - | 98 | - | 440 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 67 1-Хлорпропан | СН3СН2СН2Сl | 2,70 | -32 | 2,40 | 11,1 | 78 | 365 | 520 | - | Т1 | IIA |
| 68 2-Хпорпропан | (СН3)2СНСl | 2,70 | -32 | 2,80 | 10,7 | 92 | 350 | 590 | 1,23 | Т1 | IIA |
| 69 Трифторхлорэтен | CF2=CFCl | 4,01 | - | 28,5 | 35,2 | 1481 | 1830 | 607 | 1,50 | Т1 | IIA |
| 70 1-Метокси-2,2,2-трифтор-1-хлорэтан | СF3СНСlOСН3 | 5,12 | 4 | 8,00 | - | 484 | - | 430 | 2,80 | Т2 | IIA |
| 71 (-Хлортолуол | С6Н5СН2Сl | 4,36 | 60 | 1,20 | - | 63 | - | 585 | - | Т1 | IIA |
| 72 Каменноугольный деготь |
| - | 25 | - | - | - | - | 272 | - | Т3 | IIA |
| 73 Коксовый газ (см. 5.1) | — | - | - | 4,00 | 30,0 | - | - | 555 | - | Т1 | IIB |
| 74 Крезол (смесь изомеров) | СН3С6H4ОН | 3,73 | 81 | 1,10 | - | 50 | - | 555 | - | Т1 | IIA |
| 75 2-Бутеналь | СН3СН=СНСНО | 2,41 | 13 | 2,10 | 16,0 | 62 | 470 | 280 | 0,81 | Т3 | IIB |
| 76 Изопропилбензол | С6Н5СН(СН3)2 | 4,13 | 31 | 0,80 | 6,5 | 40 | 328 | 424 | 1,05 | Т2 | IIA |
| 77 Циклобутан | СН2(СН2)2СН2 | 1,93 | - | 1,80 | - | 42 | - | - | - | - | IIA |
| 78 Циклогептан | СН2(СН2)5СН2 | 3,39 | 6 | 1,10 | 6,7 | 44 | 275 | - | - | - | IIA |
| 79 Циклогексан | СН2(СН2)4СН2 | 2,90 | -18 | 1,20 | 8,3 | 40 | 290 | 259 | 0,94 | Т3 | IIA |
| 80 Циклогексанол | СН2(СН2)4СНОН | 3,45 | 61 | 1,20 | 11,1 | 50 | 460 | 300 | - | Т3 | IIA |
| 81 Циклогексанон | СН2(СН2)4СО | 3,38 | 43 | 1,00 | 9,4 | 42 | 386 | 419 | 0,98 | Т2 | IIA |
| 82 Циклогексен | СН2(СН2)3СН=СН | 2,83 | -17 | 1,20 | - | 41 | - | 244 | - | Т3 | IIA |
| 83 Циклогексиламин | CH2(CH2)4CHNH2 | 3,42 | 32 | 1,10 | 9,4 | 48 | 372 | 293 | - | T3 | IIA |
| 84 1,3-Циклопентадиен | CH2CHCHCHCH | 2,30 | -50 | 1,70 | 7,7 | 50 | 227 | 465 | 0,99 | T1 | IIA |
| 85 Циклопентан | СН2(СН2)3СН2 | 2,40 | -37 | 1,40 | - | 41 | - | 320 | 1,01 | T2 | IIA |
| 86 Циклопентен | СН=СНСН2СН2СН | 2,30 | -48 | 1,48 | - | 41 | - | 309 | 0,96 | T2 | IIA |
| 87 Циклопропан | СН2СН2СН2 | 1,45 | - | 2,40 | 10,4 | 42 | 183 | 498 | 0,91 | T1 | IIA |
| 88 Ацетилциклопропан | СН3СОСНСН2СН2 | 2,90 | 15 | 1,70 | - | 58 | - | 452 | 0,97 | T1 | IIA |
| 89 п-Цимол | СН3С6Н4СН(СН3)2 | 4,62 | 47 | 0,70 | 6,5 | 39 | 366 | 436 | - | T2 | IIA |
| 90 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилметакрилат | СН2=С(СН3)СООСН2(СF2)6Н | 9,93 | 49 | 1,60 | - | 185 | - | 390 | 1,46 | T2 | IIA |
| 91 Декалин | СН2(СН2)3СНСН(СН2)3СН2 | 4,76 | 54 | 0,702) | 4,92) | 40 | 284 | 250 | - | T3 | IIA |
|  | 92 Декан (смесь изомеров) | С10Н22 | 4,90 | 46 | 0,70 | 5,6 | 41 | 433 | 201 | 1,05 | T3 | IIA |
| 93 Дибутиловый эфир | (СН3(СН2)3)2O | 4,48 | 25 | 0,90 | 8,5 | 48 | 460 | 160 | 0,88 | T4 | IIB |
| 94 Ди-трет-бутилпероксид | (СН3)3СООС(СН3)3 | 5,00 | -4 | 1,00 | - | 65 | - | 170 | 0,84 | T4 | IIB |
| 95 Дихлорбензолы (изомер не указан) | С6Н4Сl2 | 5,07 | 66 | 2,20 | 9,2 | 134 | 564 | 648 | - | T1 | IIA |
| 96 3,4-Дихлор-1-бутен | СН2=СНСНСlСН2Сl | 4,31 | 31 | 1,30 | 7,2 | 66 | 368 | 469 | 1,38 | T1 | IIA |
| 97 1,3-Дихлор-2-бутен | СН3ССl=СНСН2Сl | 4,31 | 27 | - | - | - | - | 469 | 1,31 | T1 | IIA |
| 98 Дихлордиэтилсилан | (C2H5)2SiCl2 | - | 24 | -0,90 | 78,0 | 63 | 5467 | 295 | 0,45 | Т2 | IIC |
| 99 1,1-Дихлорэтан | СН3СНСl2 | 3,42 | -10 | 5,60 | 16,0 | 230 | 660 | 440 | 1,80 | Т2 | IIA |
| 100 1,2-Дихлорэтан | CH2ClCH2Cl | 3,42 | 9 | 6,20 | 16,0 | 255 | 654 | 413 | 1,82 | Т2 | IIA |
| 101 1,2-Дихлорэтен | ClCH=CHCl | 3,55 | 6 | 5,60 | 16,0 | 242 | 692 | 440 | 3,91 | Т2 | IIA |
| 102 1,2-Дихлорпропан | СН3СНСlСН2Сl | 3,90 | 15 | 2,70 | 14,8 | 136 | 747 | 530 | - | Т1 | IIA |
| 103 Дициклопентадиен (технический) | C10H12 | 4,55 | 36 | 0,80 | - | 43 | - | 455 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 104 1,2-Диэтоксиэтан | С2Н5O(СН2)2OС2Н5 | 4,07 | 16 | - | - | - | - | 170 | 0,81 | Т4 | IIB |
| 105 Диэтиламин | (C2H5)2NH | 2,53 | -23 | 1,70 | 10,0 | 50 | 306 | 312 | - | Т2 | IIA |
| 106 Диэтилкарбонат | (СН3СН2O)2СО | 4,07 | 24 | 1,4 | 11,7 | 69 | 570 | 450 | 0,83 | Т2 | IIB |
| 107 Диэтиловый эфир | (СН3СН2)2O | 2,55 | -45 | 1,70 | 49,0 | 50 | 1621 | 160 | 0,87 | Т4 | IIB |
| 108 Диэтилоксалат | (СООСН2СН3)2 | 5,04 | 65 | 1,60 | - | 104 | - | 410 | 0,90 | Т2 | IIA |
| 109 Диэтилсульфат | (СН3СН2)2SO4 | 5,31 | 104 | - | - | - | - | 360 | 1,11 | Т2 | IIA |
| 110 1,1-Дифторэтен | CH2=CF2 | 2,21 | - | 3,90 | 25,1 | 102 | 665 | 380 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 111 Дигексиловый эфир | (СН3(СН2)5)2O | 6,43 | 75 | 0,60 | - | 50 | - | 187 | - | Т4 | IIA |
| 112 Диизобутиламин | ((CH3)2CHCH2)2NH | 4,45 | 26 | 0,80 | 3,6 | 42 | 190 | 256 | 1,12 | Т3 | IIA |
| 113 2,6-Диметил-4-гептанол | ((СН3)2СНСН2)2СНОН | 4,97 | 75 | 0,70 | 6,1 | 42 | 370 | 290 | 0,93 | Т3 | IIA |
| 114 Диизопентиловый эфир | (СН3)2СН(СН2)2O(СН2)2СН(СН3)2 | 5,45 | 44 | 1,27 | - | 104 | - | 185 | 0,92 | Т4 | IIA |
| 115 Диизопропиламин | ((СН3)2СН)2NН | 3,48 | -20 | 1,20 | 6,3 | 49 | 260 | 285 | 1,02 | Т3 | IIA |
| 116 Диизопропиловый эфир | ((СН3)2СН)2O | 3,52 | -28 | 1,00 | 21,0 | 45 | 900 | 405 | 0,94 | Т2 | IIA |
| 117 Диметиламин | (CH3)2NH | 1,55 | -18 | 2,80 | 14,4 | 53 | 272 | 400 | 1,15 | Т2 | IIA |
| 118 1,2-Диметоксиэтан | СН3О(СН2)2OСН3 | 3,10 | -6 | 1,60 | 10,4 | 60 | 390 | 197 | 0,72 | Т4 | ПВ |
| 119 Диметоксиметан | СН2(ОСН3)2 | 2,60 | -21 | 2,50 | 16,9 | 85 | 535 | 236 | 0,86 | Т3 | IIB |
| 120 2-(Диметиламино)этанол | (СН3)2NС2Н4OН | 3,03 | 39 | - | - | - | - | 220 | - | Т3 | IIA |
| 121 3-(Диметиламино)пропио-нитрил | (CH3)2NHCH2CH2CN | 3,38 | 50 | 1,57 | - | 62 | - | 317 | 1,14 | Т2 | IIA |
| 122 Диметиловый эфир | (СН3)2O | 1,59 | -42 | 2,70 | 32,0 | 51 | 610 | 240 | 0,84 | Т3 | IIB |
| 123 N, N-Диметилформамид | HCON(CH3)2 | 2,51 | 58 | 1,80 | 16,0 | 55 | 500 | 440 | 1,08 | Т2 | IIA |
| 124 3,4-Диметилгексан | СН3СН2СН(СН3)СН(СН3)СН2СН3 | 3,87 | 2 | 0,80 | 6,5 | 38 | 310 | 305 | - | Т2 | IIA |
| 125 N, N-Диметилгидразин | (CH3)2NNH2 | 2,07 | 1 | 2,40 | 95 | 60 | 2545 | 240 | 0,85 | Т3 | IIB |
| 126 1,4-Диметилпиперазин | NH(CH3)CH2CH2NH(CH3)CH2CH2 | 3,93 | 26 |
| - | - | - | 199 | 1,00 | Т4 | IIA |
| 127 N, N-Диметил-1,3-диамино-пропан | (CH3)2N(CH2)3NH2 | 3,52 | 26 | 1,20 | - | 50 | - | 207 | 0,95 | Т3 | IIA |
| 128 Диметилсульфат | (СН3О)2SO2 | 4,34 | 39 | - | - | - | - | 449 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 129 1,4-Диоксан | OCH2CH2OCH2CH2 | 3,03 | 11 | 1,90 | 22,5 | 74 | 813 | 379 | 0,70 | Т2 | IIB |
| 130 1,3-Диоксолан | ОСН2СН2OСН2 | 2,55 | -5 | 2,30 | 30,5 | 70 | 935 | 245 | - | Т3 | IIB |
| 131 Дипентен, необработанный | C10H16 | 4,66 | 42 | 0,75 | 6,1 | 43 | 348 | 237 | 1,18 | Т3 | IIA |
| 132 Дипентиловый эфир | (СН3(СН2)4)2O | 5,45 | 57 | - | - | - | - | 171 | - | Т4 | - |
| 133 Дипропиламин | (CH3CH2CH2)2NH | 3,48 | 4 | 1,10 | 9,1 | 49 | 376 | 280 | 0,95 | Т3 | IIA |
| 134 Дипропиловый эфир | (С3Н7)2O | 3,53 | <-5 | - | - | - | - | 189 | - | Т4 | IIB |
| 135 1,2-Эпоксипропен | СН3СНСН2O | 2,00 | -37 | 1,90 | 37,0 | 49 | 901 | 430 | 0,70 | Т2 | IIB |
| 136 Этан | СН3СН3 | 1,04 | - | 2,50 | 15,5 | 31 | 194 | 515 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 137 Этантиол | CH3CH2SH | 2,11 | <-20 | 2,80 | 18,0 | 73 | 468 | 295 | 0,90 | Т3 | IIB |
| 138 Этанол | CH3CH2OH | 1,59 | 12 | 3,10 | 19,0 | 59 | 359 | 363 | 0,91 | Т2 | IIA |
| 139 2-Этоксиэтанол | СН3СН2OСН2СН2OН | 3,10 | 40 | 1,80 | 15,7 | 68 | 593 | 235 | 0,84 | Т3 | IIB |
| 140 2-Этоксиэтилацетат | СН3СООСН2СН2OСН2СН3 | 4,72 | 47 | 1,20 | 12,7 | 65 | 642 | 380 | 0,97 | Т2 | IIA |
| 141 2-(2-Этоксиэтокси) этанол | СН3СН2OСН2СН2OСН2СН2OН | 4,62 | 94 | - | - | - | - | 190 | 0,94 | Т4 | IIA |
| 142 Этилацетат | СН3СООСН2СН3 | 3,04 | 4 | 2,20 | 11,0 | 81 | 406 | 446 | 0,99 | Т2 | IIA |
| 143 Этилацетоацетат | СН3СОСН2СООСН2СН3 | 4,50 | 54 | 1,00 | 9,5 | 54 | 519 | 298 | 0,96 | Т3 | IIA |
| 144 Этилакрилат | СН2=СНСООСН2СН3 | 3,45 | 9 | 1,40 | 14,0 | 59 | 588 | 350 | 0,86 | Т2 | IIB |
| 145 Этиламин | C2H5NH2 | 1,50 | <-20 | 2,68 | 14,9 | 49 | 300 | 380 | 1,20 | Т2 | IIA |
| 146 Этилбензол | СН2СН3С6Н5 | 3,66 | 20 | 1,00 | 7,8 | 44 | 340 | 431 | - | Т2 | IIA |
| 147 Этилбутират | СН3СН2СН2СООС2Н5 | 4,00 | 21 | 1,40 | 9,2 | 66 | 477 | 435 | 0,92 | Т2 | - |
| 148 Этилциклобутан | СН3СН2СНСН2СН2СН2 | 2,90 | <-16 | 1,20 | 7,7 | 42 | 272 | 212 | - | Т3 | IIA |
| 149 Этилциклогексан | СН3СН2СН(СН2)4СН2 | 3,87 | 21 | 0,90 | 6,6 | 42 | 310 | 238 | - | Т3 | IIA |
| 150 Этилциклопентан | СН3СН2СН(СН2)3СН2 | 3,40 | <5 | 1,05 | 6,8 | 42 | 280 | 262 | - | Т3 | IIA |
| 151 Этен (этилен) | СН2=СН2 | 0,97 | - | 2,30 | 36,0 | 26 | 423 | 425 | 0,65 | Т2 | IIB |
| 152 1,2-Диаминоэтан (этилен-диамин) | NH2CH2CH2NH2 | 2,07 | 34 | 2,70 | 16,5 | 64 | 396 | 403 | 1,18 | Т2 | IIA |
| 153 Этиленоксид | СН2СН2О | 1,52 | <-18 | 2,60 | 100,0 | 47 | 1848 | 435 | 0,59 | Т2 | IIB |
| 154 Этилформиат | НСООСН2СН3 | 2,55 | -20 | 2,70 | 16,5 | 87 | 497 | 440 | 0,91 | Т2 | IIA |
| 155 2-Этилгексилацетат | СН3СООСН2СН(С2Н5)С4Н9 | 5,94 | 71 | 0,75 | 6,2 | 53 | 439 | 230 | 0,88 | Т3 | IIB |
| 156 Этилизобутират | (СН3)2СНСООС2Н5 | 4,00 | 10 | 1,60 | - | 75 | - | 438 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 157 Этилметакрилат | СН2=ССН3СООСН2СН3 | 3,90 | 20 | 1,50 | - | 70 | - | 400 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 158 Метилэтиловый эфир | СН3ОСН2СН3 | 2,10 | - | 2,00 | 10,1 | 50 | 255 | 190 | - | Т4 | IIB |
| 159 Этилнитрит (см. 5.2) | СН3СН2ОNО | 2,60 | -35 | 3,00 | 50,0 | 94 | 1555 | 95 | 0,96 | Т6 | IIA |
| 160 O-Этилдихлортиофосфат | C2H5OPSCl2 | 7,27 | 75 | - | - | - | - | 234 | 1,20 | Т3 | IIA |
| 161 Этилпропилпропеналь (изомер не указан) | C8H14O | 4,34 | 40 | - | - | - | - | 184 | 0,86 | Т4 | IIB |
| 162 Формальдегид | НСНО | 1,03 | - | 7,00 | 73,0 | 88 | 920 | 424 | 0,57 | Т2 | IIB |
| 163 Муравьиная кислота | НСООН | 1,60 | 42 | 10,0 | 57,0 | 190 | 1049 | 520 | 1,86 | Т1 | IIA |
| 164 2-Фуральдегид | ОСН=СНСН=СНСНО | 3,30 | 60 | 2,10 | 19,3 | 85 | 768 | 298 | 0,88 | Т3 | IIB |
| 165 Фуран | СН=СНСН=СНО | 2,30 | <-20 | 2,30 | 14,3 | 66 | 408 | 390 | 0,68 | Т2 | IIB |
| 166 Фурфуриловый спирт | ОС (СН2OН)СНСНСН | 3,38 | 61 | 1,80 | 16,3 | 70 | 670 | 370 | 0,80 | Т2 | IIB |
| 167 1,2,3-Триметилбензол | СНСНСНС(СН3)С(СН3)С(СН3) | 4,15 | 51 | 0,80 | 7,0 | - | - | 470 | - | Т1 | IIA |
| 168 Гептан (смесь изомеров) | C7H16 | 3,46 | -4 | 1,10 | 6,7 | 46 | 281 | 215 | 0,91 | Т3 | IIA |
| 169 1-Гептанол | СН3(СН2)5СН2OН | 4,03 | 60 | 1,00 | 6,8 | 52 | 353 | 275 | 0,94 | Т3 | IIA |
| 170 2-Гептанон | СН3СО(СН2)4СН3 | 3,94 | 39 | 1,10 | 7,92) | 52,0 | 378 | 320 | - | Т2 | IIA |
| 171 2-Гептен | СН3(СН2)3СН=СНСН3 | 3,40 | -1 | - | - | - | - | 263 | 0,97 | Т3 | IIA |
| 172 Гексан (смесь изомеров) | СН3(СН2)4СН3 | 2,97 | -21 | 1,00 | 8,4 | 35,0 | 290 | 233 | 0,93 | Т3 | IIA |
| 173 1-Гексанол | С6Н13ОН | 3,50 | 63 | 1,20 | - | 51,0 | - | 293 | 0,98 | Т3 | IIA |
| 174 2-Гексанон | СН3СО(СН2)3СН3 | 3,46 | 23 | 1,20 | 8,0 | 50,0 | 336 | 533 | - | Т1 | IIA |
| 175 Водород | H2 | 0,07 | - | 4,00 | 77,0 | 3,4 | 63 | 510 | 0,28 | Т1 | IIC |
| 176 Водород цианид | HCN | 0,90 | <-20 | 5,40 | 46,0 | 60,0 | 520 | 538 | 0,80 | Т1 | IIВ |
| 177 Диводород сульфид (сероводород) | H2S | 1,19 | - | 4,00 | 45,5 | 57,0 | 650 | 246 | 0,89 | Т3 | IIB |
| 178 4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон | СН3СОСН2С(СН3)2OН | 4,00 | 58 | 1,80 | 6,9 | 88,0 | 336 | 680 | - | Т1 | IIA |
| 179 Керосин | — | - | 38 | 0,70 | 5,0 | - | - | 210 | - | Т3 | IIA |
| 180 1, 3, 5-Триметилбензол | СНС(СН3)СНС(СН3)СНС(СН3) | 4,15 | 44 | 0,80 | 7,3 | 40,0 | 365 | 499 | 0,98 | Т1 | IIA |
| 181 Метальдегид | (С2Н4O)4 | 6,10 | 11 | - | - | - | - | 254 | - | Т3 | IIA |
| 182 2-Метилпропеноилхлорид | СН2ССН3СОСl | 3,60 | 17 | 2,50 | - | 106 | - | 510 | 0,94 | Т1 | IIA |
| 183 Метан (рудничный газ) | СН4 | 0,55 | - | 4,40 | 17,0 | 29 | 113 | 537 | 1,14 | Т1 | I |
| 184 Метан (см. 5.6) | СН4 | - | - | 4,40 | 17,0 | 29 | 113 | 537 | - | Т1 | IIA |
| 185 Метанол | СН3ОН | 1,11 | 11 | 5,50 | 36,0 | 73 | 484 | 386 | 0,92 | Т2 | IIA |
| 186 Метантиол | СН3SН | 1,60 | - | 4,10 | 21,0 | 80 | 420 | 340 | 1,15 | Т2 | IIA |
| 187 2-Метоксиэтанол | СН3ОСН2СН2OН | 2,63 | 39 | 2,40 | 20,6 | 76 | 650 | 285 | 0,85 | Т3 | IIB |
| 188 Метилацетат | СН3СООСН3 | 2,56 | -10 | 3,20 | 16,0 | 99 | 475 | 470 | 0,99 | Т1 | IIA |
| 189 Метилацетоацетат | СН3СООСН2СОСН3 | 4,00 | 62 | 1,30 | 14,2 | 62 | 685 | 280 | 0,85 | Т3 | IIB |
| 190 Метилпропеноат (метил-акрилат) | СН2=СНСООСН3 | 3,00 | -3 | 2,40 | 25,0 | 85 | 903 | 415 | 0,85 | Т2 | IIB |
| 191 Аминометан (метиламин) | CH3NH2 | 1,00 | -18 | 4,20 | 20,7 | 55 | 270 | 430 | - | Т2 | IIA |
| 192 2-Метилбутан | (СН3)2СНСН2СН3 | 2,50 | -52 | 1,30 | 9,0 | 38 | 290 | 420 | 0,98 | Т2 | IIA |
| 193 2-Метил-2-бутанол | СН3СН2С(ОН)(СН3)2 | 3,03 | 18 | 1,40 | 10,2 | 50 | 374 | 392 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 194 3-Метил-1-бутанол | (СН3)2СН(СН2)2OН | 3,03 | 42 | 1,30 | 10,5 | 47 | 385 | 339 | 1,06 | Т2 | IIA |
| 195 2-Метил-2-бутен | (СН3)2С=СНСН3 | 2,40 | -53 | 1,30 | 6,6 | 37 | 189 | 290 | 0,96 | Т3 | IIA |
| 196 Метилхлорформиат | СН3ООCl | 3,30 | 47 | 7,5 | 26,0 | 293 | 1020 | 475 | 1,20 | Т1 | IIA |
| 197 Метилциклобутан | СН3СН2СН2СН2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IIA |
| 198 Метилциклогексан | СН3СН(СН2)4СН2 | 3,38 | -4 | 1,15 | 6,7 | 47 | 275 | 258 | - | Т3 | IIA |
| 199 Метилциклогексанол | СН3С6Н10ОН | 3,93 | 68 | 1,5 | - | 76 | - | 295 | - | Т3 | IIA |
| 200 Метилциклопентадиен (изомеры не указаны) | С6Н8 | 2,76 | <-18 | 1,30 | 7,6 | 43 | 249 | 432 | 0,92 | Т2 | IIA |
| 201 Метилциклопентан | СН3СН(СН2)3СН2 | 2,90 | <-10 | 1,00 | 8,4 | 35 | 296 | 258 | - | Т3 | IIA |
| 202 Метиленциклобутан | С(=СН2)СН2СН2СН2 | 2,35 | -48 | 1,25 | 8,6 | 35 | 239 | 337 | 0,76 | Т2 | IIB |
| 203 4-Метилентетрагидропиран | ОСН2СН2С(=СН2)СН2СН2 | 3,78 | 2 | 1,50 | - | 60 | - | 255 | 0,89 | Т3 | IIB |
| 204 2-Метил-1-бутен-3-ин | НС = СС(СН3)СН2 | 2,28 | -54 | 1,40 | - | 38 | - | 272 | 0,78 | Т3 | IIB |
| 205 Метилформиат | НСООСН3 | 2,07 | -20 | 5,00 | 23,0 | 125 | 580 | 450 | - | Т2 | IIA |
| 206 2-Метилфуран | ОС(СН3)СНСНСН | 2,83 | -20 | 1,40 | 9,7 | 47 | 325 | 318 | 0,95 | Т2 | IIA |
| 207 2-Метил-3,5-гексадиен-2-ол | СН2=СНС=СС(ОН)(СН3)2 | 3,79 | 24 | - | - | - | - | 347 | 1,14 | Т2 | IIA |
| 208 Метилизоцианат | СН3NСО | 1,96 | -7 | 5,30 | 26,0 | 123 | 605 | 517 | 1,21 | Т1 | IIA |
| 209 Метилметакрилат | СН3=ССН3СООСН3 | 3,45 | 10 | 1,70 | 12,5 | 71 | 520 | 430 | 0,95 | Т2 | IIA |
| 210 Метил-2-метоксипропинат | СН3СН(СН3О)СООСН3 | 4,06 | 48 | 1,20 | - | 58 | - | 211 | 1,07 | Т3 | IIA |
| 211 4-Метил-2-пентанол | (СН3)2СНСН2СНОНСН3 | 3,50 | 37 | 1,14 | 7,4 | 47 | 338 | 334 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 212 4-Метил-2-пентанон | (СН3)2СНСН2СОСН3 | 3,45 | 16 | 1,20 | 8,0 | 50 | 336 | 460 | 0,98 | Т1 | IIA |
| 213 2-Метил-2-пентеналь | СН3СН2СНС(СН3)СОН | 3,78 | 30 | 1,46 | - | 58 | - | 206 | 0,84 | Т3 | IIB |
| 214 4-Метил-3-пентен-2-он | (СН3)2ССНСОСН3 | 3,78 | 24 | 1,40 | 7,2 | 61 | 315 | 306 | 0,93 | Т2 | IIA |
| 215 2-Метил-1-пропанол | (СН3)2СНСН2OН | 2,55 | 28 | 1,70 | 11,4 | 52 | 377 | 408 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 216 2-Метил-1-пропен | (СН3)2С=СН2 | 1,93 | - | 1,60 | 10,0 | 37 | 235 | 465 | 1,00 | Т1 | IIA |
| 217 2-Метилпиридин | NCH(CH3)CHCHCHCH | 3,21 | 27 | 1,20 | - | 45 | - | 533 | 1,08 | Т1 | IIA |
| 218 3-Метилпиридин | NCHCH(CH3)CHCHCH | 3,21 | 39 | 1,40 | 8,1 | 53 | 308 | 537 | 1,14 | Т1 | IIA |
| 219 4-Метилпиридин | NCHCHCH(CH3)CHCH | 3,21 | 43 | 1,10 | 7,8 | 42 | 296 | 534 | 1,12 | Т1 | IIA |
| 220 (-Метилстирол | C6H5C(CH3)=CH2 | 4,08 | 40 | 0,90 | 6,6 | 44 | 330 | 445 | 0,88 | Т2 | IIB |
| 221 2-Метил-2-метоксибутан | (СН3)2С(ОСН3)СН2СН3 | 3,50 | <-14 | 1,50 | - | 62 | - | 345 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 222 2-Метилтиофен | SС(СН3)СНСНСН | 3,40 | -1 | 1,30 | 6,5 | 52 | 261 | 433 | 1,15 | Т2 | IIA |
| 223 2-Метил-5-винилпиридин | NC(CH3)CHCHC(CH2=CH)CH | 4,10 | 61 | - | - | - | - | 520 | 1,30 | Т1 | IIA |
| 224 Морфолин | OCH2CH2NHCH2CH2 | 3,00 | 31 | 1,80 | 15,2 | 65 | 550 | 230 | 0,92 | Т3 | IIA |
| 225 Нафта | — | 2,50 | <-18 | 0,90 | 6,0 | - | - | 290 | - | Т3 | IIA |
| 226 Нафталин | С10Н8 | 4,42 | 77 | 0,90 | 5,9 | 48 | 317 | 528 | - | Т1 | IIA |
| 227 Нитробензол | СН3СН2NO2 | 4,25 | 88 | 1,70 | 40,0 | 87 | 2067 | 480 | 0,94 | Т1 | IIA |
| 228 Нитроэтан | C2H5NO2 | 2,58 | 27 | 3,40 | - | 107 | - | 410 | 0,87 | Т2 | IIB |
| 229 Нитрометан | CH3NO2 | 2,11 | 36 | 7,30 | 63,0 | 187 | 1613 | 415 | 1,17 | Т2 | IIA |
| 230 1-Нитропропан | CH3CH2CH2NO2 | 3,10 | 36 | 2,20 | - | 82 | - | 420 | 0,84 | Т2 | IIB |
| 231 Нонан | СН3(СН2)7СН2 | 4,43 | 30 | 0,70 | 5,6 | 37 | 301 | 205 | - | Т3 | IIA |
| 232 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор1,1-диметил-1-пентанол | Н(СF2СF2)2С(СН3)2OН | 8,97 | 61 | - | - | - | - | 465 | 1,50 | Т1 | IIA |
| 233 Октаналь | СН3(СН2)6СНО | 4,42 | 52 | 0,90 | - | 51 | - | 197 | - | Т4 | IIA |
| 234 Октан | СН3(СН2)6СН3 | 3,93 | 13 | 0,80 | 6,5 | 38 | 311 | 206 | 0,94 | Т3 | IIA |
| 235 1-Октанол | СН3(СН2)6СН2OН | 4,50 | 81 | 0,90 | 7,4 | 49 | 385 | 270 | 1,05 | Т3 | IIA |
| 236 Октен (смесь изомеров) | C8H16 | 3,66 | 18 | 1,10 | 5,9 | 50 | 270 | 264 | 0,95 | Т3 | IIA |
| 237 Параформальдегид | роlу(СН2O) | - | 70 | 7,00 | 73,0 | - | - | 380 | 0,57 | Т2 | IIB |
| 238 1,3-Пентадиен | СН2=СН-СН=СН-СН3 | 2,34 | -53 | 1,20 | 9,4 | 35 | 261 | 361 | 0,97 | Т2 | IIA |
| 239 Пентан (смесь изомеров) | C5H12 | 2,48 | -40 | 1,40 | 7,8 | 42 | 236 | 258 | 0,93 | Т3 | IIA |
| 240 2,4-Пентандион | СН3СОСН2СОСН3 | 3,50 | 34 | 1,70 | - | 71 | - | 340 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 241 1-Пентанол | СН3(СН2)3СН2OН | 3,03 | 38 | 1,06 | 10,5 | 36 | 385 | 298 | 1,30 | Т3 | IIA |
| 242 Пентанол (смесь изомеров) | С5H11ОН | 3,04 | 34 | 1,20 | 10,5 | 44 | 388 | 300 | 1,02 | Т3 | IIA |
| 243 3-Пентанон | (СН3СН2)2СО | 3,00 | 12 | 1,60 | - | 58 | - | 445 | 0,90 | Т2 | IIA |
| 244 Пентилацетат | СН3СОО-(СН2)4-СН3 | 4,48 | 25 | 1,00 | 7,1 | 55 | 387 | 290 | 1,05 | Т3 | IIA |
| 245 Нефть | — | 2,80 | <-20 | 1,20 | 8,0 | - | - | 223-375 | - | Т2 | IIA |
| 246 Фенол | С6Н5OН | 3,24 | 75 | 1,30 | 9,5 | 50 | 370 | 595 | - | Т1 | IIA |
| 247 Этинилбензол (фенил-ацетилен) | С6Н5С = СН | 3,52 | 30 | - | - | - | - | 420 | 0,86 | Т2 | IIB |
| 248 Пропан | СН3СН2СН3 | 1,56 | -104 | 1,70 | 10,9 | 31 | 200 | 470 | 0,92 | Т1 | IIA |
| 249 1-Пропанол | СН3СН2СН2OН | 2,07 | 22 | 2,20 | 17,5 | 55 | 353 | 371 | 0,89 | Т2 | IIB |
| 250 2-Пропанол | (СН3)2СНОН | 2,07 | 14 | 2,00 | 12,7 | 50 | 320 | 425 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 251 Пропен | СH2=СНСН3 | 1,50 | - | 2,00 | 11,0 | 35 | 194 | 455 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 252 Пропионовая кислота | СН3СН2СООН | 2,55 | 52 | 3,1 | 12,9 | 102 | 427 | 435 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 253 Пропаналь | С2Н5СНО | 2,00 | <-26 | 2,00 | - | 47 | - | 188 | 0,86 | Т4 | IIB |
| 254 Пропилацетат | СН3СООСН2СН2СН3 | 3,50 | 10 | 1,70 | 10,0 | 70 | 460 | 430 | 1,04 | Т2 | IIA |
| 255 Изопропилацетат | СН3СООСН(СН3)2 | 3,51 | 4 | 1,80 | 11,1 | 75 | 506 | 440 | 1,16 | Т1 | IIA |
| 256 Пропиламин | CH3(CH2)2NH2 | 2,04 | -37 | 2,00 | 10,4 | 49 | 258 | 318 | 1,13 | Т2 | IIA |
| 257 Изопропиламин | (CH3)2CHNH2 | 2,03 | -37 | 2,30 | 10,4 | 55 | 274 | 340 | 1,05 | Т2 | IIA |
| 258 Изопропилхлорацетат | СlСН2СООСН(СН3)2 | 4,71 | 42 | 1,60 | - | 89 | -, | 426 | 1,24 | Т2 | IIA |
| 259 Изопропилформиат | НСООСН(СН3)2 | 3,03 | -8 | - | - | - | - | 440 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 260 2-Изопропил-5-метил-2-гексе-наль | (СН3)2СН-С(СНО)СНСН2СН(СН3)2 | 5,31 | 41 | 3,05 | - | 192 | - | 188 | >1,00 | Т4 | IIA |
| 261 Изопропилнитрат | (СН3)2СНОNO2 | - | 11 | 2,00 | 100,0 | 75 | 3738 | 175 | - | Т4 | IIB |
| 262 Пропин | СН3С = СН | 1,38 | - | 1,70 | 16,8 | 28 | 280 | - | - | - | IIВ |
| 263 2-Пропин-1-ол | НС = CCH2OH | 1,89 | 33 | 2,403) | - | 55 | - | 346 | 0,58 | Т2 | IIB |
| 264 Пиридин | C5H5N | 2,73 | 17 | 1,70 | 12,0 | 56 | 398 | 550 | - | Т1 | IIA |
| 265 Стирол | С6Н5СН=СН2 | 3,60 | 30 | 1,10 | 8,0 | 48 | 350 | 490 | - | Т1 | IIA |
| 266 1,1-Диметил-2,2,3,3-тетра-фтор-1-пропанол | НСF2СF2С(СН3)2OН | 5,51 | 35 | - | - | - | - | 447 | 1,42 | Т2 | IIA |
| 267 Тетрафторэтен | CF2=CF2 | 3,40 | - | 10,00 | 59,0 | 420 | 2245 | 190 | 0,60 | Т4 | IIB |
| 268 1,1,2,2-Тетрафторэтокси-бензол | С6Н5OСF2СF2Н | 6,70 | 47 | 1,60 | - | 126 | - | 483 | 1,22 | Т1 | IIA |
| 269 2,2,3,3-Тетрафтор-1-пропанол | HCF2CF2CH2OH | 4,55 | 43 | - | - | - | - | 437 | 1,90 | Т2 | IIA |
| 270 2,2,3,3-Тетрафторпропила-крилат | CH2=CHCOOCH2CF2CF2H | 6,41 | 45 | 2,40 | - | 182 | - | 357 | 1,18 | Т2 | IIA |
| 271 2,2,3,3-Тетрафторпропилме-такрилат | СН2=С(СН3)СООСН2СF2СF2Н | 6,90 | 46 | 1,90 | - | 155 | - | 389 | 1,18 | Т2 | IIA |
| 272 Тетрагидрофуран | СН2(СН2)2СН2O | 2,49 | -20 | 1,50 | 12,4 | 46 | 370 | 224 | 0,87 | Т3 | IIB |
| 273 2-Тетрагидрофурилметанол | ОСН2СН2СН2СНСН2ОН | 3,52 | 70 | 1,50 | 9,7 | 64 | 416 | 280 | 0,85 | Т3 | IIB |
| 274 Тетрагидротиофен | CH2(CH2)2CH2S | 3,04 | 13 | 1,10 | 12,3 | 42 | 450 | 200 | 0,99 | Т4 | IIA |
| 275 N,N,N',N'-Тетраметилдиами-нометан | (CH3)2NCH2N(CH3)2 | 3,50 | -14 | 1,61 | - | 67 | - | 180 | 1,06 | Т4 | IIA |
| 276 Тиофен | CH=CHCH=CHS | 2,90 | -9 | 1,50 | 12,5 | 50 | 420 | 395 | 0,91 | Т2 | IIA |
| 277 Толуол | С6Н5СН3 | 3,20 | 4 | 1,10 | 7,8 | 42 | 300 | 535 | - | Т1 | IIA |
| 278 1,1,3-Триэтоксибутан | (СН3СН2О)2СНСН2СН(СН3СН2O)СН3 | 6,56 | 52 | 0,78 | 5,8 | 60 | 451 | 165 | 0,95 | Т4 | IIA |
| 279 Триэтиламин | (CH3CH2)3N | 3,50 | -12 | 1,20 | 8,0 | 51 | 339 | 310 | - | Т2 | IIA |
| 280 1,1,1-Трифторэтан | СF3СН3 | 2,90 | - | 9,20 | 18,4 | 345 | 690 | 714 | >2,00 | Т1 | IIA |
| 281 2,2,2-Трифторэтанол | СF3СН2OН | 3,45 | 30 | 10,74) | 28,8 | 350 | 1195 | 463 | 3,00 | Т1 | IIA |
| 282 Трифторэтен | CF2=CFH | 2,83 | - | 15,30 | 27,0 | 502 | 904 | 319 | 1,40 | Т2 | IIA |
| 283 3,3,3-Трифтор-1-пропен | СF3СН=СН2 | 3,31 | - | 4,70 | 13,5 | 184 | 580 | 490 | 1,75 | Т1 | IIA |
| 284 Триметиламин | (СН3)3N | 2,04 | - | 2,00 | 12,0 | 50 | 297 | 190 | 1,05 | Т4 | IIA |
| 285 4,4,5-Триметил-1,3-диоксан | ОСН2OСН(СН3)С(СН3)2СН2 | 4,48 | 35 | - | - | - | - | 284 | 0,90 | Т3 | IIA |
| 286 2,2,4-Триметилпентан | (СН3)2СНСН2С(СН3)3 | 3,90 | -4 | 1,00 | 6,00 | 47 | 284 | 411 | 1,04 | Т2 | IIA |
| 287 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан | ОСН(СН3)ОСН(СН3)ОСН(СН3) | 4,56 | 27 | 1,30 | 17,0 | 72 | 1003 | 235 | 1,01 | Т3 | IIA |
| 288 1,3,5-Триоксан | ОСН2OСН2OСН2 | 3,11 | 45 | 3,20 | 29,0 | 121 | 1096 | 410 | 0,75 | Т2 | IIB |
| 289 Скипидар | — | - | 35,0 | 0,80 | - | - | - | 254 | - | Т3 | IIA |
| 290 3-Метилбутаналь | (СН3)2СНСН2СНО | 2,97 | -12,0 | 1,57 | - | 60 | - | 207 | 0,98 | Т3 | IIA |
| 291 Винилацетат | СН3СООСН=СН2 | 3,00 | -8,0 | 2,60 | 13,4 | 93 | 478 | 385 | 0,94 | Т2 | IIA |
| 292 Винилциклогексен (изомер не указан) | СН2СНС6Н9 | 3,72 | 15,0 | 0,80 | - | 35 | - | 257 | 0,96 | T3 | IIA |
| 293 1,1-Дихлорэтен | CH2=CCl2 | 3,40 | -18,0 | 5,60 | 16,0 | 242 | 645 | 440 | 3,91 | T2 | IIA |
| 294 2-Винилоксиэтанол | СН2=СН-ОСН2СН2OН | 3,04 | 52,0 | - | - | - | - | 250 | 0,86 | T3 | IIB |
| 295 2-Винилпиридин | NC(CH2=CH)CHCHCHCH | 3,62 | 35,0 | 1,20 | - | 51 | - | 482 | 0,96 | T1 | IIA |
| 296 4-Винилпиридин | NCHCHC(CH2=CH)CHCH | 3,62 | 43,0 | 1,10 | - | 47 | - | 473 | 0,95 | T1 | IIA |
| 297 Водяной газ | — | - | 1,2 | 6,90 | 69,5 | - | - | - | - | T1 | IIC |
| 298 Ксилол | С6Н4(СН3)2 | 3,66 | 30,0 | 1,00 | 7,6 | 44 | 335 | 464 | 1,09 | T1 | IIA |
| 299 Ксилидин | C6H3(CH3)2NH2 | 4,17 | 96,0 | 1,00 | 7,0 | 50 | 355 | 370 | - | T2 | - |
| 1) при t = 100 (С; |
| 2) при t = 121 °С; |
| 3) при t = 50 °С; |
| 4) при t = 85 °С |

Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и терминология — по ГОСТ 12.1.044, ГОСТ Р 51330.2, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11

4 Определение характеристик взрывоопасных смесей

4.1 Определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)

Стандартный метод определения БЭМЗ по ГОСТ Р 51330.2 основан на использовании взрывной камеры объемом 20 см3 с длиной фланцев 25 мм и встроенным искрообразующим устройством, расположенным на расстоянии 14 мм от внутренней кромки фланцев. Этот метод дает такой же результат, как при использовании взрывной камеры объемом 8000 см3 для всех химических соединений, кроме сероуглерода (см. 5.4).

4.2 Категория взрывоопасности смеси (группа взрывозащищенного электрооборудования)

Категорию взрывоопасности смеси определяют по значению БЭМЗ или по соотношению минимальных токов воспламенения (МТВ) по ГОСТ Р 51330.11, за исключением случаев, когда значение БЭМЗ не указано. В таких случаях категорию взрывоопасности определяют по химическому сходству соединений.

4.3 Концентрационные пределы распространения пламени

Метод определения концентрационных пределов распространения пламени по ГОСТ 12.1.044.

Значения концентрационных пределов распространения пламени приведены в таблице 1 (в графе нижних пределов — меньшие из известных, а в графе верхних пределов — большие из известных).

Если температура воспламенения высокая, то соединение не образует горючую паровоздушную смесь при нормальной температуре окружающей среды. Для таких соединений в настоящем стандарте приведены концентрационные пределы распространения пламени, определенные при достаточно высокой температуре, чтобы пар образовал горючую смесь с воздухом.

4.4 Температура вспышки

Метод определения температуры вспышки — по ГОСТ 12.1.044.

Значения температуры вспышки, приведенные в настоящем стандарте, получены измерением в «закрытом тигле».

Символ < означает, что температура вспышки меньше указанного значения (в градусах Цельсия).

4.5 Группа взрывоопасных смесей

Метод определения группы взрывоопасных смесей — по ГОСТ Р 51330.5.

Температурный класс электрооборудования — по ГОСТ Р 51330.0

4.6 Минимальный ток воспламенения

Для определения минимального тока воспламенения применяют устройство, указанное в ГОСТ Р 51330.4.

Минимальный ток воспламенения определяют в цепи постоянного тока с напряжением 24 В, индуктивностью 95 мГн с использованием унифицированного искрообразующего механизма — по ГОСТ Р 51330.4.

Минимальные токи воспламенения некоторых химических соединений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Минимальные токи воспламенения

| Номер газа или пара (по таблице 1) | Газ или пар | Значение минимального тока воспламенения, мА |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ацетилен | 24 |
| 27 | 1,3-Бутадиен | 65 |
| 28 | Бутан | 80 |
| 52 | Углерод оксид насыщенный при 18 (С | 90 |
| 107 | Диэтиловый эфир | 75 |
| 136 | Этан | 70 |
| 138 | Этанол | 75 |
| 151 | Этен (этилен) | 45 |
| 153 | Этиленоксид | 40 |
| 168 | Гептан (смесь изомеров) | 75 |
| 172 | Гексан (смесь изомеров) | 75 |
| 175 | Водород | 21 |
| 183 | Метан (рудничный газ) | 85 |
| 185 | Метанол | 70 |
| 239 | Пентан (смесь изомеров) | 73 |
| 248 | Пропан | 70 |

4.7 Температура самовоспламенения

Метод определения температуры самовоспламенения, в соответствии с которой устанавливается группа взрывоопасной смеси, — по ГОСТ Р 51330.5.

Значения температур самовоспламенения для химических соединений приведены в таблице 1.

Для химических соединений, не включенных в таблицу 1, должны использоваться значения, полученные для этих химических соединений на стандартном устройстве, указанном в ГОСТ Р 51330.5.

Примечание — Описание устройства, принятого в качестве стандартного, и значения температур самовоспламенения для некоторых химических соединений приведены в ГОСТ Р 51330.5.

5 Данные по отдельным газам и парам

5.1 Коксовый газ [73]*

Коксовый газ — смесь водорода, окиси (оксида) углерода и метана. Если значение БЭМЗ многокомпонентной смеси, содержащей в качестве горючих компонентов водород, окись (оксид) углерода и метан, составляет более 0,5 мм, должно применяться взрывозащищенное электрооборудование группы IIВ; если значение БЭМЗ равно или менее 0,5 мм, должно применяться электрооборудование группы IIС—по ГОСТ Р 51330.11.

_____________________

* Здесь и далее в квадратных скобках приводится порядковый номер газа или пара согласно таблице 1.

Примечание — Если содержание горючих компонентов в коксовом газе не определено, рекомендуется использовать электрооборудование группы IIС по ГОСТ Р 51330.11

5.2 Этилнитрит [159]

Температура самовоспламенения этилнитрита составляет 95 (С; при более высокой температуре газ подвергается взрывному разложению.

Примечание — Этилнитрит не следует путать с его изомером — нитроэтаном.

5.3 Ацетилен [7]

Значение БЭМЗ для ацетилена при отсутствии сажи во внутренней взрывной камере равно 0,37 мм. При взрыве во внутренней взрывной камере обогащенной смеси ацетилена с воздухом при наличии сажи воспламенение может передаваться через более узкий зазор. Для ацетилена должно применяться электрооборудование группы IIС — по ГОСТ Р 51330.11.

5.4 Сероуглерод [51]

Значение БЭМЗ для сероуглерода зависит от объема внутренней взрывной камеры. Если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 20 см3 его значение равно 0,34 мм, если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 8000 см3 его значение равно 0,20 мм. Для сероуглерода должно применяться электрооборудование группы IIС — по ГОСТ Р 51330.11.

5.5 Углерод оксид насыщенный при 18 °С [52]

Наименьшее значение БЭМЗ (0,65 мм) для окиси (оксида) углерода получено при нормальной температуре в смеси с насыщенным влагой воздухом при молярном отношении окиси углерода и воды около 7. При этих условиях в присутствии окиси углерода должно применяться электрооборудование группы IIВ — по ГОСТ Р 51330.11. Присутствие малых количеств углеводородов в смеси окиси углерода с воздухом снижает значение БЭМЗ. Для этих условий должно применяться электрооборудование группы IIB — по ГОСТ Р 51330.11.

5.6 Метан [184]

Промышленный метан, например природный газ, относится к категории взрывоопасности IIA — по ГОСТ Р 51330.11, если он не содержит более 15 % водорода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Библиография

[1] HIFEX: База данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Москва, 1999 г.

Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, газы, горючие пары, смеси взрывоопасные, характеристики взрывоопасных смесей, температура самовоспламенения