РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

Департамент научно-технической политики и развития

НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПАРА ПРИ ПУСКАХ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 60-250 МВт

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СО 34.09.112-2001

(РД 153-34.1-09.112-2001)

УДК 621.311.22

Срок действия установлен

с 2003-01-01 до 2013-01-01

Разработано Открытым акционерным обществом "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательским институт" (ОАО "ВТИ");

Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС (ОАО "ФИРМА ОРГРЭС")

Исполнители Н.В. ИВАНОВ (ОАО "ВТИ"), В.С. ПОЛЯКОВ (ОАО "ФИРМА ОРГРЭС")

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 29.12.2001 г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Взамен РД 34.09.112-89

Срок первой проверки стандарта организации - 2008 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Настоящий стандарт организации распространяется на энергоблоки тепловых электростанций мощностью 110/120, 180/210, 185/220, 250/300 МВт (турбины с теплофикационными отборами, котлы барабанные и прямоточные) и 60/80, 80/100, 140/165 МВт (турбины с теплофикационными и промышленными отборами, котлы барабанные) и устанавливает значения суммарных потерь топлива, электроэнергии и пара от постороннего источника при пусках из различных тепловых состояний.

Стандарт организации предназначен также для электростанций с поперечными связями, когда технологическая схема позволяет и в эксплуатации практикуются пуски рассматриваемых установок по блочной схеме:

Нормы потерь распространяются на все модификации и маркировки турбин рассмотренной мощности.

Настоящий стандарт организации обязателен для применения при нормировании технико-экономических показателей работы электростанций и составлении отчетности о тепловой экономичности.

Настоящий стандарт организации не распространяется на пуски после монтажа оборудования, после текущих, средних и капитальных ремонтов, а также на пуски, проводимые в испытательных или исследовательских целях.

Положения стандарта организации подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации предприятиями и объединениями предприятий, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями, имеющими в своем составе (структуре) тепловые электростанции и котельные, независимо от форм собственности и подчинения.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Термином "пусковые потери" обозначают непроизводительные затраты топлива, пара от постороннего источника и электроэнергии на привод механизмов собственных нужд в период от отключения турбогенератора от сети при остановке энергоблока до полной стабилизации теплового состояния оборудования после достижения номинальной нагрузки.

Нормы пусковых потерь представляют; как в едином энергетическом эквиваленте - условном топливе (т усл. топл), так и по составляющим, относимым к котлу и турбине и выраженным в тоннах условного топлива (сожженное топливо), киловатт-часах (израсходованная электроэнергия) и гигаджоулях (пар от постороннего источника).

Нормы потерь при пусках из холодного состояния не включают потери за период простоя блока. Эти данные необходимо определять дополнительно с учетом фактической продолжительности простоя.

1.2 Для дубль-блоков нормированы потери на пуск энергоблока по моноблочной технологии с параллельной растопкой корпусов, на пуск с последовательной растопкой корпусов, а также на пуск блока на одном корпусе котла до половинной нагрузки без растопки и подключения к турбине второго корпуса.

1.3 Настоящий стандарт организации является обязательным при составлении технического отчета тепловой экономичности электростанций по форме № 3-тэк (энерго), а также при технико-экономическом обосновании использования энергоблоков для регулирования графика электрических нагрузок путем останова в резерв.

1.4 Нормы потерь топлива при пуске постоянны и не зависят от наличия и уровня тепловых нагрузок энергоблока в процессе пуска и после него.

1.5 Перерасходы топлива из-за работы энергоблока на частичных нагрузках с меньшей по сравнению с номинальным режимом экономичностью и неоптимального использования тепловых отборов в период нагружения (что приводят к недоиспользованию теплофикационной мощности) не включены в нормы пусковых потерь. Эти перерасходы входят в средние показатели электростанции и их учитывают отдельно в отчетности о тепловой экономичности.

1.6 При сезонном переводе пылеугольных энергоблоков на сжигание газа или мазута норму пусковых потерь принимают такой же, как и для газомазутных энергоблоков.

1.7 При неполной нагрузке энергоблока после пуска норму пусковых потерь принимают такой же, как при номинальной нагрузке.

1.8 При разработке руководящего документа принято, что подача пара на уплотнения турбины после отключения турбогенератора от сети при останове энергоблока осуществляется в течение 1 ч.

Средние значения удельного расхода топлива при определении потерь электроэнергии на собственные нужды - 300 г/(кВт(ч) для энергоблоков докритического давления и 260 г/(кВт(ч) - для энергоблоков с турбиной Т-250/300-240 (средние эксплуатационные значения при действующем методе распределения расхода топлива на ТЭЦ между теплом и электроэнергией).

В соответствии с принятыми на ТЭС технологиями затраты электроэнергии на привод питательного насоса и пара на деаэрацию воды для энергоблоков с барабанными котлами учитываются с момента начала подготовительных операций до начала нагружения турбины.

Для энергоблоков с прямоточными котлами затраты электроэнергии на привод питательного насоса определены при расходе питательной воды, равном 30 % номинального значения, и учтены с момента начала подготовительных операций. Учет расхода стороннего пара на деаэрацию питательной воды произведен на этапе 2 и в течение 30 мин после розжига горелок котла на этапе 3. Принято считать, что на последующих этапах пуска деаэрация питательной воды осуществляется собственным паром из растопочного контура котла или из отборов турбины.

Принят пуск энергоблоков на конденсационном режиме с подключением регулируемых отборов после окончания пуска.

Нормативная продолжительность пусков принята:

- для энергоблоков с турбинами Т-110/120-130 и Т-250/300-240 по типовым инструкциям с их увеличением на 30 % на эксплуатационные условия;

- для энергоблоков с турбинами Т-180/210-130 - равными аналогичным данным по конденсационным энергоблокам мощностью 200 МВт;

- для энергоблоков с турбинами без промперегрева Т-185/220-130 и ПТ-140/165-130 - по рекомендованным на основе испытаний на Ульяновской ТЭЦ-2 длительностям пуска с увеличением на 30 %;

- для энергоблоков ПТ-60/80-130 и ПТ-80/100-130 - по заводским графикам пусков турбин и по типовой инструкции по пуску и останову котлов ТЭС с поперечными связями.

1.9 Настоящий стандарт организации определен по "Методике расчета потерь топлива, электроэнергии и пара при пусках теплофикационных энергоблоков мощностью 60-250 МВт тепловых электростанций" (РД 153-34.1-09.111-2001).

1.10 Ддя электростанций, на которых продолжительность пусков, положенная в основу настоящего руководящего документа, не может быть выдержана, а технологические особенности пусков отличаются от изложенных в п. 1.8, нормы корректируют в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и утверждают в индивидуальном порядке.

Корректировку производят по РД 153-34.1-09.111-2001.

2 НОРМЫ ПОТЕРЬ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ПО ЭТАПАМ ПУСКА

ЭНЕРГОБЛОКОВ

Таблица 1

| Продолжительность простоя, ч | Норма потерь условного топлива энергоблока (т усл.топл) при | суммарные потери, т усл. топл. |
| --- | --- | --- |
|  | простое | подготовке к пуску | растопке котла | увеличении частоты вращения ротора турбины | растопке 2-го корпуса котла дубль-блока | нагружении турбины | стабилизации |  |
|  |  |  |  |  |  | газомазутный котел | пылеугольный котел | газомазутный котел | пылеугольный котел | газомазутный котел | пылеугольный котел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Моноблок с турбиной ПТ-60/80-130 |
| 6-10 | 0,8 | 1,6 | 25,9 | 4,7 | - | 4,1 | 5,5 | 2,9 | 5,8 | 40,1 | 44,3 |
| 15-20 | 1,25 | 3,3 | 20,4 | 7,7 | - | 7,0 | 9,2 | 2,9 | 5,8 | 42,5 | 47,7 |
| 30-35 | 1,95 | 3,3 | 16,9 | 5,1 | - | 9,0 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 39,2 | 44,7 |
| 50-60 | 2,95 | 3,3 | 16,9 | 5,1 | - | 9,0 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 40,2 | 45,7 |
| Холодное состояние | - | 4,9 | 18,4 | 10,2 | - | 12,5 | 15,9 | 2,9 | 5,8 | 49,0 | 55,3 |
| Моно- и дубль-блоки с турбиной ПТ-80/100-130 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 0,95 | 1,8 | 30,2 | 5,4 | - | 5,1 | 6,9 | 3,6 | 7,2 | 47,0 | 52,4 |
| 15-20 | 1,5 | 3,6 | 23,7 | 9,0 | - | 8,7 | 11,4 | 3,6 | 7,2 | 50,2 | 56,5 |
| 30-35 | 2,3 | 3,6 | 19,6 | 5,9 | - | 11,25 | 14,5 | 3,6 | 7,2 | 46,3 | 53,1 |
| 50-60 | 3,6 | 3,6 | 19,6 | 5,9 | - | 11,25 | 14,5 | 3,6 | 7,2 | 47,5 | 54,4 |
| Холодное состояние | - | 5,4 | 21,3 | 11,8 | - | 15,6 | 19,9 | 3,6 | 7,2 | 57,7 | 65,6 |
| Моно- и дубль-блоки с турбинами Т-185/220-130 и ПТ-140/185-130 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 1,5 | 2,6 | 43,2 | 8,9 | - | 20,5 | 26,9 | 8,0 | 16,0 | 84,7 | 99,1 |
| 15-20 | 2,4 | 5,3 | 39,3 | 7,0 | - | 23,3 | 30,2 | 8,0 | 16,0 | 85,3 | 100,2 |
| 30-35 | 3,8 | 5,3 | 30,8 | 4,7 | - | 24,6 | 31,9 | 8,0 | 16,0 | 77,2 | 92,5 |
| 50-60 | 5,8 | 5,3 | 30,8 | 7,0 | - | 27,4 | 35,2 | 8,0 | 16,0 | 84,3 | 100,1 |
| Холодное состояние | - | 8,0 | 33,8 | 9,3 | - | 37,3 | 47,0 | 8,0 | 16,0 | 96,3 | 114,0 |
| Дубль-блоки с турбинами Т-185/220-130 и ПТ-140/165-130 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 1,5 1,5 | 2,6 2,6 | 29,5 29,5 | 5,6 5,6 | 23,7 - | 20,5 11,0 | 26,9 14,0 | 8,0 8,0 | 16,0 16,0 | 91,4 58,2 | 105,8 69,2 |
| 15-20 | 2,4 2,4 | 5,3 5,3 | 28,9 28,9 | 4,8 4,8 | 31,7 - | 23,3 12,0 | 30,2 15,5 | 8,0 8,0 | 16,0 16,0 | 104,4 61,4 | 119,3 72,9 |
| 30-35 | 3,8 3,8 | 5,3 5,3 | 30,7 30,7 | 4,7 4,7 | 35,2 - | 24,6 12,7 | 31,9 16,2 | 8,0 8,0 | 16,0 16,0 | 112,3 65,2 | 127,6 76,7 |
| 50-60 | 5,8 5,8 | 5,3 5,3 | 30,7 30,7 | 7,0 7,0 | 35,2 - | 27,4 14,0 | 35,2 18,2 | 8,0 8,0 | 16,0 16,0 | 119,4 70,8 | 135,2 76,0 |
| Холодное состояние | - | 8,0 8,0 | 33,8 33,8 | 9,3 9,3 | 35,2 - | 37,3 19,0 | 47,0 24,0 | 8,0 8,0 | 16,0 16,0 | 131,5 78,0 | 149,2 91,0 |
| Моно- и дубль-блоки с турбиной Т-250/300-240 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 1,8 | 3,5 | 30,55 | 11,6 | - | 15,6 | 20,5 | 11,3 | 22,6 | 74,4 | 90,6 |
| 15-20 | 2,8 | 7,0 | 27,0 | 10,5 | - | 20,3 | 26,2 | 11,3 | 22,6 | 78,9 | 96,1 |
| 30-35 | 4,3 | 7,0 | 47,2 | 9,3 | - | 30,1 | 37,6 | 11,3 | 22,6 | 109,2 | 128 |
| 50-60 | 6,6 | 7,0 | 47,2 | 9,3 | - | 37,8 | 46,7 | 11,3 | 22,6 | 119,2 | 139,4 |
| Холодное состояние | - | 7,0 | 37,8 | 21,5 | - | 53,4 | 64,9 | 11,3 | 22,6 | 131,0 | 153,8 |
| Дубль-блок с турбиной ПТ-80/100-130 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 0,95 0,95 | 1,8 1,8 | 20,2 20,2 | 2,6 2,6 | 14,6 - | 5,1 2,7 | 6,9 3,7 | 3,6 3,6 | 7,2 7,2 | 49,8 32,8 | 55,2 37,4 |
| 15-20 | 1,5 1,5 | 3,6 3,6 | 16,9 16,9 | 6,0 6,0 | 19,6 - | 8,7 4,6 | 11,4 6,0 | 3,6 3,6 | 7,2 7,2 | 60,0 36,3 | 66,3 41,3 |
| 30-35 | 2,3 2,3 | 3,6 3,6 | 19,6 19,6 | 5,9 5,9 | 21,8 - | 11,25 5,8 | 14,5 7,5 | 3,6 3,6 | 7,2 7,2 | 68,1 40,85 | 74,9 46,1 |
| 50-60 | 3,6 3,6 | 3,6 3,6 | 19,6 19,6 | 5,9 5,9 | 21,8 - | 11,25 5,8 | 14,5 7,5 | 3,6 3,6 | 7,2 7,2 | 69,3 42,1 | 76,2 47,4 |
| Холодное состояние | - | 5,4 5,4 | 21,3 21,3 | 11,8 11,8 | 21,8 - | 15,6 8,0 | 19,9 10,2 | 3,6 3,6 | 7,2 7,2 | 79,5 50,1 | 87,4 55,9 |
| Моноблок с турбиной T-110/120-130 |
| 6-10 | 1,0 | 1,9 | 32,0 | 6,0 | - | 11,25 | 14,6 | 4,4 | 8,8 | 56,5 | 64,3 |
| 15-20 | 1,6 | 3,8 | 25,2 | 4,8 | - | 11,6 | 15,1 | 4,4 | 8,8 | 51,4 | 59,3 |
| 30-35 | 2,5 | 3,8 | 20,7 | 4,7 | - | 13,1 | 16,9 | 4,4 | 8,8 | 49,4 | 57,5 |
| 50-60 | 3,9 | 3,8 | 20,7 | 4,7 | - | 14,25 | 18,3 | 4,4 | 8,8 | 51,9 | 60,3 |
| Холодное состояние | - | 5,7 | 26,6 | 6,3 | - | 20,25 | 25,6 | 4,4 | 8,8 | 59,6 | 69,3 |
| Моноблок с турбиной Т-180/210-130 |
| 6-10 | 1,35 | 2,4 | 26,2 | 7,9 | - | 9,2 | 12,9 | 7,7 | 15,5 | 54,8 | 66,3 |
| 15-20 | 2,1 | 4,9 | 28,0 | 6,3 | - | 15,7 | 20,9 | 7,7 | 15,5 | 64,7 | 77,65 |
| 30-35 | 3,3 | 4,9 | 21,2 | 4,2 | - | 19,6 | 24,1 | 7,7 | 15,5 | 60,8 | 73,1 |
| 50-60 | 5,1 | 4,9 | 24,8 | 6,2 | - | 24,9 | 30,6 | 7,7 | 15,5 | 73,6 | 87,0 |
| Холодное состояние | - | 7,3 | 17,7 | 14,7 | - | 38,0 | 48,3 | 7,7 | 15,5 | 84,5 | 102,6 |
| Дубль-блок с турбиной Т-250/300-240 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 1,8 1,8 | 3,5 3,5 | 22,6 22,6 | 9,2 9,2 | 32,3 - | - | 20,5 9,9 | - | 22,6 22,6 | - | 112,5 69,6 |
| 15-20 | 2,8 2,8 | 7,0 7,0 | 25,5 25,5 | 9,3 9,3 | 43,3 - | - | 26,2 13,2 | - | 22,6 22,6 | - | 136,7 80,4 |
| 30-35 | 4,3 4,3 | 7,0 7,0 | 46,8 46,8 | 9,1 9,1 | 48,0 - | - | 37,6 18,7 | - | 22,6 22,6 | - | 175,4 108,5 |
| 50-60 | 6,6 6,6 | 7,0 7,0 | 46,8 46,8 | 9,1 9,1 | 48,0 - | - | 46,7 24,2 | - | 22,6 22,6 | - | 186,8 116,3 |
| Холодное состояние | - | 7,0 7,0 | 37,7 37,7 | 21,2 21,2 | 48,0 - | - | 64,9 31,9 | - | 22,6 22,6 | - | 201,4 120,4 |

Примечание - В знаменателе приведены нормы потерь при пуске дубль-блока до половинной нагрузки на одном корпусе котла.

3 НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА ПРИ ПУСКАХ

ЭНЕРГОБЛОКОВ В УСЛОВНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТЛУ И ТУРБИНЕ

Таблица 2

| Продолжительность простоя, ч | Составляющие, относимые к котлу | Составляющие, относимые к турбине | Суммарные потери, т усл. топл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , МВт(ч | , ГДж | , т усл. топл | , МВт(ч | , ГДж | (Qэ, ГДж | газомазутный котел | пылеугольный котел |
|  |  |  | газомазутный | пылеугольный |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Моноблок с турбиной ПТ-60/80-130 |
| 6-10 | 11,3 | 39,5 | 28,8 | 33,1 | 4,2 | 52,1 | 102,6 | 40,1 | 44,3 |
| 15-20 | 15,4 | 52,9 | 26,8 | 32,0 | 6,4 | 65,5 | 145,0 | 42,5 | 47,7 |
| 30-35 | 16,8 | 57,3 | 20,9 | 26,4 | 9,5 | 69,9 | 174,4 | 39,2 | 44,7 |
| 50-60 | 16,8 | 57,3 | 20,9 | 26,4 | 12,5 | 69,9 | 174,4 | 40,2 | 45,7 |
| Холодное состояние | 22,8 | 77,2 | 27,4 | 33,7 | 5,6 | 77,2 | 225,6 | 49,0 | 55,3 |
| Моно- и дубль-блоки с турбиной ПТ-80/100-130 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 12,0 | 46,3 | 34,0 | 39,5 | 5,1 | 60,9 | 127,4 | 47,0 | 52,4 |
| 15-20 | 16,1 | 61,9 | 32,1 | 38,4 | 7,8 | 76,5 | 180,1 | 50,2 | 56,5 |
| 30-35 | 17,6 | 67,7 | 25,1 | 32,0 | 11,0 | 82,3 | 216,8 | 46,3 | 53,1 |
| 50-60 | 17,6 | 67,7 | 25,1 | 32,0 | 15,3 | 82,3 | 216,8 | 47,5 | 54,4 |
| Холодное состояние | 23,6 | 91,0 | 32,8 | 40,7 | 6,4 | 91,0 | 281,2 | 57,7 | 65,6 |
| Дубль-блок с турбиной ПТ-80/100-130 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 12,0 12,0 | 46,3 41,3 | 36,8 21,0 | 42,3 25,7 | 5,1 5,1 | 60,9 60,9 | 127,4 92,2 | 49,8 32,8 | 55,2 37,4 |
| 15-20 | 16,1 16,1 | 61,9 61,9 | 41,8 20,15 | 48,1 25,15 | 7,8 7,8 | 76,5 76,5 | 180,1 120,1 | 60,0 36,3 | 66,3 41,3 |
| 30-35 | 17,6 17,6 | 67,7 67,7 | 46,9 22,4 | 53,8 27,7 | 11,0 11,0 | 82,3 82,3 | 216,8 137,7 | 68,1 40,85 | 74,9 46,1 |
| 50-60 | 17,6 17,6 | 67,7 67,7 | 46,9 22,4 | 53,8 27,7 | 15,3 15,3 | 82,3 82,3 | 216,8 137,7 | 69,3 42,1 | 76,2 47,4 |
| Холодное состояние | 23,6 23,6 | 91,0 91,0 | 54,6 29,0 | 62,5 34,7 | 6,4 6,4 | 91,0 91,0 | 281,2 169,9 | 79,5 50,1 | 87,4 55,9 |
| Моноблок с турбиной Т-110/120-130 |
| 6-10 | 12,8 | 48,9 | 39,4 | 47,2 | 5,3 | 63,5 | 228,6 | 56,5 | 64,3 |
| 15-20 | 16,0 | 60,5 | 31,5 | 39,4 | 7,9 | 75,1 | 234,5 | 51,4 | 59,3 |
| 30-35 | 17,9 | 70,5 | 26,3 | 34,4 | 11,4 | 85,1 | 256,5 | 49,4 | 57,5 |
| 50-60 | 17,9 | 70,5 | 26,8 | 35,3 | 16,0 | 85,1 | 273,3 | 51,9 | 60,3 |
| Холодное состояние | 23,1 | 87,5 | 32,4 | 42,2 | 6,2 | 87,5 | 360,5 | 59,6 | 69,3 |
| Моноблок с турбиной Т-180/210-130 |
| 6-10 | 11,6 | 49,9 | 37,05 | 48,55 | 5,8 | 70,4 | 248 | 54,8 | 66,3 |
| 15-20 | 17,7 | 75,4 | 38,9 | 51,9 | 9,9 | 95,9 | 343 | 64,7 | 77,65 |
| 30-35 | 18,4 | 79,9 | 31,4 | 43,6 | 13,1 | 99,9 | 400 | 60,8 | 73,1 |
| 50-60 | 20,9 | 88,2 | 38,0 | 51,5 | 21,1 | 108,7 | 470 | 73,6 | 87,0 |
| Холодное состояние | 21,7 | 103,8 | 45,95 | 64,05 | 7,2 | 103,8 | 670 | 84,5 | 102,6 |
| Моно- и дубль-блоки с турбинами Т-185/220-130 и ПТ-140/165-130 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 15,3 | 69,8 | 57,9 | 72,4 | 7,6 | 93,2 | 417 | 84,7 | 99,1 |
| 15-20 | 20,9 | 96,3 | 52,2 | 67,2 | 12,2 | 119,7 | 458 | 85,3 | 100,2 |
| 30-35 | 22,15 | 100,7 | 41,3 | 56,6 | 17,4 | 124,1 | 477 | 77,2 | 92,5 |
| 50-60 | 23,05 | 104,5 | 44,3 | 60,1 | 24,4 | 127,9 | 518 | 84,3 | 100,1 |
| Холодное состояние | 28,95 | 132,1 | 53,0 | 70,8 | 9,5 | 132,1 | 663 | 96,3 | 114,0 |
| Дубль-блоки с турбинами Т-185/220-130 и ПТ-140/165-130 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 15,3 15,3 | 69,8 69,8 | 64,8 36,4 | 79,3 47,4 | 7,6 7,6 | 93,2 93,2 | 417 278 | 91,4 58,2 | 105,8 69,2 |
| 15-20 | 20,9 20,9 | 96,3 96,3 | 71,3 34,0 | 86,3 45,5 | 12,2 12,2 | 119,7 119,7 | 458 293 | 104,4 61,4 | 119,3 72,9 |
| 30-35 | 22,15 22,15 | 100,7 100,7 | 76,4 35,2 | 91,7 46,8 | 17,4 17,4 | 124,1 124,1 | 477 305 | 112,3 65,2 | 127,6 76,7 |
| 50-60 | 23,05 23,05 | 104,5 104,5 | 79,4 37,5 | 95,2 49,7 | 24,4 24,4 | 127,9 127,9 | 518 322 | 119,4 70,8 | 135,2 76,0 |
| Холодное состояние | 28,95 28,95 | 132,1 132,1 | 88,2 43,9 | 106,0 56,9 | 9,5 9,5 | 132,1 132,1 | 663 395 | 131,5 78,0 | 142,9 91,0 |
| Моно- и дубль-блоки с турбиной Т-250-240 при пуске по моноблочной схеме |
| 6-10 | 15,4 | 49,8 | 47,05 | 63,25 | 8,8 | 172,9 | 394,1 | 74,4 | 90,6 |
| 15-20 | 24,2 | 76,2 | 41,8 | 59,0 | 15,4 | 246,1 | 462,9 | 78,9 | 96,1 |
| 30-35 | 35,4 | 120,1 | 58,7 | 77,5 | 25,4 | 290,1 | 605,5 | 109,2 | 128 |
| 50-60 | 35,4 | 120,1 | 62,55 | 82,75 | 34,2 | 290,1 | 719,3 | 119,2 | 139,4 |
| Холодное состояние | 35,8 | 123,1 | 72,85 | 95,68 | 12,7 | 263,7 | 947,8 | 131,0 | 153,8 |
| Дубль-блок с турбиной Т-250/300-240 при последовательной растопке корпусов |
| 6-10 | 15,4 15,4 | 49,8 49,8 | - | 85,1 45,75 | 8,8 8,8 | 172,9 172,9 | 394,1 291,5 | - | 112,5 69,6 |
| 15-20 | 24,2 24,2 | 76,2 76,2 | - | 99,6 47,85 | 15,4 15,4 | 246,1 246,1 | 462,9 335,5 | - | 136,7 80,4 |
| 30-35 | 35,4 35,4 | 120,1 120,1 | - | 124,9 65,25 | 25,4 25,4 | 290,1 290,1 | 606,5 394,1 | - | 175,4 108,5 |
| 50-60 | 35,4 35,4 | 120,1 120,1 | - | 130,15 67,85 | 34,2 34,2 | 290,1 290,1 | 719,3 479 | - | 186,8 116,3 |
| Холодное состояние | 35,8 35,8 | 123,1 123,1 | - | 143,25 74,85 | 12,7 12,7 | 263,7 263,7 | 947,8 578,7 | - | 201,4 120,4 |

Примечание - В знаменателе приведены нормы потерь для пуска дубль-блока до половинной нагрузки на одном корпусе котла.

4 ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ПУСКА, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМ

Таблица 3

| Продолжительность простоя, ч | Длительность этапа, мин |
| --- | --- |
|  | простоя | подготовки к пуску | растопки котла | увеличения частоты вращения ротора турбины | нагружения турбины | стабилизации режима |
|  |  |  |  |  | газомазутный котел | пылеугольный котел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Энергоблок с турбиной ПТ-60/80-130 |
| 6-10 | 480 | 60 | 130 | 20 | 80 | 90 | 420 |
| 15-20 | 1050 | 120 | 130 | 40 | 140 | 150 | 420 |
| 30-35 | 1350 | 120 | 155 | 40 | 180 | 190 | 420 |
| 50-60 | 3300 | 120 | 155 | 40 | 180 | 190 | 420 |
| Холодное состояние | - | 180 | 170 | 80 | 250 | 260 | 420 |
| Энергоблок с турбиной ПТ-80/100-130 |
| 6-10 | 480 480 | 60 60 | 130 130 | 20 20 | 80 40 | 90 45 | 420 420 |
| 15-20 | 1050 1050 | 120 120 | 130 130 | 40 40 | 140 70 | 150 75 | 420 420 |
| 30-35 | 1950 1950 | 120 120 | 155 155 | 40 40 | 180 95 | 190 95 | 420 420 |
| 50-60 | 3300 3300 | 120 120 | 155 155 | 40 40 | 180 95 | 190 95 | 420 420 |
| Холодное состояние | - | 180 180 | 170 170 | 80 80 | 250 110 | 260 115 | 420 420 |
| Энергоблок с турбиной Т-110/120-130 |
| 6-10 | 480 | 60 | 130 | 20 | 150 | 160 | 420 |
| 15-20 | 1050 | 120 | 130 | 20 | 155 | 165 | 420 |
| 30-35 | 1950 | 120 | 155 | 30 | 175 | 185 | 420 |
| 50-60 | 3300 | 120 | 155 | 30 | 190 | 200 | 420 |
| Холодное состояние | - | 180 | 170 | 40 | 270 | 280 | 420 |
| Энергоблок с турбиной Т-180/210-130 |
| 6-10 | 480 | 60 | 80 | 20 | 70 | 80 | 420 |
| 15-20 | 1050 | 120 | 110 | 20 | 120 | 130 | 420 |
| 30-35 | 1950 | 120 | 120 | 20 | 150 | 160 | 420 |
| 50-60 | 3300 | 120 | 140 | 30 | 190 | 200 | 420 |
| Холодное состояние | - | 180 | 100 | 70 | 290 | 300 | 420 |
| Энергоблоки с турбинами Т-185/220-130 и ПТ-140/165-130 |
| 6-10 | 480 480 | 60 60 | 120 120 | 20 20 | 150 75 | 160 80 | 420 420 |
| 15-20 | 1050 1050 | 120 120 | 140 140 | 20 20 | 170 85 | 180 90 | 420 420 |
| 30-35 | 1950 1950 | 120 120 | 155 155 | 20 20 | 180 90 | 190 95 | 420 420 |
| 50-60 | 3300 3300 | 120 120 | 155 155 | 30 30 | 200 100 | 210 105 | 420 420 |
| Холодное состояние | - | 180 180 | 170 170 | 40 40 | 270 135 | 280 140 | 420 420 |
| Энергоблок с турбиной Т-250/300-240 |
| 6-10 | 480 480 | 30 30 | 65 65 | 20 20 | 80 - | 90 45 | 420 420 |
| 15-20 | 1050 1050 | 60 60 | 90 90 | 30 30 | 105 - | 115 60 | 420 420 |
| 30-35 | 1950 1950 | 60 60 | 175 175 | 30 30 | 155 - | 165 85 | 420 420 |
| 50-60 | 3300 3300 | 60 60 | 175 175 | 30 30 | 195 - | 205 110 | 420 420 |
| Холодное состояние | - | 60 60 | 140 140 | 70 70 | 275 - | 285 145 | 420 420 |

Примечание - В знаменателе приведены продолжительности пусков дубль-блоков на одном корпусе котла до половинной нагрузки.

Ключевые слова: тепловые электростанции, теплофикационный энергоблок, нормы потерь, пуск энергоустановки, электроэнергия собственных нужд, пар от постороннего источника, потери топлива, продолжительность простоя.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 НОРМЫ ПОТЕРЬ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ПО ЭТАПАМ ПУСКА ЭНЕРГОБЛОКОВ

3 НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА ПРИ ПУСКАХ ЭНЕРГОБЛОКОВ В УСЛОВНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТЛУ И ТУРБИНЕ

4 ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ПУСКА, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМ