Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России"

Открытое акционерное общество "ЦКБ Энергоремонт"

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ.

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА

СО 34.10.396-2005

УДК 621.314.004.67 (083.75)

Вводится в действие с 01.02.2005 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан ОАО "ЦКБ Энергоремонт"

Исполнители: Ю.В. Трофимов, Л.Л. Федосов, А.А. Ермишина, Т.В. Макаренко, Т.С. Рожанович, Л.Г. Федосова

2. Взамен НМ 34-38-103-88.

3. Настоящий стандарт организации (СО) является переизданием НМ 34-38-103-88, выполненным в связи с изменениями нормативных документов Госстандарта РФ, органов Государственного надзора и отраслей промышленности. В СО внесены необходимые изменения по наименованиям, обозначениям и отдельным требованиям нормативных документов, на которые даны ссылки в СО с сохранением согласования организациями и предприятиями.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Требования настоящего стандарта организации (СО), далее норм расхода материалов распространяется на ремонт силовых масляных трансформаторов (автотрансформаторов)* общего назначения, выполняемом как без смены, так и со сменой обмоток и изоляции, проводимый при модернизации трансформаторов, естественном старении изоляции и восстановительных ремонтах.

Настоящая редакция норм расхода материалов переработана в связи с новыми достижениями в промышленности, внедрением новых материалов в практику ремонта и изменениями в технологии ремонта трансформаторов за последние годы.

При подготовке нового издания норм учтен опыт работы заводов производящих трансформаторы и последние достижения в области технологии ремонта трансформаторного оборудования ремонтными предприятиями, выполняющими ремонт.

Нормы расхода материалов рекомендуются к применению для предприятий и организаций, производящих ремонт, принимающих из ремонта и эксплуатирующих отремонтированные трансформаторы, а также для организаций, разрабатывающих техническую документацию на ремонт оборудования.

________________

*} Далее в тексте под термином "трансформаторы" будут подразумеваться трансформаторы и автотрансформаторы.

Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 6-35 кВ.

Таблица 1

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 | 1600/ 2500 | 4000/ 6300 | 10000 | 16000/ 25000 | 32000 | 40000 | 63000 | 80000 | 1000 | 1600/ 2500 | 4000/ 6300 | 10000 | 16000/ 25000 | 32000 | 40000 | 63000 | 80000 |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 6,7 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-10 ГОСТ 4515-93 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-403) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр 15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Расход припоя дан в случае замены вводов 35 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | медные ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 410 | 550 | 930 | 2500 | 3800 | 6500 | 8700 | 9300 | 11000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные 2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля: | утепленный бак | м | 510 | 520 | 430 | 520 | 500 | 550 | 550 | 590 | 590 | 510 | 520 | 430 | 520 | 500 | 550 | 550 | 590 | 590 |
|  |  | неутепленный бак | м | 370 | 380 | 310 | 370 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 370 | 380 | 310 | 370 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 10 | 10 | 16 | 18 | 25 | 40 | 40 | 60 | 80 |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ( | ( | ( | ( | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ( | ( | ( | ( |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород 1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 100 | 100 | 140 | 270 | 320 | 400 | 550 | 700 | 1100 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 8 | 35 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 340 | 380 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,1 | 015 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,1 | 015 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,1 | 015 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная1) ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 800 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-953) ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 2 | 2,5 | 4,5 | 12 | 18 | 30 | 40 | 45 | 55 |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,6 | 4,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,6 | 4,6 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить на 8 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить на 500 м. 3) Применяется для пропитки обмоток в соответствии с технологией завода-изготовителя. Расход лака уточняется по месту. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,6 | 4,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,6 | 4,6 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 6 | 6,9 | 6,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 6 | 6,9 | 6,9 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 0,6 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 4,6 | 6 | 9,2 | 13 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | ( | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | ( | ( | ( | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 8 | 8 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 8 | 8 |
| 9.2. | Клей резиновый 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | ( | ( | ( | 75 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | ( | ( | ( | 75 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 1700 | 4900 | 6400 | 6800 | 8300 | 12400 | 14500 | 12000 | 12000 | 1700 | 4900 | 6400 | 6800 | 8300 | 12400 | 14500 | 12000 | 12000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 110 кВ.

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2500/ 4000 | 6300/ 10000 | 16000 | 25000 | 32000/ 40000 | 63000 | 80000 | 125000 | 200000/ 250000 | 2500/ 4000 | 6300/ 10000 | 16000 | 25000 | 32000/ 40000 | 63000 | 80000 | 125000 | 200000/ 250000 |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 350 | 450 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 350 | 450 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 3,4 | 7 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-103) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-404) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Для трансформаторов мощностью 63-250 МВА расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 4) Расход припоя дан в случае замены вводов 110 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 1200 | 2600 | 4200 | 7000 | 10500 | 11500 | 13400 | 11000 | 28500 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 420 | 420 | 480 | 520 | 520 | 520 | 530 | 480 | 520 | 420 | 420 | 480 | 520 | 520 | 520 | 530 | 480 | 520 |
|  |  | неутепленного бака | м | 310 | 310 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 370 | 310 | 310 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 370 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 120 | ( |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов мощностью 16-80 МВА к указанным в таблице значениям необходимо добавить длину отводов обмотки РО, равную 190 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 200 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 470 | 500 | 600 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 150 | 200 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 150 | 170 | 210 | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для изоляции отводов обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 1 | 1,10 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 46 | 80 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 460 | 800 | 1200 | 1500 | 1500 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-953) ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 6 | 15 | 20 | 35 | 53 | 55 | 65 | 55 | 130 |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 20 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 15 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 1200 м. 3) Применяется для пропитки обмоток в соответствии с технологией завода-изготовителя. Рекомендуется для пропитки регулировочных обмоток. Расход лака определяется по месту. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 4 | 5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 7 | 8 | 10 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 9,8 | 10,5 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 9,8 | 10,5 | 12 | 15 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,6 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,6 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 3,5 | 4,6 | 7 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28 | ( | ( | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28 | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 10 | 14 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 10 | 14 |
| 9.2. | Клей 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ) Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 70 | 145 | 150 | 180 | 235 | 260 | 280 | 290 | 310 | 70 | 145 | 150 | 180 | 235 | 260 | 280 | 290 | 310 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 6700 | 14500 | 15000 | 18000 | 23500 | 26000 | 28000 | 29000 | 31000 | 6700 | 14500 | 15000 | 18000 | 23500 | 26000 | 28000 | 29000 | 31000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые трехобмоточные класса напряжения 110 кВ.

Таблица 3

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 80000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 80000 |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 1 | 1,7 | 3,0 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-103) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,7 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-404) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр 15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 4) Расход припоя дан с учетом замены вводов 110 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 3400 | 4500 | 7300 | 9500 | 13000 | 18000 | 20000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 380 | 400 | 450 | 490 | 500 | 480 | 510 | 380 | 400 | 450 | 490 | 500 | 480 | 510 |
|  |  | неутепленного бака | м | 270 | 300 | 320 | 350 | 360 | 340 | 370 | 270 | 300 | 320 | 350 | 360 | 340 | 370 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 28 | 28 | 35 | 45 | 65 | 80 | 100 |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН к указанным в таблице значениям необходимо добавить длину отводов обмотки РО, равную 190 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 200 | 240 | 400 | 450 | 500 | 650 | 700 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 150 | 190 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2,75 | 2,75 | 3,5 | 35 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная1) ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 20 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 23 | 23 | 37 | 37 | 54 | 86 | 130 | 230 | 230 | 370 | 370 | 540 | 860 | 1000 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-953) ГОСТ 8018-70 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 17 | 22,5 | 36,5 | 47,5 | 75 | 90 | 100 |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 18 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 1400 м. 3) Применяется для пропитки обмоток в соответствии с технологией завода-изготовителя. Рекомендуется для пропитки регулировочных обмоток. Расход лака уточняется по месту. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 6 | 7 | 9,5 | 12 | 17 | 24 | 28 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 17 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 17 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 32 | 30 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 32 | 30 |
|  |  | "ДЦ" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 9.2. | Клей 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 180 | 190 | 210 | 240 | 350 | 360 | 380 | 180 | 190 | 210 | 240 | 350 | 360 | 380 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масла трансформаторные1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 18000 | 19000 | 21000 | 24000 | 35000 | 36000 | 38000 | 18000 | 19000 | 21000 | 24000 | 35000 | 36000 | 38000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1,2 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 95 | 110 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 150 кВ.

Таблица 4

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16000/ 25000 | 32000/ 40000 | 63000 | 90000/ 125000 | 250000 | 16000/ 25000 | 32000/ 40000 | 63000 | 90000/ 125000 | 250000 |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 210 | 250 | 320 | 370 | 500 | 210 | 250 | 320 | 370 | 420 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6,5 | 7 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 3,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 | 2 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 6 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-103) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3,5 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-404) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 2 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 4) Расход припоя дан с учетом замены вводов 150 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 10000 | 15000 | 20000 | 24000 | 28000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 550 | 550 | 570 | 540 | 560 | 550 | 550 | 570 | 540 | 560 |
|  |  | неутепленного бака | м | 360 | 360 | 380 | 350 | 390 | 360 | 360 | 380 | 350 | 390 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | 50 | 70 | 85 | 100 | 260 |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН к указанным в таблице значениям необходимо добавить длину отводов обмотки РО, равную 190 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 45 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 20 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 17,5 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 20 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 1600 м. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 7 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | 10 | 22 | 26 | 30 | 32 | 10 | 22 | 26 | 30 | 32 |
|  |  | "ДЦ" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 9.2. | Клей 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 0,85 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,85 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 70 | 75 | 85 | 95 | 110 | 70 | 75 | 85 | 95 | 110 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 250 | 300 | 380 | 400 | 420 | 250 | 300 | 380 | 400 | 420 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38-101-1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 25000 | 30000 | 38000 | 40000 | 42000 | 25000 | 30000 | 38000 | 40000 | 42000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | 75 | 85 | 95 | 110 | 150 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 220 кВ.

Таблица 5

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32000/ 40000 | 63000/ 80000 | 100000/ 125000 | 160000/ 200000 | 250000 | 400000/ 630000 | 32000/ 40000 | 63000/ 80000 | 100000/ 125000 | 160000/ 200000 | 250000 | 400000/ 630000 |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 270 | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 270 | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-103) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-404) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 4) Расход припоя дан с учетом замены вводов 220 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 16000 | 21000 | 24000 | 28000 | 30000 | 42000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 550 | 520 | 480 | 510 | 470 | 580 | 550 | 520 | 480 | 510 | 470 | 580 |
|  |  | неутепленного бака | м | 370 | 330 | 310 | 300 | 290 | 350 | 370 | 330 | 310 | 300 | 290 | 350 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 20 | 40 | 80 | ( | ( | ( |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН к указанным в таблице значениям необходимо добавить длину отводов обмотки РО, равную 50 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 600 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 6.1.2 | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
| 6.1.3 | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1200 |
| 6.1.4 | рулонный марки Г | кг | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 27,5 | 32,5 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 650 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 80 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 80 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 10 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 500 м. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 12 | 13,5 | 15 | 17,5 | 22 | 24 | 12 | 13,5 | 15 | 17,5 | 22 | 24 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | 18 | ( | ( | ( | ( | ( | 18 | ( | ( | ( | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | ( | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ( | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 9.2. | Клей резиновый 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 250 | 385 | 500 | 600 | 620 | 700 | 250 | 385 | 500 | 600 | 620 | 700 |
| 12.3. | Силикагель- индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 25000 | 38500 | 50000 | 60000 | 62500 | 70000 | 25000 | 38500 | 50000 | 60000 | 62500 | 70000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,4 | 1,5 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 9 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 330 кВ.

Таблица 6

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125000 | 250000 | 400000 и более | 125000 | 250000 | 400000 и более |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные1) ГОСТ 8509-93 | кг | 400 | 470 | 500 | 400 | 470 | 500 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 20 | 24 | 26 | 20 | 24 | 26 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 7 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M12) ГОСТ 495-92 | кг | ( | ( | ( | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-103) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-404) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | 0,35 | 0,45 | 0,5 |
| 1) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 2) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 3) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 4) Расход припоя дан с учетом замены вводов 330 кВ и 110 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | 26000 | 39000 | 62000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные 2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 640 | 560 | 520 | 640 | 560 | 520 |
|  |  | неутепленного бака | м | 400 | 340 | 320 | 400 | 340 | 320 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 30 | 42 | 90 | 30 | 42 | 90 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 85 | 95 | 100 | 85 | 95 | 100 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Отводы выполнены медными шинами и трубами. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН суммарная длина отводов обмотки РО составляет 36 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | 1400 | 1500 | 1800 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | 1500 | 2000 | 2200 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | ( | 900 | 1000 | 1100 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 6 | 7 | 7 | 80 | 80 | 90 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 6 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 6 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | 30 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 3 | 3 | 6 | 30 | 45 | 50 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 22,5 | 30 | 35 | 450 | 600 | 700 |
| 7.3.2. | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 18 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 10 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 500 м. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 3 | 4 | 4,5 | 14 | 16 | 18 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 21 | 24 | 27 | 21 | 24 | 27 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | 35 | 45 | 50 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 37 | 38 | 40 | 37 | 38 | 40 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 |
| 9.2. | Клей резиновый 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 3 | 3,5 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 140 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые2) ГОСТ 8726-88 | кг | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 500 | 560 | 650 | 500 | 560 | 650 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Предусмотрена частичная замена трубок на верхнем ярме и частичная замена на стержнях (по техническому состоянию). |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 5 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 5 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 50000 | 56000 | 65000 | 50000 | 56000 | 65000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 6 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей1) ТУ 25.11.1045-75 | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х2) ТУ 22-5570-83 | м | 85 | 95 | 100 | 85 | 95 | 100 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки3) ГОСТ 9466-75 | кг | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | 190 | 200 | 220 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 1 | 1,3 | 1,5 | 3 | 4 | 4,5 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) Осуществлять замену при необходимости. 2) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 3) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 500 кВ.

Таблица 7

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с ПБВ и РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125000 | 1670001) | 2670001) | 250000 | 400000 | 630000 и более | 125000 | 1670001) | 2670001) | 250000 | 400000 | 630000 и более |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные2) ГОСТ 8509-93 | кг | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 20 | 15 | 18 | 24 | 26 | 28 | 20 | 15 | 18 | 24 | 26 | 28 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M13) ГОСТ 495-92 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 4 | 1,4 | 1,6 | 5 | 6 | 6,5 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-104) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-405) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| 1) Однофазные автотрансформаторы. 2) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 3) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 4) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 5) Расход припоя дан с учетом замены вводов 500 кВ и 220 кВ (или 110 кВ). |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 20000 | 22000 | 26000 | 26000 | 37400 | 52000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 640 | 580 | 570 | 500 | 500 | 500 | 640 | 580 | 570 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | неутепленного бака | м | 400 | 375 | 360 | 340 | 340 | 340 | 400 | 375 | 360 | 340 | 340 | 340 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 21 | 23 | 30 | 42 | 42 | 63 | 21 | 23 | 30 | 42 | 42 | 63 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 80 | 40 | 50 | 95 | 110 | 120 | 80 | 40 | 50 | 95 | 110 | 120 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН суммарная длина отводов обмотки РО составляет 10 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 2500 | 3200 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг |  |  |  |  |  |  | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 50 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 5 | 1 | 1,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 5 кг для обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 30 | 20 | 20 | 45 | 50 | 55 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 7.3.2 | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 10 м. 2) Для трансформаторов с РПН расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 100 м. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 58 | 75 | 80 | 83 | 85 | 88 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 13 |
| 9.1.2 | резина листовая1) | кг | 20 | 20 | 22 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 17 | 15 | 15 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | 18 | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | 18 | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 |
| 9.2. | Клей 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 100 | 70 | 80 | 120 | 140 | 150 | 100 | 70 | 80 | 120 | 140 | 150 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые ГОСТ 8726-88 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 500 | 400 | 480 | 560 | 650 | 780 | 500 | 400 | 480 | 560 | 650 | 780 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 50000 | 40000 | 48000 | 56000 | 65000 | 78000 | 50000 | 40000 | 48000 | 56000 | 65000 | 78000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей ТУ 25.11.1045-75 | кг | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х1) ТУ 22-5570-83 | м | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 80 | 40 | 50 | 95 | 110 | 120 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки2) ГОСТ 9466-75 | кг | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 190 | 120 | 140 | 200 | 220 | 250 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 2,0 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 3 | 3 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 2) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

Трансформаторы силовые трехобмоточные класса напряжения 750 кВ.

Таблица 8

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Мощность трансформаторов, кВА (с РПН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3330001) | 4170001) | 3330001) | 4170001) |
|  |  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |
|  |  |  | по типовой номенклатуре работ | с заменой обмоток и изоляции |
| 1. | Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уголки стальные горячекатаные равнополочные2) ГОСТ 8509-93 | кг | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Метизы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 | кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2. | Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 | кг | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.3. | Гвозди проволочные ГОСТ 283-75 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Цветные металлы и сплавы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Листы и полосы медные M13) ГОСТ 495-92 | кг | ( | ( | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Сплавы медно-фосфористые МФ-104) ГОСТ 4515-93 | кг | 0,05 | 0,05 | 1,5 | 1,7 |
| 3.3. | Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОС-405) ГОСТ 21931-76 | кг | 0,06 | 0,06 | 0,6 | 0,6 |
| 3.4. | Припои серебряные ПСр15 ГОСТ 19738-74 Полосы из припоев серебряных ПСр15 ГОСТ 19739-74 | кг | ( | ( | 0,4 | 0,4 |
| 1) Однофазные автотрансформаторы. 2) Материалы применяются в случае сушки активной части в собственном баке индукционным способом СО 34.46.605-2005 (РД 34-38-058-91). 3) Учтено 30% замены демпферов обмотки НН. 4) Для трансформаторов с РПН расход припоя дан с учетом паек обмоток РО. 5) Расход припоя дан с учетом замены вводов 750 кВ и 500 кВ. |
| 4. | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провода обмоточные1) ТУ 16.К71-108-94 | кг | ( | ( | 41400 | 44000 |
| 4.2. | Кабели многожильные гибкие подвесные2) ГОСТ 16092-78: |  |  |  |  |  |
|  | Длина кабеля | утепленного бака | м | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | неутепленного бака | м | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 4.3. | Провода медные для ответвлений обмоток трансформаторов ПБОТ3) ТУ 16-705.420-86 | м | ( | ( | ( | ( |
| 4.4. | Провода медные неизолированные гибкие МГ4) ТУ 16-705.466-87 | м | 45 | 60 | 45 | 60 |
| 4.5. | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией типа КВВГ5) ГОСТ 1508-78 | м | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1) Масса обмоточного провода дана ориентировочно. Для каждого типа трансформатора масса провода уточняется по месту. При использовании фирменного обмоточного провода указанная масса провода берется с поправочным коэффициентом 1,1-1,15. 2) См. примечание к п. 1.1. Длина кабелей дана без учета технологического припуска на длину отводов для подсоединения обмотки для нагрева бака. 3) Длина проводов приведена для замены всех отводов. Необходимость замены отводов или их частей определяется по техническому состоянию. Для трансформаторов с РПН необходимо добавить длину отводов обмотки РО на 190 м. 4) Длина проводов типа МГ дана на весь трансформатор. Необходимость замены проводов определяется по техническому состоянию. 5) При ремонте предусмотрена замена всех кабелей. |
| 5. | Пиломатериалы, в том числе |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Пиломатериалы лиственных пород1) ГОСТ 2695-83 | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Бумажная продукция |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением ГОСТ 4194-88: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | марки А (для цилиндров) | кг | ( | ( | 2200 | 2300 |
| 6.1.2. | марки Б (прочие изделия) | кг | ( | ( | 5800 | 6500 |
| 6.1.3. | марки В (прокладки) | кг | ( | ( | 1300 | 1500 |
| 6.1.4. | рулонный марки Г | кг | 3,0 | 3,0 | 180 | 200 |
| 6.2. | Бумага кабельная КВМ-1202) ГОСТ 645-89 | кг | 0,3 | 0,3 | 3,0 | 3,5 |
| 6.3. | Бумага электроизоляционная крепированная ЭКТМ ГОСТ 12769-85 | кг | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 4,5 |
| 6.4. | Бумага электроизоляционная трансформаторная ТВ-1202) ГОСТ 24874-91 | кг | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 4,5 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. 2) Масса бумаги дана без учета расхода, необходимого для изоляции отожженного провода. Для трансформаторов с РПН расход бумаги необходимо увеличить на 10 кг для изоляции отводов обмотки РО. |
| 7. | Текстильные материалы |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отходы производства текстильные, х/б сортированные ГОСТ 4644-75 | кг | 6,0 | 6,5 | 30 | 35 |
| 7.2. | Лакоткань электроизоляционная ЛХММ-105 0,241) ТУ 16-90 И37.0012.002 | м | 5,0 | 5,0 | 30 | 30 |
| 7.3. | Ленты для электропромышленности ГОСТ 4514-78: |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | киперная ЛЭ 20-24 х/б | м | 50 | 50 | 1100 | 1200 |
| 7.3.2 | тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) | м | 20 | 20 | 150 | 150 |
| 8. | Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Краски масляные, готовые к применению ГОСТ 10503-71 | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8.2. | Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95 ГОСТ 8018-70 | кг | ( | ( | ( | ( |
| 8.3. | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 | кг | 3,0 | 3,0 | 16 | 16 |
| 8.4. | Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1) Для трансформаторов с РПН расход лакоткани необходимо увеличить для обмотки РО на 10 м. 2) Для трансформаторов с РПМ расход тафтяной ленты необходимо увеличить для обмотки РО на 100 м. |
| 8.5. | Шпатлевки ГОСТ 10277-90 | кг | 4,0 | 4,0 | 16 | 16 |
| 8.6. | Растворитель 646 для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | кг | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8.7. | Растворитель Р-4 для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | кг | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 8.8. | Лак КФ-965 ГОСТ 15030-78 | кг | Из расчета 12 кг на 1 т стали для одноразового покрытия |
| 8.9. | Лаки бакелитовые ЛБС ГОСТ 901-78 | кг | ( | ( | 90 | 105 |
| 9. | Резинотехнические изделия |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Пластина резиновая для трансформаторов УМ ГОСТ 12855-77: |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | резина полосовая1) | кг | 16,5 | 17 | 16,5 | 17 |
| 9.1.2. | резина листовая1) | кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9.1.3. | кольца резиновые для вводов НН и СН1) | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.1.4. | прокладки резиновые1,2) | "Д" | шт. | ( | ( | ( | ( |
|  |  | "ДЦ" | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9.2. | Клей резиновый 88 СА ТУ 38-105-1760-87 | кг | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех резинотехнических изделий. Массы резинотехнических изделий указаны без технологических припусков. 2) Из расчета двух прокладок на один поворотный затвор (Д) или задвижку (ДЦ). Количество прокладок уточняется по месту. |
| 10. | Асбестовые изделия |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шнуры асбестовые ШАОН ГОСТ 1779-83 | кг | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 3,5 |
| 10.2. | Картон асбестовый КАОН ГОСТ 2850-95 | кг | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 10.3. | Ткани асбестовые1) ГОСТ 6102-94 | м2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 11. | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гетинакс электротехнический листовой V-1 ГОСТ 2718-74 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.2. | Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые ГОСТ 8726-88 | кг | ( | ( | ( | ( |
| 12. | Химикаты |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Бура ГОСТ 8429-77 | кг | 0,17 | 0,17 | 0,4 | 0,4 |
| 12.2. | Силикагель технический ГОСТ 3956-76 | кг | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12.3. | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12.4. | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | кг | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,0 |
| 1) См. примечание к п. 1.1. |
| 12.5. | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное ГОСТ 790-89 | кг | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 |
| 12.6. | Средство моющее техническое ФМС-Щ ТУ 012-20537742-95 | кг | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 |
| 12.7. | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | кг | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| 13. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Масло трансформаторное1) ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТУ 38.101.1025-85 ТУ 38.401.5849-92 | кг | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 13.2. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | кг | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13.3. | Смазка, солидол жировой ГОСТ 1033-79 | кг | Из расчета 50 г на один электродвигатель |
| 13.4. | Парафины нефтяные твердые ГОСТ 23683-89 | кг | ( | ( | 0,7 | 0,8 |
| 13.5. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| 1) Масса масла указана ориентировочно и уточняется для каждого типа трансформатора по месту. В настоящих нормах приведены ГОСТы и ТУ на наиболее употребляемые марки масел |
| 14. | Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Трубки стеклянные для определения уровня жидкостей ТУ 25.11.1045-75 | кг | ( | ( | ( | ( |
| 14.2. | Рукава из стальной нержавеющей ленты с х/б уплотнением типа РЗ-Ц-Х1) ТУ 22-5570-83 | м | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 14.3. | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки2) ГОСТ 9466-75 | кг | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 14.4. | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | м2 | ( | ( | 160 | 180 |
| 14.5. | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | кг | 0,15 | 0,15 | 1,5 | 2,0 |
| 14.6. | Клей КМЦ-метилцеллюлоза 75/400 (порошок) ТУ 6-55-39-90 | кг | 0,4 | 0,4 | 11 | 12 |
| 14.7. | Двуокись углерода твердая ГОСТ 12162-77 | кг | Из расчета 1 кг на 2,5 т масла |
| 1) При ремонте предусмотрена замена всех рукавов. 2) Масса электродов должна быть уточнена при ремонте трансформатора по месту. |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

Таблица 1. Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 6-35 кВ

Таблица 2. Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 110 кВ

Таблица 3. Трансформаторы силовые трехобмоточные класса напряжения 110 кВ

Таблица 4. Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 150 кВ

Таблица 5. Трансформаторы силовые двух- и трехобмоточные класса напряжения 220 кВ

Таблица 6. Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 330 кВ

Таблица 7. Трансформаторы силовые двухобмоточные класса напряжения 500 кВ

Таблица 8. Трансформаторы силовые трехобмоточные класса напряжения 750 кВ