РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАДАНИЯ ПО СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕЗЕРВОВ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ -ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 153-34.0-08.560-00

УДК 621.311

Введена в действие с 12.04.2000 г.

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Н.Л. А СТАХОВ, А. Г. ДЕНИСЕНКО

Утверждено Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 12.04.2000 г.

Первый заместитель председателя правления О.В. БРИТВИН

Введено впервые

Методика регламентирует порядок выполнения расчетов по установлению на планируемый период (квартал, год) заданий по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования (СИРТ) для акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго) и акционерных обществ — тепловых электростанций (АО-ТЭС).

Методика предназначена для работников АО-энерго, АО-ТЭС, территориальных представительств и исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России", занимающихся вопросами прогнозирования производственно-технических показателей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Резерв тепловой экономичности (РТЭ) электростанции или районной котельной — это разность [г/(кВт·ч) или кг/Гкал] между фактическим удельным расходом топлива на отпускаемую энергию и его номинальным значением, исчисленным по нормативным характеристикам оборудования при фактических значениях внешних факторов.

1.2. Среднегодовые значения РТЭ по группам оборудования приводятся в составе утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по топливоиспользованию (НТД ТИ) тепловых электростанций (ТЭС) и районных котельных (РК) раздельно по отпуску электроэнергии и тепла в виде относительной величины — коэффициента резерва (Крэ и Кртэ).

Значения Крэ и Кртэ распространяются на весь срок действия НТД ТИ и подлежат уточнению при пересмотре (продлении) срока действия документации.

1.3. Резерв тепловой экономичности ТЭС или РК характеризует максимальный уровень снижения удельных расходов топлива на отпускаемую энергию, который может быть достигнут за счет ликвидации недостатков ремонта и эксплуатационного обслуживания оборудования, устранения дефектов проекта, изготовления и монтажа агрегатов.

1.4. Степень использования резерва тепловой экономичности (СИРТ) m — доля резерва, предусмотренная к реализации к концу рассматриваемого периода.

1.5. В НТД ТИ электростанций и РК приведены значения СИРТ (в относительных единицах) по группам оборудования по отпуску электроэнергии и тепла (μэ и μтэ), которые должны быть достигнуты (по нарастающему итогу) к концу каждого года срока действия документации.

1.6. Задания по СИРТ рассчитываются в г/(кВт·ч) на электроэнергию и кг/Гкал на тепло по АО-энерго и АО-ТЭС на предстоящий год с поквартальной разбивкой.

1.7. Расчеты по прогнозированию заданий выполняются АО-энерго и АО-ТЭС. Прогнозированию заданий в целом по АО-энерго предшествует этап проведения расчетов по определению их значений по всем подведомственным ТЭС и РК.

1.8. Корректировка заданий допускается только по объективным, не зависящим от персонала АО-энерго и АО-ТЭС причинам (изменение по сравнению с прогнозируемыми объемов производства энергии, структуры и качества сжигаемого топлива, условий водоснабжения, метеоусловий и т.д.).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО СИРТ ДЛЯ ТЭС И РК

2.1. Снижение удельных расходов топлива, соответствующее квартальным заданиям по СИРТ группы оборудования ТЭС и РК, рассчитывается по формулам:

— на отпущенную электроэнергию, г/(кВт·ч):

Δbэi.кв=Kpi.квэμэi.кв−μэi.бbэi.квн;                                           (1)

— на отпущенное тепло, кг/Гкал:

Δbтэi.кв=Kpi.квтэμтэi.кв−μтэi.бbтэi.квн,                                        (2)

| где Kpi.квэ, Kpi.квтэ, μэi.кв, μтэi.кв— | коэффициенты резерва тепловой экономичности и степени его использования на электроэнергию и тепло, прогнозируемые в планируемом квартале; |
| --- | --- |
| μэi.б и μтэi.б — | прогнозируемые степени использования резервов тепловой экономичности по отпуску электроэнергии и тепла на квартал, предшествующий планируемому (базовый); |
| bэi.квн и bтэi.квн— | номинальные удельные расходы топлива на отпущенные электроэнергию и тепло, прогнозируемые в планируемом квартале, г/(кВт·ч) и кг/Гкал. |

В формулах (1) и (2) и формулах, приведенных ниже, подстрочный индекс "i" обозначает показатель каждой из имеющихся в АО-энерго РК или групп оборудования электростанций.

Снижение удельных расходов топлива нарастающим итогом с начала года определяется суммированием соответствующих значений Δbi,кв, рассчитанных по формулам (1) и (2).

Определение значений показателей, входящих в формулы (1) и (2), производится в такой последовательности.

2.2. АО-энерго совместно с входящими в него ТЭС и РК (АО-ТЭС — самостоятельно):

2.2.1. Дифференцируют по каждой РК и каждой группе оборудования каждой ТЭС по кварталам планируемого года утвержденные в составе НТД ТИ среднегодовые значения Кpiэ и Кpiтэ исходя из характера их изменения в IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего. При этом возможны следующие варианты:

Вариант 0. Утвержденные в составе НТД ТИ Кpiэ и (или) Кpiтэ больше нуля, что соответствует отчетным данным ТЭС или РК за период, предшествующий планируемому кварталу. Значения Кр.квэ и Кр.квтэ принимаются в соответствии с НТД ТИ.

Вариант 1. Утвержденные в составе НТД ТИ Кpiэ и (или) Кpiтэ равны нулю, но по отчетным данным ТЭС или РК за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года допущены перерасходы топлива по отдельным показателям турбин и котлов (параметрам пара, вакууму, температуре уходящих газов, присосам воздуха в газоходы и т.д.) суммарным значением ΔBiky по котельной установке и ΔBiту по турбинной установке (в тоннах условного топлива).

В этом случае Крi.квэ и Крi.квтэ в рассчитываются по формулам:

Крi.квэ=ΔBikyαi+ΔBiтy  103bэiнЭотi;                                               (3)

Крi.квтэ=ΔBiky1−αi  103bтэiнQотi;                                                  (4)

αi=bэiнЭiотbэiнЭотi+bтэiн,кэQотiкэ,                                                  (5)

| где bэiн и bтэiн — | средние за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года номинальные удельные расходы топлива на отпущенные электроэнергию, г/(кВт·ч), и тепло, кг/Гкал; |
| --- | --- |
| bтэiн,кэ — | средний за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года номинальный удельный расход топлива на отпущенное от энергетических котлов тепло, кг/Гкал; |
| Эотi и Qотi — | значения отпуска электроэнергии (тыс. кВт·ч) и тепла (Гкал) за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года; |
| Qотiкэ— | значение отпуска тепла, обеспеченного энергетическими котлами (от конденсаторов и отборов турбоагрегатов, свежим и редуцированным паром), за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года, Гкал. |

Вариант 2. Утвержденные в составе НТД ТИ Kpiэ и Кpiтэ равны нулю и по отчетным данным ТЭС или РК за IV кв. предыдущего года и I — III кв. текущего года перерасходы топлива по отдельным показателям турбин и котлов отсутствуют. При наличии этих условий Кpi.квэ и Кpi.квтэ принимаются равными нулю. Первые руководители АО-ТЭС, АО-энерго и входящих в их состав ТЭС и РК несут персональную ответственность за достоверность данной информации.

Вариант 3. Срок действия НТД ТИ заканчивается в I (II или III) квартале планируемого года. В этом случае Кpi.квэ и Кpi.квтэ рассчитываются на основе отчетных данных ТЭС или РК за каждый из 12 мес, предшествующих планируемому году, по формулам:

Кpi.квэ=bэiф−bэiнbэiн;                                                      (6)

Кpi.квтэ=bтэiф−bтэiнbтэiн,                                                   (7)

| где bэiф, bтэiф, bэiн, bтэiн — | средние за 12 мес, предшествующих планируемому году, фактические и номинальные удельные расходы топлива на отпущенные электроэнергию, г/(кВт·ч), и тепло, кг/Гкал. |
| --- | --- |

Данный вариант может сочетаться с ситуацией, оговоренной в вариантах 1 и 2.

2.2.2. Устанавливают сроки выполнения в планируемом году мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности, предусмотренных перечнем, утвержденным для ТЭС представительством РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами, а для РК — руководством АО-энерго при пересмотре или разработке НТД ТИ. Допускается по согласованию с представительством РАО "ЕЭС России" (для ТЭС) или с АО-энерго (для РК) изменять состав мероприятий при условии обеспечения заданной на конец каждого года СИРТ по группам оборудования.

В случае возникновения на ТЭС или РК ситуации, указанной в вариантах 1 и 3, перечень мероприятий разрабатывается заново, согласовывается и утверждается в установленном [3] порядке.

2.2.3. Исходя из ожидаемой энергетической эффективности (ΔВэн.эфiэ и ΔВэн.эфiтэ, т в пересчете на условное топливо) мероприятий, намеченных к внедрению в I — IV кв. планируемого года, устанавливают для каждой из групп оборудования электростанции и РК значения μэi.кв и μтэi.кв:

μэi.кв=μэi.б+ΔВэн.эфiэ103bэiнЭотiКpiэ;                                                 (8)

μтэi.кв=μтэi.б+ΔВэн.эфiтэ103bтэiнЭотiКpiтэ.                                              (9)

Для ТЭС и РК, отвечающих условиям "нулевого" варианта, значения μэi.кв и μтэi.кв для IV кв. должны быть равны их значениям, утвержденным в составе НТД ТИ для каждого года периода действия документации.

2.3. Установленные объемы выработки электроэнергии и отпуска тепла на каждый из кварталов планируемого года АО-энерго помесячно распределяет между входящими в него электростанциями и РК, а АО-ТЭС — помесячно между группами оборудования,

2.4. Электростанции и РК выполняют расчеты номинальных и нормативных удельных расходов топлива по каждой из групп оборудования для каждого месяца планируемого года в соответствии с разд. 2 [4].

На основе результатов помесячных расчетов определяются показатели для каждого квартала и планируемого года в целом по группам оборудования, ТЭС и РК в целом.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО СИРТ ДЛЯ АО-ЭНЕРГО

3.1. АО-энерго рассматривает представленные электростанциями и РК расчеты, при необходимости корректирует их и определяет в целом по АО-энерго для каждого из кварталов планируемого года показатели по отпуску электроэнергии, тепла РК, энергетическими и пиковыми водогрейными котлами электростанций:

3.1.1. Номинальные удельные расходы топлива bj.квн по формуле

bj.квн=bi.квнПi.квПi.кв.                                                     (10)

3.1.2. Коэффициенты резерва тепловой экономичности оборудования Крj.кв по формуле

Крj.кв=Крi.квbi.квнПi.квbi.квнПi.кв.                                             (11)

3.1.3. Задание по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования μj.кв3 по формуле

μj.кв3=Крi.квbi.квнμi.кв3Пi.квКрi.квbi.квнПi.кв.                                         (12)

3.1.4. Нормативные удельные расходы топлива bj.квнp по формуле

bj.квнp=bi,квн1+Кpi.кв1−μi.кв3Пi.квПi.кв.                                   (13)

3.1.5. Снижение удельного расхода топлива Δbjμ.кв, соответствующее заданию по степени использования резерва тепловой экономичности оборудования, по формуле

Δbjμ.кв=Kpi.квbi.квнПi.квμi.кв−μi.кв.бПi.кв.                          (14)

В формулах (10) — (14) и формулах, приведенных ниже:

— подстрочный индекс i обозначает показатель каждой из имеющихся в АО-энерго РК или групп оборудования электростанций, а индекс j означает, что показатель определен для АО-энерго в целом;

— буква "П" в общем виде означает отпуск энергии (электроэнергии от ТЭС, тепла от РК, энергетических и пиковых водогрейных котлов ТЭС).

3.2. Средние по АО-энерго за квартал показатели по отпуску тепла рассчитываются по формулам:

Qотj.квАО=Qотj.кврк+Qотj.квкэ+Qотj.квпвк;                                         (15)

bтэj.квн=bтэj.квн,ркQотj.кврк+bтэj.квн,кэQотj.квкэ+bтэj.квн,пвкQотj.квпвкQотj.квАО;                            (16)

Крj.квтэ=Крj.квркbтэj.квн,ркQотj.кврк+Крj.квкэbтэj.квн,кэQотj.квкэ+Крj.квпвкbтэj.квн,пвкQотj.квпвкQотj.квАОbтэj.квн;              (17)

μj.квтэ=Крj.квркbтэj.квн,ркμj.квркQотj.кврк+Крj.квкэbтэj.квн,кэμj.квкэQотj.квкэ+…+Крj.квпвкbтэj.квн,пвкμj.квпвкQотj.квпвкQотj.квАОbтэj.квнКрj.квтэ;    (18)

bтэj.квнр=bтэj.квн1+Крj.квтэ1−μj.квтэ,                                             (19)

| где Qотj.кврк — | суммарный отпуск тепла (паровыми и водогрейными котлами) РК, Гкал; |
| --- | --- |
| Qотj.квкэ — | отпуск тепла, обеспеченный энергетическими котлами электростанций (от конденсаторов и отборов турбоагрегатов, свежим и редуцированным паром), Гкал; |
| Qотj.квпвк — | отпуск тепла пиковыми водогрейными котлами электростанций. |

3.3. Средние по АО-энерго показатели за год определяются по формулам, аналогичным формулам (10) — (14),в которых количество групп оборудования заменяется количеством кварталов, а показатели групп оборудования — показателями в целом по АО-энерго за квартал, и (15) — (19), в которых показатели за квартал заменяются показателями за год.

4. СОГЛАСОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАДАНИЙ ПО СИРТ

4.1. Результаты расчетов по установлению заданий по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования на планируемый год и план мероприятий по реализации резервов направляются в представительства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами по форме приложений 1 и 2.

4.2. Представительства рассматривают расчеты АО-энерго и АО-ТЭС, вносят при необходимости уточнения и после согласования направляют их в Департамент электрических станций.

4.3. АО "Фирма ОРГРЭС" проводит выборочную экспертизу представленных материалов с точки зрения технической обоснованности заданий и соответствия расчетов настоящей Методике.

5. КОРРЕКТИРОВКА ЗАДАНИЙ ПО СИРТ

5.1. Корректировка квартальных и годовых заданий по СИРТ по истечению отчетного периода производится в следующих случаях:

5.1.1. При отклонении по объективным причинам фактических объемов отпуска энергии от ТЭС и РК от принятых при установлении заданий.

5.1.2. При изменении статуса НТД ТИ (пересмотр, продление срока действия) с установлением новых значений Кр и m в планируемом периоде.

5.2. АО-энерго и АО-ТЭС при наличии оснований, указанных в пп. 5.1.1 и 5.1.2, вносят изменения в расчеты заданий и направляют их для согласования, экспертизы и рассмотрения в соответствии с разд. 4 настоящей Методики.

6. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО СИРТ

АО-энерго и АО-ТЭС до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Департамент электрических станций, представительство РАО "ЕЭС России" и АО "Фирма ОРГРЭС":

отчет о выполнении заданий по СИРТ по форме приложения 3;

отчет о выполнении плана мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности оборудования по форме приложения 4;

пояснительную записку, в которой приводятся причины невыполнения заданий по СИРТ.

Приложение 1

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер АО "фирма ОРГРЭС" _____________ _____________ подпись Ф.И.О. "____" ___________________ 200 ___ г. |  | СОГЛАСОВАНО: Главный инженер __________________________________ наименование представительства РАО "ЕЭС России" по управлению АО _________________ ___________________ подпись Ф.И.О. "____" ___________________ 200 ___ г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ ПО СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ОБЪЕМЫ ОТПУСКА ЭНЕРГИИ ПО ____________________________________ НА 200 _ г.

наименование АО-энерго или АО-ТЭС

| Наименование тепловой электростанции, | Код группы оборудования ТЭС | Период (квартал, год) | Снижение удельного расхода топлива, соответствующее заданию по m |  | Отпуск электроэнергии, тыс. кВт·ч | Отпуск тепла, Гкал |  |  | Номинальный удельный расход топлива на тепло, кг/Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| районной котельной |  |  | на электро- энергию, г/(кВт·ч) | на тепло, кг/Гкал |  | от энерге- тических котлов | от ПВК | Всего | на электро- энергию, г/(кВт·ч) | по энерго- котлам | по ПВК | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО-энерго или АО-ТЭС |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание Приложения 1

| Наименование | Код группы | Период | Коэффициент резерва тепловой |  |  |  | Степень использования резерва тепловой экономичности по отпуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой | оборудования | (квартал, | экономичности по отпуску |  |  |  | электроэнергии |  |  | тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электростанции, | ТЭС | год) | электроэнергии | тепла |  |  |  |  |  | от энергокотлов |  |  |  | от ПВК |  |  |  | общая |  |  |  |
| районной котельной |  |  |  | от энергокотлов | от ПВК |  | б |  | пл |  | б |  | пл |  | б |  | пл |  | б |  | пл |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО-энерго или |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО-ТЭС |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование АО-энерго или АО-ТЭС |  | подпись |  | Ф.И.О |

Примечания: 1. В задании для АО-ТЭС графа 1 отсутствует.

2. В графах 17, 19, 21 и 23 данные приводятся только для IV кв. базового (предшествующего планируемому) года, а в графах 18, 20, 22 и 24 — для каждого квартала планируемого года.

3. Данные приводятся для каждого квартала и для планируемого года в целом:

по каждой группе оборудования и в целом по ТЭС и по РК;

в целом по АО-энерго.

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер _________________________________

наименование представительства РАО

"ЕЭС России" по управлению АО

________________                  _______________

подпись                                   Ф.И.О.

"_____" ______________ 200 ___ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

__________________________________ НА ________200 _ г.

наименование АО-энерго или АО-ТЭС

| Наименование |  | Техническая |  | Расчетный энергетический эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой | Код группы | сущность | Срок |  | Повышение | Снижение |  |  |  |  |  |  |  |
| электростанции, | оборудования | мероприятия, | выполнения | т у.т/год | КПД брутто | удельного расхода | расхода на собственные нужды |  | удельного расхода топлива |  |  |  |  |
| районной котельной | ТЭС | оборудование, на котором оно выполняется |  |  | котла, % | тепла брутто на турбину, % | электроэнергии, тыс. кВт·ч | тепла, Гкал |  | на электроэнергию г/(кВт-ч) |  | на тепло, кг/Гкал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Всего по АО-энерго или АО-ТЭС |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

| Главный инженер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование АО-энерго или АО-ТЭС |  | подпись |  | Ф.И.О. |

Примечание. В таблице для АО-ТЭС графа 1 отсутствует.

Приложение 3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭКОНОМИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ __________________________________ ЗА___________ 200 __ г.

наименование АО-энерго или АО-ТЭС             квартал

| Наименование |  |  | Степень использования резерва тепловой m по отпуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельного расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой | Код группы |  |  |  | тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствующее изменению m |  |  |  |  |  |  |
| электростанции, районной | оборудования ТЭС | Период | электроэнергии |  | энергетическими котлами |  |  | ПВК |  |  |  | общая |  |  |  | по заданию на энергию |  |  |  | по фактическому на энергию |  |  |  |
| котельной |  |  | Задание | Факт | Задание | Факт |  | Задание |  | Факт |  | Задание |  | Факт |  | электрическую, г/(кВт·ч) |  |  | тепловую, кг/Гкал |  | электрическую, г/(кВт·ч) |  | тепловую, кг/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  |  | Отчетный квартал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сначала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по АО-энерго |  | Отчетный квартал* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или АО-ТЭС |  | Сначала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование АО-энерго или АО-ТЭС |  | подпись |  | Ф.И.О. |

Примечания: 1.В отчете АО-ТЭС графа 1 отсутствует.

2. Данные приводятся:

по каждой группе оборудования и в целом по ТЭС и по РК;

в целом по АО-энерго.

3. Фактические значения степени использования резервов тепловой экономичности оборудования определяются эффективностью мероприятий, выполненных за отчетный период.

* В графах 4 — 11 указываются значения m в предыдущем квартале.

Приложение 4

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ В ______________ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ

квартал, год

ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ___________________________________________________

наименование АО-энерго или АО-ТЭС

| Наименование | Код группы | Техническая | Фактический энергетический эффект |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой | оборудования | сущность |  |  | Снижение |  |  |  |  |  |
| электростанции, | ТЭС | мероприятия, | т у.т/год | Повышение | удельного | расхода на собственные нужды |  | удельного расхода топлива |  |  |
| районной котельной |  | оборудование, на котором оно выполнено |  | КПД брутто котла, % | расхода тепла брутто на турбину, % | электроэнергии, тыс. кВт·ч | тепла, Гкал |  | на электроэнергию г/(кВт·ч) | на тепло, кг/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Всего по АО-энерго или АО-ТЭС |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |

| Главный инженер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование АО-энерго или АО-ТЭС |  | подпись |  | Ф.И.О. |

Примечание. В отчете для АО-ТЭС графа 1 отсутствует.

Список использованной литературы

1. Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95. — М.: СПО ОРГРЭС, 1995. Изменение № 1 РД 34.08.552-95.— М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

2. Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций: РД 34.09.155-93.— М.: СПО ОРГРЭС, 1993.

3. Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях: РД 153-34.0-09.154-99. — М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

4. Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива: РД 153-34.0-09.115-98.— М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Определение заданий по СИРТ для ТЭС и РК

3. Определение заданий по СИРТ для АО-энерго

4. Согласование и экспертиза заданий по СИРТ

5. Корректировка заданий по СИРТ

6. Отчет о выполнении заданий по СИРТ

Приложение 1. Задание по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования, объемы отпуска энергии по АО-энерго или АО-ТЭС

Приложение 2. План мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности оборудования АО-энерго или АО-ТЭС

Приложение 3. Отчет о выполнении заданий по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования АО-энерго или АО-ТЭС

Приложение 4. Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности оборудования АО-энерго или АО-ТЭС

Список использованной литературы