РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ В ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

РД 153-34.0-11.341-00

УДК 621.311

Дата введения 2002-03-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Исполнители Б.Г. Тиминский, A.Г. Ажикин, Е.А. Зверев, В.И. Осипова, Л.В. Соловьева

Аттестовано Метрологической службой Открытого акционерного общества «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Свидетельство об аттестации МВИ от 18.07.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 05.09.2000 г.

Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных МВИ, подлежащих государственному контролю и надзору. Регистрационный код — ФР.1.32.2001.00219

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования на источниках тепла (тепловых электростанциях, котельных) при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью количества отпускаемой тепловой энергии.

Измерительная информация по количеству тепловой энергии используется при ведении технологического режима работы систем теплоснабжения оператором-технологом, учете количества тепловой энергии, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения от источника тепла, и контроле ее качества при коммерческом учете.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

2.1 Измеряемым параметром является количество тепловой энергии, отпускаемой с горячей водой по каждой двухтрубной тепломагистрали, отходящей от источника тепла.

2.2 Настоящая МВИ распространяется на водяные системы теплоснабжения, имеющие характеристики и режимы работы в соответствии с приложением Б.

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерения количества тепловой энергии осуществляются рассредоточенными измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.

3.2 Основной величиной, влияющей на измерительные системы, является температура окружающей среды.

Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

| Элементы измерительной системы | Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С |
| --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления | 5-60 |
| Первичный измерительный преобразователь расхода, давления | 5-40 |
| Линия связи | 5-60 |
| Вторичный измерительный прибор расхода, температуры, давления | 15-30 |
| Агрегатные средства (АС) информационно-измерительной системы (ИИС), тепловычислитель | 15-25 |

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Характеристиками погрешности измерений являются пределы относительной погрешности измерений количества тепловой энергии за сутки и за месяц при применении различных измерительных систем в характерных режимах работы системы теплоснабжения.

4.2 Настоящая Методика обеспечивает измерения количества тепловой энергии, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения, с пределов относительной погрешности измерений (таблица 2) во всем диапазоне изменений влияющей величины по (см. раздел 3 настоящей Методики).

Таблица 2

| Измерительные системы | Режим работы водяной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний |  | Переходный |  |  | Летний |  |  |
|  | Пределы относительной погрешности измерений количества тепловой энергии, ±% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за сутки | за месяц |  | за сутки | за месяц |  | за сутки | за месяц |
| 1. Измерительные системы с регистрирующими приборами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) с дифференциально-трансформаторной схемой связи | 3,3 | 2,3 |  | 4,1 | 2,5 |  | 6,3 | 3,4 |
| б) с нормированным токовым сигналом связи | 3,2 | 2,2 |  | 4,0 | 2,4 |  | 6,2 | 3,3 |
| 2. Измерительные информационные системы (ИИС), измерительные системы с тепловычислителями (теплосчетчиками) | 1,5 | 1,5 |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,9 | 1,9 |

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 Измерения количества тепловой энергии являются косвенными измерениями, при которых количество тепловой энергии определяется на основании измерений расхода или количества (массы), температуры и давления теплоносителя.

5.2 На источниках тепла широкое распространение получили следующие измерительные системы, структурные схемы которых приведены на рисунках 1 — 3:

— измерительные системы с регистрирующими приборами (см. рисунок 1);

— измерительные информационные системы (см. рисунок 2);

— измерительные системы с тепловычислителями (теплосчетчиками) (см. рисунок 3).

5.3 Средства измерений (СИ), применяемые в измерительных системах количества тепловой энергии, приведены в приложении В.

а) Измерение расхода теплоносителя по подающему, обратному трубопроводу приборами с дифференциально-трансформаторной системой связи

|  |  |  | 1а | 6 | 1б | Измерение расхода в зимнем, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | переходном режиме |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1в | 6 | 1г | Измерение расхода в летнем |
|  |  |  |  |  |  | режиме |

б) Измерение расхода теплоносителя по подающему, обратному трубопроводу приборами с нормированным токовым сигналом

|  |  |  | 1а | 6 | 1д | 6 | 1б | Измерение расхода в зимнем, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | переходном режиме |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1в | 6 | 1д | 6 | 1б | Измерение расхода в летнем |
|  |  |  |  |  |  |  |  | режиме |

в) Измерение температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводе, трубопроводе холодной воды

| 2 | 6 | 2а |
| --- | --- | --- |

г) Измерение давления теплоносителя в подающем, обратном трубопроводе, в трубопроводе холодной воды

| 5 | 2 | 6 | 2а |
| --- | --- | --- | --- |

1 — измерительная диафрагма; 1а, 1в — первичный измерительный преобразователь расхода; 1б, 1г — вторичный измерительный регистрирующий прибор расхода; 1д — блок извлечения корня; 2 — первичный измерительный преобразователь температуры;

2а — вторичный измерительный регистрирующий прибор температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 3а — вторичный измерительный регистрирующий прибор давления; 5 — трубные проводки; 6 — линии связи

Рисунок 1 — Структурная схема измерительной системы количества тепловой

энергии с регистрирующими приборами

|  |  |  | 1а | 5 | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (зимний, переходный режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1б | 5 | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (летний режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1а | 5 | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (зимний, переходный режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1б | 5 | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (летний режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 4а | 5 | 4б |  | 5 | 4в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4г |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в подающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление теплоносителя в подающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление теплоносителя в обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление в трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 — измерительная диафрагма; 1a, 1б — первичный преобразователь расхода;

2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 4 — агрегатные средства ИИС; 4а — устройство связи с объектом; 4б — центральный процессор; 4в - средство представления информации;

4г — устройство регистрирующее; 5 — линии связи; 6 — трубные проводки

Рисунок 2 - Структурная схема ИИС количества тепловой энергии

|  |  |  | 1а | 5 | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (зимний, переходный режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1б | 5 | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (летний режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1а | 5 | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (зимний, переходный режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1б | 5 | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (летний режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в подающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 5 | Температура теплоносителя в трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление теплоносителя в подающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление теплоносителя в обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 3 | 5 | Давление в трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 — измерительная диафрагма; 1a, 1б — первичный преобразователь расхода;

2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 4 — тепловычислитель; 5 — линии связи;

6 — трубные проводки

Рисунок 3 - Структурная схема измерительной системы количества тепловой энергии с тепловычислителями (теплосчетчиками)

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, основными из которых являются:

— проведение поверки СИ;

— проверка правильности монтажа измерительных систем в соответствии с проектной документацией;

— проведение наладочных работ;

— введение измерительной системы в эксплуатацию.

7 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Измерения количества тепловой энергии, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения от источников тепла, осуществляются в соответствии с МИ 2412-97 [8].

7.2 Количество тепловой энергии, отпускаемой по двухтрубной магистрали за сутки, Qс (МДж) при применении систем измерений с регистрирующими приборами рассчитывается по формуле

Qc = m1 h1 - m2 h2 - (m1 - m2) hхв                                                (1)

где m1 и m2 — количество (масса) теплоносителя, прошедшее по подающему и обратному трубопроводам за сутки, т;

h1, h2 и hхв — энтальпия теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, кДж/кг.

Процедура определения количества тепловой энергии состоит из обработки диаграмм регистрирующих приборов расхода, температуры и давления теплоносителя с помощью планиметров или мерных линеек и расчета действительных значений количества теплоносителя и количества тепловой энергии по среднесуточным значениям давления и температуры теплоносителя в соответствии с ГОСТ 8.563.2-97 [4]. Энтальпия теплоносителя определяется в соответствии с данными НД ГСССД по среднесуточным значениям температуры и давления теплоносителя.

Обработку результатов измерений и представление измерительной информации по количеству тепловой энергии в виде выходных форм целесообразно проводить на ПЭВМ по специальной программе, реализующей указанный выше алгоритм — см. формулу (1).

7.3 Количество тепловой энергии, отпущенное по двухтрубной магистрали за сутки,  (МДж) при применении измерительных информационных систем и измерительных систем с тепловычислителями рассчитывается по формуле

(2)

где i — интервал времени расчета количества тепловой энергии, ч;

n — количество интервалов расчета количества тепловой энергии в сутки;

m1i и m2i — количество (масса) теплоносителя, прошедшее по подающему и обратному трубопроводам за i-й интервал времени, т;

h1i, h2i и hхвi — энтальпия теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды за i-й интервал времени, кДж/кг.

Энтальпия теплоносителя определяется по средним значениям температуры, давления теплоносителя за i-й интервал времени по уравнениям определения энтальпии воды.

Средние значения расхода, температуры, давления теплоносителя и температуры холодной воды Xср за i-й интервал времени рассчитываются по формуле

(3)

где Xi — текущее (мгновенное) значение измеряемого параметра;

к — число циклов опроса датчика за интервал усреднения.

При применении ИИС в соответствии с МИ 2164-91 [9] период опроса датчиков составляет не более 15 с, а интервал усреднения параметров (расчета количества тепловой энергии) равен 0,25 ч,

При применении систем измерений с тепловычислителями (теплосчетчиками) период опроса датчиков и интервал расчета количества тепловой энергии устанавливаются при проектировании или программировании тепловычислителей, но должны составлять не более 1 ч.

При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями (теплосчетчиками) обработка результатов измерений и представление измерительной информации по количеству тепловой энергии производятся автоматически.

7.4 Количество тепловой энергии, отпущенное по двухтрубной магистрали за месяц (за n суток), Qм (МДж) определяется по формуле

(4)

где Qci — количество теплой энергии, отпущенное по магистрали за i-e сутки, МДж;

n — число суток в месяце.

7.5 Измерения массового расхода, температуры и давления теплоносителей осуществляются в соответствии с РД 153-34.0-11.346-00 [16], РД 153-34.0-11.347-00 [17] и РД 153-34.0-11.348-00 [18].

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Результаты измерений количества тепловой энергии на источнике тепла должны быть оформлены следующим образом:

8.1.1 При применении измерительных систем с регистрирующими приборами:

— носителем измерительной информации по параметрам теплоносителя являются ленты (диаграммы) регистрирующих приборов;

— результаты обработки измерительной информации по параметрам теплоносителя и расчета количества тепловой энергии на ПЭВМ представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— выходные формы согласовываются с потребителем тепловой энергии.

8.1.2 При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями:

— носителем измерительной информации по параметрам теплоносителя, результатам расчета количества тепловой энергии является электронная память АС ИИС и тепловычислителей;

— результаты обработки измерительной информации по параметрам теплоносителя и расчета количества тепловой энергии индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— объем представления информации определяется при проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем тепловой энергии.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем количества тепловой энергии к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений количества тепловой энергии — инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительных систем количества тепловой энергии должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [21] и РД 153-34.0-03.150-00 [22].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Примечание - По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие | РМГ 29-99 [6], п. 6.11 |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | РМГ 29-99 [6], п. 6.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи | РМГ 29-99 [6], п. 6.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные, информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. | РМГ 29-99 [6], п. 6.14 |
| Агрегатное средство измерений | Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы | ОСТ 22315-77 [19], п. 1.2 и 3.9 |
| Теплосчетчик | Измерительная система (средство измерений) предназначенная для измерения количества теплоты | ГОСТ Р 51-649-2000 [20] |
| Тепловычислитель | Средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя | ГОСТ Р 51-649-2000 [20] |
| Косвенное измерение | Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной | РМГ 29-99 [6], п. 5.11 |
| Методика выполнения измерений МВИ | Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом | РМГ 29-99 [6], п. 7.11 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности изменений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5 |
| Трубопровод холодной воды | Трубопровод, по которому подается вода на источник тепла для восполнения утечек и (или) водоразбора из системы теплоснабжения | - |

Приложение Б

(справочное)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА

МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 1000 Гкал/ч

Таблица Б.1

| Диаметр | Диапазон изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| трубопровода, мм | расхода сетевой воды, т/ч в трубопроводе подающем обратном | температуры сетевой воды, °С в трубопроводе подающем обратном | перепада температур, °С |
| 300 | 0-900 0-900 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 400 | 0-1600 0-1600 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 500 | 0-2500 0-2500 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 600 | 0-3600 0-3600 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 700 | 0-5000 0-5000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 800 | 0-6500 0-6500 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 900 | 0-8000 0-8000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 1000 | 0-10000 0-10000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 1200 | 0-13000 0-13000 | 50-150 20-80 | 10-100 |

Таблица Б.2

| Режим | Диапазон измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | расхода теплоносителя | разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С |
| Зимний | 1,0-0,8 mмакс | 80-40 |
| Переходный | 0,8-0,5 mмакс | 50-20 |
| Летний | 0,3-0,1 mмакс | 30-10 |

Примечание - В таблице mмакс - максимальный расход теплоносителя

Приложение В

(справочное)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| Наименование и тип СИ | Основная допускаемая приведенная погрешность, ± % | Организация-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Измерительные системы с регистрирующими приборами с дифференциально-трансформаторной схемой связи |  |  |
| Диафрагма камерная ДКС-16 | — | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Манометр дифференциальный, мембранный ДМ 3583М | 1,0 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-2 | 1,0 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСП | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |
| Мост автоматический показывающий регистрирующий КСМ-2 с пределами измерений 0-50 и 0-200°С | 0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ПО "Львовприбор" (г. Львов) |
| Преобразователь измерительный избыточного давления МЭД 22331 | 1,0 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-2 | 1,0 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Планиметр полярный ПП-М | 0,5 измеренной площади | ПО "Львовприбор", кооператив "Темп" (г. Львов) |
| Измерительные системы с регистрирующими приборами с нормированным токовым сигналом связи |  |  |
| Диафрагма камерная ДКС-16 | — | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Преобразователи разности давления "Сапфир 22М-ДД" | 0,5 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Блок извлечения корня БИК 36М | 0,2 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Прибор регистрирующий одноканальный РП-160М | 0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ПО "Львовприбор" (г. Львов) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСП | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |
| Мост автоматический показывающий регистрирующий КСМ-2 с пределами измерений 0-50 и 0-200°С | 0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ПО "Львовприбор" (г. Львов) |
| Измерительный преобразователь избыточного давления «Сапфир 22МТ-ДИ» | 0,5 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Прибор автоматический показывающий регистрирующий КСУ-2 | 0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации) | ПО "Львовприбор" (г. Львов) |
| Планиметр полярный ПП-М | 0,5 измеренной площади | ПО "Львовприбор" кооператив "Темп" (г. Львов) |
| Измерительные информационные системы, измерительные системы с тепловычислителями (теплосчетчиками) |  |  |
| Диафрагма камерная ДКС-16 | — | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Агрегатные средства ИИС | 0,3 (канал) | - |
| Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 10 | 0,2 | ИВП "Крейт" (г. Екатеринбург) |
| Измерительный преобразователь разности давления "Сапфир 22М-ДД" | 0,5 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Измерительный преобразователь избыточного давления "Сапфир 22МТ-ДИ" | 0,5 | ЗАО "Манометр" (г. Москва) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСП | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ | Класс В | ЗАО НПЦ "Навигатор" (г. Москва) |

Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. ГОСТ 8.563.1-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия.

4. ГОСТ 8.563.2-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.

5. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. - М.: МЭИ, 1995.

6. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

7. МИ 1317-86. ГСИ. Методические указания. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

8. МИ 2412-97. ГСИ. Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

9. МИ 2164-91. ГСИ. Рекомендации. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке. Общие положения.

10. МИ 2377-96. ГСИ. Рекомендация. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

11. МИ 2553-99. ГСИ. Рекомендация. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения.

12. РД 34.09.454. Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт. В 2-х ч. - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.

13. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ В.П. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергия, 1978.

14. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС. — Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

15. Отчет. Рекомендации по выбору схем измерений количества тепловой энергии и технических требований к системам контроля и учета и их метрологическим характеристикам / Ивановский энергет. ин-т. — М.: ОРГРЭС, 1993.

16. РД 153-34.0-11.346-00. Методика выполнения измерений расхода и количества теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла. — М.: СПО ОРГРЭС, 2002.

17. РД 153-34.0-11.347-00. Методика выполнения измерений температуры теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла. — М.: СПО ОРГРЭС, 2002.

18. РД 153-34.0-11.348-00. Методика выполнения измерений давления теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла. - М.: СПО ОРГРЭС, 2002.

19. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.

20. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

21. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - М: ЭНАС, 1997.

22. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — М.: ЭНАС, 2001.

Ключевые слова: измерительные диафрагмы, преобразователь расхода, тепловычислитель, метод измерений, измерительные системы, погрешность измерений, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Сведения об измеряемом параметре

3 Условия измерений

4 Характеристики погрешности измерений

5 Метод измерений и структура измерительных систем

6 Подготовка и выполнение измерений

7 Обработка и вычисление результатов измерений

8 Оформление результатов измерений

9 Требования к квалификации персонала

10 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Основные характеристики и режимы работы водяных систем теплоснабжения на источниках тепла мощностью от 50 до 1000 Гкал/ч

Приложение В Средства измерений количества тепловой энергии

Список использованной литературы