Министерство энергетики и электрификации СССР

Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем

НОРМЫ РАСХОДА ЛАМП ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

НУЖДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С БЛОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

HP 34-70-034-83

РД 34.10.391

УДК 621.326 (083.74)

РАЗРАБОТАНО Производственной единицей по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике Экономтехэнерго

ИСПОЛНИТЕЛИ С.В. ЛУНЕВ

СОГЛАСОВАНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

Главснабом

Заместитель начальника Л.В. РОСЛАВЦЕВ

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР

Заместитель министра В.Ф. САПОЖНИКОВ

В настоящих Нормах представлены нормы расхода осветительных ламп на производственные нужды электростанций с блочным оборудованием эксплуатируемых в Минэнерго СССР, а также приведена методика расчета потребности осветительных ламп с учетом режимов горения и паспортных данных выпускаемых ламп отечественного производства.

При составлении Норм использовались данные ряда блочных станций о количественном и качественном составе осветительного оборудования, их технико-эксплуатационные показатели.

Работа предназначена для применения при планировании и нормировании потребности в осветительных лампах для блочных электростанций Минэнерго СССР.

1. BВЕДЕНИЕ

В работе на основе произведенных обследований, отчетных статистических данных, заявок и рекомендаций с мест, ответов на запросы сделан анализ потребности и обеспеченности в осветительных лампах блочных электростанций (ГРЭС) МЭиЭ СССР, составляющие около 50% установленной мощности всех блочных станций страны различного класса мощности, эксплуатируемые в различных климатических условиях.

Наиболее показательными электростанциями являются ГРЭС класса мощности 200-300 МВт.

Особенно остро ощущается недостаток в лампах накаливания (ЛН), поскольку проектные решения освещения станций включают в себя большей пастью светильники с лампами накаливания, имеющими ресурс горения 1000 ч.

Потребность в люминесцентных лампах (ЛЛ) ниже, так как ресурс их горения в несколько раз выше, чем ламп накаливания.

Для общего освещения на электростанциях перспективным представляется применение ртутно-дуговых ламп высокого давления ДРЛ, металлогалогенных (натриевых, ксеноновых и др.) ресурс горения которых до 10000 ч.

Люминесцентные лампы, лампы ДРЛ, ксеноновые, натриевые и пр. объединяются в одну группу, условно обозначаемую ЛЛ, по следующим признакам:

- общий принцип работы (газоразрядный);

- высокий, по сравнению с ЛН, ресурс горения.

2. НОРМЫ РАСХОДА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С

БЛОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1. Нормы расхода осветительных ламп на эксплуатационные нужды

электростанций с блочный оборудованием Минэнерго СССР

Наименование нормы                                        Норма в год

Отраслевая (плановая)                                       6200 Вт/мВт

Индивидуальная (объектная)                                 50 Вт/м2

2.1.1. Для определения общей потребности в осветительных лампах в целом по отрасли на освещение производственных помещений отраслевая норма определяется отношением номинальной осветительной мощности ламп в расчете на 1 мВт установленной мощности и равна 6200 Вт/мВт.

2.1.2. Индивидуальная (объектная) норма расхода предназначена для определения потребности в осветительных лампах на освещение производственных помещений электростанций с блочным оборудованием, выраженная в номинальной мощности ламп на квадратный метр, и составляет 50 Вт/м2.

2.2. Пример применения норм расхода осветительных ламп

2.2.1. ТЭС имеет площадь производственных помещений с искусственным освещением - 250 тыс. м2.

2.2.2. Структура фактической потребности для ЛН и ЛЛ в процентах приведена в таблицах 2.2.1. и 2.2.2.

Таблица 2.2.1

Структура фактической потребности в ЛН

| Мощность лампы, Вт | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750-1000 | 1000 и св. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0,4 | 4,9 | 10,4 | 3,9 | 28,6 | 18,0 | 18,8 | 5,8 | 4,1 | 1,1 | 1,0 | 100 |

Таблица 2.2.2

Структура фактической потребности в ЛЛ

| Мощность лампы, Вт | 20 | 30 | 40 | 80 | 125 | 250 | 400 | 700 | 1000 и св. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 15 | 1,1 | 46,1 | 22,6 | 1,5 | 5,1 | 4,5 | 3,2 | 0,9 | 100 |

Таблица 2.2.3

Фактическая потребность ТЭС в ЛН

| Номинальная мощность лампы, Вт | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750-1000 | 1000 и св. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая ламповая мощность, Вт | 382500 | 551250 | 1170000 | 438750 | 3217500 | 2025000 | 2115000 | 652500 | 461250 | 123750 | 112500 | 11250000 |
| Количество ламп, шт. | 15300 | 13781 | 19500 | 5850 | 32175 | 13500 | 10575 | 2175 | 923 | 124 | 113 | 114016 |

Таблица 2.2.4

Фактическая потребность ТЭС в ЛЛ

| Номинальная мощность лампы, Вт | 20 | 30 | 40 | 80 | 125 | 250 | 400 | 700 | 1000 и св. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая ламповая мощность, Вт | 62500 | 4583 | 192085 | 94167 | 6250 | 21250 | 18750 | 13333 | 3750 | 416667 |
| Количество ламп, шт. | 3125 | 153 | 4802 | 1177 | 50 | 85 | 47 | 19 | 4 | 9462 |

2.2.3. Потребность ТЭС в осветительных лампах по индивидуальной норме составляет: 50 Вт/м2  250000 м2 = 12500000 Вт.

Из них: ЛН - 90%, а ЛЛ - 10% (определено структурой осветительных приборов объекта).

Следовательно ТЭС необходимо: ЛН - 11250000 Вт мощности;

ЛЛ - 1250000 Вт мощности.

2.2.4. Определяем с помощью коэффициента кратности ресурсов горения К=3 для ЛЛ фактическую потребность в ламповой мощности 1250000 Вт : 3 = 416667 Вт.

2.2.5. Используя данные таблиц 2.2.1. и 2.2.2, находим распределение потребности в лампах по группам номинальных мощностей (таблицы 2.2.3. и 2.2.4).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

3.1. Рекомендации по применению ламп накаливания (ЛН)

Лампы накаливания являются численно преобладающими в выпуске источников света.

Достоинства ЛН:

- изготовление в широком ассортименте самой разной мощности и напряжения, и различных типов, приспособленных к определенным условиям применения;

- простота включения в сеть (без дополнительных устройств);

- работоспособность (хотя и с резко изменяющимися характеристиками) даже при значительных отклонениях напряжения сети от номинального;

- незначительное (около 15%) снижение светового потока к концу срока службы;

- почти полная независимость от условий окружающей среды;

- компактность.

Недостатками ЛН являются их низкая световая отдача, преобладание в спектре излучений желто-красной части спектра, ограниченный срок службы.

Основными характеристиками лампы являются номинальные значения напряжения, мощности, светового потока (иногда - силы света), срок службы, а также габаритные размеры (полная длина L, диаметр D, высота светового центра Н от центрального контакта резьбового цоколя или штифтов штифтового цоколя до центра нити).

Наиболее употребительные типы цоколей: Е - резьбовой, Bs - штифтовый одноконтактный, Bd - штифтовый двухконтактный. (Последующие буквы обозначают диаметр резьбы или цоколя). Например В22d, Е27.

Применяются также фокусирующие (Р), гладкие цилиндрические софитные (SV) и некоторые другие цоколи.

Для некоторых ламп возможно варьирование типа цоколей.

В маркировке ламп общего назначения буква В означает вакуумные лампы, Г - газонаполненные, Б - биспиральные газонаполненные, БК - биспиральные криптоновые.

Технические данные наиболее употребительных ЛН приводятся в таблицах 3.1.1. - 3.1.7.

Таблица 3.1.1

Технические данные ламп накаливания общего назначения (ГОСТ 2239-70)

| Мощность, Вт | Тип лампы | Световой поток, лм, ламп при напряжении, В, равном |  |  |  | Размер, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 127 | 127-135 | 220 | 220-235 | D | L | Н |
| 15 | В | 135 | 110 | 105 | 85 | 61 | 107 | - |
| 25 | В | 260 | 195 | 220 | 190 | 61 | 107 | - |
| 40 | Б | 490 | 370 | 400 | 300 | 61 | 114 | - |
| 40 | БК | 520 | - | 460 | - | 46 | 90 | - |
| 60 | Б | 820 | 650 | 717 | 550 | 61 | 114 | - |
| 60 | БК | 875 | - | 790 | - | 51 | 96 | - |
| 100 | Б | 1560 | 1250 | 1350 | 1090 | 66 | 129 | - |
| 100 | БК | 1630 | - | 1450 | - | 61 | 105 | - |
| 150 | Г | 2300 | - | 2000 | - | 81 | 175 | - |
| 150 | Б | - | 2000 | 2100 | 1840 | 81 | 175 | - |
| 200 | Г | 3200 | 2780 | 2800 | - | 81 | 175 | 130 |
| 200 | Б | - | - | 2920 | 2540 | 81 | 175 | 130 |
| 300 | Г | 4950 | - | 4600 | 4000 | 112 | 240 | 180 |
| 500 | Г | 9100 | - | 8300 | 7200 | 112 | 240 | 180 |
| 750 | Г | - | - | 13100 | - | 152 | 345 | 250 |
| 1000 | г | 19500 | - | 18600 | - | 152 | 345 | 250 |
| 1500 | г | 29600 | - | 29000 | - | 167 | 345 | 250 |

Примечания: 1. Полное обозначение типа ламп складывается из букв В.Б.Г. или БК и цифр, обозначающих напряжение и мощность, например B220-15 или Б220-235-150.

2. Лампы мощностью до 150 Вт могут изготавливаться в матированных, молочных колбах или опалиновых (обозначения МГ, МЛ, ОП соответственно) с уменьшением светового потока на 3% - при матированных и опалиновых колбах и на 20 % - при молочных колбах.

3. Лампы мощностью до 300 Вт изготавливаются с цоколем Е27, лампы мощностью 300 Вт могут поставляться с цоколем Е27 и Е40 (длина лампы L с цоколем Е27 равна 236 мм и высота светового центра Н=175 мм), лампы большей мощностью (500, 750, 1000 и 1500 Вт) изготавливаются с цоколем Е40.

4. Допускается по требованию потребителя изготовление ламп мощностью до 200 Вт включительно с цоколем В22d с уменьшением L на 2 мм и Н на 8 мм.

5. Лампы типа БК выпускаются в прозрачных грибовидной формы колбах.

6. Срок службы ламп: 1000 ч - для ламп 127 и 220 В, 2500 ч - для ламп 127 - 135 и 220 - 235 В.

7. Лампы на напряжение 127-135 и 220-235 В предназначены для сетей, в которых напряжение может длительно превосходить номинальное; световой поток и срок службы указаны для номинального напряжения.

Таблица 3.1.2

Технические данные ламп накаливания для местного освещения

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размер, мм |  |  | ГОСТ, ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L | Н |  |
| MO12-15 | 12 | 15 | 200 | 61 | 108 | 73 | ГОСТ 1182-72 |
| MO12-25 | 12 | 25 | 380 | 61 | 108 | 73 | То же |
| MO12-40 | 12 | 40 | 620 | 61 | 108 | 73 | -"- |
| МЛ12-60 | 12 | 60 | 850 | 61 | 108 | 73 | -"- |
| МО36-25 | 36 | 25 | 300 | 61 | 108 | 73 | -"- |
| МО36-40 | 36 | 40 | 600 | 61 | 108 | 73 | -"- |
| МО36-60 | 36 | 60 | 800 | 61 | 108 | 73 | -"- |
| MО36-100 | 36 | 100 | 1550 | 66 | 129 | 94 | -"- |
| МОД12-25 | 12 | 25 | 270 | 71 | 104 | - | ТУ16-535.285-69 |
| МОД12-40 | 12 | 40 | 480 | 71 | 104 | - | То же |
| МОД12-60 | 12 | 60 | 810 | 71 | 104 | - | -"- |
| МОД36-25 | 36 | 25 | 240 | 71 | 104 | - | -"- |
| МОД36-40 | 36 | 40 | 400 | 71 | 104 | - | -"- |
| МОД36-60 | 36 | 60 | 720 | 71 | 104 | - | -"- |
| МОД36-100 | 36 | 100 | 1380 | 81 | 133 | - | -"- |
| MОЗ12-40 | 12 | 40 | 400 | 71 | 109 | - | ТУ16-535.132-68 |
| MОЗ12-60 | 12 | 60 | 660 | 71 | 109 | - | То же |
| МОЗ36-40 | 36 | 40 | 350 | 71 | 109 | - | -"- |
| МОЗ36-60 | 36 | 60 | 650 | 71 | 109 | - | -"- |
| MОЗ36-100 | 36 | 100 | 1200 | 81 | 109 | - | -"- |

Примечания: 1. МОД - лампа-светильник с отражающим диффузным слоем, МОЗ - то же, с зеркальным.

2. Цоколь у всех ламп Е27.

3. Допускается изготовление ламп типа МО с цоколем типа В22, но при этом длина лампы L уменьшается на 2 мм, а высота светового центра Н - на 8 мм.

4. Срок службы лампы 1000 ч.

Таблица 3.1.3

Технические данные ламп накаливания в цилиндрических баллонах (ГОСТ 5011-69)

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размер, мм |  | Тип цоколя ГОСТ 17101-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L |  |
| Ц 60-10 | 60 | 10 | 60 | 20 | 86 | B15d |
| Ц 127-10 | 127 | 10 | 50 | 20 | 86 | B15d |
| Ц 127-10-1 | 127 | 10 | 50 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 127-15 | 127 | 15 | 105 | 20 | 86 | E14 |
| Ц 127-15-1 | 127 | 15 | 105 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 127-25 | 127 | 25 | 190 | 25 | 86 | E14 |
| Ц 127-25-1 | 127 | 25 | 190 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 135-25 | 135 | 25 | 188 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 220-10 | 220 | 10 | 45 | 25 | 86 | E14 |
| Ц 220-10-1 | 220 | 10 | 45 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 220-15 | 220 | 15 | 80 | 25 | 86 | E14 |
| Ц 220-15-1 | 220 | 15 | 80 | 31 | 86 | E27 |
| Ц 220-25 | 220 | 25 | 170 | 25 | 86 | E14 |
| Ц 220-25-1 | 220 | 25 | 170 | 31 | 86 | E27 |

Примечания: 1. Срок службы ламп 1000 ч.

2. По требованию потребителя допускается замена цоколя Е14 цоколем В15d (при этом длина лампы L должна быть не более 79 мм) и замена цоколя Е27 цоколем В22d.

Таблица 3.1.4

Технические данные ламп накаливания свечеобразных типа Д (ОСТ 160.535.010.73)

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- |
| Д 127-25 | 127 | 25 | 215 |
| Д 127-40-1 | 127 | 40 | 440 |
| Д 220-25 | 220 | 25 | 200 |
| Д 220-40-1 | 220 | 40 | 350 |
| Д 220-60-1 | 220 | 60 | 750 |
| ДОП 127-25 | 127 | 25 | 208 |
| ДОП 127-40-1 | 127 | 40 | 426 |
| ДОП 220-25 | 220 | 25 | 194 |
| ДОП 220-40-1 | 220 | 40 | 340 |
| ДМЛ 220-25 | 220 | 25 | 160 |
| ДМЛ 220-40 | 220 | 40 | 280 |
| ДМЛ 220-60 | 220 | 60 | 606 |

Примечания: 1. Лампы ДОП имеют колбу опалинового стекла; ДМЛ - молочного стекла; остальные - прозрачную колбу.

2. Лампы могут поставляться с цоколем Е14 (длина лампы 118 мм); диаметр колб ламп 44 мм.

Таблица 3.1.5

Технические данные зеркальных ламп накаливания

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Осевая сила света, кд | Размер, мм |  | Срок службы, ч | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L |  |  |
| ЗК 127-40 | 127 | 40 | 630 | 91 | 136 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 127-60 | 127 | 60 | 1060 | 91 | 136 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 127-100 | 127 | 100 | 2000 | 97 | 144 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 127-150 | 127 | 150 | 1700 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 127-200 | 127 | 200 | 2300 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 127-300 | 127 | 300 | 3500 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 127-300-1 | 127 | 300 | 4300 | 180 | 267 | 750 | ТУ 16-535.549-71 |
| ЗК 127-300-2 | 127 | 300 | 3100 | 127 | 185 | 750 | ТУ 16-535.535-71 |
| ЗК 127-500 | 127 | 500 | 9000 | 180 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 127-500-1 | 127 | 500 | 7500 | 180 | 267 | 750 | ТУ 16-535.549-71 |
| ЗК 127-750 | 127 | 750 | 16800 | 201 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 127-1000 | 127 | 1000 | 21800 | 201 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-40 | 220 | 40 | 530 | 91 | 136 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 220-60 | 220 | 60 | 890 | 91 | 136 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 220-100 | 220 | 100 | 1780 | 97 | 144 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 220-100-2 | 220 | 100 | 2100 | 111 | 140 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗК 220-150 | 220 | 150 | 1400 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-200 | 220 | 200 | 1900 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-300 | 220 | 300 | 2900 | 127 | 185 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-300-1 | 220 | 300 | 3600 | 180 | 267 | 750 | ТУ 16-535.549-71 |
| ЗК 220-500 | 220 | 500 | 5050 | 180 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-500-1 | 220 | 500 | 6400 | 180 | 267 | 750 | ту 16-535.549-71 |
| ЗК 220-750 | 220 | 750 | 15000 | 201 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗК 220-1000 | 220 | 1000 | 20600 | 201 | 267 | 1500 | ТУ 16-535.539-71 |
| ЗС 127-40 | 127 | 40 | 210 | 73 | 122 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗС 127-60 | 127 | 60 | 350 | 73 | 122 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗС 127-100 | 127 | 100 | 670 | 87 | 128 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗС 220-40 | 220 | 40 | 180 | 73 | 122 | 1000 | ТУ 16-535.508-70 |
| ЗС 220-60 | 220 | 60 | 300 | 73 | 122 | -"- | -"- |
| ЗС 220-100 | 220 | 100 | 590 | 87 | 128 | -"- | -"- |
| ЗС 240-100 | 240 | 100 | 520 | 87 | 87 | 1500 | -"- |
| ЗШ 220-300 | 220 | 300 | 4100 | 134 | 250 | 1250 | ТУ 16-535.531-71 |
| ЗШ 220-500 | -"- | 500 | 7560 | 134 | -"- | -"- | -"- |
| ЗШ 220-750 | -"- | 750 | 12230 | 162 | 300 | -"- | -"- |
| ЗШ 220-1000 | -"- | 1000 | 17200 | 162 | 300 | -"- | -"- |

Примечания: 1. Обозначение типа ламп: ЗК - зеркальная концентрированного светораспределения; ЗС - зеркальная среднего светораспределения; ЗШ - зеркальная широкого светораспределения.

2. Лампы мощностью до 300 Вт изготовляются с цоколем Е27, лампы мощностью 300 Вт - ЗК 127-300-1 и ЗК 220-300-1 и выше 300 Вт - с цоколем Е40.

3. Для ламп ЗК 127-300-1, ЗК-127-500-1, ЗK-220-300-1, ЗК-220-500-1, а также ламп типа ЗШ в графе "Осевая сила света, кд" даны световые потоки в люменах.

4. Типовые кривые распределения силы света даны на рис. 2-2 (1)

Таблица 3.1.6

Технические данные ламп накаливания с диффузным отражающим слоем

со стороны цоколя (ОСТ 160.535.009-73)

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L |
| ДБ 127-40 | 127 | 40 | 390 | 71 | 105 |
| ДБ 127-60 | 127 | 60 | 640 | 71 | 105 |
| ДБ 127-100 | 127 | 100 | 1260 | 81 | 130 |
| ДБ 127-150 | 127 | 150 | 2040 | 96 | 165 |
| ДБ 127-200 | 127 | 200 | 2860 | 96 | 165 |
| ДБ 220-40 | 220 | 40 | 340 | 71 | 105 |
| ДБ 220-60 | 220 | 60 | 580 | 81 | 130 |
| ДБ 220-100 | 220 | 100 | 1110 | 81 | 130 |
| ДБ 220-150 | 220 | 150 | 1740 | 96 | 165 |
| ДБ 220-200 | 220 | 200 | 2500 | 96 | 165 |
| ДБ 220-300 | 220 | 300 | 3700 | 106 | 195 |
| ДБК 220-60 | 220 | 60 | 650 | 51 | 96 |
| ДБК 220-100 | 220 | 100 | 1190 | 56 | 101 |

Примечания: 1. Лампы мощностью до 200 Вт изготавливаются с цоколем Е27, лампы мощностью 300 Вт - с цоколем Е27 и Е40 (по заказу).

2. Допускается по требованию потребителей изготовление ламп мощностью до 200 Вт с цоколем типа В22d (ГОСТ 17101-71), при этом длина лампы L уменьшается на 2 мм.

3. Срок службы ламп 1000 ч.

Таблица 3.1.7

Технические данные кварцевых галогенных осветительных ламп

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Срок службы, ч | Размер, мм |  | Технические |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | D | условия |
| КГ220-1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | 2000 | 189 | 10,75 | ТУ 16-535.253-69 |
| КГ220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | 2000 | 254 | 10,75 | ТУ 16-535.253-69 |
| КГ220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | 2000 | 335 | 10,75 | ТУ 16-535.253-69 |
| КГ220-5000-1 | 220 | 5000 | 110000 | 2000 | 520 | 20 | ЮС 3.371.269.ТУ |
| КГ220-10000-1 | 220 | 10000 | 220000 | 2000 | 675 | 26 |  |

Примечания: 1. При эксплуатации лампа должна находиться в горизонтальном положении. Отклонение не должно превышать 4.

2. Цоколи ламп могут быть ножевыми и торцевыми.

3. Лампы типа КГ-10000-1 - новая разработка ВНИИИС.

Перспективной разновидностью ЛН являются галогенные лампы. Лампы этого типа имеют трубчатую форму с цилиндрическими керамическими (с центральным металлическим контактом) или ножевыми металлическими цоколями по концам и отличаются от ламп общего назначения особой компактностью, улучшенной цветопередачей: увеличенным сроком службы. Намечается выпуск этих ламп мощностью до 20 кВт.

3.2. Рекомендации по эксплуатации люминесцентных ламп

Широко применяемые в осветительных установках трубчатые люминесцентные ртутные лампы (ЛЛ) низкого давления имеют ряд существенных преимуществ:

- высокая световая отдача, достигающая 75 лм/Вт;

- большой срок службы, доходящий у стандартных ламп до 1000 ч;

- возможность иметь источники света различного спектра при лучшей для большинства типов цветопередаче, чем у ламп накаливания;

- относительно малая яркость.

Основными недостатками ламп являются:

- относительная сложность схемы включения;

- ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной мощности;

- невозможность переключения ламп, работающих на переменном токе, на питание от сети постоянного тока;

- зависимость характеристик от температуры внешней среды: для обычных ламп оптимальная температура окружающего воздуха 18-25°С; при отклонении температуры от оптимальной световой поток и световая отдача снижаются: при t  10°С зажигание не гарантируется;

- значительное снижение потока к концу срока службы: по истечении последнего поток должен быть не менее 54% номинального;

- вредные для зрения пульсации светового потока с частотой 100 Гц при переменном токе 50 гц; они могут быть устранены или уменьшены только при совокупном действии нескольких ламп при соответствующих схемах включения.

При действующих нормах, в которых разрыв между значениями освещенности для ламп накаливания и газоразрядных ламп в большинстве случаев не превышает двух ступеней, высокая световая отдача и большой срок службы ЛЛ, так же как ламп ДРЛ, делают их в большинстве случаев более экономичными, чем лампы накаливания как по расходу энергии, так и по годовым затратам.

Технические данные основных типов ЛЛ приведены в таблицах 3.2.1, 3.2.2.

Для стандартизированных ламп ТПЭП рекомендует в качестве расчетных значений принимать средний поток между номинальным и наименьшим значением.

Все лампы, кроме кольцевых, имеют на концах двухштырьковые цоколи.

Таблица 3.2.1

Технические данные люминесцентных ламп

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм, после 100 ч горения |  |  | Длина лампы, мм |  | Диаметр, мм |  | гост, ту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номинальный | минимальный | расчетный | без штырьков | со штырьками |  |  |  |  |
| ЛБ 4-1 (2) | 4 | 36 | 0,15 | 100 | - | - | 136 | 150 |  |  |  |  |
| ЛБ 6-1 (2) | 6 | 46 | 0,15 | 220 | - | - | 212 | 226 | 16 |  | ТУ 16.535.374-70 |  |
| ЛБ 8-3 | 8 | 61 | 0,17 | 360 | - | - | 288 | 302 |  |  |  |  |
| ЛДЦ 15-4 |  |  |  | 500 | 450 | 475 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 15-4 |  |  |  | 590 | 530 | 560 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 15-4 | 15 | 54 | 0,33 | 675 | 605 | 640 | 437,4 | 451,6 | 27 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 15-4 |  |  |  | 700 | 630 | 665 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 15-4 |  |  |  | 760 | 680 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| ЛДЦ 20-4 |  |  |  | 820 | 735 | 780 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 20-4 |  |  |  | 920 | 825 | 870 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 20-4 | 20 | 57 | 0,37 | 935 | 840 | 890 | 589,8 | 604 | 40 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 20-4 |  |  |  | 975 | 875 | 925 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 20-4 |  |  |  | 1180 | 1060 | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| ЛДЦ 30-4 |  |  |  | 1450 | 1305 | 1375 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 30-4 |  |  |  | 1640 | 1475 | 1560 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 30-4 | 30 | 104 | 0,36 | 1720 | 1480 | 1605 | 894,6 | 908,8 | 27 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 30-4 |  |  |  | 1720 | 1545 | 1635 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 30-4 |  |  |  | 2100 | 1890 | 1995 |  |  |  |  |  |  |
| ЛДЦ 40-4 |  |  |  | 2100 | 1890 | 1995 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 40-4 |  |  |  | 2340 | 2105 | 2225 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 40-4 | 40 | 103 | 0,43 | 2600 | 2340 | 2470 | 1199,4 | 1213,6 | 40 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 40-4 |  |  |  | 2580 | 2320 | 2450 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 40-4 |  |  |  | 3000 | 1700 | 2850 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБЦ 40-1 |  |  |  | 2000 | - | 2000 |  |  |  |  | ТУОСШ 539.022 |  |
| ЛДЦ 65-4 |  |  |  | 3050 | 2745 | 2900 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 65-4 |  |  |  | 3570 | 3210 | 3390 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 65-4 | 65 | 110 | 0,67 | 3820 | 3435 | 3630 | 1150 | 1514,2 | 40 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 65-4 |  |  |  | 3980 | 3580 | 3780 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 65-4 |  |  |  | 4550 | 4095 | 4325 |  |  |  |  |  |  |
| ЛДЦ 80-4 |  |  |  | 3560 | 3200 | 3380 |  |  |  |  |  |  |
| ЛД 80-4 |  |  |  | 4070 | 3660 | 3865 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 80-4 | 80 | 102 | 0,865 | 4440 | 3995 | 4220 | 1500 | 1514,2 | 40 |  | ГОСТ 6825-70 |  |
| ЛТБ 80-4 |  |  |  | 4440 | 4165 | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| ЛБ 80-4 |  |  |  | 5220 | 4695 | 4960 |  |  |  |  |  |  |
| ЛХБ 150 | 150 | 90 | 1,9 | 8000 | - | - | 1500 | 1524,2 | 40 |  | ТУОСШ.539.013 |  |
| ЛБР 4 |  | 36 | 0,1 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 136 | 140 | 16 |  | ТУ 16.535.489-71 |  |
| ЛБР 4-2 |  | 34 | 0,15 | 110 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛБР 40-1 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 103 | 0,43 |  |  |  | 1199,4 | 1213,6 | 40 |  |  |  |
| ЛХБР 40 |  |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |  | ТУ 16.535.558-71 |  |
| ЛБР 80-1 | 80 | 102 | 0,865 | 4160 |  |  | 1500 | 1514,2 |  | 40 |  |  |
| ЛХБР 80 |  |  |  | 3460 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Лампы типов ЛБР и ЛХБР - с рефлекторным отражающим слоем.

2. Срок службы ламп: ЛБР 4 и ЛБР 4-2 - 1000 ч; ЛБ 4 (6,8) - 3000 ч; ЛХБ 150 - 4000 ч; ЛХБР 40, ЛХБР 80 и ЛБ 80-1 - 7500 ч; прочих ламп - 10000 ч.

3. По вновь утвержденному ГОСТ 6825-74 с 01.01.1977 г. увеличиваются номинальные потоки ламп: ЛБ 40 до 3120 лм; ЛХБ 40 до 3000 лм; ЛТБ 40 до 3000 лм; ЛБ 65 до 4650 лм; ЛДЦ 80 до 3740 лм.

Таблица 3.2.2

Технические данные V- и W- образных и кольцевых люминесцентных ламп

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм, после 100 ч горения | Срок службы, ч | Размер, мм |  |  | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | L | В |  |
| ЛБ 8Б3-1 | 8 | 61 | 0,17 | 300 | 3000 | 16 | 146 | 30 | ТУ 16.535.323-71 |
| ЛБ V 15 | 15 | 58 | 0,3 | 630 |  | 25 | 240 | 86 |  |
| ЛБ V 20 | 20 | 60 | 0,35 | 800 |  | 38 | 322 | 135 |  |
| ЛБ V 30 | 30 | 104 | 0,36 | 1680 | 7500 | 25 | 465 | 86 | ТУ 16.635.110-67 |
| ЛБ V 40 | 40 | 108 | 0,41 | 2360 |  | 38 | 626 | 136 |  |
| ЛБ V 80 | 80 | 108 | 0,82 | 3680 |  | 38 | 776 | 135 |  |
| ЛБ W 30 лдЦW30 | 30 | 104 | 0,36 | 1400 1000 | 5000 | 27 | 230 | 231 | ТУ 16.535.144-68 |
| ЛБК 20 | 20 | 68 | 0,33 | 820 |  | 33 | 236 | 170 | ТУ 16.535.201-68 |
| ЛБК 22 | 22 | 66 | 0,38 | 850 | 5000 |  | 216 | 157 |  |
| ЛБК 32 | 32 | 82 | 0,41 | 1500 |  | 29,5 | 311 | 252 | ТУ 16.535.505-71 |
| ЛБК 40 | 40 | 110 | 0,44 | 2200 | 7500 |  | 412 | 353 |  |

Примечание: В графах "L" и "В" для V и W - образных ламп указаны размеры описанного прямоугольника, для кольцевых ламп (типа ЛБК) - размеры наружного и внутреннего диаметра.

Буквы в обозначениях основных типов ламп расшифровываются: Д - дневного света, Б - белая, ХБ - холодно-белая, ТВ - тепло-белая, Ц - правильной цветопередачи, Р - рефлекторная (с внутренним отражающим слоем в пределах двугранного угла, примерно 240); V- и W-образные лампы отличаются соответствующими буквами, кольцевые - буквой К.

Выпускаются цветные лампы, поток которых указан в скобках, а размеры те же, что и у обычных ламп: красная ЛК 40 (310), зеленая ЛЗ 40 (2000), желтая - ЛЖ 40 (1360), голубая - ЛГ 40 (800), розовая - ЛР 40 (520).

Начат выпуск амальгамных ламп ЛБА-40 и ЛАБ-80. Их основное преимущество - снижение световой отдачи ламп при повышении температуры внешней среды. Это достигается тем, что при замене чистой ртути амальгамами давление насыщенных паров достигает оптимального уровня при более высокой температуре.

По размерам и световому потоку они не отличаются от обычных. Лампы являются двухрежимными. Для работы в низкотемпературном режиме (5-30°С) лампы поворачиваются в вертикальное положение маркированным концом вверх, вставляются в держатель (поворот лампы маркированным концом). Для работы в высокотемпературном режиме (30-60°С) сохраняются те же указания, но по отношению к немаркированному концу. Перевод из первого режима во второй недопустим, обратный - возможен.

Для бесстартерных схем должны применяться специальные лампы, отличающиеся, в частности, проводящей полоской на колбе, еще не выпускаемые массовым производством. Обычные лампы - 20-40 Вт достаточно удовлетворительно работают в бесстартерных схемах.

Отклонения напряжения от номинала меньше влияют на световой поток ЛЛ, чем ламп накаливания (около 1-1,5% потока на ±1% напряжения), но при напряжении менее 90% номинального, практически же несколько меньшей величине, зажигание ламп не обеспечивается.

Большое значение имеет правильный выбор спектрального типа ламп. Все лампы, кроме цветных и ЛТБ, существенно превосходят по качеству цветопередачи лампы накаливания, далеко, однако, не полностью приближаясь к естественному свету из-за малого излучения в красной части спектра и наличия выраженных линий излучений ртути.

Эти недостатки частично компенсированы в лампах, обозначение типа которых включает букву Ц.

Помимо ламп, включенных в табл. 3.2.1. сейчас начинается выпуск ламп ЛХБЦ (вероятное новое обозначение - ЛЕ) и ЛТБЦ, из которых последние преимущественно предназначены для жилых помещений.

Для оздоровительного облучения применяются зрительные люминесцентные лампы, для стерилизации окружающей среды - бактерицидные (табл. 3.2.3).

Таблица 3.2.3

Технические данные зрительных люминесцентных ламп

| Тип ламп* | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А | Зрительная облученность**, мэр/м | Срок службы, ч | Размер, мм |  |  | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | без штырьков | со штырьками |  |
| ЛЭ15-ХЛ4,2 | 15 | 54 | 0,3 | 35 | 5000 | 30 | 437,4 | 451,6 | ТУ 16.535.274-74 |
| ЛЭ30-Т-ХЛ4, 2 | 30 | 104 | 0,34 | 85 | 5000 | 30 | 894,6 | 909,6 | -"- |
| ЛЭР30-30 | 30 | 104 | 0,36 | 120 | 3000 | 30 | 894,6 | 909,6 | ТУ 535.490-71 |
| ЛЭ040 | 40 | 103 | 0,43 | 140 | 3000 | 38 | 1199,4 | 1214,4 | ТУ 16.535.393-70 |
| ДБ15 | 15 | 58 | 0,3 | 2*** | 2000 | 30 | 437,4 | 452,4 | ТПЗ.379.065 ТУ |
| ДБ30-1 | 30 | 108 | 0,34 | 6*** | 3000 | 30 | 894,6 | 909,6 | ТУ 16.535.273/69 |

________________

* Обозначение ламп: ЛЭ - зрительная лампа; ЛЭР - зрительная лампа рефлекторная; ДБ - бактерицидная.

** Зрительная облученность, создаваемая лампой на расстоянии 1 м.

*** Бактерицидный поток для ламп ДБ 15 и ДБ 30 в бактах.

3.3. Рекомендации к применению ламп дрл, дри, дкт

Достоинствами ламп ДРЛ является:

- высокая световая отдача (до 55 лм/Вт);

- большой срок службы (10000 ч);

- компактность;

- устойчивость к изменениям условий внешней среды (кроме очень низких температур).

Недостатками ламп следует считать:

- преобладание в спектре лучей сине-зеленой части, ведущее к неудовлетворительной цветопередаче, что исключает применение ламп в случаях, когда объектами различения являются лица людей или окрашенные поверхности;

- возможность работы только на переменном токе;

- необходимость включения через балластный дроссель;

- длительность разгорания при включении (примерно 7 мин) и начало повторного зажигания после даже очень кратковременного перерыва питания лампы лишь после остывания (примерно 10 мин);

- пульсации светового потока, большие, чем у люминесцентных ламп;

- значительное снижение светового потока к концу срока службы.

Технические данные ламп ДРЛ и ДРИ приведены в таблице 3.3.1, 3.3.2.

В стадии внедрения находятся рефлекторные лампы с внутренним отражающим слоем (типа ДРЛО).

Дуговые ксеноновые трубчатые лампы ДКсТ (табл. 3.3.3) при низкой световой отдаче и ограниченном сроке службы отличаются наиболее близким к естественному дневному спектральным составом света и наибольшей из всех источников света единичной мощностью.

Эти лампы находят широкое применение для освещения больших открытых незагроможденных пространств при установке на высоких мачтах.

Недостатками ламп являются очень большие пульсации светового потока, избыток в спектре ультрафиолетовых лучей (при освещенности, превышающей примерно 150 лк, создается переоблученность) и сложность схемы зажигания, хотя для горения лампы балласта не требуется.

В последнее время начат выпуск ламп 5000 и 1000 Вт в колбах, не пропускающих ультрафиолетовые лучи (тип ДКсТЛ).

Таблица 3.3.1

Технические данные ламп ртутных дуговых высокого давления

с исправленной цветностью (ГОСТ 16534-70 с изменением № 1)

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А |  | Световой поток, лм после 100 ч горения (с 01.06.1976 г.) | Размер, мм |  | Тип цоколя (ГОСТ 17101-71) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | пусковой |  | D | L |  |
| ДРЛ 80 | 80 | 115 | 0,8 | 1,68 | 3200 | 81 | 165 | Е27 |
| ДРЛ 125 | 125 | 125 | 1,25 | 2,6 | 5600 | 91 | 184 |  |
| ДРЛ 250 | 250 | 130 | 2,15 | 4,5 | 11000 | 91 | 227 |  |
| ДРЛ 400 | 400 | 135 | 3,25 | 7,15 | 19000 | 122 | 292 |  |
| ДРЛ 700 | 700 | 140 | 5,45 | 12,0 | 35000 | 152 | 368 | Е40 |
| ДРЛ 1000 | 1000 | 145 | 7,5 | 16,5 | 50000 | 181 | 410 |  |

Примечание. Срок службы ламп 10000 ч.

Таблица 3.3.2

Технические данные металлогалогенных ламп (ТУ 16.545.038-75)

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Срок службы, ч | Размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | L |
| ДРИ 250 | 250 | 220 | 18700 | 3000 | 91 | 227 |
| ДРИ 400 | 400 | 220 | 32000 | 4000 | 91 | 227 |
| ДРИ 700 | 700 | 220 | 59500 | 5000 | 122 | 292 |
| ДРИ 1000 | 1000 | 220 | 90000 | 3000 | 122 | 292 |
| ДРИ 2000 | 2000 | 380 | 190000 | 1000 | 100 | 420 |

Таблица 3.3.3

Технические данные ксеноновых ламп типа ДКсТ (по данным каталога

ЦНИИ "Электроника", 1975 г.)

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм | Размер, мм |  | Срок службы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | L |  |
| ДКсТ 5000 | 5000 | 110* | 44 | 98000 | 22 | 640 | 300 |
| ДКсТ 10000 | 10000 | 220 | 46 | 260000 | 35 | 1260 | 750** |
| ДКсТ 20000 | 20000 | 380 | 56 | 694000 | 34 | 1990 | 500** |
| ДКсТ 50000 | 50000 | 380 | 140 | 2230000 | 42 | 2610 | 500** |

________________

* Лампы 5000 Вт попарно последовательно включаются в сеть 220 В.

** При стабилизации напряжения средний срок службы может достигать 3000 ч.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Нормы расхода осветительных ламп для электростанций с блочным оборудованием и рекомендации по их использованию

2.1. Нормы расхода осветительных ламп на эксплуатационные нужды электростанций с блочным оборудованием Минэнерго СССР

2.2. Пример применения норм расхода осветительных ламп

3. Технические характеристики осветительных ламп

3.1. Рекомендации по применению ламп накаливания (ЛН)

3.2. Рекомендации по эксплуатации люминесцентных ламп

3.3. Рекомендации к применению ламп ДРЛ, ДРИ, дкт