Российское Акционерное Общество "Роскоммунэнерго"





МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВУ И ОБЪЕМУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 



Выпуск 2 



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 



Энергоатомиздат





Согласовано с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России (№ 12-4/58 от 27.01.97)



Методические рекомендации по составу и объему технической документации на предприятиях тепловых сетей системы жилищно-коммунального хозяйства составлены РАО "Роскоммунэнерго" с использованием следующих нормативно-технических документов:

• "Сборник рекомендуемых форм журналов и других документов, обязательных для ведения при эксплуатации котлов". Госгортехнадзор СССР. Управление центрального округа (М.: 1975);

• "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". Госгортехнадзор России (М.: НПО ОБТ, 1994);

• "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей". (М.: Энергосервис, 1996);

• "Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных". Минстрой России (М.: НПО ОБТ, 1992).

Методические рекомендации предназначены для использования предприятиями тепловых сетей (ПТС) системы жилищно-коммунального хозяйства, в которых с учетом местных условий определяются конкретный состав и объем производственно-технической документации, утверждаемые главным инженером предприятия.

Формы приведенный в Методических рекомендациях производственно-технических документов принимаются в соответствии с вышеуказанными и другими действующими НТД, "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации" (М.: 1992).





ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 



№№

п/п �Наименование документа �Краткое содержание ����Приемка объектов и работ ��1.1 �Акт об отводе земельных участков,�Подтверждение факта отвода земельных участков под здание и сооружение ��1.2 �Акт о производстве работ �Подтверждение факта производства работ (разбивка площадки под здание котельной и другие сооружения)��1.3 �Акт о приемке скрытых работ �Подтверждение приемки скрытых работ при строительстве зданий котельных, складов твердого топлива, резервуаров мазута, тепловых камер, баков-аккумуляторов и других объектов ��1.4 �Акт об испытании �Подтверждение производства испытаний котлов, подогревателей, сосудов, сооружений, средств управлений, контроля, защиты, электрооборудования, газового и другого оборудования (гидравлические, тепловые испытания, на величину сопротивления изоляции электродвигателей и кабелей и т.д.)��1.5.�Акт о приемке объекта �Подтверждение приемки в эксплуатацию (здания котельной, котлов, подогревателей, фильтров, средств управления, защиты и т.д.) после окончания строительных, монтажных, ремонтных или наладочных работ ��1.6 �Акт о готовности к отопительному периоду �Подтверждение готовности объекта (котельной, мазутного хозяйства, газооборудования, дымоходов, вспомогательных сооружений) к отопительному периоду ��  �  �Технические документы ��1.7 �Паспорта котлов �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" М.: НПО ОБТ, 1994 и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)" (М.: НПО ОБТ, 1992)��1.8 �Удостоверение о качестве монтажа котлов �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" для котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С ��1.9 �Чертежи помещения котельной �План и поперечные разрезы котельной, выполненные проектной организацией ��1.10 �Акт об исправности котла �Подтверждение исправности котла и его элементов (если он прибыл с завода-изготовителя в собранном виде или переставлен с одного места на другое)��1.11 �Справка о соответствии водоподготовки проекту �Подтверждение соответствия проекту установленных фильтров, деаэраторов, солерастворителей, насосов и другого оборудования ��1.12 �Справка о наличии и соответствии проекту питательных устройств �Подтверждение соответствия проекту установленных питательных насосов, инжекторов, водопроводной сети, регулирующих устройств ��1.13 �Инструкция завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла �Информация, необходимая для правильного монтажа и безопасной эксплуатации оборудования ��1.14 �Исполнительная схема оборудования и трубопроводов �Схема установленного оборудования и трубопроводов котельной с наименованием и нумерацией основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов, указанием диаметров и основных параметров теплоносителей, нумерацией или обозначением запорных и регулирующих органов ��1.15 �Сменный журнал котельной �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". (Примерная форма и порядок ведения журнала - в приложении 1. Журнал должен быть пронумерован и прошнурован)��1.16 �Ремонтный журнал котла �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". (Примерная форма ведения журнала - в приложении 2. Журнал должен быть пронумерован и прошнурован)��1.17 �Журнал по водоподготовке в котельной �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". (Примерная форма ведения журнала - в приложении 3. Журнал должен быть пронумерован и прошнурован)��1.18 �Журнал контрольных проверок манометров �Журнал, в который заносятся: место установки манометра, среда, шкала, заводской номер, класс точности, дата последней Госповерки и др. (Примерная форма журнала - в приложении 4. Журнал должен быть пронумерован и прошнурован)��1.19 �Журнал регистрации заливки, испытания и установок легкоплавких пробок �Журнал, в который заносятся: дата заливки и клеймения пробки, организация, производившая заливку, состав сплава, дата Г.И. после установки пробки, оттиск пробки, подпись начальника котельной.  (Примерная форма журнала - в приложении 5. Журнал должен быть пронумерован и прошнурован)��1.20 �Журнал проверки знаний и квалификации работников коммунальной энергетики России �В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". (М.: 1992)��1.21 �Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда �то же ��1.22 �Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте �то же ��1.23 �Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок �то же ��1.24 �Наряд-допуск для производства ремонтных работ внутри котлов, топок и газоходов �В соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1984)��1.25 �Журнал регистрации и выдачи нарядов-допусков в котельной �то же ��1.26 �Наряд-допуск на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве �В соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве" (М.: НПО ОБТ, 1992)��1.27 �Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ �то же ��1.28 �График работы машинистов котельной �Расписание работы дежурного персонала котельной по сменам ��1.29 �График проверки работы машинистов в ночные и вечерние смены, в выходные и праздничные дни �Расписание проверок работы машинистов инженерно-техническими работниками по дням и месяцам в течение года ��1.30 �Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (сооружений, средств и устройств)�Перечисление инструкций по эксплуатации оборудования, сооружений, средств и устройств для каждого рабочего места ��1.31 �Инструкция по эксплуатации оборудования (сооружении, средств, устройств)�Основные требования (включая вопросы безопасности), соблюдение которых необходимо для надежной и экономичной эксплуатации оборудования (сооружений, средств, устройств)��1.32 �Журнал дефектов �Записи о неисправностях основного и вспомогательного оборудования котельной. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования, на котором обнаружены дефекты.

Под записью подписывается мастер котельной.

Об устранении дефектов с указанием произведенных работ и даты делается соответствующая запись ��1.33 �График технического обслуживания �Очередность производства технического обслуживания котлов и другого оборудования с указанием периодичности и фактических сроков его проведения, при необходимости - исполнителей ��1.34 �Графики капитального и текущего ремонтов �Очередность производства ремонта объектов с указанием видов ремонта, планируемых и фактических сроков проведения и исполнителей ��1.35 �График проведения испытаний �Очередность проведения испытаний котлов и другого оборудования с указанием видов испытаний, планируемых и фактических сроков их проведения, при необходимости - исполнителей ��1.36 �Программа проведения испытаний �Объем работ, последовательность операций и действий персонала, производящего испытания котлов и другого оборудования, а также перечисление мероприятий по безопасности производства работ ��1.37 �Журнал заданий �Запись ежедневных заданий ремонтному персоналу котельной на выполнение работ, а также результатов выполненных работ по заданиям ��1.38 �Журнал ремонта, осмотра и технического обслуживания грузоподъемных машин �В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (М.: НПО ОБТ, 1996)��1.39 �Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары �то же ��1.40 �Журнал учета и содержания средств защиты �В соответствии с "Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним" (М.: 1993)��1.41 �Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, лестниц �В соответствии с "Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" (М.: 1993)��1.42 �Журнал распоряжении �Запись распоряжений руководства котельной и энергетического предприятия оперативному и оперативно-ремонтному персоналу котельной ��1.43 �Журнал контроля наличия и состояния средств пожаротушения �В соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (М.: Инфра, 1994)��1.44 �Схема силовой электросети �Графическое изображение изображений элементов электросиловой сети котельной ��1.45 �Схема заполнения распредустройства �Принципиальное (безмасштабное) изображение расположения электрооборудования по ячейкам и токоведущих частей в пределах распределительного устройства ��1.46 �Схема сети освещения �Графическое изображение электрических соединений элементов сети рабочего и аварийного освещения котельной ��1.47 �Схема заземлений и молниезащиты �Графическое изображение заземляющего металлического контура и присоединений к нему оборудования и конструкций электроустановок ��1.48 �Схема кабельной линии �Графическое изображение кабельных линий на плане котельной ��1.49 �Схема релейной защиты  электрооборудования �Схема электрических соединений котельной с обозначением защит и уставок срабатывания ��  �  �Организационные документы ��1.50 �Инструкция должностная �Определение основных задач, прав и обязанностей, ответственности и взаимоотношений работника, занимающего данную должность с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом ��1.51 �Перечень телефонов городских организаций �Перечисление телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных организаций ��1.52 �Оперативный план пожаротушения �Обозначение на плане участка здания котельной, мазутохранилища, склада твердого топлива и других сооружений, пожароопасных зон, подъездных путей, водоисточников и других средств пожаротушения с указанием их дебета, а также регламентация действий личного состава пожарных подразделений и персонала котельной по ликвидации очага загорания ��1.53 �Перечень тем первичных и периодических инструктажей �Темы, рекомендуемые для включения в инструктажи в соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". (М.: 1992)��1.54 �График проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ и правил Госгортехнадзора �Расписание очередной проверки знаний персоналом ПТЭ, ПТБ, ППБ и правил Госгортехнадзора, производственных и должностных инструкций с указанием должностей и фамилий проверяемых, сроков проверки ��1.55 �Журнал проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, производственных и должностных инструкций �В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской федерации". (М.: 1992)��1.56 �Журнал проверки знаний правил

Госгортехнадзора �то же ��1.57 �График проведения противоаварийных тренировок �Расписание проведения противоаварийных тренировок персонала котельной на год ��1.58 �Перечень тем противоаварийных тренировок �Темы (вопросы), рекомендуемые для включения в план противоаварийных тренировок персонала на год ��1.59 �Перечень работ, проводимых по нарядам �Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуски ��1.60 �Список лиц, имеющих право подписывать наряды и издавать распоряжения �Перечисление лиц, имеющих право подписи нарядов и отдающих распоряжения, с указанием их должностей, фамилий, инициалов ��1.61 �Программа проведения Дня техники безопасности �Перечень вопросов по проверке состояния техники безопасности, охраны труда, промсанитарии в котельной при проведении Дня техники безопасности ��1.62 �Программа технической учебы �Перечень тем и вопросов, обязательных для изучения, с указанием количества часов по каждой теме ��1.63 �Список ремонтного и руководящего персонала �Должность, фамилия, инициалы, адрес, номер телефона ремонтного и руководящего персонала котельной и предприятия тепловых сетей ��1.64 �Режимные карты котлов �Графическое изображение и табличные данные рабочих параметров котла ��1.65 �Графики режимов работы тепловых сетей, присоединенных к котельной �Графики: пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, отпуска тепла ��1.66 �Схема газопроводов котельной �Графическое изображение газопроводов, устройств и газопотребляющего оборудования котельной ��1.67 �Перечень инструкций по эксплуатаций оборудования (систем, сооружений, устройств)�Утвержденный главным инженером энергетического предприятия перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений, устройств) для каждого рабочего места в котельной ��



Приложение 1



__________________________________________________________________

(обложка; титульный лист)





СМЕННЫЙ

ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ



_____________________________________________

 (наименование предприятия)

_____________________________________________



Начат     _______________ 19___ г.

Окончен _______________ 19___ г.





__________________________________________________________________

 (оборот титульного листа)



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА



1. Журнал заполняется ответственным по смене лицом,  принимающим смену, после осмотра котлов и котельного оборудования, а также в процессе работы смены.

2. После приема смены в каждой из граф, перечисленных в "Заключении о состоянии оборудования и приборов", записывается "исправно" или "неисправно", с последующим пояснением конкретных  неисправностей.

3. После устранения неисправностей лицо, устранившее неисправность, делает запись в журнале с указанием даты, своей фамилии и росписи.

4. Страницы журнала  нумеруются,  прошнуровываются и журнал пломбируется.

5. Заполнения (записи) карандашом не допускаются.

6. Исправления должны подтверждаться лицом, производившим эти исправления.





�СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ



Дата дежурства и �Номера котлов, �Время�Периодическая продувка котлов�

Заключение о состоянии оборудования и приборов котельной�Подпись ответственного по смене�Замечания по проверке ��время приема и �находя-

щихся в �растопки котлов�остановки котлов�Точки продувки�Топка и обмуровка �Дымососы и вентиляторы�Насосы�Предохра-

нительные �Запорная и регули-�Водоука-

зательные �Сигна-

лизаторы �Автоматика безопасности�Давление газа перед �Аварийное освещение и �Трубопро-

воды пара �Смену сдал�Смену принял�работы котельной и ��сдачи смен�эксплуа-

тации���начало продувки�окончание продувки�котла��резерв-

ные�пита-

тельные�подпи-

точные�рецирку-

ляцион�сете-

вые�клапаны и манометры�рующая арматура�приборы�предельных уровней воды�Автомат питания�Отсека-

тели топлива�горелками. Автоматика горения�сигнализация для вызова администрации�и горячей воды в пределах котельной���роспись проверяющих лиц��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�18�19�20�21�22�23�24�25��ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ��25.08.96�1�-�-�00-20

нижн.�00-23

бараб.�испр.�испр.�испр.�испр.�-�-�-�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�0,15

испр.�испр.�испр.�(подпись)�(подпись)�Проверено замечаний ������и коллекторы�������������������нет

(подпись)��24-00�3�-�-�00-30

нижн.�00-33

бараб.�испр.�испр.�испр.�испр.�-�-�-�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�0,08

испр.�испр.�испр.���������и коллекторы����������������������2�-��В РЕЗЕРВЕ���������������������26.08.96�1�-�-�00-20 

нижн.�00-23

бараб.�испр.�испр.�испр.�испр.�-�-�-�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�0,12

испр.�испр.�испр.�(подпись)�(подпись)�Проверено см. распо-������и коллекторы�������������������ряжение (подпись)��8-00�3���00-20 

нижн.�00-23

бараб.�испр.�испр.�испр.�испр.���������������������и коллекторы�����������������������1. С правой стороны котла № 1 в обмуровке обнаружена трещина�Распоряжение

Котел № 1 остановить в 12 часов 00 мин.

Котел № 2 растопить в 8 часов 30 мин.����2. Неисправен СПУ котла № 1�Растопку котла № 2 произвести согласно указаниям пп. ........ "Производственной инструкции для машинистов котлов"����Машинист котла:                       (подпись)�Начальник котельной:                             (подпись)����26.08.96�26.08.96��26.08.96�2�08-30��11-15 

нижн.�11-15 

бараб.�испр.�испр.�испр.�испр.�-�-�-�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.�испр.���0,15������и коллекторы����������������������1��12-00�������������������������В 12 часов 15 минут услышал стук в подшипнике дымососа котла № 3�Дефект в подшипнике дымососа котла № 3 устранен в 12.30����Машинист котла:                       (подпись)�Дежурный слесарь:                                (подпись)����26.08.96�26.08.96��



�Приложение 2



РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ



Котла типа _____________________________________________________________________

Регистр № _____________________________ станционный № __________________________

_______________________________________________________________________________

 (наименование предприятия)

_______________________________________________________________________________



Начат   _______________ 19___ г.

Окончен _______________ 19___ г.



Дача вывода котла в ремонт, на очистку и промывку�Места установленных заглушек (паровые, питательные, продувочные и др. линии). Номера установленных заглушек�Фактически отработанное время  котла от последнего ремонта, очистки или промывки�Дата выдачи наряда- допуска и его номер�Результаты осмотра котла до ремонта (состояние поверхностей   нагрева, барабана и других элементов котла, экономайзера и пароперегревателя; толщина накипи и шлама и другие данные). Подпись лица, ответственного за безопасную эксплуатацию��1�2�3�4�5��������������������������������

Продолжение журнала



Перечень, выполненных работ при ремонте, очистке или промывке. Перечень документов (с указанием № или дат), подтверждающих качество ремонта�Фамилия и подпись ответственного за ремонт�Заключение о качестве ремонта и готовности котла к эксплуатации. Дата включения котла в работу�Подпись лица, ответственного за безопасную эксплуатацию. Дата��6�7�8�9���������������������������



Приложение 3



ЖУРНАЛ 

ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ В КОТЕЛЬНОЙ



_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

_______________________________________________________________________________



Начат     _______________ 19___ г.

Окончен _______________ 19___ г.



�ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ КОТЕЛЬНОЙ



Дата и время приема и сдачи смен�Номера фильтров, находящихся в работе�Номера котлов, находящихся в работе�Периодич. продувка паровых котлов всех нижн. точек�Время отбора проб на анализ�Непре-

рывная продувка�



Питательная вода паровых котлов�



Котловая вода паровых котлов�



Подпиточная вода водогрейных котлов�����начало �конец ���Общая �Содержа-�Содержание �Содер-�Щелочность�Солесо-�Общая �Карбо-�Содер-�Содер- �Содер- �Показа-�����продув-

ки�продув-

ки���жесткость�ние раст-

воренного кислорода�свободной углекислоты�жание масла�Общая�Относи-

тельная�держание�жесткость�натная жесткость�жание раст-

воренного кислорода�жание взве-

шенных веществ�жание сво-

бодной углекислоты�тель рН�����часы

мин.�часы

мин.�часы

мин.�открыта 

закрыта�(мкг-экв)/кг�мкг/кг�мкг/кг�мкг/кг�(мкг-экв)/кг�%�мкг/кг�(мкг-экв)/кг�(мкг-экв)/кг�мкг/кг�мг/кг�мг/кг���1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�18�19�20��ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ��26.08.96�2 - 3�1�8-20�8-23�8-00�откр.�20�80�нет�нет�12�20���������8-00�����10-00�откр.�20�80�нет�нет�10����������16-00�����12-00�ОСТАНОВЛЕН������������������14-00���������������������16-00������������������3�8-30�8-33�8-00�откр.�20�80�нет�нет�10�20��������������10-00�откр.�20�80�нет�нет�10���������������12-00�откр.�20�80�нет�нет�10���������������14-00���������������������16-00������������������2�11-15�11-18�10-00�закр.�20�80�нет�нет�16�-��������������12-00�закр.�20�80�нет�нет�20�-��������������14-00�откр.�20�80�нет�нет�20���������������16-00����������������

Продолжение журнала



Регенерация натрий-катионитовых фильтров�Конденсат�Подпись лаборанта- аппаратчика�Примечание��Номера���Отмывка �Жесткость �Общая �Щелочность�Общая �смену �смену ���фильтров�Взрыхление�Подача�раствора соли�умягченной воды�жесткость�По фенолфталеину�По метилоранжу�жесткость�сдал�принял����минут�минут�минут�(мкг-

экв)/ кг�(мкг-

экв)/ кг�(мкг-

экв)/ кг�(мкг-

экв)/ кг�(мкг-

экв)/ кг�����21�22�23�24�25�26�27�28�29�30�31�32��ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ��1�15�20�40�20�10�100�50�25�(подпись) �(подпись) �����Фильтр подготовлен к работе���В данной графе при каждой остановке котла для очистки ������������внутренних поверхностей его элементов должны быть записаны ������������вид и толщина накипи и шлама, наличие коррозии, а также ������������признаки неплотностей (парение, наружные наросты солей) в ������������заклепочных и вальцовочных соединениях.������������В этой же графе указывать результаты проверки агрессивности������������котловой воды в случаях предусмотренных Инструкцией.��������������������������������������������������������������������������

�Приложение 4



ЖУРНАЛ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК МАНОМЕТРОВ

_____________________________________________

 (наименование предприятия)

_____________________________________________



Начат     _______________ 19___ г.

Окончен _______________ 19___ г.



�Данные проверяемого манометра��Место установки манометра�среда�шкала (размер)�заводской №�класс точности�красная черта на шкале (какому делению соответствует)��1�2�3�4�5�6������������������������������

Продолжение журнала



Данные контрольного или рабочего манометра�Дата последней проверки �Проверки манометров предприятием�Подпись лиц производивших ��класс точности�заводской №�шкала�манометров Госповерителем�дата проверки�результаты проверки�проверку��7�8�9�10�11�12�13����������������������������������

Приложение 5



ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛИВКИ, ИСПЫТАНИЯ И УСТАНОВКИ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЛЕГКОПЛАВКИХ ПРОБОК КОТЛОВ

_____________________________________________

 (наименование предприятия)

_____________________________________________



Начат     _______________ 19___ г.

Окончен _______________ 19___ г.



Дата заливки и клеймения пробки�Организация, в которой произведена заливка и состав сплава�Дата проведения гидравлического испытания котла на плотность после установки пробки. Оттиск пробки�Испытательное давление и результаты испытания�Дата замены пробки и место ее установки (рег. № котла)�Подпись заведующего котельной, подтверждающего качество установленной пробки��1�2�3�4�5�6�����������������������


