МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТИПОВЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭНЕРГОСТОЛБОВ

И СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА РЕМОНТ ВЛ И МТП 0,4-20 кВ

РД 34.10.312

(ТНР 34-00-002-83)

УДК 621.315.1(083.74)

Срок действия установлен

с 01.07.84 г. до 31.12.90 г.

Утверждено Министерством энергетики и электрификации СССР

Заместитель министра                  А.Н. МАКУХИН

22 декабря 1983 г.

1. Типовые нормы расхода энергостолбов и спецжелезобетона на ремонт воздушных линий электропередачи и мачтовых трансформаторных подстанций 0,4-20 кВ (см. таблицу) предназначены для определения ежегодной потребности энергосистем в материалах в целях проведения плановых и аварийных ремонтов ВЛ и МТП 0,4-20 кВ и пополнения аварийного запаса.

2. Типовые нормы определены исходя из действующих норм отбраковки и периодичности замены загнившей древесины. Нормами не предусмотрено изменение материала опор, рекомендованного проектом.

3. Если скорость загнивания и среднее время до начала загнивания древесины отличаются от указанных в таблице, энергосистемами должны быть разработаны местные нормы с использованием задачи ОАСУ-Энергия "Перспективное планирование ремонтов ВЛ 0,4-110 кВ (строительная часть)".

Местные нормы утверждаются вышестоящей организацией.

Годовые нормы расхода энергостолбов и спецжелезобетона

на ремонт ВЛ и МТП 0,4-20 кВ

| Вид опор | Нормативные районы |  | Нормы расхода энергостолбов, м3/100 км ВЛ, при среднем времени до начала загнивания |  |  |  | Норма расхода спецжелезо-бетона, м3/100 км ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ветровой | по гололеду |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,5 лет |  | 12,5 лет |  |  |
|  |  |  | Скорость загнивания, см/год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |
| Деревянные опоры на железобетонных приставках для ВЛ 6-20 кВ | I-III | I-II | 35 | 50 | 25 | 35 | 0,3 |
|  | I-II | III-IV |  |  |  |  |  |
|  | III | III | 45 | 55 | 35 | 40 | 0,4 |
|  | IV | I-II |  |  |  |  |  |
|  | III | IV | 55 | 60 | 40 | 45 | 0,4 |
|  | IV | III-IV |  |  |  |  |  |
| Деревянные опоры на деревянных приставках и без приставок для ВЛ 6-20 кВ | I-IV | I-II | 45 | 65 | 40 | 50 | 0,06 |
|  | I-IV | III-IV | 60 | 80 | 55 | 60 | 0,06 |
| Деревянные опоры на железобетонных приставках для ВЛ 0,38 кВ | I-IV | I-II |  |  |  |  |  |
|  | I-II | III | 40 | 50 | 30 | 40 | 0,4 |
|  | I | IV |  |  |  |  |  |
|  | IV | III | 50 | 55 | 30 | 45 | 0,3 |
|  | III-IV | IV |  |  |  |  |  |
| Деревянные опоры на деревянных приставках и без приставок для ВЛ 0,38 | I-IV | I-III | 40 | 55 | 30 | 45 | 0,1 |
|  | I-II | IV | 80 | 85 | 45 | 65 | 0,1 |
|  | III-IV | IV | 85 | 100 | 55 | 80 | 0,1 |
| Железобетонные опоры ВЛ 0,38-20 кВ | I-V | I-V | - | - | - | - | 1,1 |

Заместитель начальника

Главтехуправления                                                                             К.М.АНТИПОВ