МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ

РЕЗЕРВНОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ 110-500 кВ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ И РУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 34.10.176

УДК 621.316.542

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ)

Авторы: канд. техн. наук Р.Я. Федосенко, инж. А.М. Зайцев

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем министра энергетики и электрификации СССР Ф.В. Сапожниковым 2 декабря 1980 г.

Срок действия продлен до 31.12.99 г.

Начальником Департамента науки и техники А.П. Берсеневым 25.04.96 г.

1. Норматив потребности в резервной коммутационной аппаратуре - это максимальное количество взаимозаменяемых аппаратов, которое необходимо иметь дополнительно к работающим, для обеспечения эксплуатационной готовности и надежности энергетического оборудования в случаях отказов, отбраковки или необходимости замены по другим причинам.

2. Нормативы потребности в резервной коммутационной аппаратуре определяются для взаимозаменяемых изделий по табл.1-6; они рассчитаны исходя из средних для энергосистем Минэнерго СССР показателей расхода изделий и правил пополнения резерва.

3. Резерв коммутационной аппаратуры 110-500 кВ централизуется, как правило, в районных энергетических управлениях или главных производственных управлениях энергетики и электрификации. Рекомендуется централизация резерва аппаратов 330-500 кВ в главных эксплуатационных управлениях и министерствах энергетики и электрификации.

4. Нормативы потребности в резервной коммутационной аппаратуре, запас которой централизуется в районных энергетических управлениях (главных производственных управлениях энергетики и электрификации, главных эксплуатационных управлениях, министерствах энергетики и электрификации), разрабатываются на основе табл.1-6 службами и утверждаются руководителями соответствующих управлений, которые устанавливают предприятия - владельцев оборудования, порядок его использования и взаимных расчетов, распоряжающихся запасом лиц.

5. Пополнение запасов до нормативных значений осуществляется его владельцем. Предприятия - владельцы резервного оборудования обязаны содержать его и производить установленные испытания в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и ПТЭ.

Резервное оборудование переписывается его владельцами и учитывается в форме ЦСУ СССР HO-1 под шифром "Технически необходимый резерв".

6. Если расход оборудования или возможности пополнения запасов значительно отличаются от средних для Минэнерго условий, то районными энергетическими управлениями могут быть разработаны местные нормативы потребности в резервном оборудовании, которые утверждаются вышестоящей организацией.

Местные нормативы потребности в резервном оборудовании разрабатываются службами энергосистем совместно с вычислительными центрами на основании "Отраслевой методики по определению нормативов запасов оборудования и запчастей для ремонтного обслуживания энергосистем".

Таблица 1

Типовые нормативы резервных масляных баковых выключателей 110-220 кВ

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 |
| Полюс выключателя - 110 кВ в сборе | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дугогасительные камеры выключателя 110 кВ | 3,80 | 5,60 | 15 | 20 | 30 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| В том числе аварийный резерв | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Вводы выключателя 110 кВ | 3,90 | 0,80 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| В том числе аварийный резерв | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Дугогасительные камеры выключателей 220 кВ | 2,45 | 3,25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| В том числе аварийный резерв | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Вводы выключателей 220 кВ | 2,20 | 1,00 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | - |
| В том числе аварийный резерв | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | - |
| Примечание. При снижении запаса до уровня аварийного расходование изделий из запаса допускается только для неотложных восстановительных ремонтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Типовые нормативы резервных выключателей серий ВВ-ВВН

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | 5-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-600 |
| Полюсы выключателей в сборе напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 2,8 | 5,8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | 36 |
| 220 | 1,6 | 2,3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | - |
| 330-500 | 0,3 | 0,4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | - |

Таблица 3

Типовые нормативы резервных выключателей серий ВВБ и ВВУ

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | до 25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 |
| Полюсы выключателей в сборе: ВВБ-110-500 | 0,5 | 0,8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Дугогасительные камеры в сборе к выключателям: |  |  |  |  |  |  |
| ВВБ-100 | 0,7 | 0,7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| ВВБ-220 | 1,3 | 1,3 | 7 | 8 | 9 | 11 |

Таблица 4

Типовые нормативы резервных разъединителей и отделителей 110 кВ

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | до 10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 |
| Полюс в сборе | 0,7 | 1,4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Контактный узел | 1,5 | 3,6 | 13 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Опорно-стержневые изоляторы | 1,2 | 2,3 | 9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 34 | 48 | 49 |
| Опорно-штыревые изоляторы | 6,0 | 12,0 | 33 | 40 | 50 | 65 | 102 | 135 | 182 | 227 |

Таблица 5

Типовые нормативы резервных разъединителей и отделителей 220 кВ

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | до 10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 |
| Полюс в сборе | 0,25 | 0,60 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контактный узел | 1,0 | 2,0 | 12 | 14 | 16 | 20 | 27 |
| Опорно-стержневые изоляторы | 1,5 | 4,5 | 15 | 20 | 24 | 32 | 46 |
| Опорно-штыревые изоляторы | 2,4 | 6,0 | 45 | 50 | 56 | 65 | 85 |
| Опорные изоляторы КО-400 | 7,0 | 11,0 | 30 | 40 | 50 | 65 | 90 |

Таблица 6

Типовые нормативы резервных разъединителей 330-500 кВ

| Наименование резервных изделий | Расчетные значения на 100 аппаратов эксплуатации в год |  | Норматив резерва при количестве аппаратов в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Случаев замен | Расход (списание) | до 10 | 10-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 |
| Полюс в сборе | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Контактный узел | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Опорные изоляторы | 2,5 | 15 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 |