РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

О ТЕХНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РД 153-34.1-08.556-99

УДК 621.311.22.004.1

Вводится в действие  с 01.12.99

Разработано цехом надежности теплоэнергетического оборудования, наладки паропроводов и арматуры АО "Фирма ОРГРЭС"

Исполнитель И.А. ТЕРЕНТЬЕВ

Утверждено Департаментом планирования и экономического анализа РАО "ЕЭС России" 11.11.99

Начальник С.В. ОБРАЗЦОВ

Настоящие Методические указания устанавливают перечень энергетического оборудования, по которому должна представляться информация о его техническом использовании, а также порядок подготовки этой информации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические указания (МУ) составлены применительно к макету 15511 [форма № 6-тех (энерго)] отраслевой статистической отчетности.

Объектом учета является каждая единица оборудования тепловых электростанций: энергетические блоки (в том числе котлы и турбины) мощностью 150-1200 МВт, а также котлы и турбины установок с поперечными связями и в блочном исполнении без промежуточного перегрева на давление пара у турбин 90 и 130 кгс/см2.

Отчет по макету 15511 представляется в АО "ГВЦ энергетики" в электронном виде до 25 января следующего за отчетным года.

Акционерное общество "ГВЦ энергетики" обеспечивает доступ специалистов АО "Фирма ОРГРЭС" к поступающей информации по макету 15511, размещаемой на сервере.

Для своевременного получения, обработки и хранения информации:

АО "Фирма ОРГРЭС" разрабатывает алгоритмы контроля входящей информации по макету 15511 и подготовки сводно-аналитической информации для размещения ее на сервере базы данных;

АО "ГВЦ энергетики" разрабатывает и распространяет рабочие места для АО-энерго и АО-электростанций по подготовке и передаче макета 15511; осуществляет программный контроль входной информации на основе алгоритма, разработанного АО "Фирма ОРГРЭС"; размещает сводно-аналитические материалы по данной проблеме на сервере базы данных, предоставляя доступ заинтересованных пользователей к указанному разделу в соответствии с регламентом доступа к базам данных.

С выходом настоящих МУ утрачивают силу "Методические указания по составлению отчета тепловой электростанции о техническом использовании оборудования: РД 34.08.556-93" (М.: СПО ОРГРЭС, 1994).

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ МАКЕТА

Макет 15511 (приложение 1) состоит из адресной и информационной частей. Все реквизиты внутри макета отделяются один от другого служебным символом — двоеточием.

Адресная часть макета содержит:

служебные символы начала макета (две левые круглые скобки и две наклонные черты);

вид информации - код макета (15511);

отчетное время (четыре цифры отчетного года);

код электростанции в соответствии с разделом "Электроэнергетика" действующего Отраслевого классификатора предприятий и организаций Министерства топлива и энергетики Российской Федерации (ОКП);

количество строк, содержащихся в макете;

признак коррекции информации (0 — при первой передаче информации, 1 — при первой коррекции, 2 — при второй коррекции и т.д.);

служебные знаки (два знака "плюс"), отделяющие адресную часть от информационной.

Длина информационной части макета (количество строк) определяется количеством единиц основного оборудования, а по каждой из них — количеством видов ремонта и простоя.

В каждой из строк информационной части макета указывается:

в графе А — признак строки (две горизонтально расположенные точки);

в графе Б — код группы оборудования:

| Группа оборудования | Код |
| --- | --- |
| Конденсационные энергоблоки (в том числе реконструированные для работы с регулируемым отбором пара) мощностью, МВт: |  |
| 1200 | 01 |
| 800 | 02 |
| 400-500 | 03 |
| 300 | 04 |
| 200 | 05 |
| 150 | 06 |
| Теплофикационные энергоблоки (с промежуточным перегревом пара) мощностью, МВт; |  |
| 250 | 07 |
| 180 | 08 |
| Энергоустановки с поперечными связями и в блочном исполнении (без промежуточного перегрева пара) на давление пара у турбин, кгс/см2: |  |
| 130 | 09 |
| 90 | 10 |

в графе В — код основного оборудования:

| Основное оборудование | Код |
| --- | --- |
| Энергоблок | 1 |
| Котел (корпус) энергоблока | 2 |
| Турбина энергоблока | 3 |
| Турбина энергоустановки с поперечными связями и в блочном исполнении (без промежуточного перегрева пара) | 4 |
| Котел энергоустановки с поперечными связями и в блочном исполнении (без промежуточного перегрева пара) | 5 |

в графе Г — код видов ремонта, простоя:

| Вид ремонта, простоя | Код |
| --- | --- |
| Ремонт: |  |
| капитальный | 01 |
| средний | 02 |
| текущий (профилактический) | 03 |
| неплановый (аварийный) | 04 |
| Простой: |  |
| реконструкция | 05 |
| техническое перевооружение | 06 |
| консервация | 07 |
| резерв | 08 |
| режим синхронного компенсатора | 09 |
| зависимый* | 10 |
| * Зависимый простой - это простой исправного оборудования, обусловленный проведением ремонтов на другом оборудовании. Например, зависимый простой энергоблока может быть вызван ремонтом дымовой трубы или линии электропередачи; котла - ремонтом турбины, общестанционных паропроводов или другого, не относящегося к котлу энергооборудования. |  |

в графе Д — трехзначный номер, в котором первые две цифры обозначают станционный номер основного оборудования (энергоблока, котла, турбины); если номер имеет только одну значащую цифру — слева от нее ставится нуль.

Третий знак имеет следующие значения:

0 — для энергоблоков, котлов и турбин ТЭС с поперечными связями;

1 — для корпуса котла А дубль-блока;

2 — для корпуса котла Б дубль-блока;

в графе 1 — продолжительность (ч) нахождения основного оборудования (энергоблока, котла, турбины) в каждом из видов ремонта и простоя за отчетный год;

в графе 2 — число остановов энергоблока, котла, турбины за отчетный год в каждом из видов ремонта или простоя;

в графе 3 — время работы (ч) каждого энергоблока, котла, турбины за отчетный год;

в графе 4 — выработка электроэнергии (млн. кВт×ч) каждым энергоблоком или турбиной ТЭС с поперечными связями за отчетный год;

в графе 5 — установленная мощность (МВт) каждого энергоблока или турбины ТЭС с поперечными связями.

Конец макета обозначается двумя знаками равенства и двумя правыми круглыми скобками.

Если в отчетном году произошел ввод в эксплуатацию нового оборудования, то информацию по нему следует представлять в следующем (после отчетного) году.

Примеры заполнения отчета тепловой электростанции о техническом использовании оборудования по макету 15511 формы 6-тех (энерго) приведены в приложении 2.

________________________

С запросами обращаться по адресу:

105023, Москва, Семеновский пер., д. 15, АО «Фирма ОРГРЭС».

Тел.: (095) 369-60-21 (Терентьев И.А.)

Приложение 1

Макет 15511

ОТЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

О ТЕХНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Форма 6-тех (энерго) годовая

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебные символы | Вид информации | Отчетное время | Электростанция (по ОКП) | Количество строк | Признак коррекции | Служебные знаки |
|  |  | год |  |  |  |  |
| ((// | 15511 |  |  |  | (0) | ++ |
| Коды |  |  |  |  |  |  |

| Признак | Коды |  |  |  |  | Станци | Продол- | Число | Нараб | Выра | Устано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | группы оборудования | основ-ного оборудования | видов ремонта, простоя |  | онный номер основ-ного оборудования |  | житель-ность простоя, ч | остановов | отка, ч | ботка электро-энергии,млн. кВт×ч | вленная мощ-ность, МВт |  |
| А | Б | В | Г |  | Д |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ==)) |

Приложение 2

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПО МАКЕТУ 15511 ФОРМЫ 6-ТЕХ (ЭНЕРГО)

Пример 1. Для дубль-блока 300 МВт № 1 за 1999 г.

1.1. Исходные данные

| № | Оборудование, | Нара | Выработка | Количество/продолжительность (ч) остановов в |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки макета | станционный номер | ботка, ч | электроэнергии, млн. кВт×ч | среднем ремонте | текущем ремонте | неплановом ремонте | резерве | зависимом простое |
| 1-5 | Дубль-блок 300 МВт, №1 | 7010 | 1682,4 | 1/620 | 5/230 | 6/320 | 10/470 | 3/110 |
| 6-10 | Корпус котла А энергоблока № 1 | 6825 | - | 1/620 | 5/280 | 3/150 | 12/570 | 7/315 |
| 11-15 | Корпус котла Б энергоблока № 1 | 6500 | - | 1/580 | 5/210 | 2/80 | 9/310 | 4/1080 |
| 16-20 | Турбина энергоблока №1 | 7010 | - | 1/520 | 5/230 | 1/90 | 10/470 | 3/340 |

1.2. Пример заполнения макета 15511

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебные символы | Вид информации | Отчетное время | Электростанция (по ОКП) | Количество строк | Признак коррекции | Служебные знаки |
|  |  | год |  |  |  |  |
| ((// | 15511 | 1999 | 310701 | 20 | (0) | ++ |
| Коды |  |  |  |  |  |  |

| Признак | Коды |  |  |  |  | Станци | Продол- | Число | Нараб | Выра | Устано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | группы оборудования | основ-ного оборудования | видов ремонта, простоя |  | онный номер основ-ного оборудования |  | житель-ность простоя, ч | остановов | отка, ч | ботка электро-энергии,млн. кВт×ч | вленная мощ-ность, МВт |  |
| А | Б | В | Г |  | Д |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| .. | 04 | 1 | 02 | 010 |  |  | 620 | 1 | 7010 | 1682,4 | 300 |  |
| .. | 04 | 1 | 03 | 010 |  |  | 230 | 5 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 1 | 04 | 010 |  |  | 320 | 6 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 1 | 08 | 010 |  |  | 470 | 10 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 1 | 10 | 010 |  |  | 110 | 3 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 02 | 011 |  |  | 620 | 1 | 6825 | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 03 | 011 |  |  | 280 | 5 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 04 | 011 |  |  | 150 | 3 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 08 | 011 |  |  | 570 | 12 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 10 | 011 |  |  | 315 | 7 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 02 | 012 |  |  | 580 | 1 | 6500 | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 03 | 012 |  |  | 210 | 5 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 04 | 012 |  |  | 80 | 2 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 08 | 012 |  |  | 310 | 9 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 2 | 10 | 012 |  |  | 1080 | 4 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 3 | 02 | 010 |  |  | 620 | 1 | 7010 | 1682,4 | — |  |
| .. | 04 | 3 | 03 | 010 |  |  | 230 | 5 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 3 | 04 | 010 |  |  | 90 | 1 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 3 | 08 | 010 |  |  | 470 | 10 | — | — | — |  |
| .. | 04 | 3 | 10 | 010 |  |  | 340 | 3 | — | — | — | ==)) |

Пример 2. Для моноблока 200 МВт № 12 за 1999 г.

2.1. Исходные данные

| № строки | Оборудование, станционный | Наработка, | Выработка электроэнергии, | Количество/продолжительность (ч) остановов в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| макета | номер | ч | млн. кВт×ч | текущем ремонте | неплановом ремонте | резерве | зависимом простое |
| 1-3 | Энергоблок 200 МВт № 12 | 6950 | 1042,5 | 4/482 | 5/338 | 12/990 | — |
| 4-7 | Котел | 6950 | — | 4/482 | 3/153 | 12/990 | 2/185 |
| 8-10 | Турбина | 6950 | — | 4/482 | - | 12/990 | 5/338 |

2.2. Пример заполнения макета 15511

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебные символы | Вид информации | Отчетное время | Электростанция (по ОКП) | Количество строк | Признак коррекции | Служебные знаки |
|  |  | год |  |  |  |  |
| ((// | 15511 | 1999 | 684903 | 10 | (0) | ++ |
| Коды |  |  |  |  |  |  |

| Признак | Коды |  |  |  |  | Станци | Продол- | Число | Нараб | Выра | Устано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | группы оборудования | основ-ного оборудования | видов ремонта, простоя |  | онный номер основ-ного оборудования |  | житель-ность простоя, ч | остановов | отка, ч | ботка электро-энергии,млн. кВт×ч | вленная мощ-ность, МВт |  |
| А | Б | В | Г |  | Д |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| .. | 05 | 1 | 03 | 120 |  |  | 482 | 4 | 6950 | 1024,5 | 210 |  |
| .. | 05 | 1 | 04 | 120 |  |  | 338 | 5 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 1 | 08 | 120 |  |  | 990 | 12 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 2 | 03 | 120 |  |  | 482 | 4 | 6950 | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 2 | 04 | 120 |  |  | 153 | 3 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 2 | 08 | 120 |  |  | 990 | 12 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 2 | 10 | 120 |  |  | 185 | 2 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 3 | 03 | 120 |  |  | 482 | 4 | 6950 | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 3 | 08 | 120 |  |  | 990 | 12 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 05 | 3 | 10 | 120 |  |  | 338 | 5 | ¾ | ¾ | ¾ | ==)) |

Пример 3. Для котла ТГМ-84 № 12 и турбины ПТ-60-130 № 6 ТЭС

с поперечными связями на давление пара у турбины 130 кгс/см2 за 1999 г.

3.1. Исходные данные

| № | Оборудование, | Нара | Выработка |  | Количество/продолжительность (ч) остановов в |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки макета | станционный номер | ботка, ч | электроэнергии, млн. кВт×ч | капитальном ремонте |  | текущем ремонте | неплановом ремонте | резерве | зависимом простое |
| 1-5 | Котел ТЭС с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см2, № 12 | 5460 | ¾ | 1/1090 |  | 3/432 | 2/115 | 12/1440 | 3/223 |
| 6-10 | Турбина ТЭС с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см2, № | 6055 | 317,7 | 1/1224 |  | 2/451 | 2/145 | 8/576 | 3/309 |

3.2. Пример заполнения макета 15511

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебные символы | Вид информации | Отчетное время | Электростанция (по ОКП) | Количество строк | Признак коррекции | Служебные знаки |
|  |  | год |  |  |  |  |
| ((// | 15511 | 1999 | 316110 | 10 | (0) | ++ |
| Коды |  |  |  |  |  |  |

| Признак | Коды |  |  |  |  | Станци | Продол- | Число | Нараб | Выра | Устано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | группы оборудования | основ-ного оборудования | видов ремонта, простоя |  | онный номер основ-ного оборудования |  | житель-ность простоя, ч | остановов | отка, ч | ботка электро-энергии,млн. кВт×ч | вленная мощ-ность, МВт |  |
| А | Б | В | Г |  | Д |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| .. | 09 | 5 | 01 | 120 |  |  | 1090 | 1 | 5460 | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 5 | 03 | 120 |  |  | 432 | 3 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 5 | 04 | 120 |  |  | 115 | 2 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 5 | 08 | 120 |  |  | 1440 | 12 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 5 | 10 | 120 |  |  | 223 | 3 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 4 | 01 | 060 |  |  | 1224 | 1 | 6055 | 317,7 | 60 |  |
| .. | 09 | 4 | 03 | 060 |  |  | 451 | 2 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 4 | 04 | 060 |  |  | 145 | 2 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 4 | 08 | 060 |  |  | 576 | 8 | ¾ | ¾ | ¾ |  |
| .. | 09 | 4 | 10 | 060 |  |  | 309 | 3 | ¾ | ¾ | ¾ | ==)) |