Министерство энергетики и электрификации СССР

ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА И ОБМЕННОГО ФОНДА

ТРАНСФОРМАТОРОВ 1-3 ГАБАРИТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ

И РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЦЕХОВ) ЭНЕРГОСИСТЕМ

РД 34-10-173-88

УДК 621.314.21(083.74)

Срок действия установлен с 01.01.89 г. 

до 01.01.94 г.
Срок действия продлен до 31.12.99 г. 

Начальником Департамента науки и техники А.П. Берсеневым 25.04.96 г.

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 12.09.88 г.
Заместитель министра А.Н. Макухин

1. Норматив потребности в резервных трансформаторах - это их максимальное количество, которое необходимо дополнительно иметь к работающим для замены поврежденных или подлежащих капитальным ремонтам.
2. Обменный фонд трансформаторов 1-3 габаритов организуется на ремонтных предприятиях (цехах) энергосистем в целях ускорения замены сдаваемых в ремонт трансформаторов.
3. Норматив обменного фонда - количество трансформаторов (отремонтированных и находящихся в ремонте), которые необходимо иметь ремонтному предприятию энергосистемы для обеспечения оперативной замены сдаваемых в ремонт трансформаторов.
4. На основании нормативов и количества эксплуатируемых взаимозаменяемых трансформаторов определяется общее количество резервных трансформаторов энергосистемы, т.е. резервный запас предприятий электрических сетей и обменный фонд ремонтных предприятий (цехов) энергосистемы.
5. Норма расхода - это ежегодная потребность в трансформаторах в процентах от числа работающих для восполнения резервного запаса и обменного фонда в связи со списанием части поврежденных трансформаторов из-за больших объемов разрушений или изношенности.
6. Целесообразный уровень централизации управления резервным запасом и группы взаимозаменяемых трансформаторов устанавливается руководством энергосистемы. Резервный запас трансформаторов 6-20 кВ мощностью до 180 кВ(А включительно рекомендуется централизовать в предприятиях электрических сетей, трансформаторов 250 кВ(А и выше - в энергосистемах. Резервный запас трансформаторов 35 кВ централизуется только в энергосистемах. Если управление резервным запасом осуществляется на уровне энергосистемы, имеющей предприятие (цех) по централизованному ремонту трансформаторов, то весь резервный запас переходят в его обменный фонд.
7. Для энергосистем, не имеющих централизованного ремонта трансформаторов с обменным фондом, резервный запас рассчитывается согласно табл. 1. Для энергосистем с двухуровневой организацией резервного запаса трансформаторов 6-35 кВ (резервный запас предприятий электрических сетей и обменный фонд ремонтного предприятия) резервные запасы и обменный фонд рассчитываются согласно табл. 2-4. В зависимости от длительности технологического процесса ремонта (менее двух недель или более двух недель) для расчета обменного фонда применяется табл. 3 или табл. 4.
Таблица 1
Типовые нормы расхода и нормативы резервного запаса трансформаторов 

6-35 кВ мощностью до 6300 кВ(А при ремонте без обменного фонда

	Класс напряжения, кВ
	Норма расхода, % от числа эксплуатируемых трансформаторов
	Нормативы резервного запаса при количестве эксплуатируемых взаимозаменяемых трансформаторов, шт.

	
	
	5-20
	21-50
	51-100
	101-150
	151-220
	221-280
	281-350
	351-420
	421-520

	6-20
	0,6
	2/1
	3/2
	4/3
	5/3
	6/4
	7/4
	8/6
	9/6
	10/7

	35
	0,1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3


Примечание. В знаменателе указана аварийная составляющая резервного запаса. При снижении запаса до уровня аварийной составляющей его использование для плановых замен не допускается. Резервный запас увеличивается на 1 единицу на каждые последующие 100 трансформаторов 6-20 кВ сверх 520.
Таблица 2

Типовые нормативы резервного запаса трансформаторов 6-20 кВ предприятий 

электрических сетей при наличии обменного фонда на ремонтном предприятии

	Норматив резервного запаса при количестве эксплуатируемых взаимозаменяемых трансформаторов, шт.

	до 100
	101-1000
	свыше 1000

	1
	2/1
	3/2


Примечание. В знаменателе указана аварийная составляющая резервного запаса. При снижении запаса до уровня аварийной составляющей его использование для плановых замен не допускается.

Таблица 3

Типовые нормы расхода и нормативы обменного фонда ремонтного предприятия

при средней продолжительности ремонта трансформатора менее двух недель

	Класс

напряжения, 

кВ
	Мощность трансформатора, кВ(А
	Норма расхода, % от числа эксплуатируемых трансформаторов
	Норматив обменного фонда при количестве взаимозаменяемых трансформаторов, обслуживаемых ремонтным предприятием, шт.

	
	
	
	до 20
	21-50
	51-100
	101-200
	201-300
	301-500
	501-1000
	1000-1500
	1501-2500
	2501-5000

	6-20
	До 180
	0,6
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	14

	
	250 и выше
	0,6
	1
	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	8
	14

	35
	До 6300
	0,1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2


Таблица 4

Типовые нормы расхода и нормативы обменного фонда ремонтного предприятия

при средней продолжительности ремонта трансформатора более двух недель

	Класс

напряжения, 

кВ
	Мощность трансформатора, кВ(А
	Норма расхода, % от числа эксплуатируемых трансформаторов
	Норматив обменного фонда при количестве взаимозаменяемых трансформаторов, обслуживаемых ремонтным предприятием, шт.

	
	
	
	до 20
	21-50
	51-100
	101-200
	201-300
	301-500
	501-1000
	1000-1500
	1501-2500
	2501-5000

	6-20
	До 63
	0,6
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	8
	10
	14
	24

	
	100-180
	0,6
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	9
	11
	15
	25

	
	250 и выше
	0,6
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	10
	15
	25

	35
	До 6300
	0,1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2


8. Типовые нормы расхода и нормативы резервного запаса и обменных фондов (табл. 1-4) определены для средних по Минэнерго СССР показателей повреждаемости: трансформаторы 6-20 кВ - ежегодно 2,3% от числа работающих, в том числе не подлежит ремонту 0,6%, трансформаторы 35 кВ - 1 %. Если условия эксплуатации существенно отличается от средних, то энергосистемами в соответствии с "Методикой по разработке нормативов потребности в резервном оборудовании и запасных частях для ремонтного обслуживания энергосистем" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984) разрабатываются местные нормы расхода и нормативы резервного запаса и обменного фонда, которые утверждаются руководством вышестоящей организации.
9. При проведении переписи неустановленного оборудования трансформаторы резервного запаса и обменного фонда учитываются под шифром "Технически необходимый резерв".
10. Сведения о ежегодном списании, нормативах и фактическом наличии резервных трансформаторов сельских распределительных электрических сетей направляются в техническое управление электрификации сельского хозяйства.
11. Пример расчета количества обменного фонда и резервных запасов приведен в приложении.
12. С выходом настоящих Нормативов отменяются "Типовые нормы расхода и нормативы резервного запаса сетевых трансформаторов 6-35 кВ мощностью до 6300 кВ(А (М.: СТО Союзтехэнерго, 1984).
Заместитель начальника Главтехуправления                                                    К.М. АНТИПОВ
Приложение

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОБМЕННОГО ФОНДА 

И РЕЗЕРВНЫХ ЗАПАСОВ
Энергосистема состоит из семи ПЭС, в каждом из которых эксплуатируется по 230 трансформаторов 10 кВ мощностью 100 кВ(А и 45 трансформаторов 6 кВ мощностью 100 кВ(А. При одноуровневой организации резервного запаса без обменного фонда на ремонтном предприятии каждый из ПЭС должен согласно табл. 1 располагать семью резервными трансформаторами 10 кВ и тремя резервными трансформаторами 6 кВ, т.е. всего 70-ю резервными трансформаторами. При наличии обменного фонда резервные запасы в ПЭС составят по два трансформатора 10 кВ и одному трансформатору 6 кВ. Обменный фонд при длительности ремонта менее двух недель должен составить согласно табл. 3 девять трансформаторов 10 кВ и пять трансформаторов 6 кВ, т.е. всего 44 трансформатора.
