ГОСТ 30323-95

ГОСТ P 50254-92

УДК 621.3.064.1.001.24:006.354                                                                                  Группа Е06

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания

Short circuit in electrical installations.

Calculation methods of thermal and electrodynamic effects of short circuit currents

МКС 29.020

ОКП 34 0900

Дата введения 1997-06-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН Подкомитетом ПК-2 технического комитета по стандартизации ТК 117

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика
	Азгосстандарт

	Республика Армения
	Армгосстандарт

	Республика Беларусь
	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан
	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика
	Кыргызстандарт

	Республика Молдова
	Молдовастандарт

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Республика Таджикистан
	Таджикстандарт

	Туркменистан
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Республика Узбекистан
	Узгосстандарт


3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ГОСТ Р 50254-92 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания»

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. № 164 межгосударственный стандарт ГОСТ 30323-95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет общую методику расчета и проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях.

Все пункты основного текста стандарта являются обязательными, а приложения - рекомендуемыми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выбор расчетных условий КЗ

1.1.1. При проверке проводников и электрических аппаратов электроустановок на электродинамическую и термическую стойкость при КЗ предварительно должны быть выбраны расчетные условия КЗ, т.е. расчетная схема электроустановки, расчетный вид КЗ в электроустановке, расчетная точка КЗ, а также расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (последнюю используют при проверке на термическую стойкость проводников и на невозгораемость кабелей).

1.1.2. Расчетная схема электроустановки должна быть выбрана на основе анализа возможных электрических схем этой электроустановки при продолжительных режимах ее работы. К последним следует относить также ремонтные и послеаварийные режимы работы.

1.1.3. Расчетным видом КЗ следует принимать:

- при проверке электрических аппаратов и жестких проводников на электродинамическую стойкость - трехфазное КЗ;

- при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость - трех- или однофазное КЗ, а на генераторном напряжении электростанций - трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему термическому воздействию;

- при проверке гибких проводников по условию их допустимого сближения во время КЗ - трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему сближению проводников.

1.1.4. В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.

Примечание. Исключения из этого требования допустимы лишь при учете вероятностных характеристик КЗ и должны быть обоснованы соответствующими ведомственными нормативно-техническими документами (НТД).

1.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.

При наличии устройств автоматического повторного включения (АПВ) цепи следует учитывать суммарное термическое действие тока КЗ.

1.1.6. При расчетной продолжительности КЗ до 1 с допустимо процесс нагрева проводников под действием тока КЗ считать адиабатическим, а при расчетной продолжительности КЗ более 1 с и при небыстродействующих АПВ следует учитывать теплоотдачу в окружающую среду.

2. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КЗ

2.1. Расчет электродинамических сил взаимодействия проводников

2.1.1. Электродинамические силы взаимодействия двух параллельных проводников конечного сечения (F) в ньютонах следует определять по формуле


[image: image1.wmf]7

12

210

ф

l

Fii

К

a

-

=×

,                                                          (1)

где 2·10-7 - постоянный параметр, Н/А2;

а - расстояние между осями проводников, м;

i1, i2 - мгновенные значения тока проводников, А;

l - длина проводников, м;

Кф - коэффициент формы.

Для проводников прямоугольного сечения коэффициент формы следует определять по кривым, приведенным на рисунке 1.

Диаграмма для определения коэффициентов формы шин прямоугольного сечения

[image: image2.png]boh

2

74




Рисунок 1

Для круглых проводников сплошного сечения, проводников кольцевого сечения, а также проводников (шин) корытного сечения с высотой сечения 0,1 м и более следует принять Кф= 1,0.

2.1.2. Наибольшее значение электродинамической силы имеет место при ударном токе КЗ.

2.1.3. Максимальную силу (
[image: image3.wmf](

)

3

max

F

) в ньютонах (эквивалентную равномерно распределенной по длине пролета нагрузки), действующую в трехфазной системе проводников на расчетную фазу при трехфазном КЗ, следует определять по формуле


[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

7

2

33

max

310

удфрасп

Fli

КК

a

-

×

=

,                                                 (2)

где 
[image: image5.wmf](

)

3

уд

i

 - ударный ток трехфазного КЗ, А;

Красп - коэффициент, зависящий от взаимного расположения проводников;

a - расстояние между осями проводников, м;

l - длина пролета, м.

Значения коэффициента Красп для некоторых типов шинных конструкций (рисунок 2) указаны в таблице 1.

Схемы взаимного расположения шин

[image: image6.png]



Рисунок 2

Таблица 1 - Значения коэффициента Красп
	Расположение шин
	Расчетная фаза
	Значения коэффициента Красп для нагрузок

	
	
	результирующей
	изгибающей
	растягивающей
	сжимающей

	1. В одной плоскости (рисунок 2а)
	В
	1,00
	1,00
	0
	0

	2. По вершинам равностороннего треугольника (рисунок 2б)
	А
	1,00
	0,94
	0,25
	0,75

	
	В
	1,00
	0,50
	1,00
	0

	
	С
	1,00
	0,94
	0,25
	0,75

	3. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника (рисунок 2в)
	А
	0,87
	0,87
	0,29
	0,87

	
	В
	0,95
	0,43
	0,83
	0,07

	
	С
	0,95
	0,93
	0,14
	0,43

	4. По вершинам равностороннего треугольника (рисунок 2г)
	А, В, С
	1,00
	0,50
	1,00
	0


При двухфазном КЗ


[image: image7.wmf](

)

(

)

(

)

7

2

22

max

210

удфрасп

Fli

КК

a

-

×

=

,                                                  (3)

где 
[image: image8.wmf](

)

2

уд

i

 - ударный ток двухфазного КЗ, А.

2.2. Выбор расчетной механической схемы шинных конструкций и гибких токопроводов
2.2.1. Методику расчета электродинамической стойкости шинных конструкций и гибких токопроводов следует выбирать на основе расчетной механической схемы, учитывающей их особенности.

2.2.2. Следует различать:

- статические системы, обладающие высокой жесткостью, у которых шины и изоляторы при КЗ остаются неподвижными;

- динамические системы с жесткими опорами, у которых изоляторы при КЗ могут считаться неподвижными, а шины колеблются;

- динамические системы с упруго податливыми опорами, в которых при КЗ колеблются шины и опоры;

- динамические системы с гибкими проводами.

2.2.3. Расчетные механические схемы шинных конструкций различных типов, обладающих высокой жесткостью, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Расчетная схема шинных конструкций

	Номер схемы
	Расчетная схема
	Тип балки и опоры
	Коэффициенты

	
	
	
	(
	(
	r1

	1
	[image: image9.png]



	Однопролетная A и B - изоляторы-опоры
	8
	1
	3,14

	2
	[image: image10.png]Y]

[¥:]




	Однопролетная A -защемление шины; B - изолятор-опора
	8
	1,25
	3,93

	3
	[image: image11.png]A

[Y:2




	A и B - защемление шины на жестких опорах
	12
	1
	4,73

	4
	[image: image12.png]IVl

Vs

[y




	Балка с двумя пролетами
	8
	1,25
	3,93

	5
	[image: image13.png]A A S i\
[V VB VR VY




	Балка с тремя и более пролетами
	10*
12**
	1,13
1
	4,73

	* Для крайних пролетов,

** Для средних пролетов.


Расчетные схемы имеют вид равнопролетной балки, лежащей или закрепленной на жестких опорах и подвергающейся воздействию равномерно распределенной нагрузки.

Различают следующие типы шинных конструкций и соответствующих расчетных механических схем:

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине одного пролета; расчетной схемой для них является балка с шарнирным опиранием на обеих опорах пролета (таблица 2, схема 1);

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине двух пролетов, с жестким креплением на средней опоре; расчетной схемой для них является балка с жестким опиранием (защемлением) на одной и шарнирным на другой опоре пролета (таблица 2, схема 2);

- многопролетная шинная конструкция с неразрезными шинами; расчетной схемой для средних пролетов является балка с жестким опиранием (защемлением) на обеих опорах пролета (таблица 2, схема 3);

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна двум, трем и более пролетам, без жесткого крепления на промежуточных опорах; расчетной схемой для них являются соответственно схемы 4 и 5 (таблица 2).

2.2.4. Расчетной схемой шинной конструкции с упруго податливыми опорами следует считать схему, в которой масса шины распределена по длине пролета, а опоры представлены телами с эквивалентной массой M и пружинами с жесткостью Соп.

2.2.5. Для гибких токопроводов в качестве расчетной схемы применяют схему с жестким стержнем, ось которого очерчена по цепной линии. Гирлянды изоляторов вводят в механическую схему в виде жестких стержней, шарнирно соединенных с проводами и опорами. Размеры стержней расчетной схемы определяют из статического расчета на действие сил тяжести.

2.3. Допустимые механические напряжения в материале проводников и механические нагрузки на опоры при КЗ
2.3.1. Допустимое напряжение в материале жестких шин ((доп) в паскалях следует принимать равным 70 % от временного сопротивления разрыву материала шин (р
(доп = 0,7 (р.                                                                (4)

Допустимые напряжения в материале шин следует принимать ниже пределов текучести этого материала.

Временные сопротивления разрыву и допускаемые напряжения в материалах шин приведены в таблице 3.

В случае сварных шин их временное сопротивление разрыву снижается. Значения временных сопротивлений разрыву в области сварных соединений определяют экспериментально; при отсутствии экспериментальных данных эти значения и значения допустимых напряжений следует принимать, используя данные таблицы 3.

Таблица 3 - Основные характеристики материалов шин

	Материал шины
	Марка
	Временное сопротивление разрыву, МПа
	Допустимое напряжение, МПа
	Модуль упругости, 1010 Па

	
	
	материала
	в области сварного соединения
	материала
	в области сварного соединения
	

	1. Алюминий
	А0, А
	118
	118
	82
	82
	7

	
	АД0
	59-69
	59-69
	41-48
	41-48
	7

	2. Алюминиевый сплав
	АД31Т
	127
	120
	89
	84
	7

	
	АД31Т1
	196
	120
	137
	84
	7

	
	АВТ1
	304
	152
	213
	106
	7

	
	1915Т
	353
	318
	247
	223
	7

	3. Медь
	МГМ
	245-255
	-
	171,5-178
	-
	10

	
	МГТ
	245-294
	-
	171,5-206
	-
	10


2.3.2. Допустимую нагрузку на изолятор (изоляционную опору) (Fдоп) следует принимать равной 60 % от минимальной разрушающей нагрузки Fразр, приложенной к вершине изолятора (опоры) при изгибе или разрыве

Fдоп = 0,6 Fразр.                                                              (5)

2.3.3. В зависимости от взаимного расположения шин и изоляторов последние подвергаются воздействию электродинамических сил, работая на изгиб или растяжение (сжатие) или одновременно на изгиб и растяжение (сжатие). Допустимые нагрузки на изоляторы при изгибе (Fдоп.изг) и растяжении (Fдоп.р) в ньютонах в этих случаях следует принимать соответственно равными:


[image: image14.wmf]..

..

0,6;

0,6,

допизгразризг

допрразрр

FF

FF

=

ü

ï

ý

=

ï

þ

                                                         (6)

где Fразр.изг и Fразр.р - задаваемые заводом-изготовителем минимальные разрушающие нагрузки соответственно при изгибе и растяжении (сжатии) изолятора, Н.

2.3.4. Допустимую нагрузку на спаренные изоляторы (опоры) следует принимать равной 50 % от суммарного разрушающего усилия изоляторов (опор)

Fдоп = 0,5 Fразр(,                                                            (7)

где Fразр( - суммарное разрушающее усилие спаренных изоляторов (опор), Н.

2.3.5. Допустимую нагрузку при изгибе опорного изолятора (Fдоп) в ньютонах следует определять в соответствии с формулой


[image: image15.wmf]допразр

h

FNF

H

=

,                                                             (8)

где N - коэффициент допустимой нагрузки, равный 0,6 или 0,5 (см. пп. 2.3.2. - 2.3.4);

h и H - расстояния от опасного сечения изолятора соответственно до его вершины и центра тяжести поперечного сечения шины (см. рисунок 3), м.

Опасное сечение опорно-стержневых изоляторов с внутренним креплением арматуры (рисунок 3а) следует принимать у опорного фланца, опорно-стержневых изоляторов с внешним креплением арматуры (рисунки 3б, в) - у кромки нижнего фланца, а опорно-штыревых изоляторов (рисунок 3г) - на границе контакта штыря с фарфоровым телом изолятора.

Допустимую изгибающую нагрузку многоярусных изоляционных опор (рисунки 3в, г) следует принимать равной допустимой нагрузке наименее прочного яруса, определенной по формуле (8).

2.3.6. При расположении фаз по вершинам треугольника (рисунки 2б, в, г) изоляторы одновременно испытывают как растягивающие (сжимающие), так и изгибающие усилия. Допустимую изгибающую нагрузку (Fдоп.изг) в ньютонах следует определять по формуле (8), принимая Fразр равной разрушающей нагрузке при изгибе изолятора; допустимую растягивающую нагрузку (Fдоп.р) следует определять по формуле (5), принимая Fразр равной разрушающей нагрузке при растяжении.

2.3.7. Допустимое напряжение в материале проводников ((доп) в мегапаскалях следует принимать равным

(доп = N (пр,

где (пр - предел прочности при растяжении, Н;

N - коэффициент допустимой нагрузки, равный 35-50 % от предела прочности.

2.3.8. Допустимую нагрузку на подвесные изоляторы следует принимать равной 30 % от разрушающей нагрузки, т. е.

Fдоп = 0,3 Fразр.                                                             (9)

2.3.9. Расстояния между проводниками фаз (Аф-ф), а также между проводниками и заземленными частями (Аф-з) шинных конструкций напряжением 35 кВ и выше и проводов ошиновки распределительных устройств, воздушных линий и токопроводов к моменту отключения КЗ должны оставаться больше допустимых изоляционных расстояний, определяемых при рабочих напряжениях


[image: image16.wmf].

.

;

,

ффффдоп

фзфздоп

АА

АА

--

--

³

ü

ï

ý

³

ï

þ

                                                           (10)

где Аф-ф.доп и Аф-з.доп - минимально допустимые расстояния по условиям пробоя соответственно между проводниками фаз и проводниками и заземленными частями при рабочем напряжении.

К определению допустимых нагрузок на изоляторы и шинные опоры

[image: image17.png]



Рисунок 3

2.4. Определение механических напряжений в материале проводников и нагрузок на их опоры при КЗ
2.4.1. Расчет шинных конструкций, обладающих высокой жесткостью

2.4.1.1. При расчете шинной конструкции, обладающей высокой жесткостью, шину в любом пролете между изоляторами, кроме крайних, следует рассматривать как стержень (балку с шарнирно опертыми концами, таблица 2). Наличие ответвлений допускается не учитывать.

2.4.1.2. Максимальное напряжение в материале шины ((max) в паскалях и нагрузку на изолятор шинной конструкции высокой жесткости при трехфазном КЗ (
[image: image18.wmf](

)

3

из

F

) в ньютонах следует определять по формулам:


[image: image19.wmf](

)

3

max

max

изг

МFl

WW

s

l

==

                                                        (11)

и


[image: image20.wmf](

)

(

)

33

max

из

FF

b

=

,                                                             (12)

где 
[image: image21.wmf](

)

3

max

F

 - максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при трехфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (2);

l - длина пролета шин, м;

W - момент сопротивления поперечного сечения шины, м3; формулы для его расчета приведены в таблице 4;

( и ( - коэффициенты, зависящие от условия опирания (закрепления) шин, а также числа пролетов конструкции с неразрезными шинами (таблица 2).

При двухфазном КЗ


[image: image22.wmf](

)

2

max

max

Fl

W

s

l

=

                                                               (13)

и


[image: image23.wmf](

)

(

)

22

max

из

FF

b

=

,                                                              (14)

где 
[image: image24.wmf](

)

2

max

F

 - максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при двухфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (3).

При расчете напряжений в области сварных соединений, находящихся на расстоянии z от опорного сечения, в формулы (11) и (13) следует поставлять значения 1/( (z), вычисленные в соответствии с таблицей 10.

2.4.1.3. Электродинамические нагрузки на отдельные проводники составных шин (рисунок 4) обусловлены взаимодействием проводников других фаз и отдельных элементов проводника одной фазы. Максимальное напряжение в материале составных шин при КЗ допускается определять по формуле


[image: image25.wmf]maxmaxmax

фэл

sss

=+

,                                                       (15)

где (фmax - максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием проводников других фаз, Па, которое следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (11) и (13);

(элmax - максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы, Па, которое следует определять по формуле


[image: image26.wmf]2

72

max

210

12

элфуд

эл

элэл

l

Кi

аWn

s

-

×

æö

=

ç÷

èø

,                                                  (16)

где lэл - длина пролета элемента шины между прокладками, м;

аэл - расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (рисунок 4), м;

Wэл - момент сопротивления поперечного сечения элемента шины, м3;

iуд - ударный ток трехфазного или двухфазного КЗ, А;

n - число составных проводников фазы.

2.4.2. Расчет шинных конструкций с жесткими опорами

2.4.2.1. Шинную конструкцию, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, в расчетах на динамическую стойкость при КЗ следует представлять как стержень с защемленными концами, имеющий лишь основную частоту собственных колебаний.

2.4.2.2. Максимальное напряжение в материале шин ((max) в паскалях и нагрузку на изоляторы (Fиз) в ньютонах при расположении шин в одной плоскости и высокой жесткости изоляторов шинной конструкции следует определять по формулам:

при трехфазном КЗ


[image: image27.wmf](

)

3

max

max

Fl

W

sh

l

=

                                                             (17)

и


[image: image28.wmf](

)

(

)

33

max

;

из

FF

bh

=

                                                             (18)

при двухфазном КЗ


[image: image29.wmf](

)

2

max

max

Fl

W

sh

l

=

                                                             (19)

и


[image: image30.wmf](

)

(

)

22

max

;

из

FF

bh

=

                                                             (20)

где ( - коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний шины f1. Значения коэффициента в зависимости от отклонения f1/fc (fc = 50 Гц) следует определять по графикам, приведенным на рисунке 5.

Двухполосная шина

[image: image31.png]



Рисунок 4

Таблица 4 - Формулы для определения момента инерции J и момента сопротивления W поперечных сечений шин

	Сечения шин
	Расчетные формулы

	
	J, м4
	W, м3

	[image: image32.png]



	
[image: image33.wmf]3

12

y

bh

J

=


	
[image: image34.wmf]2

6

y

bh

W

=



	[image: image35.png]



	
[image: image36.wmf]3

12

y

hb

J

=


	
[image: image37.wmf]2

6

y

hb

W

=



	[image: image38.png]



	
[image: image39.wmf]3

6

y

bh

J

=


	
[image: image40.wmf]2

3

y

bh

W

=



	[image: image41.png]



	
[image: image42.wmf]3*

6

y

hb

J

=


	
[image: image43.wmf]2*

3

y

hb

W

=



	[image: image44.png]<

V722

Y
28
rz)





	
[image: image45.wmf]44

12

Hh

-


	
[image: image46.wmf]44

6

Hh

H

-



	[image: image47.png]Y
sl
%Y




	
[image: image48.wmf]4

64

D

p


	
[image: image49.wmf]3

32

D

p



	[image: image50.png]



	
[image: image51.wmf](

)

44

64

Dd

p

-


	
[image: image52.wmf](

)

44

32

Dd

D

p

-



	[image: image53.png]AL





	
[image: image54.wmf]4

12

H


	
[image: image55.wmf]3

6

H



	[image: image56.png]



	
[image: image57.wmf]4

12

H


	0,118 H3

	[image: image58.png]



	
[image: image59.wmf]44

12

Hh

-


	
[image: image60.wmf]44

6

Hh

H

-



	[image: image61.png]



	Для одного элемента

[image: image62.wmf](

)

(

)

3

3

62

x

hbh

W

bh

éù

--D-D

ëû

=

;


[image: image63.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

33

3

22

3

y

hehebe

W

be

--D-D+D-

=

-



	[image: image64.png]



	
[image: image65.wmf](

)

344

1

11

;

64

x

WBHhh

H

a

éù

=--

êú

ëû



[image: image66.wmf](

)

(

)

444

1

1

;

64

y

WBHhhB

B

a

éù

=-+D+-D

êú

ëû



[image: image67.wmf](

)

344

1

11

;

124

x

JBHhh

a

éù

=--

êú

ëû



[image: image68.wmf](

)

(

)

3344

1

1

;

124

y

JBHhhB

a

éù

=-+D+-D

êú

ëû


( ( 1/6 для стандартных двутавровых профилей

	[image: image69.png]%4

|

N




	
[image: image70.wmf](

)

33

;

12

x

b

JHh

=-



[image: image71.wmf]3

12

y

Hh

Jb

-

=


	
[image: image72.wmf](

)

33

;

6

x

b

WHh

H

=-



[image: image73.wmf]2

6

y

Hh

Wb

-

=



	Сечение прокатных профилей стандартных размеров
	Приближенные формулы:

двутавровый профиль на "ребро"

[image: image74.wmf](

)

3

2

;

51

h

W

+

=


швеллерообразный (корытный) профиль на "ребро"


[image: image75.wmf](

)

3

5

81

h

W

+

=



	Сечение любой формы
	Ориентировочная оценка момента сопротивления относительно центральной оси:
для сплошного симметричного сечения


[image: image76.wmf]2

/6;

xy

WWSb

==

 
[image: image77.wmf]2

12

xy

Sh

J

b

=


для полного симметричного сечения


[image: image78.wmf](

)

;

3

xy

Sbh

S

WWl

bbh

-

éù

==+D

êú

ëû



[image: image79.wmf](

)

6

xy

Sbh

Sh

Jl

bbh

-

éù

=+D

êú

ëû


где S - площадь сечения; h, b - высота и ширина сечения соответственно; l - периметр; ( - толщина стенки (для полного сечения)

	* Если прокладки приварены к обеим полосам пакета, момент инерции и момент сопротивления принимают равными:


[image: image80.wmf](

)

22

3

6

y

п

hb

Jab

=+

 и 
[image: image81.wmf](

)

(

)

22

3

3

п

y

п

hbab

W

ab

+

=

+




Зависимость динамического коэффициента для изоляторов и шин от частоты собственных колебаний шины

[image: image82.png]=y

2,0+

gz 48 4f

az

75

7

Z

SHIE




Рисунок 5

Значения расчетной частоты собственных колебаний (f1) в герцах следует определять в соответствии с 2.4.2.4.

2.4.2.3. Максимальную нагрузку на проходные изоляторы (Fиз) в ньютонах следует определять по формуле


[image: image83.wmf](

)

(

)

7

2

3

310

,

изпрудфрасп

Fli

КК

а

bh

-

×

=

                                            (21)

где lпр - расстояние от торца проходного изолятора до ближайшего опорного изолятора фазы, м.

2.4.2.4. Расчетную частоту собственных колебаний шины (f1) в герцах следует определять по формуле


[image: image84.wmf]2

1

1

2

,

2

r

EJ

f

m

l

p

=

                                                            (22)

где E - модуль упругости материала шины, Па;

J - момент инерции поперечного сечения шины, м4;

m - масса шины на единицу длины, кг/м;

r1 - параметр основной частоты собственных колебаний шины.

Значения этого параметра зависят от типа шинной конструкции и представлены в таблице 2.

2.4.2.5. Максимальное напряжение в материале составных шин ((max) в паскалях шинной конструкции с жесткими опорами допустимо определять по формуле (15). При этом максимальное напряжение в материале шин, обусловленное взаимодействием проводников других фаз ((фmax) в паскалях, следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (17) или (19), а максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы ((элmax) в паскалях, - по формуле


[image: image85.wmf]2

72

max

210

,

элфуд

элэл

элэл

l

Кi

аWn

sh

l

-

×

æö

=

ç÷

èø

                                               (23)

где (эл - коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний элементов составной шины (f1эл), который следует определять по расчетным графикам, приведенным на рисунке 5.

Расчетную основную частоту собственных колебаний элементов составной шины (f1эл) в герцах следует определять по формуле


[image: image86.wmf]2

1

2

4,73

,

2

эл

эл

эл

EJ

f

m

l

p

=

                                                          (24)

где lэл - длина пролета элемента шины между прокладками, м;

J - момент инерции поперечного сечения элемента шин, м4;

mэл - масса элемента на единицу длины, кг/м;

аэл - расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (рисунок 4), м.

2.4.2.6. Максимальное напряжение в материале шин ((max) в паскалях и максимальную нагрузку на опорные и проходные изоляторы (Fиз) в ньютонах, при расположении шин по вершинам треугольника (рисунки 2б, в, г), следует определять с учетом их пространственных колебаний, используя формулы:


[image: image87.wmf]max

max

;

Fl

W

s

shx

l

=

                                                           (25)


[image: image88.wmf](

)

(

)

33

max

;

изF

FF

hx

=

                                                            (26)


[image: image89.wmf](

)

(

)

22

max

;

изF

FF

hx

=

                                                            (27)

где W - меньший из двух моментов сопротивления поперечного сечения шины (момента сопротивления w( при изгибе в плоскости ( и момента сопротивления w( при изгибе шины в плоскости ( (рисунок 2), м3;


[image: image90.wmf](

)

3

max

F

, 
[image: image91.wmf](

)

2

max

F

 - электродинамические силы, определяемые соответственно по формулам (2) и (3);

((, (F - коэффициенты, значения которых для наиболее распространенных типов шинных конструкций (рисунки 2б, в, г) приведены в таблице 5.

2.4.3. Расчет подвесного самонесущего токопровода

2.4.3.1. Расчетное максимальное напряжение в материале шин подвесного самонесущего токопровода ((расч.max) в паскалях следует определять с учетом собственной массы, массы изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра, т. е.

(расч.max = (max + (в,

где (max - максимальное напряжение в материале шин вследствие электродинамического действия тока КЗ;

(в - напряжение в материале шин от собственной массы, массы изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра.

Нагрузку на изолятор подвесного самонесущего токопровода следует определять по формуле (12).

Таблица 5 - Значения коэффициентов (( и (F  шинных конструкций

	Расположение шин
	Эскиз конструкции на рисунке 2
	Значение коэффициента (F 
	Значение коэффициента ((

	
	
	
	для шин круглого и кольцевого сечений
	для шин квадратного сечения

	1. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника
	в
	0,95
	0,95
	1,16

	2. По вершинам равностороннего треугольника
	б
	1,0
	1,0
	1,39

	
	г
	1,0
	1,0
	1,21


2.4.4. Расчет шинных конструкций с упругоподатливыми опорами

2.4.4.1. Максимальное напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы шинных конструкций с упругоподатливыми опорами следует определять соответственно по формулам (17) и (18), а частоту собственных колебаний - по формуле (22), учитывая при этом, что параметр основной частоты r1 является функцией безразмерных величин Cоп l3 / EJ и M / ml, где Cоп - жесткость опор, а М - приведенная масса. Значения жесткости опор определяют по экспериментальным данным, а приведенной массы - согласно 2.4.4.2. Кривые для определения r1 шин с жестким закреплением на опорах приведены на рисунке 6, а для шин с шарнирным закреплением - на рисунке 7. Для шин с чередующимися жесткими и шарнирными закреплениями на опорах значение параметра r1 допустимо приблизительно оценивать как среднее между его значениями, найденными по кривым рисунков 6 и 7.

Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при ее жестком закреплении на упругоподатливых опорах

[image: image92.png]2000 C,,(YET

1000

s00

00

20

7

50

k)




Рисунок 6

Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при шарнирном закреплении ее на упругоподатливых опорах

[image: image93.jpg]I\
AN
W
N;ﬂ, "5
\ \
)A/ \ /
iy AR
g
SN
/ r/ / /
AVAN
\
AVAN

1000 £,,t3/E7

500

200 300

S0

30

20

5
2

n




Рисунок 7

Значения r1 для шин с жестким закреплением на опорах при Cоп l3 / EJ ( 5000 и для шин с шарнирным закреплением на опорах при Cоп l3 / EJ ( 3000 приведены в таблице 2.

2.4.4.2. Приведенную массу опоры (М) в килограммах определяют по приближенной формуле


[image: image94.wmf]2

.

.

цоп

оп

цш

Н

MM

Н

æö

=

ç÷

ç÷

èø

,                                                         (28)

где Моп - масса опоры, кг;

Нц.оп, Нц.ш - расстояния от основания опоры соответственно до центра массы опоры (изолятора) и центра массы поперечного сечения шины (рисунок 8), м.

К расчету приведенной массы опоры

[image: image95.png]



Рисунок 8

Если частота собственных колебаний опоры, закрепленной на упругом основании известна, то приведенную массу (М) в килограммах следует определять по формуле


[image: image96.wmf](

)

2

,

2

оп

оп

С

М

f

p

=

                                                            (29)

где Соп - жесткость опоры, практически равная жесткости изолятора Сиз, Н/м;

fоп - частота собственных колебаний опоры, Гц, равная частоте колебаний изолятора fиз, Гц.

2.4.5. Проверка токопроводов на электродинамическую стойкость при наличии устройств автоматического повторного включения

2.4.5.1. При наличии быстродействующих АПВ токопроводы электроустановок напряжением 35 кВ и выше следует проверять на электродинамическую стойкость при повторном включении на КЗ.

Методика проверки приведена в приложении 4. Такой проверки не требуется, если продолжительность бестоковой паузы, (tб.п) в секундах, составляет


[image: image97.wmf].

1

2,3

бп

t

f

d

³

,

где f1 - первая (основная) частота собственных колебаний ошиновки, Гц;

( - декремент затухания токопровода при горизонтальных колебаниях шин.

2.4.6. Расчет гибких проводников

2.4.6.1. При расчете гибких проводников следует определять максимальные тяжение в проводниках и отклонение проводников при и после КЗ.

Расчет гибких проводников следует вести, исходя из закона сохранения энергии. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать без учета влияния гирлянд изоляторов.

Расчет гибких проводников следует вести с помощью алгоритмов и программ на ЭВМ. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать на основе закона сохранения энергии без учета расщепления проводников по методикам, представленным в приложении 1.
2.5. Проверка шинных конструкций, гибких проводников и электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при КЗ
2.5.1. При проверке шинных конструкций на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное напряжение в материале шин ((max) в паскалях и максимальная нагрузка на изоляторы (Fmax) в ньютонах.

Для проверки электродинамической стойкости шинных конструкций следует использовать следующие неравенства:


[image: image98.wmf]max

max

;

,

доп

доп

FF

ss

£

ü

ý

£

þ

                                                              (30)

где (доп - допустимое механическое напряжение в материале шин, Па, которое следует определять в соответствии с п. 2.3;

Fдоп - допустимая механическая нагрузка на изоляторы, которую следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.2. При проверке гибких проводников на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное тяжение Fmax f и отклонение проводов при КЗ sотк.

Для проверки электродинамической стойкости гибких проводников следует использовать следующие неравенства:


[image: image99.wmf]max

max

;

,

f

доп

доп

FF

ss

£

ü

ï

ý

£

ï

þ

                                                             (31)

где Fдоп - допустимое тяжение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3;

sдоп - допустимое отклонение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.3. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов в зависимости от типа и конструкции характеризуется их предельными сквозными токами iпр.скв и Iпр.скв и номинальными токами электродинамической стойкости iдин и Iдин или кратностью тока электродинамической стойкости 
[image: image100.wmf](

)

/2

динномдин

iI

К

=

.

Электродинамическая стойкость электрического аппарата обеспечена, если выполняются условия:


[image: image101.wmf].

.

;

;

;

,

динпо

динуд

прсквуд

прсквпо

II

ii

ii

II

³

ü

ï

³

ï

ý

³

ï

ï

³

þ

                                                              (32)

где Iпо - начальное значение периодической составляющей тока КЗ в электрическом аппарате;

iуд - ударный ток КЗ.

3. ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

3.1. Определение интеграла Джоуля при КЗ

3.1.1. Степень термического воздействия тока КЗ на проводники и электрические аппараты определяется значением интеграла Джоуля (Втер) в амперах в квадрате на секунду


[image: image102.wmf]2

0

откл

t

терkt

Вidt

=

ò

,                                                            (33)

где ikt - ток КЗ в произвольный момент времени t, А;

tоткл - расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (см. п. 1.1.5), с.

Допустимо степень термического воздействия тока КЗ определять также термически эквивалентным током КЗ


[image: image103.wmf].

тер

терэк

откл

В

I

t

=

                                                            (34)

и расчетной продолжительностью КЗ.

3.1.2. Необходимый для проверки проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ интеграл Джоуля Втер допускается определять приближенно как сумму интегралов от периодической и апериодической составляющих тока КЗ, т. е.


[image: image104.wmf]..

тертерптера

ВВВ

»+

.                                                        (35)

3.1.3. Методика аналитических расчетов интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ зависит от расчетной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей. При этом возможны следующие случаи:

а) исходная расчетная схема электроустановки имеет произвольный вид, но для всех генераторов и синхронных компенсаторов КЗ является удаленным, т. е. отношение действующего значения периодической составляющей тока любого генератора или синхронного компенсатора в начальный момент КЗ к его номинальному току менее двух. В этом случае все источники электрической энергии путем преобразования схемы замещения должны быть заменены одним эквивалентным источником, ЭДС которого принимают неизменной по амплитуде, а индуктивное сопротивление равным результирующему эквивалентному сопротивлению элементов расчетной схемы;

б) исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким: действующее значение периодической составляющей тока генератора (синхронного компенсатора) превышает его номинальный ток в 2 и более раза;

в) исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который связан с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким. При этом все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде;

г) исходная расчетная схема содержит различные источники энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели. При этом на схеме замещения все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде.

3.1.4. При определении интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ допускается принимать, что апериодическая составляющая тока КЗ от той части расчетной схемы, которая содержит удаленные от места КЗ источники энергии, независимо от ее конфигурации изменяется по экспоненциальному закону с эквивалентной постоянной времени


[image: image105.wmf](

)

(

)

.

0

0

эк

аэк

эк

хR

Т

R

х

w

=

=

=

,                                                        (36)

где хэк (R = 0) и Rэк (х = 0) - результирующие эквивалентные индуктивное и активное сопротивления рассматриваемой части расчетной схемы, определяемые из схем замещения, в которых все элементы расчетной схемы учтены соответственно только индуктивными и только активными сопротивлениями.

3.1.5. Если исходная расчетная схема содержит один или несколько источников энергии, для каждого из которых расчетное КЗ является удаленным, то интеграл Джоуля (Втер) в амперах в квадрате на секунду, следует определять по формуле


[image: image106.wmf].

2

2

...

1

откл

аэк

t

Т

тертерптерапосотклаэк

ВВВItТе

-

éù

æö

êú

ç÷

=+=+-

ç÷

êú

èø

ëû

,                              (37)

где Iпос - начальное значение периодической составляющей тока КЗ от удаленного источника (источников), А.

В этом случае термически эквивалентный ток КЗ (Iтер.эк) в амперах равен


[image: image107.wmf].

2

.

.

11

откл

аэк

t

Т

аэк

терэкпос

откл

Т

II

е

t

-

æö

ç÷

=+-

ç÷

èø

.                                             (38)

В случаях, когда tоткл ( 3 Та.эк интеграл Джоуля Втер допустимо определять по формуле


[image: image108.wmf](

)

2

.

терпосотклаэк

ВItТ

»+

,                                                     (39)

а термически эквивалентный ток КЗ (Iтер.эк) в амперах - по формуле


[image: image109.wmf]..

1/

терэкпосаэкоткл

II

Тt

=+

.                                                  (40)

3.1.6. Если исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким, то интеграл Джоуля Втер следует определять по формуле


[image: image110.wmf].

2

2

..

*

1

откл

аг

t

Т

терпогтерготклаг

ВIВtТе

-

éù

æö

êú

ç÷

=+-

ç÷

êú

èø

ëû

,                                       (41)

где Iпог - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), А;

Та.г - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), с;


[image: image111.wmf].

*

терг

В

 - относительный интеграл Джоуля:


[image: image112.wmf]2

0

.

2

*

откл

t

пtг

терг

поготкл

Idt

В

It

=

ò

,                                                           (42)

где Iпtг - действующее значение периодической составляющей тока КЗ от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов) в произвольный момент времени, А.

Значения относительного интеграла Джоуля 
[image: image113.wmf].

*

терг

В

, учитывающего влияние изменения во времени амплитуды периодической составляющей тока КЗ, при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностях расчетной точки КЗ от генераторов, т. е. разных отношениях действующего значения периодической составляющей тока генератора в начальный момент КЗ к номинальному току машины могут быть определены по кривым на рисунках 9-12.

При рассматриваемой исходной расчетной схеме термически эквивалентный ток КЗ (Iтер.эк) в амперах следует определять по формуле


[image: image114.wmf].

2

.

..

*

1

откл

аг

t

Т

аг

терэктерг

откл

Т

I

Ве

t

-

æö

ç÷

=+-

ç÷

èø

,                                            (43)

В случаях, когда tоткл ( 3 Та.г, интеграл Джоуля Втер допустимо определять по формуле


[image: image115.wmf](

)

2

..

*

терпогтерготклаг

ВIВtТ

»+

,                                                 (44)

а термически эквивалентный ток КЗ (Iтер.эк) в амперах - по формуле


[image: image116.wmf]...

*

/

терэкпогтергаготкл

II

ВТt

=+

.                                               (45)

Кривые для определения 
[image: image117.wmf].

*

терг

В

 от синхронных генераторов с тиристорной или высокочастотной системой возбуждения

[image: image118.png]



Рисунок 9

Кривые для определения 
[image: image119.wmf].

*

терг

В

 от синхронных генераторов с тиристорной системой самовозбуждения и с последовательными трансформаторами

[image: image120.png]Fmep 2,

|

dnoewam™

Ny

\

T
>

Z
\
o8
\\ | EH
\\4
76 NN E s
s
\Q
0%
- L
T ]
4 g/ g2 a3 [




Рисунок 10

Кривые для определения 
[image: image121.wmf].

*

терг

В

 от синхронных генераторов с тиристорной системой самовозбуждения без последовательных трансформаторов

[image: image122.png]Srmes. T T T
; Insetnors™2_L—]
08
~,
~2_|
a5 \
\\e
g
¢ ar g2 a3 a4 re




Рисунок 11

Кривые для определения 
[image: image123.wmf].

*

терг

В

 от синхронных генераторов с диодной бесщеточной системой возбуждения

[image: image124.png]Frepe
PR -
\\ s
26
|
a6
as -
C |





Рисунок 12

3.1.7. Если исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который при КЗ оказывается связанным с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким, то интеграл Джоуля от периодической составляющей тока КЗ (Втер.п) в амперах в квадрате на секунду следует определять по формуле


[image: image125.wmf]22

...

*

*

2

терппоспоспогтергпогтерготкл

ВIIIQIВt

æö

=++

ç÷

èø

,                                  (46)

где Iпос - начальное значение периодической составляющей тока КЗ от удаленных источников энергии, А;


[image: image126.wmf].

*

терг

Q

 - относительный интеграл от периодической составляющей тока КЗ:


[image: image127.wmf]0

.

*

откл

t

пtг

терг

поготкл

Idt

Q

It

=

ò

.                                                          (47)

Значения относительного интеграла 
[image: image128.wmf].

*

терг

Q

 при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностях расчетной точки КЗ от генераторов могут быть определены по кривым на рисунках 13-16.

Кривые для определения 
[image: image129.wmf].

*

терг

Q

 от синхронных генераторов с тиристорной или высокочастотной системой возбуждения

[image: image130.png]=2

—)
\Q

J\b547€

T
\\Q

I3

73

gz

a7

e—— 4 1 |

29
74
a7
Iz

Grep.s




Рисунок 13

Кривые для определения 
[image: image131.wmf].

*

терг

Q

 от синхронных генераторов с тиристорной системой самовозбуждения и с последовательными трансформаторами

[image: image132.png]. S
|
L noziwons ™2 [ —]
29] \\\
5
gy
a8
a7
L1 1 1 I |





Рисунок 14

Кривые для определения 
[image: image133.wmf].

*

терг

Q

 от синхронных генераторов с тиристорной системой самовозбуждения без последовательных трансформаторов

[image: image134.png]fmepe

49|

44|

a7





Рисунок 15

Кривые для определения 
[image: image135.wmf].

*

терг

Q

 от синхронных генераторов с диодной бесщеточной системой возбуждения

[image: image136.png]e,

2]

56

Zootno =2
— s
\k\ )
T
\\\5
T
a0 72 23 24 %c





Рисунок 16

При определении интеграла Джоуля от апериодической составляющей тока КЗ необходимо учитывать, что численные значения постоянных времени затухания апериодических составляющих токов от генератора или синхронного компенсатора (Та.г) в секундах и от удаленных источников энергии (Та.эк) в секундах обычно значительно отличаются друг от друга. Поэтому интеграл Джоуля следует определять по выражению


[image: image137.wmf]....

..

2

22

22

...

0

11

..

11

4

1.

11

отклоткл

откл

аэкагаэкаг

откл

аэкаг

tt

tt

t

TT

ТТ

терапоспогпосаэкпогаг

t

ТТ

поспог

аэкаг

ВIеIеdtIТеIТе

II

е

ТТ

----

æö

-+

ç÷

ç÷

èø

æöæö

æö

ç÷ç÷

=+=-+-+

ç÷

ç÷

ç÷ç÷

èø

èøèø

éù

êú

+-

êú

+

ëû

ò

       (48)

В случаях, когда tоткл ( 3 Та.г, допустимо использовать выражение


[image: image138.wmf]22

...

..

4

11

поспог

терапосаэкпогаг

аэкаг

II

ВIТIТ

ТТ

=++

+

                                          (49)

При рассматриваемой расчетной схеме термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34), учитывая при этом (35). Значение Втер.п находят с помощью формулы (46), а Втер.а - с помощью формулы (48) или (49).

3.1.8. Если исходная расчетная схема содержит удаленные от точки КЗ источники энергии и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели, то для упрощения расчета интеграла Джоуля группу электродвигателей допустимо заменить одним эквивалентным электродвигателем, мощность которого равна сумме номинальных мощностей отдельных электродвигателей. При этом интеграл Джоуля следует определять по методике, изложенной в п. 3.1.7, т.е. с использованием формул (46), (48), (49), в которые вместо Iпог, Та.г, 
[image: image139.wmf].

*

терг

Q

 и 
[image: image140.wmf].

*

терг

В

 следует подставлять соответственно начальное значение периодической составляющей тока КЗ от эквивалентного двигателя Iпод, постоянную времени затухания апериодической составляющей его тока Та.д и функции 
[image: image141.wmf].

*

терд

Q

 и 
[image: image142.wmf].

*

терд

В

 для этого электродвигателя. Значения этих функций для синхронных электродвигателей могут быть определены по кривым на рисунках 17 и 18, а для асинхронных электродвигателей - по кривым на рисунках 19 и 20.

Кривые для определения 
[image: image143.wmf].

*

терд

В

 от синхронного электродвигателя

[image: image144.png]Tmep d ] T
1 i |
25 !
Dpgaresm L
2| ——
a7 t !
3
26
N\
25}
~1 [
@y -
~— ;
. | ——; |
| |
S s s— i —
7 a4z ¢ e




Рисунок 17

Кривые для определения 
[image: image145.wmf].

*

терд

Q

 от синхронного электродвигателя

[image: image146.png]>

Hl|

Lngdrord

Bresi

08




Рисунок 18

Кривые для определения 
[image: image147.wmf].

*

терд

В

 от асинхронного электродвигателя

[image: image148.png]



Рисунок 19

Кривые для определения 
[image: image149.wmf].

*

терд

Q

 от асинхронного электродвигателя

[image: image150.png]



Рисунок 20

Термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34).

3.2. Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ

3.2.1. Термическая стойкость электрических аппаратов при КЗ характеризуется их нормированным током термической стойкости (Iтер.норм) в амперах и допустимым временем воздействия этого тока (tтер.норм) в секундах.

3.2.2. Расчетное выражение, которое следует использовать при проверке коммутационных аппаратов на термическую стойкость, зависит от расчетной продолжительности КЗ.

Если расчетная продолжительность КЗ (tоткл) в секундах равна или больше допустимого времени воздействия нормированного тока термической стойкости (tтер.норм) в секундах, то для проверки коммутационных аппаратов следует использовать выражение


[image: image151.wmf]2

..

тертернормтернорм

ВIt

£

.                                                       (50)

Если же tоткл < tтер.норм, то условием термической стойкости является


[image: image152.wmf]2

.

тертернормоткл

ВIt

£

.                                                         (51)

3.2.3. Допускается проверку коммутационных электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ производить путем сравнения термически эквивалентного тока КЗ с допустимым током термической стойкости, учитывая при этом соотношение между допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости и расчетной продолжительностью КЗ. Если tоткл > tтер.норм, то проверку коммутационных аппаратов на термическую стойкость при КЗ следует производить, используя соотношение


[image: image153.wmf]...

/

терэктернормтернормоткл

IItt

£

.                                               (52)

Если же tоткл < tтер.норм, то условием термической стойкости коммутационного аппарата является соотношение


[image: image154.wmf]..

терэктернорм

II

£

.                                                           (53)
3.3. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ

3.3.1. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ заключается или в определении их температуры нагрева к моменту отключения КЗ и сравнении этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева соответствующих проводников при КЗ, или в определении термически эквивалентной плотности тока КЗ и сравнении этой плотности с допустимой плотностью тока КЗ.

3.3.2. Расчет температуры нагрева проводников к моменту отключения КЗ следует вести с использованием кривых, приведенных на рисунке 21 - для жестких шин, кабелей и некоторых проводов, и рисунке 22 - для проводов других марок.

Кривые для определения температуры нагрева шин, проводов и кабелей из различных материалов при КЗ

[image: image155.png]’ T VW

o / 5] 7
e 74 4

100 I

o / /

0

r® 7 P YW




Материалы проводников: 1 - ММ; 2 - МТ; 3 - АМ; 4 - АТ; 5 - АД0; АСТ; 6 - АД31Т1;

7 - АД31Т; 8 - Ст3

Рисунок 21

Кривые для определения температур нагрева проводов при КЗ

[image: image156.png]T

200
2
!
3
00,
0 5510°% WS Ay AT

s




Материалы проводов: 1 - сплавы АЖ и АЖКП; 2 - сплавы АН и АНКП; 3 - алюминий марок А, АКП, АпКП и сталеалюминий марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКС, АпСК

Рисунок 22

С этой целью необходимо:

1) на рисунке 21 выбрать кривую, соответствующую материалу проводника, и по этой кривой, исходя из начальной температуры проводника (н, определить значение функции 
[image: image157.wmf]н

А

J

, А·с2/мм4;

2) в соответствии с указаниями пп. 3.1.5 - 3.1.8 определить значение интеграла Джоуля Втер;

3) найти значение функции 
[image: image158.wmf]к

А

J

, соответствующее конечной температуре нагрева проводника (к

[image: image159.wmf]2

кн

тер

В

АА

S

JJ

=+

,                                                           (54)

где S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.

При расчете температуры нагрева сталеалюминиевых проводов в формулу (54) следует вводить площадь поперечного сечения алюминиевой части провода;

4) по найденному значению функции 
[image: image160.wmf]к

А

J

, используя выбранную кривую на рисунке 21, определить конечную температуру нагрева проводника (к и сравнить ее с предельно допустимой температурой. Предельно допустимые температуры нагрева проводника при КЗ приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Предельно допустимые температуры нагрева проводников при КЗ

	Вид проводников
	(доп, °С

	1. Шины алюминиевые
	200

	2. Шины медные
	300

	3. Шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами
	400

	4. Шины стальные с непосредственным присоединением к аппаратам
	300

	5. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:
	

	до 10
	200

	20-35
	130

	110-220
	125

	6. Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией из:
	

	поливинилхлорида
	160

	резины
	150

	резины повышенной теплостойкости
	250

	полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)
	130

	вулканизированного полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)
	250

	7. Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:
	

	менее 20
	250

	20 и более
	200

	8. Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2:
	

	менее 10
	200

	10 и более
	160

	9. Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов
	200


3.3.3. Если определяющим условием при выборе сечения проводника является его термическая стойкость при КЗ, то следует определить минимальное сечение проводника по условию термической стойкости (Sтер min) в миллиметрах в квадрате, используя выражение


[image: image161.wmf]min

допн

тер

тер

В

S

АА

JJ

=

-

,                                                      (55)

где 
[image: image162.wmf]доп

А

J

 - значение функции A(, соответствующее предельно допустимой температуре нагрева проводника при КЗ (см. таблицу 6);


[image: image163.wmf]н

А

J

 - значение этой функции, соответствующее температуре проводника до КЗ.

Термическая стойкость проводника обеспечивается, если площадь сечения (S) в миллиметрах в квадрате удовлетворяет неравенству:

S ( Sтер min.

3.3.4. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то минимальное сечение проводника, отвечающее требованию термической стойкости при КЗ, определяют по формуле


[image: image164.wmf]min

тер

тер

т

В

S

С

=

,                                                           (56)

где 
[image: image165.wmf]допном

т

САА

JJ

=-

, А·с1/2/мм2;


[image: image166.wmf]ном

А

J

 - значение функции A( при продолжительно допустимой температуре проводника.

Значения параметра Ст для жестких шин приведены в таблице 7, для кабелей - в таблице 8, для проводов - в таблице 9.

Таблица 7 - Значения параметров Ст жестких шин

	Система легирования
	Материал проводника или марка сплава
	Значение Ст, А·с1/2/мм2, при начальной температуре, °С

	
	
	70
	90
	120

	-
	Медь
	170
	…
	…

	Аl
	АД0
	90
	81
	68

	
	АД1Н
	91
	82
	69

	
	АД0М, АД1М
	92
	83
	70

	Аl-Мg-Si
	АД31Т1
	85
	77
	64

	
	АД31Т
	82
	74
	62

	
	АД33Т1
	77
	71
	59

	
	АД33Т
	74
	67
	57

	
	АВТ1
	73
	66
	55

	
	АВТ
	71
	63
	53

	Al-Zn-Mg
	1911
	71
	63
	53

	
	1915, 1915Т
	66
	60
	51

	Al-Mg-Mn
	АМг5
	63
	57
	48

	-
	Сталь при (доп = 400 °С
	70
	…
	…

	
	Сталь при (доп = 300 °С
	60
	…
	…


Таблица 8 - Значения параметра Ст кабелей

	Характеристика кабелей
	Значение Ст, А·с1/2/мм2

	1. Кабели до 10 кВ:
	

	с медными жилами
	140

	с алюминиевыми жилами
	90

	2. Кабели 20-35 кВ:
	

	с медными жилами
	105

	с алюминиевыми жилами
	70

	3. Кабели и изолированные провода с полихлорвиниловой или резиновой изоляцией:
	

	с медными жилами
	120

	с алюминиевыми жилами
	75

	4. Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией:
	

	с медными жилами
	103

	с алюминиевыми жилами
	65


Таблица 9 - Значения параметра Ст проводов

	Материал провода
	Марка провода
	Значение Ст, А·с1/2/мм2, при допустимых температурах нагрева проводов при КЗ, °С

	
	
	160
	200
	250

	1. Медь
	М
	-
	142
	162

	2. Алюминий
	А, АКП, Ап, АпКП
	76
	90
	-

	3. Алюминиевый сплав
	АН, АНКП, 

АЖ, АЖКП
	69
	81
	-

	
	
	66
	77
	-

	4. Алюминий - сталь
	АСК, АпС, АСКС, АпСКС, АпСК, АС, АСКП
	76
	90
	-


3.3.5. Допускается проверку проводников на термическую стойкость при КЗ проводить путем сравнения термически эквивалентной плотности тока КЗ (Jтер.эк) в амперах на квадратный миллиметр


[image: image167.wmf].

.

терэк

терэк

I

J

S

=

                                                             (57)

с допустимой в течение расчетного времени КЗ плотностью тока (Jтер.доп) в амперах на квадратный миллиметр


[image: image168.wmf].1

.

1

,

допн

тердоп

тердоп

отклоткл

АА

I

J

Stt

JJ

-

==

                                         (58)

где Iтер.доп1 - допустимый ток односекундного КЗ, А; его значения для кабелей даны в нормативных документах.

Проводник удовлетворяет условию термической стойкости при КЗ, если выполняется соотношение


[image: image169.wmf].1

..

1

.

допн

тердоп

терэктердоп

отклоткл

АА

I

JJ

Stt

JJ

-

£==

                                   (59)

3.3.6. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то допускается проверку проводника на термическую стойкость при КЗ проводить, используя соотношение


[image: image170.wmf].

т

терэк

откл

С

J

t

£

.                                                            (60)

3.4. Проверка силовых кабелей на невозгораемость при КЗ

3.4.1. Для проверки силовых кабелей на невозгораемость при КЗ следует в соответствии с п. 3.3.2 определить конечную температуру нагрева их жил (к при расчетной продолжительности КЗ (см. п. 1.1.5) и сравнить ее с предельной температурой невозгораемости (нв.

Невозгораемость кабеля обеспечивается, если выполняется условие

(к ( (нв.                                                                 (61)

Предельная температура невозгораемости кабелей 6 кВ с пропитанной бумажной изоляцией равна 400 °С для бронированных и 350 °С - для небронированных кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ

1.1. Максимальное возможное тяжение в проводниках (Fmax f) в ньютонах следует определять по формуле


[image: image171.wmf]2

max

2

p

fst

W

FESF

l

D

=+

,

где S - площадь поперечного сечения проводника, м2;

(Wp - расчетная энергия;

(Wp = (Wк при (Wк / Mgl ( 2;

(Wp = 2 Mgl при (Wк / Mgl > 2,

где (Wк - энергия, накопленная проводником одного пролета за расчетное время КЗ, Дж;

l - длина проводника в пролете, м;

Fst - тяжение в проводнике до КЗ, равное 
[image: image172.wmf]8

п

Mgl

f

;

Mgl - максимально возможная расчетная потенциальная энергия проводника;

M - масса проводника в пролете, кг;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

fп - провес проводника в пролете, м;

L - расстояние от прямой, соединяющей точки крепления проводов на соседних опорах, до центра масс провода в пролете, м, причем

L = 2 fп / 3.

Модуль упругости (E) проводника, свитого из пучка тонких проволок, как при наличии упрочняющего стального провода, так и без него, следует принимать меньшим, чем модуль упругости материала проводника из-за повышенной растяжимости витого проводника при нагружении. Его значение необходимо определять опытным путем.

1.2. Максимальное смещение провода (sотк) в метрах следует определять по формулам:


[image: image173.wmf]11

к

откп

W

sf

Mgl

æö

D

=--

ç÷

èø

 при (Wк / Mgl < 1;

sотк = fп при (Wк / Mgl ( 1.

При кратковременном КЗ энергию, накопленную проводником ((Wк) в джоулях, следует вычислять по формуле


[image: image174.wmf](

)

(

)

2

1

1cos

2

к

WMgLJ

aa

¢

D=-+

,

где ( и (' - угол отклонения провода и его первая производная по времени в момент отключения КЗ;

J - момент инерции провода относительно оси, проходящей через опоры провода, м4.

Кривые зависимости относительных параметров проводника ((Wк / MgL) от относительной продолжительности КЗ ((), относительных нагрузок на провод (
[image: image175.wmf](

)

0

2,3

/

j

j

FMg

=

) и относительных размеров (a/L) при двух- и трехфазном КЗ приведены соответственно на рисунках 23 и 24. При этом относительную продолжительность КЗ следует определять как


[image: image176.wmf]0

2

t

w

t

p

=

,

где t - расчетная продолжительность КЗ, с;


[image: image177.wmf]0

/

MgLJ

w

=

.

Характеристики 
[image: image178.wmf]к

W

MgL

D

 при двухфазном КЗ

[image: image179.png]AW,
ML [F T T
7 Z_yﬁ/\%=if %:z ZTL"_
12 < \,\\ /” %\ |
iy =
“ ﬂ,i\* /y/‘*\
o 2 N Il
T

/é/

aw.
2 7, P T
Mg 16 a- Mg~ ra

78

4

o

TR\

R
)>
y Z
N
N
.





Рисунок 23

Характеристики 
[image: image180.wmf]к

W

MgL

D

 при трехфазном КЗ

[image: image181.png]AW,
Mgl

7

I . = .
:

/ / /\' / J\,//\
2~ z(;s\—/‘
L o~
1 I

05 05 \
0z 04 g6 52 g4 g6 7T




Рисунок 24

Нагрузки (
[image: image182.wmf]0

j

F

) в ньютонах следует определять для различных видов КЗ (j = 2, 3):

- для двухфазного КЗ


[image: image183.wmf](

)

(

)

(

)

2

22

7

0

210;

по

l

FI

a

-

=×


- для трехфазного КЗ


[image: image184.wmf](

)

(

)

(

)

2

33

7

0

1,510,

по

l

FI

a

-

=×


где 
[image: image185.wmf](

)

2

по

I

 и 
[image: image186.wmf](

)

3

по

I

 - начальные действующие значения периодической составляющей токов соответственно двух- и трехфазного КЗ, А.

1.3. При относительной продолжительности КЗ ( > 0,6 энергию, накопленную проводником ((Wк) в джоулях, следует определять в зависимости от вида КЗ:

- при двухфазном КЗ


[image: image187.wmf](

)

2

1

2

кк

WW

D=D

, если 
[image: image188.wmf](

)

(

)

22

2

ln2;

к

aL

WFaMgL

a

+

D=>


(Wк = Mgh, если 
[image: image189.wmf](

)

2

2;

к

WMgL

D£


- при трехфазном КЗ


[image: image190.wmf](

)

3

1

2

кк

WW

D=D

, если 
[image: image191.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

33

1,33ln0,5ln2;

к

aLL

aL

WFaMgL

aa

éù

++

+

êú

D=+³

êú

ëû


(Wк = Mgh, если 
[image: image192.wmf](

)

3

2,

к

WMgL

D£


где h - максимальная высота подъема центра масс провода во время КЗ, определяемая из соотношения h / a, м.

Параметры h / a для случаев двух- и трехфазного КЗ следует определять по кривым, приведенным соответственно на рисунках 25 и 26.

Характеристики 
[image: image193.wmf]h

a

 при двухфазном КЗ

[image: image194.png]Rlx

0,25

0,0

W46 18 i/a




Рисунок 25

Характеристики 
[image: image195.wmf]h

a

 при трехфазном КЗ

[image: image196.png]a6

5|

24|

055

1"






[image: image197.wmf](

)

3

0

2

3

F

Mg

l

=


Рисунок 26

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Допустимое сближение фаз оценивают по следующему условию


[image: image198.wmf](

)

min

2

p

доп

ayra

-+<

,

где y - максимальное отклонение провода, м;

a - расстояние между токопроводами соседних фаз, м;

rp - радиус расщепления фазы, м;

amin доп - наименьшее допустимое расстояние между фазами, м.

Максимальное отклонение провода при двухфазном КЗ определяют по выражению


[image: image199.wmf]22

0

1,25

yfH

=-

,

где f0 - стрела провеса провода, м;

H - высота расположения провода относительно точки подвеса в момент его максимального отклонения, м, которая равна


[image: image200.wmf]2

0

cos0,06

Hfv

a

=-

,

где ( - угол отклонения провода фазы к моменту отключения КЗ, рад;

v - скорость движения центра масс провода к моменту отключения КЗ, м/с.

Угол ( определяют по формуле


[image: image201.wmf]0

0,75

к

vt

f

a

=

,

где tк - расчетная продолжительность КЗ, с.

Скорость v определяют по формуле


[image: image202.wmf](

)

2

2

покa

ItT

v

aq

+

=

,

где Iпо - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, кА;

Ta - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с;

q - приведенная нагрузка на фазу, Н/м, которая равна q = p K,

где p - погонный вес фазы, Н/м;

K - коэффициент нагрузки, учитывающий влияние натяжных гирлянд изоляторов и спусков. Например, для пролета воздушной линии K = 1, для пролета наружной электроустановки с двумя натяжными гирляндами


[image: image203.wmf](

)

1

2

1

22

1

4

2

12

3

г

гг

г

lll

Ql

KQQ

lQl

+

æö

=++

ç÷

èø

,

где

l1 = l – 2 lг; Q = p l; Q1 = p l1.

Если H < 0, то принимать H = 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Таблица 10 - Расчетные выражения для определения коэффициента 1 / ( (Z)

	Норме расчетной схемы в таблице 2
	Расчетная формула для определения коэффициента 1 / ( (Z)

	1
	
[image: image204.wmf]2

2

1

2

ZZ

l

l

-



	2
	
[image: image205.wmf]31

82

Zl

l

-

-



	3
	
[image: image206.wmf]2

2

11

26

ZZ

l

l

--



	4
	a) 
[image: image207.wmf]31

82

Z

l

-


б) 
[image: image208.wmf]31

82

Zl

l

-

-



	5
	a) Для крайнего пролета

[image: image209.wmf]2

2

0,3940,5

ZZ

l

l

-


б) Для второго пролета

[image: image210.wmf]2

2

0,5290,50,106

ZZ

l

l

--


в) Для среднего пролета


[image: image211.wmf]2

2

11

26

ZZ

l

l

--




ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТОКОПРОВОДОВ НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НА КЗ

Наибольшее напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы при повторном включении на КЗ определяют по формулам:


[image: image212.wmf](

)

(

)

(

)

72

2

1

310

;

уд

l

ZZi

ZaW

ssh

l

-

×

=Q=Q



[image: image213.wmf]7

2

max1max

310

уд

l

FFi

a

bh

-

×

=Q=Q

,

где (1(Z) и F1max - наибольшее напряжение и нагрузка при первом КЗ;

( - коэффициент превышения напряжения и нагрузки при повторном КЗ.

К определению коэффициента превышения ( в зависимости от (, tб.п, f1
[image: image214.png]



Рисунок 27

Коэффициент превышения ( определяют по кривым рисунка 27а в зависимости от декремента затухания (. Номер расчетной кривой на рисунке 27а определяют в зависимости от продолжительности бестоковой паузы tб.п и частоты собственных колебаний шины f1, используя рисунок 27б. Если точка с координатами tб.п и f1 лежит в зоне, ограниченной осями координат и кривой I, то коэффициент ( определяют по кривой 1, рисунок 27а. Если эта точка лежит в зоне, ограниченной кривыми I и II, то ( определяют по кривой 2 и т.д. Следует отметить, что расчетные коэффициенты ( получены при наиболее неблагоприятных условиях коммутаций, которые приводят при первом КЗ, в бестоковую паузу и повторном включении на КЗ к наибольшим напряжениям в материале шин и нагрузкам на изоляторы и таким образом обеспечивают оценку электродинамической стойкости ошиновки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ШИННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Пример 1. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, при действии тока КЗ 
[image: image215.wmf](

)

3

уд

i

 = 155 кА.

Шины выполнены из алюминиевого сплава марки АД31Т1, имеют прямоугольное сечение (60(6) мм2, четыре пролета, расположены в одной плоскости и их параметры:

l = 1,2 м; a = 0,6 м; m = 0,972 кг/м;

E = 7 · 1010 Па; (доп = 137,2 МПа.

Согласно таблице 4


[image: image216.wmf]33

0,66

10,8

1212

bh

J

×

===

 cм4 = 10,8 · 10-8 м4;


[image: image217.wmf]22

0,66

3,6

66

bh

W

×

===

 cм3 = 3,6 · 10-6 м3.

Частота собственных колебаний


[image: image218.wmf]2

2108

1

22

4,7371010,810

218,2

0,972

223,141,2

c

r

EJ

f

m

l

p

-

×××

===

××

 Гц,

где r1 = 4,73 соответствует расчетной схеме 5, таблицы 2.

В соответствии с рисунком 5 коэффициент динамической нагрузки равен ( = 1,1.

Максимальное напряжение в шинах, определяемое по формуле (15), равно


[image: image219.wmf](

)

3

726

6

max

max

6

3101,2155101,1

25410

120,63,610

Fl

W

sh

l

-

-

×××××

===×

×××

 Па = 254 МПа.

где 
[image: image220.wmf](

)

3

max

F

 определено по формуле (2), коэффициент ( - из таблицы 2.

Поскольку (max = 254 МПа > (доп = 137,2 МПа, то шины не удовлетворяют условию электродинамической стойкости. Для снижения максимального напряжения в материале шин необходимо уменьшить длину пролета. Наибольшая допустимая длина пролета


[image: image221.wmf]max

137,2

1,20,88

254

доп

доп

ll

s

s

===

 м.

Примем длину пролета l = 0,8 м.

В этом случае f1 = 491 Гц; ( = 1,04 и


[image: image222.wmf]7226

max

6

3100,8155101,04

134

120,63,610

s

-

-

×××××

==

×××

 МПа < (доп.

Максимальную нагрузку на изолятор определяем по формуле (2):


[image: image223.wmf](

)

(

)

(

)

77

2

33

26

max

310310

0,815510115541

0,6

удфрасп

Fli

КК

a

--

××

==×××××=

 Н.

Выбираем изоляторы типа ИОР-10-16,00 УХЛ3. Они удовлетворяют условию электродинамической стойкости (29), так как


[image: image224.wmf]0,60,6160009600

допразр

FF

==×=

 Н > 
[image: image225.wmf](

)

3

max

5541

F

=

 Н.

Таким образом шинная конструкция при уменьшении длины пролета до 0,8 м отвечает требованиям электродинамической стойкости.

Пример 2. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции в цепи генератора, шины которой состоят из двух элементов корытного профиля при 
[image: image226.wmf](

)

3

уд

i

 = 120 кА.

Алюминиевые шины (марки АДО) сечением 2·3435 мм2 расположены в горизонтальной плоскости и имеют следующие параметры: l = 2 м; a = 0,75 м; mэл = 9,27 кг/м; Е = 7·1010 Па; (доп= 41 МПа; аэл = 0,2 м; lэл = 1 м; 
[image: image227.wmf]0

a

yy

J

-

 = Jэл = 254·10-8 м4; Jy-y = J = 4220·10-8 м4; W = 422·10-6 м3; Wэл = 40·10-6 м3.

Частоты собственных колебаний шины и элемента шины, определяемые по формулам (22) и (24), равны


[image: image228.wmf]2

2108

1

1

22

4,73710422010

355

9,27

223,142

r

EJ

f

m

l

p

-

×××

===

××

 Гц;


[image: image229.wmf]2

2108

1

22

4,7371025410

49,3

9,27

223,141

эл

эл

эл

эл

EJ

r

f

m

l

p

-

×××

===

××

 Гц.

Для полученных значений f1 и f1эл, ( и (эл равны 1,0 (рисунок 5).

Максимальные напряжения в материале шин, которые обусловлены взаимодействием токов разных фаз и токов элементов одной фазы в соответствии с формулами (15) и (22) равны


[image: image230.wmf](

)

3

72

266

max

max

6

3102

1201012,6210

Па2,62

120,7542210

ф

Fl

W

sh

l

-

¢

-

××

==×××=×=

×××

 МПа,


[image: image231.wmf]2

72

722

6

max

6

210

21011120

17,510

Па7,5

4

120,24010

элфуд

элэл

элэл

l

Кi

аWn

sh

l

-

-

-

×

æö

×××

==××=×=

ç÷

×××

èø

 МПа.

Суммарное напряжение в материале шины


[image: image232.wmf]maxmaxmax

2,627,510,12

фэл

sss

=+=+=

 МПа

Шины удовлетворяют условию электродинамической стойкости, так как

(max = 10,12 МПа < (доп = 41 МПа.

Максимальная нагрузка на изолятор, определяемая по формуле (2), равна


[image: image233.wmf](

)

7

3

26

max

3102

120106643

0,75

F

-

××

=××=

 Н.

Выбираем изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ.

Разрушающая нагрузка для этого изолятора составляет Fразр = 20000 Н, высота Низ = 134 мм. Изолятор имеет внутреннее крепление арматуры (рисунок 3а), поэтому hц = аэл / 2 = 0,1 м.

Согласно (8) допустимая нагрузка при изгибе изолятора равна


[image: image234.wmf]0,134

0,60,6200006872

0,1340,1

из

допразр

циз

H

FF

hH

==×=

++

 Н.

Расчетная максимальная нагрузка на изоляторы не превышает допустимую


[image: image235.wmf](

)

3

max

F

 = 6643 Н < Fдоп = 6872 Н,

поэтому изолятор типа ИО-10-20,00 У3 удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

Пример 3. Проверить электродинамическую стойкость шинной конструкции наружной электроустановки напряжением 110 кВ при iуд = 50 кА. Трубчатые шины квадратного сечения выполнены из алюминиевого сплава АД31Т и расположены в одной плоскости. Высота шины H=125 мм, толщина t = 8 мм, погонная масса m = 8,96 кг/м. Длина пролета l = 5,0 м; расстояние между фазами a = 1,0 м. Допустимое напряжение в материале шины (доп = 89 МПа, модуль упругости E = 7·1010 Па. Изоляторы типа ИОС-110-600 имеют высоту Hиз = 1100 мм, расстояние от головки изолятора до центра тяжести шины hц = 80 мм, высоту арматуры нижнего фланца изолятора Hарм = 100 мм.

Жесткость изолятора Сиз = 1100 кН/м, частота собственных колебаний fиз = 28 Гц.

Момент инерции и момент сопротивления шины в соответствии с формулами таблицы 4 составляют


[image: image236.wmf]4444

48

12,510,9

858,2

см858,210

1212

Hh

J

-

--

====×

 м4;


[image: image237.wmf]4444

36

12,510,9

137,3

см137,310

6612,5

Hh

W

H

-

--

====×

×

 м3;

где 
[image: image238.wmf]212,51,610,9

hHt

=-=-=

 см.

Допустимая нагрузка на изолятор


[image: image239.wmf]1000

0,6600333

даН3330

100080

доп

F

=×==

+

 Н,

где 
[image: image240.wmf]11001001000

изарм

ННН

=-=-=

 мм.

Значения жесткости и частоты колебаний опоры допустимо принять равными жесткости и частоте колебаний изолятора, так как изоляторы шинной конструкции установлены на весьма жестком основании.

Приведенная масса в соответствии с формулой (28) равна


[image: image241.wmf](

)

(

)

3

22

110010

35,6

2228

оп

оп

C

M

f

pp

×

===

×

 кг.

Необходимые для определения параметра основной частоты величины соответственно равны


[image: image242.wmf]33

3

108

1100105

/229;

710858,210

оп

СlEJ

-

××

==

×××



[image: image243.wmf]35,6

/0,795.

8,965

Mml

==

×


По кривым рисунка 6 параметры частоты r1 = 3,3, поэтому


[image: image244.wmf]2108

1

2

3,3710858,210

18

8,96

25

f

p

-

×××

==

×

 Гц.

По кривой рисунка 5 ( = 0,90.

Максимальное напряжение в материале шины и нагрузка на изоляторы в соответствии с (15) и (2) составляют


[image: image245.wmf]72

26

max

3105

50100,95,9

121137,3

s

-

××

=×××=

××

 МПа;


[image: image246.wmf]7

26

max

3105

50100,91946

1

F

-

××

=×××=

 Н, т.е.

(max = 5,9 МПа < (доп = 89 МПа и

Fmax = 1946 Н < Fдоп = 3300 Н.

Шинная конструкция удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

_1162646365.unknown

_1162651423.unknown

_1162713417.unknown

_1162714105.unknown

_1162715230.unknown

_1162716286.unknown

_1162717126.unknown

_1162717634.unknown

_1162718087.unknown

_1162718336.unknown

_1162721034.unknown

_1162721141.unknown

_1162721289.unknown

_1162720975.unknown

_1162718160.unknown

_1162718219.unknown

_1162718110.unknown

_1162717918.unknown

_1162718004.unknown

_1162717737.unknown

_1162717435.unknown

_1162717522.unknown

_1162717253.unknown

_1162716700.unknown

_1162716911.unknown

_1162717000.unknown

_1162716799.unknown

_1162716586.unknown

_1162716624.unknown

_1162716485.unknown

_1162715880.unknown

_1162716131.unknown

_1162716204.unknown

_1162716003.unknown

_1162715777.unknown

_1162715818.unknown

_1162715649.unknown

_1162714855.unknown

_1162714949.unknown

_1162715029.unknown

_1162715148.unknown

_1162714984.unknown

_1162714919.unknown

_1162714930.unknown

_1162714883.unknown

_1162714328.unknown

_1162714510.unknown

_1162714793.unknown

_1162714371.unknown

_1162714235.unknown

_1162714280.unknown

_1162714168.unknown

_1162713716.unknown

_1162713874.unknown

_1162714054.unknown

_1162714061.unknown

_1162713976.unknown

_1162713828.unknown

_1162713857.unknown

_1162713759.unknown

_1162713572.unknown

_1162713653.unknown

_1162713672.unknown

_1162713631.unknown

_1162713497.unknown

_1162713551.unknown

_1162713446.unknown

_1162711563.unknown

_1162712485.unknown

_1162713042.unknown

_1162713327.unknown

_1162713387.unknown

_1162713190.unknown

_1162712711.unknown

_1162712914.unknown

_1162712562.unknown

_1162711760.unknown

_1162712299.unknown

_1162712360.unknown

_1162711825.unknown

_1162711627.unknown

_1162711718.unknown

_1162711619.unknown

_1162709435.unknown

_1162710995.unknown

_1162711284.unknown

_1162711304.unknown

_1162711231.unknown

_1162710712.unknown

_1162710913.unknown

_1162710638.unknown

_1162709058.unknown

_1162709320.unknown

_1162709396.unknown

_1162709123.unknown

_1162708431.unknown

_1162708464.unknown

_1162708487.unknown

_1162708192.unknown

_1162649981.unknown

_1162650283.unknown

_1162651133.unknown

_1162651422.unknown

_1162650784.unknown

_1162651039.unknown

_1162650467.unknown

_1162650282.unknown

_1162648899.unknown

_1162649477.unknown

_1162649772.unknown

_1162649882.unknown

_1162649732.unknown

_1162649216.unknown

_1162649269.unknown

_1162649129.unknown

_1162648151.unknown

_1162648478.unknown

_1162648631.unknown

_1162648308.unknown

_1162647803.unknown

_1162647927.unknown

_1162646371.unknown

_1162642718.unknown

_1162643406.unknown

_1162643823.unknown

_1162644462.unknown

_1162646182.unknown

_1162646235.unknown

_1162646132.unknown

_1162644066.unknown

_1162644224.unknown

_1162643966.unknown

_1162643686.unknown

_1162643749.unknown

_1162643793.unknown

_1162643706.unknown

_1162643461.unknown

_1162643564.unknown

_1162643685.unknown

_1162643426.unknown

_1162643030.unknown

_1162643203.unknown

_1162643327.unknown

_1162643357.unknown

_1162643229.unknown

_1162643157.unknown

_1162643179.unknown

_1162643069.unknown

_1162642813.unknown

_1162642936.unknown

_1162642978.unknown

_1162642857.unknown

_1162642747.unknown

_1162642765.unknown

_1162642738.unknown

_1162641883.unknown

_1162642566.unknown

_1162642661.unknown

_1162642671.unknown

_1162642715.unknown

_1162642625.unknown

_1162642645.unknown

_1162642608.unknown

_1162642594.unknown

_1162642461.unknown

_1162642509.unknown

_1162642559.unknown

_1162642503.unknown

_1162642095.unknown

_1162642445.unknown

_1162642047.unknown

_1162641001.unknown

_1162641663.unknown

_1162641815.unknown

_1162641849.unknown

_1162641701.unknown

_1162641582.unknown

_1162641602.unknown

_1162641417.unknown

_1162639151.unknown

_1162639849.unknown

_1162640806.unknown

_1162639789.unknown

_1162639052.unknown

_1162639088.unknown

_1162638854.unknown

