РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 


ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"








ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 


МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ





РД 153-34.0-11.117-2001





УДК 621.311


Дата введения 2001-12-01








Разработано Открытым акционерным обществом “Предприятие по наладке,  совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей УралОРГРЭС”


Исполнитель Т. АМИНДЖАНОВ





Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО “ЕЭС России” 12.03.2001


Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ





Срок первой проверки настоящего РД - 2005 г., периодичность проверки — один раз в 5 лет.





Введено впервые








Настоящий РД устанавливает основные положения по метрологическому обеспечению (МО) ИИС (подсистем) как самостоятельных, так и в составе АСУ ТП, АСДУ, диагностических и других систем энергообъектов, а также автоматизированных систем контроля и учета электрической и тепловой энергии.


Руководящий документ разработан в соответствии с Законом Российской Федерации “Об обеспечении единства измерений”, ПР 50.2.009-94, МИ 2438-97.


Требования настоящего РД являются обязательными для организаций, проводящих проектирование, наладку, внедрение и эксплуатацию ИИС на энергопредприятиях РАО "ЕЭС России" и АО-энерго.


С выходом настоящего РД утрачивает силу утвержденное и введенное в действие с 1 мая 1985 г. Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 21.03.85 № 161 “Положение об организации проведения работ по метрологическому обеспечению информационно-измерительных систем, применяемых на предприятиях Минэнерго СССР (эксплуатация энергосистем)” (приложение к Приказу)








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1 Основной целью проведения работ по МО ИИС на энергопредприятиях является обеспечение единства измерений параметров работы энергетического и электротехнического оборудования при производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии.


1.2 Метрологическое обеспечение ИИС отечественного производства осуществляется:


- на этапе проектирования — проведением метрологической экспертизы;


- на этапе внедрения на объекте — приемкой из монтажа и наладки, проведением метрологической аттестации (МА) измерительных каналов (ИК) или (и) утверждением типа ИИС;


- в процессе эксплуатации — поверкой или калибровкой ИК, осуществлением метрологического надзора.


1.3 Метрологическое обеспечение ИИС, импортируемых в Россию, осуществляется:


- на этапе экспертизы технических характеристик и целесообразности импорта - проведением метрологической экспертизы, испытаний и утверждением типа;


- на этапе внедрения на объекте — приемкой из монтажа и наладки, проведением МА ИК или (и) утверждением типа ИИС;


- в процессе эксплуатации — поверкой (или калибровкой) ИК, метрологическим надзором.


1.4 Алгоритм и программы расчетов, производимых ИИС, должны быть аттестованы (при необходимости) в порядке, установленном МИ 2441-97 и МИ 2174-91.


1.5 Термины, принятые в настоящем РД, приведены в приложении А.


1.6 Перечень нормативных документов (НД), рекомендуемых для использования при проведении работ по МО ИИС, приведен в приложении Б.





2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИИС





2.1 Организации, разрабатывающие проект ИИС, должны осуществлять проектирование с учетом требований РД 34.20.501-95, РД 34.35.101-88, Циркуляра № Ц-02-94(Т), РД 34.11.321-96, РД 153-34.0-11.204-97, РД 34.35.127-93, РД 34.11.114-95, действующих Типовых технических требований к средствам автоматизации контроля и учета электроэнергии и мощности для АСКУЭ энергосистем, ГОСТ Р 8.563-96, РД 153-34.0-11.209-99, а также других НД по проектированию средств измерений (СИ) и ИИС.


2.2  При проектировании ИИС необходимо соблюдать следующее:


- использовать СИ, внесенные в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в России;


- определять и устанавливать требования к метрологическим характеристикам (MX) каждого ИК ИИС в рабочих условиях эксплуатации в соответствии с требованиями РД 34.11.321-96 или по приписанным характеристикам погрешности измерений;


- определять значения MX ИК ИИС по методикам выполнения измерений (МВИ) или по MX, регламентированным НД на агрегатные средства измерений (АСИ), входящие в состав ИК, в соответствии с РД 153-34.0-11.201-97;


- определять и устанавливать в соответствии с НД перечень эталонов единиц величин, стендов, сервисной аппаратуры, установок, СИ и оборудования, необходимых для поверки, калибровки, ремонта и контроля условий эксплуатации ИК на объекте;


- разрабатывать (при необходимости) и проводить аттестацию МВИ;


- проводить метрологическую экспертизу разрабатываемой проектной документации.


2.3 Проектирование ИИС должно осуществляться с учетом требований к конструкторской документации, распространяющейся на СИ.





3. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИИС





3.1. Метрологическая экспертиза технической документации на ИИС проводится с учетом требований РД 34.20.501-95, РД 34.11.502-95, РД 34.35.101-88, Циркуляра № Ц-02-94(Т), РД 34.11.321-96, РД 34.35.127-93, РД 34.11.114-95, действующих Типовых технических требований к средствам автоматизации контроля и учета электроэнергии и мощности для АСКУЭ энергосистем, а также других НД по проектированию, созданию, внедрению и эксплуатации ИИС.


3.2. Метрологической экспертизе подлежат:


- техническое задание на разработку — до согласования с заказчиком;


- проектная документация, предназначенная для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации — до передачи проекта на производство работ;


- документация (переведенная на русский язык) фирмы-изготовителя на импортируемые ИИС — на этапе экспертизы технических характеристик и целесообразности импорта ИИС.


3.3. Для ИИС серийного и единичного производства (отечественного или импортного), а также для ИИС, комплектуемых на энергообъектах из АСИ, метрологическую экспертизу проводит метрологическая служба энергопредприятия или базовая организация метрологической службы энергетики и электрификации под методическим руководством головной организации метрологической службы или базовой организации метрологической службы по виду измерений.





4. ПРИЕМКА И МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ ИК ИИС





4.1 Приемку из монтажа и наладки ИИС осуществляет инженерно-технический персонал энергопредприятия совместно с метрологической службой в порядке, установленном РД 153-34.0-11.204-97 или другими НД.


4.2 Метрологическая аттестация ИК ИИС проводится в рабочих условиях эксплуатации после приемки из монтажа и наладки по истечении 3-6 мес опытной эксплуатации в порядке, установленном РД 34.11.202-95, РД 34.11.408-91 или другими НД.


4.3 Метрологической аттестации подлежат ИК ИИС:


- серийного производства (отечественного или импортного);


- единичного производства (отечественного или импортного), комплектуемого на энергообъекте из АСИ;


- находящиеся в эксплуатации, но не проходившие МА.


4.4 Допускается без проведения МА осуществлять первичную поверку (или калибровку) ИК однотипных с головными образцами ИИС по истечении не менее 3 мес опытной эксплуатации в соответствии с методикой поверки (или калибровки), разработанной для головных образцов.


Критерием для распространения результатов МА ИК головного образца ИИС на однотипные является соответствие условия эксплуатации и состава ИК.


4.5 Метрологическая аттестация ИК ИИС и первичная калибровка отечественного (импортного) производства проводятся головной или базовой организацией метрологической службы энергетики и электрификации, аккредитованными на право проведения МА ИИС в порядке, установленном РД 34.11.106-95.


4.6 Утверждение типа ИИС и первичная поверка ИК проводятся органами Госстандарта России в соответствии с МИ 2441-97.


Утверждение типа ИИС проводится при наличии ИК, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.


4.7 Метрологическая аттестация ИК ИИС, комплектуемых на энергообъектах из АСИ, а также находящихся в эксплуатации, но не проходивших МА, проводится метрологическими службами энергопредприятий, аккредитованными на право проведения МА ИК ИИС в установленном порядке, под методическим руководством головной или базовой организации метрологической службы.


4.8 Критерием для сравнения полученной при МА погрешности измерений является предел допустимой погрешности, нормируемый в МВИ, или обобщенные MX, приведенные в проектной документации, или нормы погрешности измерений технологических параметров, указанные в РД 34.11.321-96.


4.9 Энергопредприятия, представляющие ИИС на МА, должны составлять перечни ИК:


- подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, утвержденных в порядке, установленном РД 34.11.410-95;


- подлежащих отраслевому метрологическому контролю и надзору;


- применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, погрешность измерений которых не нормируется, и утвержденных в порядке, установленном РД 34.11.103-95.





5. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ИК ИИС





5.1 Измерительные каналы, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются первичной, периодической и внеочередной поверке.


5.2 Измерительные каналы, применяемые вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются первичной, периодической и внеочередной калибровке.


5.3 Первичной поверке (калибровке) подвергаются ИК при выпуске из производства, ввозе по импорту, а также после ремонта.


5.4 Периодической поверке (калибровке) подвергаются ИК по истечении межповерочного (межкалибровочного) интервала.


5.5 Измерительные каналы, находящиеся в эксплуатации, могут подвергаться внеочередной поверке (калибровке).


5.6 Поверка (калибровка) ИК осуществляется по методике поверки (калибровки), утвержденной органом Государственной метрологической службы (головной организацией метрологической службы).


При отсутствии методики калибровка ИК осуществляется в порядке, установленном РД 153-34.0-11.205-98 или другими НД.


5.7 Методика калибровки разрабатывается в соответствии с ПР 50.2.016-94, МИ 2526-99 и РД 153-34.0-11.205-98.


5.8 Поверка ИК осуществляется органами Государственной метрологической службы или метрологическими службами энергопредприятия, аккредитованными в порядке, установленном ПР 50.2.014-96.


5.9 Калибровка осуществляется метрологическими службами энергопредприятия, аккредитованными на право проведения калибровки ИК в порядке, установленном РД 34.11.106-95.


5.10 Калибровка ИК осуществляется лицами, аттестованными в порядке, установленном РД 34.11.112-96.





6. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР





6.1 Метрологический надзор за состоянием и примене-Е1ием ИИС, находящихся в эксплуатации, осуществляется головными и базовыми организациями метрологической службы в соответствии с Законом Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений", РД 34.11.113-95, РД 34.11.203, РД 34.11.208-94, РД 34.11.410-95 и РД 34.11.103-95.


6.2 Основными задачами метрологического надзора являются:


- определение наличия и состояния НД по МО ИИС;


- определение состояния МО ИИС (наличие сертификата об утверждении типа, свидетельства о МА ИК, свидетельства о поверке, сертификата о калибровке ИК, перечней ИК, подлежащих поверке или калибровке);


- проверка соответствия условий эксплуатации установленным требованиям;


- определение правильности применения МВИ;


- определение состояния и правильности применения эталонов единиц величин, применяемых для поверки или калибровки ИК;


- определение укомплектованности метрологической службы специалистами, имеющими профессиональную подготовку, квалификацию и опыт в соответствии с характером выполняемых работ;


- оценка состояния и обеспеченности метрологической службы специальными помещениями для проведения ремонтных и калибровочных работ.








Приложение А


(справочное)





ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РД





Термин�
Определение�
�
1 Агрегатное средство измерений�
Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками (MX) и всеми необходимыми видами совместимости в составе информационно-измерительной системы.�
�
2 Измерительный канал�
Функционально объединенная совокупность технических средств, по которой проходит один последовательно преобразуемый информативный сигнал, выполняющий законченную функцию измерений, имеющая нормированные метрологические характеристики. В ИК входят все АСИ и линии связи от первичного измерительного преобразователя до средства представления информации включительно.�
�
3 Информационно-измерительная система�
Совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств, для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю (в том числе ввода в АСУ) в требуемом виде либо автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики, идентификации. ГОСТ 8.437-81�
�
4 Калибровка СИ�
Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного СИ, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона, с целью определения действительных MX этого СИ. РМГ 29-99�
�
5 Методика выполнения измерений�
Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью. ГОСТ Р 8.563-96�
�
6 Метрологическая аттестация�
Исследование ИК, проводимое с целью определения оценок MX ИК в реальных условиях эксплуатации, и выдача документа, удостоверяющего эти характеристики. РД 34.11.202-95 �
�
7 Метрологическая характеристика�
Характеристика одного из свойств СИ, влияющая на результат измерений и на его погрешность. Метрологические характеристики, устанавливаемые НД, называют нормируемыми MX, а определяемые экспериментально - действительными MX. РМГ 29-99 �
�
8 Метрологическая экспертиза�
Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений. РМГ 29-99�
�
9 Метрологический надзор�
Деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм. Закон Российской Федерации “Об обеспечении единства измерений”�
�
10 Метрологическое обеспечение�
Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений �
�
11 Поверка СИ�
Установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности СИ к применению на основании экспериментально определяемых MX и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. РМГ 29-99 �
�
12 Приписанная характеристика погрешности измерений�
Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики. ГОСТ Р 8.563-96�
�
13 Утверждение типа�
Решение (уполномоченного на это государственного органа управления) о признании типа средств измерений узаконенным для применения на основании результатов их испытаний государственным научным метрологическим центром или другой специализированной организацией, аккредитованной Госстандартом страны. РМГ 29-99�
�






Приложение Б


(рекомендуемое)





ПЕРЕЧЕНЬ НД, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО МО ИИС





Закон Российской Федерации “Об обеспечении единства измерений”.


ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.


ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.


ГОСТ 8.372-80. ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения.


ГОСТ 8.395-80. ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования.


ГОСТ 8.417-81. ГСИ. Единицы физических величин.


ГОСТ 8.437-81*. ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.


ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.


РМГ 29-99. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.


ПР 50.2.006-94. ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.


ПР 50.2.009-94. ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.


ПР 50.2.014-96. ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений.


ПР 50.2.016-94. ГСОЕИ. Требования к выполнению калибровочных работ.


МИ 222-80. ГСИ. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов.


МИ 1314-86. ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий на разработку средств измерений.


МИ 1317-86. ГСИ. Методические указания. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.


МИ 2174-91. ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения.


МИ 2438-97. ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.


МИ 2439-97. ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля.


МИ 2440-97. ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов.


МИ 2441-97. ГСИ. Испытания для целей утверждения типа измерительных систем. Общие требования.


МИ 2526-99. ГСИ. Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.


РД 34.11.103-95. Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях, для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется. — М.: СПО ОРГРЭС, 1997.


РД 34.11.106-95. Положение о порядке аккредитации метрологических служб энергопредприятий на право проведения калибровочных работ.- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.


РД 34.11.112-96. Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ.— М.: СПО ОРГРЭС, 1996.


РД 34.11.113-95. Методические указания. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые головными и базовыми организациями метрологических служб на энергопредприятиях электроэнергетики. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.


РД 34.11.114-95. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования. - М: РАО "ЕЭС России", 1998.


РД 153-34.0-11.201-97. Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений.— М.: СПО ОРГРЭС, 1999.


РД 34.11.202-95. Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации.- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.


РД 34.11.203. Методические указания. Информационно-измерительные системы. Анализ состояния метрологического обеспечения в системе Минэнерго СССР. Организация и порядок проведения: МУ 34-70-179-87.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.


РД 153-34.0-11.204-97. Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем.- М.:СПО ОРГРЭС, 1999.


РД 153-34.0-11.205-98.Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки.— М.: СПО ОРГРЭС, 2000.


РД 34.11.206-94. Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации.— М.: СПО ОРГРЭС, 1995.


РД 34.11.207. Методика расчета метрологических характеристик каналов телеизмерений.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.


РД 34.11.208-94. Методика. Обследование состояния метрологического обеспечения информационно-измерительных систем предприятий электроэнергетики.— М.: СПО ОРГРЭС, 1996.


РД 34.11.321-96. Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций. - М.: Рот. ВТИ, 1997.


РД 34.11.408-91. Типовая программа метрологической аттестации каналов телеизмерений оперативно-информационного комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления. - М: СПО ОРГРЭС, 1993.


РД 34.11.409-92. Типовые алгоритмы автоматизированной обработки экспериментальных данных метрологической аттестации и поверки измерительных каналов ИИС.— М.: СПО ОРГРЭС, 1993.


РД 34.11.410-95. Методические указания по установлению номенклатуры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств измерений, подлежащих поверке. - М.: СПО ОРГРЭС, 1997.


РД 34.11.502-95. Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования.— М.: СПО ОРГРЭС, 1997.


РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. — М.: СПО ОРГРЭС, 1996.


РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.


Дополнение к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.


Изменение №1 к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.


Циркуляр Ц-02-94 (Т). О внесении изменений в объем технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.— М.: СПО ОРГРЭС, 1994.


РД 34.35.127-93. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. - М.: СПО ОРГРЭС, 1995.


РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности. - М.: РАО "ЕЭС России", 1999.








Ключевые слова: метрологическое обеспечение, проектирование информационно-     измерительных систем (ИИС), метрологическая аттестация, метрологическая экспертиза, приемка ИИС.








Содержание





1 Общие положения


2 Проектирование ИИС


3 Метрологическая экспертиза технической документации на ИИС


4 Приемка и метрологическая аттестация ИК ИИС


5 Поверка и калибровка ИК ИИС


6 Метрологический надзор


Приложение А Термины, принятые в настоящем РД


Приложение В Перечень НД, рекомендуемых для использования при проведении работ по МО ИИС


