РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ СВЕЖЕГО ПАРА ЗА КОТЛОМ И ПЕРЕД СТОПОРНЫМИ КЛАПАНАМИ ТУРБИНЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

РД 153-34.1-11.318-2000

УДК 621.311

Дата введения 2003-03-01

год-месяц-число

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. АЖИКИН, В.И. ОСИПОВА, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Свидетельство об аттестации МВИ от 13.09.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 04.10.2000 г.

Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г.,

периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Взамен РД 34.11.318

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью давления свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины (далее — давления свежего пара) на тепловых электростанциях (ТЭС).

Измерительная информация по избыточному давлению свежего пара используется при ведении технологического режима, по абсолютному давлению — при расчетах технико-экономических показателей работы оборудования ТЭС.

Термины и определения приведены в приложении А.

С выходом настоящей Методики утрачивает силу "Методика выполнения измерений давления свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины на тепловых электростанциях: МТ 34-70-041-87" (РД 34.11.318).- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Измерение избыточного давления свежего пара осуществляется измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.

2.2 Основной величиной, влияющей на измерительную систему избыточного давления свежего пара, является температура окружающей среды.

Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

| Элементы измерительной системы | Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С |
| --- | --- |
| Измерительный преобразователь давления | 5-40 |
| Линия связи | 5-60 |
| Вторичный измерительный прибор | 15-30 |
| Агрегатные средства (АС) измерительной информационной системы (ИИС) | 15-25 |

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 В качестве характеристик погрешности измерений избыточного (абсолютного) давления свежего пара согласно МИ 1317-86 [5] принимаются пределы относительной погрешности измерений.

3.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение избыточного (абсолютного) давления свежего пара со значениями пределов относительной погрешности измерений, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Измерительные системы | Пределы относительной погрешности измерений текущего значения избыточного давления свежего пара, ± % | Пределы относительной погрешности измерений среднесуточного значения избыточного (абсолютного) давления свежего пара, ± % |
| --- | --- | --- |
| 1. Измерительные системы с регистрирующими приборами | 1,6 | 2,2 (2,3) |
| 2. Измерительные информационные системы | 1,5 | 1,3 (1,6) |

3.3 Для нестационарного режима работы оборудования значения погрешности измерений не устанавливаются.

4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

4.1 Номинальное абсолютное давление свежего пара за котлом 25,0 МПа (255 кгс/см2), перед стопорными клапанами турбины 23,5 МПа (240 кгс/см2), предельное отклонение давления свежего пара ±0,49 МПа (±5 кгс/см2) по ГОСТ 3618-82 [13] и ГОСТ 3619-89 [11].

4.2 При подводе свежего пара к турбине несколькими паропроводами (потоками) измерение избыточного давления свежего пара производится на каждом из трубопроводов.

4.3 Место и форма представления и использования информации определяются согласно РД 34.35.101-88 [4].

4.4 При выполнении измерений давления свежего пара применяется метод непосредственного измерения избыточного давления.

4.5 Структурные схемы измерительных систем избыточного давления свежего пара с применением различных средств измерений (СИ) приведены на рисунках 1 и 2.

| 4 | 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

1 — первичный измерительный преобразователь давления;2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор давления; 3 — линия связи; 4 — трубные проводки (импульсные линии)

Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы с регистрирующими приборами (избыточного давления свежего пара)

| 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

1 — первичный измерительный преобразователь давления; 2 — устройство связи с объектом; 3 — центральный процессор; 4 — средство представления информации;

5 — регистрирующее устройство; 6 — линии связи; 7 — трубные проводки (импульсные линии)

Рисунок 2 - Структурная схема ИИС (избыточного давления свежего пара)

4.6 Средства измерений, применяемые в измерительных системах давления свежего пара, приведены в приложении Б.

5 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Средства измерений, применяемые для измерения давления свежего пара, должны иметь действующее калибровочное клеймо или сертификат о калибровке.

5.2 Отборные устройства избыточного давления свежего пара (конструкция, технические требования, технология монтажа и др.) должны соответствовать требованиям, приведенным в ОСТ 108.321.18...22-82 [14] и СНиП III.05.07-85 [10].

При организации измерений избыточного давления свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины следует соблюдать следующие требования:

— отборное устройство избыточного давления свежего пара за котлом устанавливается на прямолинейном участке паропровода на выходе из котла после паросборной камеры до расходомерной шайбы;

— отборное устройство избыточного давления свежего пара перед стопорными клапанами турбины устанавливается на прямолинейном участке паропровода на расстоянии не менее 200 мм от стопорного клапана;

— отборное устройство для измерения избыточного давления свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины на горизонтальных и наклонных паропроводах располагаются сбоку (перпендикулярно вертикальной оси паропровода).

— при установке первичного измерительного преобразователя ниже места отбора избыточного давления соединительную (импульсную) линию следует прокладывать вертикально или с уклоном не менее 1:10 в сторону этого преобразователя;

— погрешность измерений, обусловленная высотой столба жидкости в соединительной линии от места отбора давления до места установки первичного измерительного преобразователя, является систематической и исключается путем введения поправок к показаниям средств представления информации. Значение давления, обусловленное высотой столба жидкости в соединительной линии, определяется по формуле

,                                                                  (1)

где рст — давление столба жидкости, Па;

h — высота столба жидкости, м;

g — местное ускорение свободного падения, м/с2;

 — плотность жидкости в импульсной линии, кг/м3.

5.3 Перед вводом в эксплуатацию и после ремонта измерительной системы давления свежего пара или отдельных ее элементов производится внешний осмотр и проверяется правильность функционирования всех элементов измерительной системы.

5.4 При выполнении измерений давления свежего пара должны быть выполнены операции, предусмотренные техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации СИ, входящих в измерительную систему давления.

5.5 Диапазон измерения измерительного прибора должен выбираться так, чтобы номинальное значение избыточного давления свежего пара находилось в последней трети шкалы.

6 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Определение значений давления свежего пара при применении регистрирующих приборов производится таким образом:

6.1.1 Текущее значение избыточного давления свежего пара определяется по показаниям измерительного прибора.

6.1.2 Среднесуточное значение избыточного давления свежего пара рi (МПа) за i-е сутки определяется путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами по формуле

(2)

где pN — нормирующее значение избыточного давления свежего пара, МПа (кгс/см2);

— показания полярного планиметра, см2;

— длина ленты с записью значения избыточного давления свежего пара, см;

— длина шкалы регистрирующего прибора, см.

6.1.3 Среднесуточное значение абсолютного давления расp (МПа) свежего пара рассчитывается с учетом показании барометра по формуле

(3)

где рб — барометрическое давление, МПа.

6.2 Определение значений давления свежего пара при применении ИИС производится следующим образом:

6.2.1 Текущее значение избыточного давления определяется при опросе измерительной системы с периодом не более 15 с.

6.2.2 Среднесуточное значение избыточного давления ри сp (МПа) свежего пара определяется по формуле

(4)

где т — число циклов опроса датчика избыточного давления в течение суток;

рj — текущее значение избыточного давления свежего пара в j-м цикле опроса, МПа.

6.2.3 Среднесуточное значение абсолютного давления свежего пара рассчитываются с учетом показаний барометра по формулам (3) и (4).

6.3 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по избыточному давлению свежего пара производится АС ИИС автоматически.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Результаты измерений давления свежего пара должны быть оформлены следующим образом:

7.1.1 При применении регистрирующих приборов:

— носитель измерительной информации по избыточному давлению свежего пара — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты измерений избыточного давления свежего пара представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

7.1.2 При применении ИИС:

— носителем измерительной информации по значениям избыточного давления пара, результатам обработки данных и расчету погрешности измерения является электронная память АС ИИС;

— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

8 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем давления свежего пара к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.

9 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации измерительной системы давления свежего пара необходимо соблюдать требования РД 34.03.201-97 [7] и РД 153-34.0-03.150-00 [8].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. | РМГ 29-99 [15], п. 6.11 |
|  | Примечание - По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие |  |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | РМГ 29-99 [15], п. 6.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи | РМГ 29-99 [15], п. 6.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. | РМГ 29-99 [15], п. 6.14 |
|  | Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. |  |
| Агрегатное средство измерений | Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы | ГОСТ 22315-77 [16], пп. 1.2 и 3.9 |
| Методика выполнения измерений | Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом | РМГ 29-99 [15], п. 7.11 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности измерений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5 |

Приложение Б

(справочное)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ СВЕЖЕГО ПАРА

| Наименование и тип СИ | Предел основной допускаемой приведенной погрешности, ± % | Организация-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Измерительные системы с регистрирующими приборами |  |  |
| Измерительный преобразователь избыточного давления «Сапфир-22М-ДИ» | 0,5 | ЗАО «Манометр» (г. Москва) |
| Автоматический показывающий и регистрирующий миллиамперметр типа КСУ2 с унифицированным входным сигналом 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, шкала от 0 до 39 МПа | 0,5 (по показаниям) 1,0 (по регистрации) | Завод «Электроавтоматика» (г. Йошкар-Ола) |
| Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | Основная погрешность ±200 Па | Завод «Гидрометприбор» (г. Сафонове Смоленской обл.) |
| Измерительные информационные системы |  |  |
| Измерительный преобразователь избыточного давления «Сапфир-22М-ДИ» | 0,5 | ЗАО «Манометр» (г. Москва) |
| Агрегатные средства измерений ИИС | 0,3 (канал) | " |
| Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | Основная погрешность ±200 Па | Завод «Гидрометприбор» (г. Сафонове Смоленской обл.) |
| Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице. |  |  |

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. РД 34.11.303-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому надзору. Организация и порядок проведения. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

4. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях,— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Дополнение к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

Изменение № 1 к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

5. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

6. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

7. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М.: ЭНАС, 1997.

8. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.— М.: ЭНАС, 2001.

9. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

10. СНиП III.05.07-85. Системы автоматизации.

11. ГОСТ 3619-89 (СТ СЭВ 3034-81). Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

12. ГОСТ 3618-82 (СТ СЭВ 3035-81). Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры.

13. ОСТ 108.321.18...22-82. Отводы гнутые для паропроводов ТЭС.

14. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

15. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.

Ключевые слова: отборное устройство, преобразователь давления, измерительная система, погрешность измерений, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Условия измерений

3 Характеристики погрешности измерений

4 Метод измерений и структура измерительных систем

5 Подготовка и выполнение измерений

6 Обработка и вычисление результатов измерений

7 Оформление результатов измерений

8 Требования к квалификации персонала

9 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений давления свежего пара

Список использованной литературы