ГОСТ 9581-80

УДК 621.315.687.4:006.354                                                                                              Группа Е77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

Aluminium and copper-aluminium pressfastened thimbles.

Construction and sizes

МКС 29.120.10

ОКП 34 4985

Дата введения 01.01.83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.02.80 № 610

Изменение № 3 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Изменение № 4 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 01.11.2001)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9581-68

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 495-92 | 4 | ГОСТ 21488-97 | 4 |
| ГОСТ 859-2001 | 4 | ГОСТ 22483-77 | Приложение 1 |
| ГОСТ 8908-81 | 9 | ГОСТ 23981-80 | 4, 7 |
| ГОСТ 15150-69 | 2, 3 | ГОСТ 25346-89 | 9 |
| ГОСТ 18475-82 | 4 |  |  |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 14.09.92 № 1173

6. ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1983 г., июне 1987 г., феврале 1997 г., феврале 2002 г. (ИУС 12-83, 9-87, 5-97, 5-2002)

1. Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые и медно-алюминиевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.

2. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150, коды ОКП, предельные отклонения и расчетная масса алюминиевых наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Кабельные наконечники могут изготавливаться с защитным металлическим покрытием Н6 или Ц6 или с покрытием контактной поверхности зажимной части наконечника медью, никелем или цинком, нанесенными способом газодинамического напыления.

(Измененная редакция, Изм. № 1-4).

3. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150, коды ОКП, предельные отклонения и расчетная масса медно-алюминиевых наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Алюминиевые наконечники и хвостовик медно-алюминиевых наконечников должны быть изготовлены из круглых тянутых алюминиевых труб марок АДОМ и АД1М по ГОСТ 18475.

Допускается применение этих труб с контролем размера внутреннего диаметра для кабельных наконечников по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Зажимная часть медно-алюминиевых наконечников должна изготовляться из меди марки М0 или M1 по ГОСТ 859, ГОСТ 495 и соединяться с алюминиевой частью наконечника сваркой.

Допускается изготовление алюминиевых наконечников и хвостовиков к медно-алюминиевым наконечникам из алюминиевых круглых прутков марок АДОМ и АД1М по ГОСТ 21488.

Допускается не выполнять требования п. 3.12 по ГОСТ 23981 в случае химической обработки или нанесения защитного металлопокрытия в процессе изготовления кабельных наконечников.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

5. Алюминиевые наконечники, изготовляемые из алюминиевых труб, при наличии указания в заказе должны выполняться уплотненными для предотвращения просачивания кабельного пропиточного состава.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Основные размеры спрессованных соединений указаны в приложении 1.

7. Остальные требования - по ГОСТ 23981.

8. Структура условного обозначения, указания по маркировке наконечников приведены в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

9. Предельные отклонения размеров св. 1 мм: отверстий Н16, валов h16, остальных ±  по ГОСТ 25346, размеров углов ±  - по ГОСТ 8908.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение | Код ОКП | Диаметр контактного стержня | D | d | d1 | с | L |  |  | l1 | l2 | s** |  | В, не более | Rmax | Расчетная масса 1000 шт., кг, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | из трубки | из прутка |  |  |  | из трубки | из прутка |  |  | из трубки | из прутка |
| 16-8-5,4-А-УХЛ3 | 34 4983 0011 | 8 | 8,4 | 10 | 5,4 | 1,2 | 59±1 | 59±1 | 30 | 22 | 9 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 13 | 9,2 | 8,3 |
| 16-8-5,4-А-УХЛ2 | 34 4983 0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-8-5,4-A-T2 | 34 4983 0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-7-А-УХЛ3 | 34 4983 0021 |  |  | 12 | 7,0 | 1,3 | 62±1 | 61±1 |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 18,0 |  | 12,9 | 12,6 |
| 25-8-7-A-УХЛ2 | 34 4983 0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-7-А-Т2 | 34 4983 0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8-А-УХЛ3 | 34 4983 0031 | 10 | 10,5 | 14 | 8,0 | 1,5 | 68±1 | 66±1 |  | 27 | 12 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 13 | 19,6 | 17,5 |
| 35-10-8-А-УХЛ2 | 34 4983 0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8-А-Т2 | 34 4983 0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-9-А-УХЛ3 | 34 4983 0041 |  |  | 16 | 9,0 | 1,8 | 75±1 | 70±1 | 36 |  |  | 5,5 | 6,0 | 23 | 16 | 28,8 | 24,9 |
| 50-10-9-А-УХЛ2 | 34 4983 0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-9-A-T2 | 34 4983 0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11-А-УХЛ3 | 34 4983 0051 |  |  | 18 | 11,0 |  | 86±2 | 81±2 | 38 | 32 | 13 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | 20 | 38,0 | 35,5 |
| 70-10-11-А-УХЛ2 | 34 4983 0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11-А-Т2 | 34 4983 0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-12-А-УХЛ3 | 34 4983 0061 |  |  |  | 12,0 | 1,5 |  |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  | 35,7 | 33,7 |
| 70-10-12-А-УХЛ2 | 34 4983 0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-12-А-Т2 | 34 4983 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13-А-УХЛ3 | 34 4983 0071 | 12 | 13,0 | 20 | 13,0 | 1,8 | 89±2 | 83±2 | 40 |  |  | 6,5 | 7,5 | 28,0 |  | 44,5 | 41,8 |
| 95-12-13-А-УХЛ2 | 34 4983 0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13-А-Т2 | 34 4983 0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14-А-УХЛ3 | 34 4983 0081 |  |  | 22 | 14,0 | 2,0 | 96±2 | 90±2 | 48 |  |  | 7,0 | 7,0 | 33,0 |  | 59,9 | 55,5 |
| 120-12-14-А-УХЛ2 | 34 4983 0083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14-А-Т2 | 34 4983 0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-14-А-УХЛ3* | 34 4983 0091 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 58,6 | 54,2 |
| 120-16-14-А-УХЛ2* | 34 4983 0093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-14-А-Т2* | 34 4983 0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-16-А-УХЛ3* | 34 4983 0101 | 12 | 13,0 | 24 | 16,0 |  | 107±2 | 100±2 |  | 42 | 13 |  | 8,5 | 34,0 | 24 | 74,0 | 72,5 |
| 150-12-16-А-УХЛ2 | 34 4983 0103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-16-А-Т2 | 34 4983 0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-16-А-УХЛ3* | 34 4983 0111 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 7,0 |  |  | 72,0 | 71,2 |
| 150-16-16-А-УХЛ2* | 34 4983 0113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-16-А-Т2* | 34 4983 0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17-А-УХЛ3 | 34 4983 0121 | 12 | 13,0 |  | 17,0 | 1,8 |  |  |  |  | 13 | 6,5 | 6,5 |  |  | 61,3 | 60,4 |
| 150-12-17-А-УХЛ2 | 34 4983 0123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17-А-Т2 | 34 4983 0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-17-А-УХЛ3* | 34 4983 0131 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 60,0 | 58,6 |
| 150-16-17-А-УХЛ2* | 34 4983 0133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-17-А-Т2* | 34 4983 0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18-А-УХЛ3 | 34 4983 0141 |  |  | 26 | 18,0 | 2,0 | 116±2 | 108±2 | 50 | 47 |  | 7,5 | 7,5 | 36,0 | 27 | 78,9 | 75,1 |
| 185-16-18-А-УХЛ2 | 34 4983 0143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18-А-Т2 | 34 4983 0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-18-А-УХЛ3* | 34 4983 0151 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 75,3 | 73,2 |
| 185-20-18-А-УХЛ2* | 34 4983 0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-18-А-Т2* | 34 4983 0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-19-А-УХЛ3 | 34 4983 0161 | 16 | 17,0 |  | 19,0 | 1,8 | 116±2 | 108±2 |  | 47 | 15 | 7,0 | 7,0 | 36,0 | 27 | 70,0 | 68,3 |
| 185-16-19-А-УХЛ2 | 34 4983 0163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-19-А-Т2 | 34 4983 0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-19-А-УХЛ3* | 34 4983 0171 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 68,5 | 64,8 |
| 185-20-19-А-УХЛ2* | 34 4983 0173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-19-А-Т2* | 34 4983 0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20-А-УХЛ3 | 34 4983 0181 |  |  | 28 | 20,0 | 2,0 | 126±3 | 117±3 | 53 | 52 |  | 7,5 | 7,5 | 40,0 | 28 | 86,4 | 80,4 |
| 240-20-20-А-УХЛ2 | 34 4983 0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20-А-Т2 | 34 4983 0182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-22-А-УХЛ3 | 34 4983 0191 |  |  | 30 | 22,0 | 2,0 | 132±3 | 122±3 | 56 | 53 |  | 7,5 | 7,5 | 42,5 | 31 | 115,6 | 106,5 |
| 240-20-22-А-УХЛ2 | 34 4983 0193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-22-А-Т2 | 34 4983 0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-24-А-УХЛ3 | 34 4983 0201 |  |  | 34 | 24,0 | 2,5 | 145±3 | 131±3 | 60 | 60 |  | 9,5 | 9,5 | 48,0 | 41 | 150,0 | 140,0 |
| 300-20-24-А-УХЛ2 | 34 4983 0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-24-А-Т2 | 34 4983 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________

* Допускается применять в технически обоснованных случаях.

** Размеры для справок.

*** l - длина жильной части хвостовика наконечника.

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

| Обозначение | Код ОКП | Диаметр контактного стержня | D | d | d1 | с | L |  | l1  1,0 | s** | s1** | В | Rmax | Расчетная масса 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-6-5,4-МА-УХЛ3 | 34 4985 0011 | 6 | 6,4 | 10 | 5,4 | 1,2 | 63±2 | 30 | 20 | 3,5 | 4,5 | 15,0 | 13 | 23,1 |
| 16-6-5,4-МА-Т2 | 34 4985 0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-7-МА-УХЛ3 | 34 4985 0021 | 8 | 8,4 | 12 | 7,0 | 1,3 | 66±2 |  |  | 4,5 | 5,5 | 18,0 |  | 30,7 |
| 25-8-7-МА-Т2 | 34 4985 0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8-МА-УХЛ3 | 34 4985 0031 | 10 | 10,5 | 14 | 8,0 | 1,5 | 71±2 |  | 24 | 5,0 | 6,0 | 20,0 | 16 | 45,2 |
| 35-10-8-МА-Т2 | 34 4985 0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-9-МА-УХЛ3 | 34 4985 0041 |  |  | 16 | 9,0 | 1,8 | 782 | 36 |  | 5,5 | 6,5 | 23,0 |  | 58,6 |
| 50-10-9-МА-Т2 | 34 4985 0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11-МА-УХЛ3 | 34 4985 0051 |  |  | 18 | 11,0 | 1,8 | 90±3 | 38 | 28 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | 20 | 79,6 |
| 70-10-11-МА-Т2 | 34 4985 0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-12-МА-УХЛ3 | 34 4985 0061 |  |  |  | 12,0 | 1,5 |  |  |  | 5,5 | 6,5 |  |  | 75,9 |
| 70-10-12-МА-Т2 | 34 4985 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13-МА-УХЛ3 | 34 4985 0071 | 12 | 13,0 | 20 | 13,0 | 1,8 | 933 | 40 |  | 6,5 | 7,5 | 28,0 |  | 97,8 |
| 95-12-13-МА-Т2 | 34 4985 0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14-МА-УХЛ3 | 34 4985 0081 |  |  | 22 | 14,0 | 2,0 | 100±3 | 48 |  | 7,0 | 8,0 | 31,0 |  | 126,2 |
| 120-12-14-МА-Т2 | 34 4985 0082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-14-МА-УХЛ3* | 34 4985 0091 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 120,0 |
| 120-16-14-МА-Т2* | 34 4985 0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-16-МА-УХЛ3 | 34 4985 0101 | 12 | 13,0 | 24 | 16,0 |  | 107±3 |  | 34 |  |  | 34,0 | 24 | 153,2 |
| 150-12-16-МА-Т2 | 34 4985 0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-16-МА-УХЛ3* | 34 4985 0111 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 |
| 150-16-16-МА-Т2* | 34 4985 0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17-МА-УХЛ3 | 34 4985 0121 | 12 | 13,0 |  | 17,0 | 1,8 |  |  |  | 6,5 | 7,5 |  |  | 139,1 |
| 150-12-17-МА-Т2 | 34 4985 0122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-17-МА-УХЛ3* | 34 4985 0131 | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 150-16-17-МА-Т2* | 34 4985 0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18-МА-УХЛ3 | 34 4985 0141 |  |  | 26 | 18,0 | 2,0 | 115±3 | 50 | 38 | 7,5 | 8,5 | 36,0 | 28 | 152,6 |
| 185-16-18-МА-Т2 | 34 4985 0142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-18-МА-УХЛ3* | 34 4985 0151 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,0 |
| 185-20-18-МА-Т2* | 34 4985 0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-19-МА-УХЛ3 | 34 4985 0161 | 16 | 17,0 |  | 19,0 | 1,8 |  |  |  | 7,0 | 8,0 |  |  | 177,6 |
| 185-16-19-МА-Т2 | 34 4985 0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-19-МА-УХЛ3* | 34 4985 0171 | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |
| 185-20-19-МА-Т2* | 34 4985 0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20-МА-УХЛ3 | 34 4985 0181 |  |  | 28 | 20,0 | 2,0 | 122±3 | 53 | 40 | 7,5 | 8,5 | 40,0 |  | 157,5 |
| 240-20-20-МА-Т2 | 34 4985 0182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-22-МА-УХЛ3 | 34 4985 0191 |  |  | 30 | 22,0 | 2,0 | 128±3 | 56 |  | 7,5 | 8,5 | 42,5 | 31 | 206,9 |
| 240-20-22-МА-Т2 | 34 4985 0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-24-МА-УХЛ3 | 34 4985 0201 |  |  | 34 | 24,0 | 2,5 | 140±3 | 60 |  | 9,5 | 10,5 | 48,0 | 41 | 250,0 |
| 300-20-24-МА-Т2 | 34 4985 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

* Допускается применять в технически обоснованных случаях.

** Размеры для справок.

*** l - длина жильной части хвостовика наконечника.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Рекомендуемое

# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПРЕССОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Рекомендуемые размеры опрессованных соединений кабельных наконечников приведены на чертеже и в таблице.

1 - наконечник; 2 – кабель

Размеры в мм

| Типоразмер | Сечение, мм2/класс жилы по ГОСТ 22483 | L | L1 | R | b | d | d1 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-6-5,4 16-8-5,4 | 16/1; 16/2 | 12,5 | 10 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 5,5 |
| 25-8-7,0 | 16/3; 25/1; 25/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-8 | 25/3; 35/1 35/2 |  | 11 | 7,0 |  | 6,5 | 3,0 | 7,5 |
| 50-10-9 | 35/3; 50/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-11 | 50/2; 70/1; 70/2 | 17,0 | 16 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 6,5 | 9,5 |
| 70-10-12 | 50/3; 95/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-13 | 70/3; 95/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-14 120-16-14 | 120/1 | 20,0 | 19 | 10,0 |  | 11,5 | 8,0 | 11,5 |
| 150-12-16 150-16-16 | 95/3; 120/2 185/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-17 150-16-17 | 120/4; 150/1; 150/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-18 185-20-18 | 185/2 | 24,0 | 22 | 12,5 |  | 14,5 | 9,0 | 12,5 |
| 185-16-19 185-20-19 | 150/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-20 | 240/1 |  |  | 15,0 |  |  |  | 14,0 |
| 240-20-22 | 240/2 |  |  |  | 4,0 | 17,0 | 10,0 |  |
| 300-20-24 | 185/3; 240/3; 300/1; 300/2 | 26,0 | 24 |  |  |  |  | 16,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Обязательное

# СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАКОНЕЧНИКОВ

|  | Типоразмер (маркировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наконечник | ХХХ |  | -ХХ |  | -ХХ |  | ХХ |  | ХХХХ |  |  | ХХХХХХХХ-ХХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9581-80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условное обозначение покрытия или вида климатического исполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр хвостовика |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр контактного стержня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное сечение наконечника |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Введено дополнительно, Изм. № 1).