МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 300 МВт И ВЫШЕ

РД 34.09.113-90

УДК 621.311.22.004.15
РАЗРАБОТАНО Ивановским ордена "Знак Почета" энергетическим институтом им. В.И. Ленина
ИСПОЛНИТЕЛЬ В.И. ХОРЬКОВ
УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 04.12.90 г.
Заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Настоящие Методические указания устанавливают метод оценки точности расчета фактического удельного расхода условного топлива вэ на отпущенную электроэнергию газомазутных и пылеугольных энергоблоков мощностью 300 МВт и выше.
Методические указания предназначены для инженерно-технического персонала энергопредприятий и энергообъединений, занимающегося расчетом и анализом показателей тепловой экономичности электростанций и подготовкой технической отчетности по топливоиспользованию в соответствии с [1].
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В качестве показателя точности в соответствии с [2] выбрано приписанное наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения (СКО) относительной погрешности определения вэ — ( ((вэ) %.
1.2. Исходными при оценке ( ((вэ) на основании [3, 4] приняты следующие положения:
погрешность определения вэ есть объединение трех составляющих: инструментальной, методической и субъективной;
инструментальная составляющая есть объединение основной, дополнительной и динамической погрешностей, а также погрешности, обусловленной взаимодействием средств измерений с объектом измерений и друг с другом;
обнаруженные систематические погрешности исключены введением поправок;
неисключенные систематические погрешности и погрешности поправок рассматриваются как случайные величины с равномерным распределением. 

1.3. Терминология и условные обозначения Методических указаний соответствуют [1-8].
2. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ вэ

2.1. Текущее значение удельного расхода условного топлива, определяемое по обратному балансу, г/(кВт(ч):

[image: image1.wmf]н

тпер

4

э

н

ктпут

10,

=

hh

qk

в

q

                                                             (1)
где

[image: image2.wmf]н

к

h

 - коэффициент полезного действия нетто парового котла (котельных установок в целом), %;
(тп - коэффициент теплового потока, %;

[image: image3.wmf]н

т

q

 - удельный расход тепла нетто на турбину, кДж/(кВт ( ч); 

qут = 29,31 ГДж/т - теплота сгорания 1 т условного топлива;
kпер - коэффициент, учитывающий переток тепла (подсчитывается только для групп оборудования, принимающих тепло; для групп оборудования, отдающих тепло, kпер = 1).
2.2. Удельный расход условного топлива, определяемый по прямому балансу, г/(кВт ( ч):

[image: image4.wmf]р

3

эн

э

отут

10,

=

ВQ

в

Эq

                                                               (2)
где
Вэ - общий фактический расход топлива, т;
Эот - отпуск электроэнергии, МВт(ч;

[image: image5.wmf]р

н

Q

 - теплота сгорания 1 т топлива, ГДж/т.
2.3. Математическая модель погрешности определения вэ приведена в рекомендуемом приложении 1.
При расчете вэ по обратному балансу

[image: image6.wmf]0,5

2

н22н

эктпт

()()()(),

éù

sd=sdh+sdh+sd

ëû

вq

                                        (3)
где

[image: image7.wmf]нн

ктпт

(),(),()

sdhsdhsd

q

 - соответственно СКО относительных погрешностей определения 
[image: image8.wmf]нн

ктпт

,,

hh

q

.

При расчете вэ по прямому балансу

[image: image9.wmf]0,5

222p

эотэн

()()()(),

éù

sd=sd+sd+sd

ëû

вЭВQ

                                       (4)
где

[image: image10.wmf]p

отэн

(),(),()

sdsdsd

ЭВQ

 - соответственно СКО относительных погрешностей определения Эот, Вэ, 
[image: image11.wmf]р

н

Q

.
В рекомендуемом приложении 2 приведены примеры расчета (((вэ) для энергоблоков мощностью 300 и 800 МВт.
3. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО СУТОЧНОГО 

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 
[image: image12.wmf]сут

э

в


3.1. Средний суточный удельный расход условного топлива, г/(кВт(ч):

[image: image13.wmf]эбл.

1

сутэ2

эдоп

бл.

1

()

(100)10,

()

m

jjj

j

m

jj

j

вNZ

вK

NZ

=

-

=

å

=+×

å

                                           (5)
где
вэj - удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, соответствующий постоянной электрической мощности блока Nбл.j, г/(кВт(ч); 

Nбл.j - постоянная мощность блока на j-м участке графика нагрузки, МВт;
Zj - продолжительность работы блока с постоянной мощностью Nбл.j, ч;
m - число участков суточного графика электрической нагрузки блока с постоянными значениями вэj и Nбл.j;

[image: image14.wmf]э

доп

K

 - утвержденный [8] допуск к удельному расходу условного топлива на отпущенную электроэнергию, %.
3.2. Среднеквадратическое отклонение относительной погрешности определения 
[image: image15.wmf]сут

э

в

, %:

[image: image16.wmf]0,5

сут22

ээ

1

()(),

m

j

j

вCв

=

éù

sd=sd

å

êú

ëû

                                                   (6)
где

[image: image17.wmf]эбл.

эбл.

1

.

()

jjj

j

m

jjj

j

вNZ

С

вNZ

=

=

å

                                                          (7)
Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:
для блоков, работающих при постоянных начальных параметрах пара, 
[image: image18.wmf]сут

э

()

в

sd

 = 1,4%;
для блоков, работающих при скользящих начальных параметрах пара, 
[image: image19.wmf]сут

э

()

в

sd

 = 1,8%.
4. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕСЯЧНОГО 

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 
[image: image20.wmf]мес

э

в


4.1. Средний месячный удельный расход условного топлива, г/(кВт(ч):

[image: image21.wmf]сутсут

эот

мес

1

э

сут

от

1

()

,

p

ii

i

p

i

i

вЭ

в

Э

=

=

å

=

å

                                                            (8)
где
р - число суток работы блока в месяц;

[image: image22.wmf]сут

от

i

Э

 - количество электроэнергии, отпущенной за сутки, МВт(ч;

[image: image23.wmf]сут

э

i

в

 - средний суточный удельный расход условного топлива, рассчитываемый по формуле (5), г/(кВт(ч).
4.2. Среднеквадратичное отклонение относительной погрешности определения, %:

[image: image24.wmf]0,5

2

мес22сут

ээ

1

()(),

р

i

i

вqв

=

éù

sd=sd

å

êú

ëû

                                                 (9)
где

[image: image25.wmf]сутсут

эот

сутсут

эот

1

.

()

ii

i

p

ii

i

вЭ

q

вЭ

=

=

å

                                                           (10)
Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:
для блоков, работающих при постоянных начальных параметрах пара, 
[image: image26.wmf]мес

э

()

в

sd

 = 0,28%;
для блоков, работающих при скользящих начальных параметрах пара, 
[image: image27.wmf]мес

э

()

в

sd

 = 0,32%.
5. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ГОДОВОГО 

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 
[image: image28.wmf]год

э

в


5.1. Средний годовой удельный расход условного топлива 
[image: image29.wmf]год

э

в

 и СКО относительной погрешности его определения 
[image: image30.wmf]год

э

()

в

sd

 можно рассчитать соответственно по формулам (8) и (9), приняв р равным числу суток работы блока в год.
Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:
для блоков, работающих при постоянных начальных параметрах пара, 
[image: image31.wmf]год

э

()

в

sd

 = 0,07%;
для блоков, работающих при скользящих начальных параметрах пара, 
[image: image32.wmf]год

э

()

в

sd

 = 0,10%.
Приложение 1
Рекомендуемое

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

вэ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Значение вэ определяется зависимостью
вэ = f (х1, ..., хi, …, xn),                                                   (П1.1)
где
х1, ..., xn - величины, участвующие в расчете вэ.
СКО относительной погрешности определения

[image: image33.wmf]э

0,5

22

э

1

()(),

i

n

вxi

i

вKx

=

éù

sd=sd

å

êú

ëû

                                             (П1.2)
где

[image: image34.wmf]э

1

э

(,...,)

;

i

ni

вx

i

fxxx

K

x

в

¶

=

¶

                                                   (П1.3)
( ((xi) - СКО относительной погрешности определения xi:

[image: image35.wmf]0,5

222

()()()(),

iinstrmetsub

x

éù

sd=sd+sd+sd

ëû

                                 (П1.4)
где
(((instr), (((met), (((sub) - соответственно СКО относительных инструментальной, методической и субъективной погрешностей.
Если в качестве средства измерения используется измерительный канал (ИК), состоящий из m компонентов (первичного и промежуточных измерительных преобразователей, измерительного прибора и др.), то

[image: image36.wmf]0,5

2

1

()();

m

instrjinstr

j

=

éù

sd=sd

å

êú

ëû

                                              (П1.5)


[image: image37.wmf]0,5

22

()()(),

jinstr

од

éù

sd=sd+sd

ëû

                                           (П1.6)
где
( ((j instr) - СКО относительной инструментальной погрешности j-го компонента ИК;
(((о), (((д), - соответственно СКО относительных основной и дополнительной погрешностей j-го компонента.
Для оценки ( ((о) можно использовать следующие соотношения:

[image: image38.wmf]100

(),

3

о

i

x

D×

sd=

                                                        (П1.7)
если класс точности j-го компонента ИК нормирован в соответствии с [6] пределом допускаемой абсолютной основной погрешности (;

[image: image39.wmf](),

3

N

o

i

x

x

g

sd=

                                                         (П1.8)
если класс точности j-го компонента ИК нормирован пределом допускаемой основной приведенной погрешности ( (xN - нормирующее значение xi по [6]);

[image: image40.wmf](),

3

n

о

d

sd=

                                                           (П1.9)
если класс точности j-го компонента ИК нормирован пределом допускаемой основной относительной погрешности (n. 

Значение

[image: image41.wmf]0,5

2

1

()100

(),

3

l

pk

д

k

i

x

=

éù

ex

æö

êú

sd=

å

ç÷

ç÷

êú

èø

ëû

                                          (П1.10)
где
(р ((k) - наибольшее допускаемое изменение погрешности средства измерения, вызванное отклонением k-й влияющей величины (k от нормального значения.
Для номинальной статической характеристики преобразования, предписываемой данному средству измерения,

[image: image42.wmf]максмин

1

()(),

23

met

sd=d-d

                                          (П1.11)
где
(макс, (мин - максимальное и минимальное относительные отклонения номинальной статической характеристики преобразования от реальной статической характеристики преобразования.
Субъективная составляющая погрешности измерения появляется в том случае, если результаты измерения обрабатываются вручную (например, путем планиметрирования диаграмм самопишущих приборов). По данным [9] можно принять ( ((sub) = 1 %.
Если результаты измерения обрабатываются на ЭВМ, то в формуле (П1.4) ( ((sub) необходимо заменить СКО относительной погрешности, вносимой в результат измерения ЭВМ - ( ((ЭВМ). Для отечественных шестнадцатиразрядных ЭВМ можно принять ( ((ЭВМ) = 0,3%.
Приложение 2
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА (((вэ) ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 300 и 800 МВт

Приведенные ниже расчеты выполнены для случая определения вэ по обратному балансу. Исходной для оценки ( ((вэ) является формула (3).

Коэффициент полезного действия нетто парового котла

[image: image43.wmf]снпсн

ккфтлэ

нбр

кк

сн

т

(100)(100)

,

100(100)

Q

qqq

Э

k

Э

----

h=h

-

                                   (П2.1)
где 
[image: image44.wmf]сн

к

q

 - расход тепла на собственные нужды котла, %;

qкф - относительный расход тепла на калориферы, %;

[image: image45.wmf]п

тл

q

 - относительный расход тепла, внесенного в котел с топливом, %;
kQ - поправочный коэффициент, учитывающий внесенное в топку котла тепло с подогретыми топливом и воздухом;

[image: image46.wmf]сн

т

Э

 - расход электроэнергии на собственные нужды турбины, %;

[image: image47.wmf]сн

э

Э

 - расход электроэнергии на собственные нужда блока на выработку электроэнергии, %;

[image: image48.wmf]бр

к

h

 - КПД брутто котла, %. 
В общем случае

[image: image49.wmf]бр

к

h

 = 100 - q2 - q3 - q4 - q5 - q6,                                             (П2.2)
где q2 - потери тепла с уходящими газами, %;
q3 - потери тепла от химической неполноты сгорания, %;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания, %; 

q5 - потери тепла в окружающую среду, %;
q6 - потери тепла с физическим теплом очаговых остатков и на охлаждение деталей котла и топочного устройства, %.
Расчеты показывают, что пренебрегая малыми составляющими, можно оценивать ( ((
[image: image50.wmf]н

к

h

) по формуле:

[image: image51.wmf]нбр

кк

()1,2(),

sdh=sdh

                                                   (П2.3)
где 
[image: image52.wmf]бр

к

()

sdh

 - СКО относительной погрешности определения 
[image: image53.wmf]бр

к

h

.

Из формулы (П2.2)

[image: image54.wmf]бр

к

0,5

6

бр22

к

2

()(),

i

i

q

i

kq

h

=

éù

sdh=sd

å

êú

ëû

                                           (П2.4)
где (((qi) - СКО относительной погрешности определения qi (i = 2, 3, ..., 6), %;

[image: image55.wmf]бр

к

i

q

k

h

 - коэффициент влияния qi на 
[image: image56.wmf]бр

к

h

. 
Для газомазутных котлов

[image: image57.wmf]брбр

к2к5

0,5

бр2222

к25

()()().

qq

kqkq

hh

éù

sdh=sd+sd

ëû

                                   (П2.5)

В табл. П2.1 приведены рассчитанные для номинальных нагрузок энергоблоков значения СКО относительных погрешностей и коэффициентов влияния, участвующих в оценке 
[image: image58.wmf]н

к

()

sdh

 по формулам (П2.3) - (П2.5), усредненные по множеству энергоблоков.
Современными штатными приборами невозможно определить фактические потери теплового потока Qтп, поэтому они принимаются равными расчетным значениям. В дальнейшем принято (тп = 99% с возможным максимальным отклонением ((тп = ±1%. Тогда


[image: image59.wmf]тптп

тп

1

()1000,6%.

3

sdh=Dh=

h


Удельный расход тепла нетто на турбину

[image: image60.wmf]сн

н3

эт

т

сн

т

10,

QQ

q

ЭЭ

+

=

-

                                                       (П2.6)
где Qэ - расход тепла на выработку электроэнергии, ГДж:
Qэ = qт Э ( 10-3;                                                         (П2.7)
qт - удельный расход тепла брутто на турбину, кДж/(кВт(ч):

[image: image61.wmf]o

3

э

т

птнтвд

10;

ii

Q

q

ЭЭЭ

=

++

                                                (П2.8)
Э - выработка электроэнергии, МВт(ч;
Эiптн, Эiтвд - электроэнергия, эквивалентная внутренней мощности турбоприводов соответственно питательных насосов и воздуходувок для энергоблоков, оснащенных ПТН и ТВД, МВт ( ч;

[image: image62.wmf]сн

т

Q

 - расход тепла на собственные нужды турбины, ГДж;

[image: image63.wmf]о

э

Q

 - количество тепла на выработку электроэнергии, на приводы ПТН и ТВД, ГДж:

[image: image64.wmf]о

эппцсдцвдвпрцсдвпрпвпвтпр

()();

oo

QDiDiiGiiGiQQ

¢¢¢¢

=+-+---+

                (П2.9)
Dо - расход свежего пара на турбину, кг;
iо - энтальпия свежего пара перед турбиной, кДж/кг;
Dпп - расход пара, поступающего в промежуточный пароперегреватель, кг;

[image: image65.wmf]цсдцвд

,

ii

¢¢¢

 - энтальпия пара соответственно на входе в ЦСД и на выходе из ЦВД, кДж/кг;
Gвпр - расход питательной воды на впрыск в промежуточный пароперегреватель, кг;
iвпр - энтальпия впрыскиваемой воды, кДж/кг;
Gпв - расход питательной воды, кг;
iпв - энтальпия питательной воды, кДж/кг;
Qт - суммарный отпуск тепла из отборов и конденсатора сверх нужд регенерации, ГДж;
qпр - количество тепла, поступившее в тепловую схему турбины с выпаром расширителей непрерывной продувки, водой после охлаждения установок дробеочистки и пр., ГДж.
Таблица П2.1

	Составляющие формул (П2.3), (П2.4)
	Блоки 300 МВт
	Блоки 800 МВт газомазутные

	
	пылеугольные
	газомазутные
	

	( ((q2)
	8
	1,09
	1,09

	( ((q3)
	1,5
	-
	-

	( ((q4)
	6
	-
	-

	( ((q5)
	10
	15
	15

	( ((q6)
	0,72
	-
	-

	
[image: image66.wmf]бр

к2

q

k

h

-


	0,06
	0,077
	0,064

	
[image: image67.wmf]бр

к3

q

k

h

-


	0,0021
	-
	-

	
[image: image68.wmf]бр

к4

q

k

h

-


	0,0195
	-
	-

	
[image: image69.wmf]бр

к5

q

k

h

-


	0,0286
	0,002
	0,0011

	
[image: image70.wmf]бр

к6

q

k

h

-


	0,0025
	-
	-

	
[image: image71.wmf]бр

к

()

sdh


	0,49
	0,1
	0,072

	
[image: image72.wmf]н

к

()

sdh


	0,59
	0,1
	0,09


Для формул (П2.6)-(П.2.9), пренебрегая малыми составляющими, можем записать:

[image: image73.wmf]нннн

тoтoтпптвпр

нннн

тпвтцсдтцвдтпв

н22222222

тooппвпр

2222222220,5

пвцсдцвдпв

()[()()()()

()()()()()].

qDqiqDqG

qiqiqiqi

qkDkikDkG

kikikiki

Э

¢¢¢

sd=sd+sd+sd+sd+

¢¢¢

+sd+sd+sd+sd+sd

    (П2.10)
В табл. П2.2 приведены рассчитанные для номинальных нагрузок энергоблоков значения СКО относительных погрешностей и коэффициентов влияния, участвующих в оценке 
[image: image74.wmf]н

т

()

q

sd

 по формуле (П2.10), усредненные по множеству энергоблоков.
Таблица П2.2

	Составляющие (П2.10)
	Энергоблоки 300 МВт
	Энергоблоки 800 МВт

	
	пылеугольные (постоянные начальные параметры)
	газомазутные (скользящие начальные параметры)
	пылеугольные (постоянные начальные параметры)
	газомазутные (скользящие начальные параметры)

	
[image: image75.wmf]н

т

o

qD

k


	1,25
	1,3
	1,2
	1,2

	
[image: image76.wmf]н

т

o

qi

k


	1,3
	1,3
	1,2
	1,2

	
[image: image77.wmf]н

тпп

qD

k


	0,14
	0,14
	0,18
	0,18

	
[image: image78.wmf]н

твпр

qG

k


	0,056
	0,06
	0,05
	0,05

	
[image: image79.wmf]н

тпв

qG

k


	0,45
	0,5
	0,43
	0,44

	
[image: image80.wmf]н

тцсд

qi

k

¢


	1,15
	1,2
	1,12
	1,17

	
[image: image81.wmf]н

тцвд

qi

k

¢¢


	0,93
	0,97
	0,88
	0,90

	
[image: image82.wmf]н

тпв

qi

k


	0,48
	0,53
	0,46
	0,47

	(((Do)
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	(((io)
	0,32
	0,33
	0,32
	0,32

	(((Dпп)
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	(((Gвпр)
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	(((Gпв)
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	(((
[image: image83.wmf]цсд

i

¢

)
	0,21
	0,22
	0,21
	0,21

	(((
[image: image84.wmf]цвд

i

¢¢

)
	0,38
	0,38
	0,38
	0,35

	(((
[image: image85.wmf]пв

i

)
	0,54
	0,26
	0,54
	0,54

	(((Э)
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	(((
[image: image86.wmf]н

т

q

)
	2,42
	2,50
	2,34
	2,36


В табл. П2.3 приведены рассчитанные по (3) для номинальных нагрузок энергоблоков значения ( ((вэ), усредненные по множеству энергоблоков.

Таблица П2.3

	ско
	Энергоблоки 300 МВт
	Энергоблоки 800 МВт

	
	пылеугольные (постоянные начальные параметры)
	газомазутные (скользящие начальные параметры)
	газомазутные (постоянные начальные параметры)
	газомазутные (скользящие начальные параметры)

	(((вэ), %
	2,6
	2,6
	2,4
	2,4


Для ориентировочных расчетов при оценке (((вэ) можно использовать обобщенную по всем блокам зависимость от относительной нагрузки блока

[image: image87.wmf]2

э

номном

()3,05,55,1.

NN

в

NN

éù

sd=-+

êú

ëû


Список использованной литературы

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по подготовке и передаче информации о тепловой экономичности работы электростанций и энергосистем: МУ 34-70-065-84. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.
2. ГОСТ 8.009-84. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений. Нормативно-технические документы. Методические материалы по применению ГОСТ 8.009-84. РД 50-453-84. - М.: Изд-во стандартов, 1985.
3. ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.
4. НОРМЫ точности измерений технологических параметров тепловых электростанций: РД 34.11.321-88. - М.: ВТИ, 1988.
5. ГОСТ 8.401-80. Классы точности средств измерений. Общие требования.
6. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения.
7. ПОРЯДОК исчисления экономии топлива на электростанциях, исходя из нормативных характеристик и фактических режимов работы оборудования. - М.: Союзтехэнерго, 1987.
8. ПОГРЕШНОСТЬ планиметрирования /Е.В. Войнич, А.Т. Лебедев, В.А. Новиков и др. - Измерительная техника. № 8, 1982.
_1134812760.unknown

_1134819467.unknown

_1134822488.unknown

_1134823394.unknown

_1134824420.unknown

_1134824476.unknown

_1134824526.unknown

_1134824686.unknown

_1134824745.unknown

_1134824960.unknown

_1134824714.unknown

_1134824663.unknown

_1134824516.unknown

_1134824445.unknown

_1134824463.unknown

_1134824432.unknown

_1134824267.unknown

_1134824410.unknown

_1134823690.unknown

_1134823144.unknown

_1134823166.unknown

_1134823196.unknown

_1134823150.unknown

_1134822864.unknown

_1134823138.unknown

_1134822777.unknown

_1134820243.unknown

_1134822101.unknown

_1134822442.unknown

_1134822465.unknown

_1134822289.unknown

_1134820511.unknown

_1134822029.unknown

_1134820326.unknown

_1134819929.unknown

_1134819979.unknown

_1134820221.unknown

_1134819947.unknown

_1134819607.unknown

_1134819651.unknown

_1134819493.unknown

_1134818090.unknown

_1134819324.unknown

_1134819422.unknown

_1134819443.unknown

_1134819363.unknown

_1134818375.unknown

_1134819074.unknown

_1134818156.unknown

_1134817381.unknown

_1134817845.unknown

_1134817936.unknown

_1134817499.unknown

_1134816990.unknown

_1134817150.unknown

_1134816398.unknown

_1134810548.unknown

_1134811809.unknown

_1134812590.unknown

_1134812645.unknown

_1134812745.unknown

_1134812630.unknown

_1134812488.unknown

_1134812567.unknown

_1134812254.unknown

_1134810916.unknown

_1134811698.unknown

_1134811753.unknown

_1134810931.unknown

_1134810861.unknown

_1134810915.unknown

_1134810562.unknown

_1134809761.unknown

_1134810011.unknown

_1134810362.unknown

_1134810412.unknown

_1134810049.unknown

_1134809884.unknown

_1134809935.unknown

_1134809810.unknown

_1134809394.unknown

_1134809570.unknown

_1134809696.unknown

_1134809509.unknown

_1134809266.unknown

_1134809305.unknown

_1134808615.unknown

