ГОСТ 12182.3-80

Группа Е49
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ

Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением
Cables, wires and cords. Methods of control of bending resistance with twisting
МКС 29.060.01

Дата введения 01.01.82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.80 № 1612
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12182.3-71
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 12182.0-80
	1.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1, 4.1, 5.1


5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 05.07.91 № 1218
6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1992 г. (ИУС 12-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры, предназначенные для подключения подвижных электрических упаковок, и устанавливает методы проверки стойкости кабелей, проводов и шнуров к изгибу с осевым кручением.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 12182.0.
Длина образцов для кабелей, проводов и шнуров с жилами сечением до 1 мм2 должна быть не менее 0,5 м, сечением св. 1 мм2 — не менее 3 м.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА
2.1. Для кабелей, проводов и шнуров сечением жил до 1 мм2 включительно
2.1.1. Для испытаний должен применяться стенд, соответствующий требованиям ГОСТ 12182.0 и включающий:
— сменный цанговый зажим;
— механизм, обеспечивающий вращение зажима в заданном направлении;
— натяжное устройство или набор грузов, обеспечивающих свободное кручение второго конца образца и натяжение по оси образца с усилием, предусмотренным в нормативно-технической документации (НТД) на кабельные изделия, и допустимым отклонением от заданного значения не более (10 %.
Схема стенда приведена на черт. 1.

[image: image1.png]



1 — испытуемый образец, 2 — сменный зажим; 3 — вал; 4 — механизм вращения; 5 — груз
Черт. 1
2.1.2. Радиусы закругления сменных цанговых зажимов должны соответствовать указанным в НТД на кабельные изделия. Рекомендуемый набор зажимов по радиусам закручивания должен соответствовать ряду 10, 12, 15, 20 мм. Допускаемые отклонения от номинальных радиусов закруглений не должны превышать ±5 %.
2.1.3. Вращение зажима должно быть непрерывным со скоростью (0,6±0,2) с-1, если в НТД не указана другая скорость.
2.2. Для кабелей, проводов и шнуров сечением жил свыше 1 мм2
2.2.1. Для испытаний должен применяться стенд, соответствующий требованиям ГОСТ 12182.0 и включающий:
— вращающий зажим;
— зажим с возвратно-поступательным движением;
— механизм, обеспечивающий вращение зажима в пределах до 20( рад с интервалом между ступенями вращения (/2 рад с частотой вращения не более 2,5 с-1 и возвратно-поступательное движение другого зажима на участке (1,50±0,15) м со скоростью (0,55±0,25) м/с;
— шкалу измерения угла закручивания от 0 до 2( рад с ценой деления не менее (/4 рад.
2.2.2. Стенд должен обеспечивать закручивание образца на заданный угол (число оборотов) при сближении концов образца и в закрученном состоянии — растяжение его до спрямления; отклонение от заданного угла закручивания не должно превышать ± (/2 рад.
Схема стенда приведена на черт. 2.

[image: image2.png]



1 — испытуемый образец; 2 — вращающийся зажим; 

3 — зажим с возвратно-поступательным движением
Черт. 2

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Подготовка образцов и стендов к испытаниям должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12182.0.
4.2. Испытания кабелей, проводов и шнуров сечением жил до 1 мм2 включительно
4.2.1. Испытуемый образец одним концом закрепляют в зажиме 2, а на втором конце подвешивают груз 5 (черт. 1).
Цикл испытания заключается во вращении зажима на полный оборот; образец при этом должен изогнуться по заданному радиусу поочередно во всех точках, соприкасающихся с зажимом при его вращении.
4.2.2. Направление вращения и число циклов должны соответствовать указанным в НТД на кабельные изделия. При отсутствии указаний направление вращения должно быть противоположным направлению общей скрутки жил кабельного изделия.
4.2.3. Свободная длина испытуемого образца между зажимом и грузом должна быть (0,25±0,05) м.
Ось свободной длины образца и ось зажима должны пересекаться под углом (1,5±0,1) рад.
4.3. Испытания кабелей, проводов и шнуров сечением жил свыше 1 мм2
4.3.1. Испытуемый образец одним концом крепят во вращающемся зажиме, а другим — в зажиме, движущемся возвратно-поступательно.
Цикл испытания заключается в закручивании образца на заданный угол, сближении зажимов, растягивании образца и раскручивании его до исходного положения. Во втором цикле повторяют те же операции с закручиванием образца в противоположном направлении.
4.3.2. Угол закручивания и число циклов испытаний должны соответствовать требованиям НТД на кабельные изделия.
4.3.3. Разрушение образца в месте зажима и на расстоянии, меньшем десяти наружных диаметров испытуемого образца, но не более 0,5 м от вращающегося зажима и не менее двух диаметров от зажима, перемещающегося возвратно-поступательно, не учитывают.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Обработка результатов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12182.0.
