ГОСТ 23286-78
УДК 621.315.2/.3:006.354                                                                                        Группа Е40

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ

НОРМЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

Cables, wires and cords. 
Standards for insulation and sheath thickness and voltage tests
Дата введения 01.01.81

по п. 2.8 в части напряжений 30 кВ и выше 01.01.83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.78 № 2641
3. Взамен ГОСТ 16807-71, ГОСТ 16808-71
4. Ограничение срока снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

5. издание (июль 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., июне 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 10-81, 10-85, 9-90), Поправкой (ИУС 9-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (в дальнейшем -кабельные изделия) с резиновой и пластмассовой изоляцией (полиэтиленовой и из поливинилхлоридного пластиката), в резиновой или пластмассовой оболочке, предназначенные для стационарных и передвижных силовых и осветительных установок различного назначения на номинальное переменное напряжение до 6000 В частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 6000 В включительно, и устанавливает нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением.

Стандарт не распространяется на кабели связи, судовые, шахтные, геофизические, грузонесущие, а также на кабельные изделия для беструбной прокладки во взрывоопасных помещениях, на кабели и провода с изоляцией на основе бутилкаучука в части норм толщины изоляции и оболочек.

Нормы испытаний напряжением рекомендуется применять для всех видов кабельных изделий с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или пластмассовой оболочке.
1. КАТЕГОРИИ ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

1.1. Изоляция кабельных изделий в зависимости от номинального напряжения и конструкции разделяется на следующие категории:

И-1 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

И-2 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

И-3 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

И-4 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

И-5 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение от 400 В (для систем 400/660 В) до 1800 В (для систем 1800/3000 В) или постоянное напряжение от 1000 до 6000 В включительно;

И-6 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение 3600 В (для систем 3600/6000 В).

Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух значений U0/U, где U0 - действующее значение напряжения между любым изолированным проводником и "землей" (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой);

U - действующее значение между любыми двумя фазными проводниками многожильного кабеля или системы одножильных кабелей, В.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:

Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);

Об-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий Об-1 и Об-3) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;

Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).

При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.

Например: Ир-1; Ип-2; Обр-3.

1.3. Испытания напряжением в зависимости от назначения кабельных изделий разделяются на следующие категории:

ЭИ-1 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий переменным напряжением частоты 50 Гц без погружения в воду, с погружением в воду или после выдержки в ней;

ЭИ-2 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий напряжением на проход.
2. НОРМЫ ТОЛЩИН И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

2.1. Номинальная толщина изоляции кабельных изделий должна соответствовать указанной в табл. 1 и 2.

Таблица 1
	Номинальное
	Номинальная толщина резиновой изоляции, мм, для категорий

	сечение жил, мм2
	Ир-1, Ир 2
	Ир-3, Ир-4
	Ир-5
	Ир-6

	0,35
	0,6
	-
	-
	-

	0,5
	0,6
	0,8
	-
	-

	0,75
	0,6
	1,0
	-
	-

	1,0
	0,6
	1,0
	-
	-

	1,5
	0,6
	1,0
	1,8
	-

	2,5
	0,8
	1,0
	1,8
	-

	4,0
	0,8
	1,0
	1,8
	-

	6,0
	0,8
	1,0
	1,8
	-

	10,0
	1,0
	1,2
	2,0
	4,0

	16,0
	1,0
	1,2
	2,0
	4,0

	25,0
	1,2
	1,4
	2,2
	4,0

	35,0
	1,2
	1,4
	2,2
	4,0

	50,0
	1,4
	1,6
	2,4
	4,0

	70,0
	1,4
	1,6
	2,4
	4,0

	95,0
	1,6
	1,8
	2,6
	4,0

	120,0
	-
	1,8
	2,6
	4,0

	150,0
	-
	2,0
	2,8
	4,0

	185,0
	-
	2,2
	3,0
	-

	240,0
	-
	2,4
	3,2
	-

	300,0
	-
	2,6
	3,4
	-

	400,0
	-
	2,8
	3,6
	-

	500,0
	-
	3,0
	3,8
	-


Таблица 2
	Номинальное
	Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий

	сечение жил, мм2
	Ип-1
	Ип-2
	Ип-3
	Ип-4
	Ип-5
	Ип-6

	До 0,35
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	-
	-

	0,35
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	-
	-

	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,8
	
	

	0,75
	0,5
	0,6
	0,6
	0,8
	-
	-

	1,0
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	-
	-

	1,5
	0,6
	0,7
	0,7
	1,0
	-
	-

	2,5
	0,6
	0,7
	0,7
	1,0
	-
	-

	4,0
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	2,2
	-

	6,0
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	2,2
	-

	10,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,2
	2,2
	3,0

	16,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,2
	2,2
	3,0

	25,0
	1,0
	1,2
	1,2
	1,4
	2,2
	3,0

	35,0
	1,0
	1,2
	1,2
	1,4
	2,2
	3,0

	50,0
	1,2
	1,4
	1,4
	1,6
	2,2
	3,0

	70,0
	1,2
	1,4
	1,4
	1,6
	2,2
	3,0

	95,0
	1,2
	1,6
	1,6
	1,8
	2,2
	3,0

	120,0
	-
	-
	1,6
	1,8
	2,2
	3,0

	150,0
	-
	-
	1,8
	2,0
	2,2
	3,0

	185,0
	-
	-
	2,0
	2,2
	2,4
	3,0

	240,0
	-
	-
	2,2
	2,4
	2,6
	3,0

	300,0
	-
	-
	2,4
	2,6
	2,6
	3,0

	400,0
	-
	-
	2,6
	2,8
	2,8
	3,0

	500,0
	-
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,2


Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката для кабельных изделий для категорий Ип-6 должна быть 3,4 мм для жил сечением 10-500 мм2.

Номинальная толщина полиэтиленовой изоляции токопроводящих жил контрольных кабелей должна быть 0,6 мм для сечений 0,75-6 мм2 и 0,8 мм для сечений 10 мм2.

Допускается увеличение толщины изоляции токопроводящих жил для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой жилами, а также с изоляцией из вулканизующегося полиэтилена.

В технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем допускается уменьшение толщины изоляции токопроводящих жил кабельных изделий, например, до 0,2 мм для жил с номинальным сечением до 0,35 мм2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.2. Номинальная толщина оболочек должна соответствовать указанной в табл. 3.
Таблица 3

Размеры в мм

	Диаметр кабельного изделия под оболочкой
	Номинальная толщина резиновой и пластмассовой оболочки для категорий

	
	Обр-1
	Обп-1
	Обр-2
	Обп-2
	Обр-3
	Обп-3

	До 6
	1,5
	1,2
	1,5
	1,2
	1,0
	0,8

	Св. 6 до 10
	2,0
	1,7
	1,7
	1,5
	1,0
	1,0

	" 10 " 15
	2,5
	1,7
	2,0
	1,5
	1,2
	1,2

	" 15 " 20
	3,0
	2,0
	2,0
	1,7
	-
	-

	" 20 " 25
	3,5
	2,3
	2,5
	1,9
	-
	-

	" 25 " 30
	4,5
	2,5
	3,0
	1,9
	-
	-

	" 30 " 40
	5,0
	3,0
	3,0
	2,1
	-
	-

	" 40 " 50
	5,0
	3,5
	4,0
	2,3
	-
	-

	" 50 " 60
	6,0
	4,0
	4,5
	2,5
	-
	-

	" 60
	6,0
	-
	-
	3,0
	-
	-


При одновременном наложении изоляции и оболочки или двухслойной оболочки толщина изоляции и оболочки или слоев должна быть оговорена в соответствующей нормативно-технической документации на кабельные изделия.

В технически обоснованных случаях допускается уменьшение толщины кабельных оболочек.

2.3. Предельное отклонение по толщине изоляции - минус 10 %, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.
Предельное отклонение по толщине оболочки - минус 15 % для пластмассовой (кроме вулканизующегося полиэтилена) и минус 20 % - для резиновой и из вулканизующегося полиэтилена, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.

В технически обоснованных случаях допускается указывать плюсовое предельное отклонение, которое должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 3, Поправка).
2.4. Время выдержки в воде перед проведением испытаний напряжением по категории ЭИ-1 должно быть не менее:

6 ч - для кабельных изделий и отдельных жил, изолированных резиной;

3 ч - для кабельных изделий и отдельных жил с пластмассовой изоляцией.

2.5. Время приложения переменного напряжения к испытуемым кабельным изделиям или отдельным жилам при проведении испытаний по категории ЭИ-1 должно быть не менее 5 мин.

Время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 должно быть не мене 0,06 с.

Допускается при линейной скорости свыше 10 м/с время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 не менее 0,002 с с использованием аппарата, обеспечивающего сигнализацию и регистрацию пробоев, имеющих длительность не менее 2·10-4 с.

2.6. Испытательное переменное напряжение Uисп в зависимости от номинального переменного напряжения U0 при испытании изоляции кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле

Uисп = 2,5U0 + 2000 - для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией, предназначенных для стационарных установок на номинальное напряжение свыше 660 В (для систем 660/1000 В);

Uисп = 2U0 + 1000 - для остальных кабельных изделий с округлением до 500 В в сторону максимума.

Допускается испытание напряжением в воде жил с резиновой изоляцией толщиной до 0,6 мм включительно по категории ЭИ-1 проводить испытательным напряжением 1,5 кВ.

Для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой изолированными жилами, если число экранированных жил составляет 50 % и более от всех жил, значение испытательного напряжения должно составлять 75 % от значения напряжения, определенного по формуле.

В технически обоснованных случаях допускается увеличение значения испытательного напряжения, что должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.7. Переменное испытательное напряжение Uисп в зависимости от номинальной толщины оболочки или защитного шланга а в мм при испытаниях оболочек или защитных шлангов кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле

Uисп = Uприв.а + 2000

с округлением до 500 В в сторону максимума, где Uприв = 1000 В/мм.

2.8. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида изоляции для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой изоляцией по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 4.
Таблица 4
	Номинальная толщина 
	Пиковое значение испытательного напряжения, кВ

	изоляции, мм
	Резиновая изоляция
	Пластмассовая изоляция

	0,20
	-
	4

	0,25
	-
	5

	0,30
	-
	6

	0,35
	-
	7

	0,40
	-
	8

	0,45
	-
	9

	0,50
	-
	10

	0,55
	-
	11

	0,60
	6
	12

	0,70
	7
	14

	0,80
	8
	16

	0,90
	9
	17

	1,00
	10
	18

	1,10
	11
	19

	1,20
	12
	20

	1,30
	13
	21

	1,40
	14
	22

	1,50
	15
	23

	1,60
	16
	24

	1,70
	17
	25

	1,80
	18
	26

	1,90
	19
	27

	2,00
	20
	28

	2,10
	21
	29

	2,20
	22
	30

	2,30
	23
	31

	2,40
	24
	32

	2,50
	25
	33

	2,60
	26
	34

	2,70
	27
	35

	2,80
	28
	36

	2,90
	29
	37

	3,00
	30
	38

	3,10
	31
	39

	3,20
	32
	40

	3,30
	33
	40

	3,40
	34
	40

	3,50
	35
	40

	3,60
	36
	40

	3,70
	37
	40

	3,80
	38
	40

	3,90
	39
	40

	4,00
	40
	40


Пиковое значение испытательного напряжения для двухслойной пластмассовой изоляции необходимо выбирать для толщины, равной сумме номинальных толщин изоляции этих двух слоев.

В технически обоснованных случаях допускается увеличение значения испытательного напряжения, что должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.9. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида оболочки или защитного шланга для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой оболочкой или защитным шлангом по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 5.

Таблица 5
	Номинальная толщина оболочки или защитного шланга, мм
	Пиковое значение испытательного напряжения, кВ

	
	Резиновая оболочка или защитный шланг
	Пластмассовая оболочка или защитный шланг

	0,8
	-
	12

	0,9
	-
	13

	1,0
	9
	14

	1,1
	10
	15

	1,2
	11
	16

	1,3
	12
	17

	1,4
	12
	18

	1,5
	13
	19

	1,6
	14
	20

	1,7
	15
	21

	1,8
	16
	23

	1,9
	17
	24

	2,0
	18
	25

	2,1
	19
	26

	2,2
	19
	27

	2,3
	20
	28

	2,4
	20
	29

	2,5
	21
	30

	2,6
	22
	31

	2,7
	23
	32

	2,8
	23
	33

	2,9
	24
	34

	3,0
	25
	35

	3,1
	26
	36

	3,2
	27
	37

	3,3
	28
	38

	3,4
	29
	39

	3,5
	30
	40

	3,6
	31
	41

	3,7
	32
	42

	3,8
	33
	43

	3,9
	34
	44

	4,0
	35
	45

	4,5
	40
	-

	5,0
	45
	-

	6,0
	50
	-


(Измененная редакция, Изм. № 2).

