РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА

РД 153-34.0-09.115-98

| УДК 621.182.3 (083.98) | Вводится в действие с 01.08.99 |
| --- | --- |

Разработано производственной службой топливоиспользования открытого акционерного общества «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», отделом топливоиспользования Департамента электрических станций РАО «ЕЭС России»

Исполнители Н.Л. АСТАХОВ (разделы 1, 3), А.Г. ДЕНИСЕНКО (разделы 1, 2) АО «Фирма ОРГРЭС», В.Ф. КАЛИНОВ (общее руководство разработкой)

Департамент электрических станций РАО «ЕЭС России»

Утверждено Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 27 февраля 1998 г.

Заместитель Председателя Правления О.В. БРИТВИН

Настоящие Методические указания состоят из двух частей.

В первой части регламентируется порядок прогнозирования удельных расходов топлива на отпускаемую электрическую и тепловую энергию электростанциями и энергообъединениями для расчета топливной составляющей тарифов (далее по тексту - тарифное прогнозирование). При тарифном прогнозировании следует руководствоваться разделом 2 Методических указаний.

Во второй части приведены рекомендации по прогнозированию на отдаленную перспективу объемов потребления котельно-печного топлива для целей, не связанных с обоснованием тарифов (далее по тексту - перспективное прогнозирование). Основные подходы к этому виду прогнозирования изложены в разделе 3 Методических указаний.

С выходом настоящих Методических указаний утрачивают силу «Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива: РД 34.09.115-93» (М.: СПО ОРГРЭС, 1993).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТАРИФНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

1.1.1. Первичными объектами, по которым проводится тарифное прогнозирование, являются электростанции и районные котельные. По акционерному обществу энергетики и электрификации (АО-энерго) удельные расходы топлива определяются как средневзвешенные по отпуску энергии значения удельных расходов топлива по электростанциям и районным котельным, входящим в его состав.

1.1.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 февраля 1997 года № 121 при обосновании тарифов определение объемов топлива, расходуемого электростанциями и районными котельными на технологические цели, должно производиться на основании норм удельных расходов топлива при производстве электрической и тепловой энергии, которые рассчитываются на базе утвержденных в установленном порядке нормативных характеристик энергетического оборудования и планируемых режимов и условий его эксплуатации на период регулирования.

1.1.3. Удельные расходы топлива на отпускаемую электроэнергию и тепло при тарифном прогнозировании должны соответствовать исправному техническому состоянию энергетического оборудования, высокому уровню его эксплуатационного и ремонтного обслуживания, оптимальному составу и режимам работы агрегатов. Не допускается учитывать при тарифном прогнозировании перерасходы топлива из-за упущений в эксплуатационном и ремонтном обслуживании оборудования. Вместе с тем, прогнозируемые удельные расходы топлива должны быть реально достижимыми.

1.1.4. Выбор состава работающего оборудования и распределение электрических и тепловых нагрузок между электростанциями в АО-энерго и отдельными агрегатами электростанций должны базироваться на принципах обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и минимизации затрат на отпуск энергии.

1.1.5. Расчеты при тарифном прогнозировании должны выполняться для каждого из месяцев периода регулирования. Показатели в целом за период регулирования, превышающий месячный интервал, (квартал, год) рассчитываются по результатам их определения за каждый из месяцев периода.

1.2. Перспективное прогнозирование

1.2.1. Перспективное прогнозирование может быть выполнено по АО-энерго, Представительству РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами, по всем акционерным обществам энергетики и электрификации Российской Федерации.

1.2.2. Первичным объектом перспективного прогнозирования является подгруппа оборудования энергообъединения. Удельные расходы топлива по группе и энергообъединению в целом определяются как средневзвешенные по отпуску энергии значения удельных расходов топлива подгрупп оборудования.

1.2.3. Основой для перспективного прогнозирования являются фактические показатели топливоиспользования в базовом периоде, данные о резервах тепловой экономичности и степени их использования в прогнозируемом периоде.

Базовым является последний отчетный период, соответствующий прогнозируемому. В качестве базового может быть принят любой другой отчетный период, объемы отпуска энергии в котором отличаются от объемов в прогнозируемом периоде не более чем на 10%.

1.2.4. При перспективном прогнозировании индекс «б» в условном обозначении указывает на принадлежность показателя к базовому периоду, а индекс «п» - к прогнозируемому.

2. ТАРИФНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

2.1. Исходные данные по электростанции (районной котельной)

2.1.1. Удельные расходы топлива на отпускаемую электростанцией электроэнергию и тепло (районной котельной - тепло) при тарифном прогнозировании рассчитываются в последовательности, регламентированной макетом расчета номинальных и нормативных показателей, входящим в состав утвержденной нормативно-технической документации по топливоиспользованию.

Расчеты выполняются по каждому турбоагрегату и каждому типу котлоагрегатов.

По подгруппе в целом показатели определяются путем суммирования или взвешивания результатов расчетов показателей турбо- и котлоагрегатов, входящих в ее состав. В целом по электростанции показатели определяются на основе результатов их расчетов по отдельным подгруппам.

Исходные данные, необходимые для расчетов, определяются в обратной последовательности: от станционного уровня к подгруппам оборудования и отдельным агрегатам.

В качестве исходных данных принимаются ожидаемые по электростанции (районной котельной) значения показателей, характеризующие объемы производства энергии, режимы и условия эксплуатации, внешние факторы, резервы тепловой экономичности и степень их использования.

К основным из этих показателей относятся (для каждого из месяцев периода прогнозирования):

- выработка электроэнергии;

- расходы и параметры пара, отпускаемого внешним потребителям;

- отпуск тепла в теплосеть;

- структура сжигаемого топлива и его характеристики;

- температура наружного воздуха;

- температуры охлаждающей и исходной воды;

- состав работающих турбо- и котлоагрегатов.

Применительно к конкретной электростанции полный перечень исходных данных приведен в макете.

При тарифном прогнозировании в макеты вносятся рассматриваемые ниже изменения, касающиеся в основном способов получения исходных данных и определения отдельных показателей турбо- и котлоагрегатов.

2.1.2. План по выработке электроэнергии (Э) электростанциям, входящим в состав АО-энерго, задается диспетчерской службой АО-энерго, а электростанциям-субъектам Федерального оптового рынка энергии и мощности (ФОРЭМ) - соответствующим подразделением РАО «ЕЭС России» на основе сведения энергобалансов.

Могут задаваться характерные графики нагрузок рабочих и праздничных суток, использование которых обеспечивает наибольшую точность прогнозирования удельных расходов топлива.

2.1.3. Ожидаемые значения отпуска тепла электростанцией внешним потребителям с паром фиксированного давления (Qn) и с сетевой водой (Qcem.в), Гкал, рассчитываются по формулам:

Qn=Dnompj×in−iобр−Gkjвозвр×ikjвозвр−iисх×10−3                (2-1)

Qсет.в=Gсет.вiпрям×iпрям−iисх+Gподпi×iобр−iисх×10−3,        (2-2)

| где Dпотp j | ¾ | отпуск пара j-ому потребителю, т. Значения Dпотp j, принимается на основании заявок потребителей; |
| --- | --- | --- |
| ini | ¾ | энтальпия пара в коллекторе, от которого обеспечивается отпуск пара, ккал/кг. Принимается по эксплуатационным данным или рассчитывается по параметрам пара, оговоренным в заявках на теплоснабжение потребителей; |
| ikjвозвр | ¾ | энтальпия возврата конденсата j-ым потребителям пара, ккал/кг; |
| Gсет.вiпрям,Gподпi | ¾ | расходы прямой и подпиточной воды по i-ой магистрали теплосети, т. Принимаются на основе заявок потребителей; |
| iпрям , iобр | ¾ | энтальпии прямой и обратной сетевой воды, ккал/кг. Соответствуют температурному графику тепловой сети для ожидаемой средней температуры наружного воздуха; |
| iисх | ¾ | энтальпия воды в источнике водоснабжения, ккал/кг. |

2.2. Расчет показателей турбоагрегатов

2.2.1. При расчете прогнозируемых тепловых нагрузок производственных и теплофикационных отборов турбин в обязательном порядке должен соблюдаться принцип их приоритетного использования по сравнению с другими источниками теплоснабжения (ПВК, БРОУ, РОУ).

Суммарный отпуск тепла из производственных отборов (противодавления) турбин (Qпо), Гкал, подключенных к коллектору пара одного давления в общем виде определяется по формуле:

Qno=Dnompj+Dсн+Dхн+Dпб−Dроу×in−tk×10−3         (2-3),

| где Dсн, Dхн, Dпб ¾ | расходы пара от коллектора на собственные, хозяйственные нужды, пиковые бойлеры, т; |
| --- | --- |
| Dpoy ¾ | расход пара в коллектор от РОУ, подключенных к источнику пара более высокого давления, т; |
| iк ¾ | средняя энтальпия конденсата (возвращаемого от внешних потребителей, потребителей собственных и хознужд) и добавка, восполняющего его невозврат, перед регенеративным подогревателем (деаэратором), подключенным к коллектору, ккал/кг; |

Расход пара на собственные нужды рассчитывается по соответствующим зависимостям, входящим в состав нормативных характеристик оборудования.

На хозяйственные нужды расходы пара принимаются по отчетным данным.

Расходы тепла на пиковые бойлеры рассчитываются по уравнениям теплового баланса.

Загрузка РОУ допускается при дефиците пара отборов турбин (противодавления) или при прохождении минимумов графиков электрических нагрузок.

2.2.2. Отпуск тепла из теплофикационных отборов турбин (Qmo) в общем случае включает в себя:

- отпуск тепла внешним потребителям, на собственные (Qmoсн) и хозяйственные нужды (Qmoхн) от подогревателей, подключенных к этим отборам;

- расходы тепла на подпитку теплосети и на нагрев добавка, восполняющего невозврат конденсата от потребителей пара отборов более высокого потенциала.

Ожидаемое значение суммарного отпуска тепла из теплофикационных отборов турбин, Гкал, может быть рассчитано по формуле:

Qmo=Qn+Qсет.в+Qmoсн+Qmoхн+Dсн+Dхн+Dпб−Dроу×in−iисх×10−3−                                                                  −Qпвк−Qno,     (2-4)

| где Qпвк ¾ | ожидаемый отпуск тепла от ПВК, Гкал. |
| --- | --- |

Отпуск тепла от пиковых водогрейных котлов (пиковых бойлеров), Гкал, рассчитывается на основе прогноза продолжительности стояния температур наружного воздуха (ttнв), при которых необходимо их включение для обеспечения выполнения температурного графика теплосети:

Qпвк(пб)=Gсет.впвк(пб)×ic.в''−iс.в'×τtнв×10−3,            (2-5)

| где Gсет.впвк(пб)¾ | расход сетевой воды через пиковые водогрейные котлы или пиковые бойлеры, т/ч; |
| --- | --- |
| iс.в',ic.в''¾ | энтальпии сетевой воды перед ПВК (пиковыми бойлерами) и за ними, ккал/кг. |

2.2.3. При распределении электрических и тепловых нагрузок между отдельными агрегатами электростанции необходимо стремиться к минимизации затрат тепла турбинной установкой на выработку электроэнергии.

Для этой цели целесообразно применять специальные компьютерные программы. При отсутствии таких программ необходимо руководствоваться следующими рекомендациями.

В случае работы электростанции в прогнозируемом периоде по тепловому графику, в первую очередь должны загружаться отборы турбин с наибольшей по сравнению с другими турбинами подгруппы полной удельной выработкой электроэнергии по теплофикационному циклу.

При работе электростанции по электрическому графику распределение тепловых и электрических нагрузок должно производиться взаимосвязано.

При наличии на электростанции нескольких подгрупп оборудования, целесообразно в период максимума электрической нагрузки передавать тепловые нагрузки на подгруппу с более низкими начальными параметрами свежего пара с целью максимального ограничения ею конденсационной выработки электроэнергии. Причем больший эффект может быть обеспечен при передаче теплофикационной нагрузки.

При работе турбин с электрическими нагрузками, близкими к номинальным, для достижения максимальной теплофикационной выработки электроэнергии отборы однотипных агрегатов следует нагружать равномерно.

Летний период работы агрегатов с низкими нагрузками предопределяет неравномерный характер распределения тепловой нагрузки между турбинами вплоть до ее передачи на одну из них.

При параллельной работе турбин типа ПТ и Р в первую очередь, как показывают расчеты, должны нагружаться отборы турбин ПТ до достижения наибольших значений полной удельной теплофикационной выработки электроэнергии.

При распределении тепловых нагрузок должны быть учтены:

- ограничения заводов-изготовителей по минимальной загрузке отборов турбин;

- особенности схемы теплофикационной установки в части отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды;

- надежность теплоснабжения потребителей.

2.2.4. После распределения тепловых нагрузок по диаграммам режимов и нормативным характеристикам определяются минимальная электрическая мощность каждой турбины и минимальная выработка электроэнергии электростанцией (Эмин), тыс. кВт×ч:

Эмин=Np×τраб+Nпт.тмин×τраб,              (2-6)

| где Np, Nпт.тмин¾ | мощность, развиваемая турбинами типа Р (или турбинами типа ПТ, Т при работе с ухудшенным вакуумом) и минимальная мощность турбин типа ПТ и Т при заданных нагрузках отборов (противодавления), тыс. кВт. |
| --- | --- |

Значение Nnm.mмин включает в себя теплофикационную мощность и мощность, развиваемую на вентиляционном пропуске пара в конденсатор при полностью закрытой диафрагме ЦНД. Факторы, увеличивающие Nnm.mмин сверх минимально-необходимого уровня (неплотность регулирующей диафрагмы ЦНД, рост температуры выхлопного патрубка сверх допустимого уровня и т.д.) должны быть подтверждены соответствующими документами.

Конденсационная выработка электроэнергии, подлежащая распределению между турбинами (DЭкн), тыс. кВт×ч, определяется по формуле:

DЭкн = Э - Эмин                                                              (2-7)

Распределение DЭкн между турбинами производится на основе предварительно рассчитанных характеристик относительных приростов расходов тепла на выработку электроэнергии по конденсационному циклу (Dqкн) для всех возможных сочетаний агрегатов.

В первую очередь загружаются агрегаты, имеющие наименьшие значения Dqкн.

2.2.5. Распределение отпуска тепла внешним потребителям в паре одного давления или с сетевой водой между подгруппами электростанции производится пропорционально тепловым нагрузкам отборов турбин (Qno, Qmo), входящих в состав подгруппы.

2.2.6. Отпуск тепла от пиковых водогрейных котлов распределяется по подгруппам оборудования электростанции пропорционально отпуску тепла с сетевой водой.

2.2.7. Необходимые для расчетов значения часовых расходов свежего пара (Dо) и пара в конденсаторы (D2) по отдельным турбинам с достаточной для целей прогнозирования точностью могут быть рассчитаны по формулам, т/ч:

Do=qт.ин×Nm×10−3+Qno+Qmo×103/K,                          (2-8)

D2=qт.ин×Nm×10−3−86×Nmηэм−ΔQизл×103/550,        (2-9)

| гдеqт.ин ¾ | исходно-номинальный удельный расход тепла брутто по турбине, ккал/кВт×ч; |
| --- | --- |
| К ¾ | коэффициент соотношения расхода тепла и свежего пара на турбину. Может быть принят равным 0,6-0,7 или рассчитан по формуле: |

K = io - iпв + aпп х Diпп            (2-10)

| где io, iпв, Diпп ¾ | энтальпии свежего пара, питательной воды, прирост энтальпии в тракте промперегрева, ккал/кг; |
| --- | --- |
| aпп ¾ | доля пара промперегрева от расхода свежего пара; |
| hэм ¾ | электромеханический КПД,%. Принимается равным 97%; |
| DQизл ¾ | потери тепла через теплоизоляцию турбины, Гкал/ч. Для турбин мощностью 25, 50 и 100 мВт могут быть приняты 0,49; 0,61 и 1,18 Гкал/ч. |

Параметры свежего пара, пара после промперегрева при прогнозировании должны соответствовать значениям, принятым в нормативных характеристиках турбин в качестве номинальных.

2.2.8. Давление пара в камерах производственных отборов турбин рассчитывается по формуле, кгс/см2:

Pn=Pnomp.j×Dnomp.j/Dnomp.j+ΔPn.nom,                   (2-11)

| гдеPnomp.j,Dnomp.j¾ | давление, кгс/см2, и расход пара, т, по каждому внешнему потребителю (на выводах со станции). Принимаются в соответствии с заключенными договорами с потребителями; |
| --- | --- |
| ΔPn.nom¾ | потери давления в паропроводах от выводов до камеры отбора турбины, кгс/см2. |

2.2.9. Давление пара в камерах теплофикационных отборов турбин определяется в следующей последовательности:

1. Прогнозируемый период разбивается на две части: период совместной работы ПВК или пиковых бойлеров и отборов (nсут) и период отпуска тепла только из отборов (mсут).

По средней ожидаемой за nсут и mсут температуре наружного воздуха (tнв(n),  tнв(m)) определяется температура прямой сетевой воды (tпр. св) °С, на основании температурного графика тепловой сети:

tпр.св(n)=F(tнв(n))         (2-12)

tпр.св(m)=Ftнв(m)         (2-13)

2. Рассчитывается средняя температура сетевой воды за основными подогревателями (tсвоб),°С:

tсвоб=tпр.св(n)−Δtсв.пвк.пб×nсут+tпр.св(m)×mсут/nсут+mсут       (2-14)

| гдеΔtсв.пвк.пб¾ | нагрев сетевой воды в ПВК или пиковых бойлерах, °С; |
| --- | --- |

Δtсв.пвк.пб=tпр.свn−tсвоб.п      (2-15)

| где tсвоб.п¾ | температура сетевой воды за основными подогревателями, соответствующая максимальному давлению пара в теплофикационных отборах (Pтмакс), °С; |
| --- | --- |

tсвоб.п=tнасп−σtпод       (2-16)

| где tнасп¾ | температура насыщения при давлении Ртмакс, °С; |
| --- | --- |
| σtпод¾ | номинальный температурный напор в основных сетевых подогревателях, °С . |

3. Определяются средняя температура насыщения и само давление в камере отбора турбины:

tнас=tсвоб+σtпод                       (2-17)

Pm = F (tнас) + DPm. под           (2-18)

| где DPm. под ¾ | потери давления в паропроводах от выводных коллекторов до камеры отбора i-ой турбины, кгс/см2. |
| --- | --- |

2.2.10. Увеличение расхода тепла на производство электроэнергии при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов и противодавления турбин (DQэ(отр)), Гкал, определяется по формулам:

для турбин типа ПТ, Т:

ΔQэ(отр)=((qmo−qm)×Эm)×Kот×10−3            (2-19)

для турбин типа Р, ПР

ΔQэ(отр)=((qкн−qm)×Эm)×Kот×10−3           (2-20)

| гдеqmo,qm ¾ | удельные расходы тепла брутто по турбине при отсутствии отпуска тепла из отборов (регуляторы давления в обоих отборах включены) и при прогнозируемой электрической нагрузке, ккал/кВт×ч; |
| --- | --- |
| qкн ¾ | удельный расход тепла на турбину с конденсатором, имеющей такие же параметры свежего пара, как и по турбинам типа Р, ПР при прогнозируемой электрической нагрузке при отсутствии отпуска тепла из отборов (регуляторы давления в отборах включены), ккал/кВт×ч; |
| Эm ¾ | прогнозируемая выработка электроэнергии турбиной, тыс. кВт×ч; |
| Кот ¾ | отношение по подгруппе отпуска тепла внешним потребителям отработавшим паром к суммарной нагрузке отборов. |

Для турбин с конденсацией пара при отпуске тепла из конденсатора за счет «ухудшенного» вакуумом значение ΔQэ(отр)конд, допускается принимать равным величине отпуска тепла из конденсатора.

2.2.11. Конечной целью выполнения расчетов по турбинной установке является получение по подгруппам оборудования прогнозируемых значений:

- абсолютных и удельных расходов тепла брутто на выработку электроэнергии (Qэ Гкал и qm, ккал/кВт×ч);

- абсолютных и удельных расходов тепла (Qmyсн, Гкал и qmyсн, %) и электроэнергиии (Эmyсн, тыс. кВт×ч и эmyсн, %) на собственные нужды;

- удельного расхода тепла нетто (qmyн , ккал/кВт×ч).

2.3. Расчет показателей котлоагрегатов

2.3.1. Количество работающих в прогнозируемом периоде котлоагрегатов каждого типа (п1, n2...nm) в подгруппе выбирается исходя из суммарной потребности в тепле на турбины, загрузки котлов на уровне 80-90% от номинальной теплопроизводительности, а также графика ремонтов оборудования. Учитываются так же согласованные с АО «Фирма ОРГРЭС» или с другой экспертной организацией ограничения номинальной паропроизводительности котлов.

Суммарная выработка тепла брутто энергетическими котлами подгруппы оборудования, Гкал, рассчитывается по формуле:

Qкубр=Qэ+Qno+Qmo+Qpoy+Knom×nm×Qк.бр.тном×τкал×10−2,          (2-21)

| гдеKnom ¾ | удельная величина потерь теплового потока, %. Принимаются равной 1% для КЭС и 1,5% для ТЭЦ от номинальной производительности работающих в прогнозируемом периоде котлов m-ого типа; |
| --- | --- |
| nm ¾ | выбранное при прогнозе количество работающих котлов m-ого типа; |
| Qк.бр.тном ¾ | номинальная теплопроизводительность котла m-ого типа, Гкал/ч. |

2.3.2. Распределение Qкубр между типами котлов подгруппы оборудования производится пропорционально номинальным теплопроизводительностям, (если на электростанции отсутствуют какие либо другие соображения)

2.3.3. Конечными результатами расчетов являются получение по котельным установкам подгрупп оборудования:

- КПД нетто (ηкун);

- абсолютных и удельных расходов тепла (Qкусн, Гкал и qкусн, %) и электроэнергии (Экусн, тыс. кВт×ч и экусн, %) на собственные нужды.

2.4. Расчет удельных расходов топлива

2.4.1. Прогнозируемые удельные расходы топлива по подгруппе электростанции рассчитываются по формулам:

bэ=bэн×(1+Kрэ×(1−μэ))            (2-22)

bтэ.эн.к=bтэ.эн.кн×(1+Kр.эн.ктэ×(1−μтэ.эн.к))            (2-23)

| где bэн ¾ | номинальный удельный расход топлива на электроэнергию, г/кВт×ч; |
| --- | --- |
| bтэ.эн.кн ¾ | номинальный удельный расход топлива на тепло, отпущенное от энергетических котлов, кг/Гкал; |
| Kрэ, Kр.эн.ктэ ¾ | коэффициенты резерва тепловой экономичности по отпуску электроэнергии и тепла от энергетических котлов; |
| μэ, μтэ.эн.к¾ | степени использования резерва тепловой экономичности по отпуску электроэнергии и тепла от энергетических котлов. |

2.4.2. По электростанции, состоящей из нескольких подгрупп оборудования:

bэ=bэ.i×Эотп.i/Эот.i                                                           (2-24)

bтэ.пвк=bтэ.пвкн×(1+Kр.пвктэ×(1−μтэ.пвк))                                         (2-25)

bтэ.эн.к=bтэ.эн.к.i×(Qот.i−Qпвк.i/(Qот.i−Qотп.пвк)            (2-26)

bтэ=bтэ.эн.к×Qот.i−Qпвк.i+bтэ.пвк×Qпвк/Qот                     (2-27)

2.4.3. По АО-энерго в целом, состоящему из m-электростанций и k-районных котельных:

bэ=bэ.j×Эот.j/Эот.j                                                               (2-28)

bтэ.рк=bтэ.рк.iн×(1+Kрк.iтэ×(1−μтэ.рк.i))×Qот.рк.i/Qот.рк.i (2-29)

bтэ=bтэ.j×Qот.j+bтэ.рк×Qот.рк/Qот.j+Qот.рк               (2-30)

| где bтэ.рк.iн¾ | номинальный удельный расход топлива на тепло, отпускаемое от районной котельной, кг/Гкал; |
| --- | --- |
| Kрк.iтэ,μтэ.рк.i¾ | коэффициент резерва и степень его использования по районной котельной; |
| Qот.рк¾ | отпуск тепла от районных котельных, Гкал. |

Значения коэффициентов резерва тепловой экономичности (Крэ,Кр.эн.ктэ,Кр.пвктэ,Крктэ) рассчитываются по отчетным данным предшествующего года за месяц, соответствующий прогнозируемому:

Крi=(b−bн)bн             (2-31)

| где b, bн ¾ | фактический и номинальный удельные расходы топлива на отпускаемую энергию. |
| --- | --- |

Степени использования резервов тепловой экономичности (mэ, mтэ.эн.к, mтэ.пвк, mтэ.рк) принимаются равными значениям, утвержденным в составе НТД по топливоиспользованию для года, предшествующего прогнозируемому.

В случае истечения срока действия НТД по топливоиспользованию к моменту выполнения расчетов по тарифному прогнозированию, значения коэффициентов резерва принимаются равными нулю.

2.4.4. При необходимости могут быть рассчитаны прогнозируемые удельные расходы топлива на отпускаемую электрическую энергию при ее производстве по конденсационному (bэ(конд)) и теплофикационному циклам (bэ(тф)) по подгруппе оборудования, электростанции или АО-энерго в целом.

По подгруппе оборудования электростанции расчеты проводятся в следующей последовательности:

1. Определяются удельные затраты электроэнергии на 1 Гкал тепла, отпущенного котельной установкой, кВт×ч/Гкал:

Эку(уд)сн=Экусн×103/Qкубр−Qкусн−Qтппот            (2-32)

2. Рассчитывается расход электроэнергии на собственные нужды котельной установки, относимый на выработку электроэнергии по конденсационному циклу, тыс. кВт×ч:

Эку(кн)сн=Δqкн×(Э−Этф)×103×1+qтусн100×102/ηтп×1−qкусн100×Эку(уд)сн,      (2-33)

2. То же, на собственные нужды турбинной установки, тыс. кВт×ч:

Эту(кн)сн=Эцн+Экн+Этусн−Эцн+Экн×Экн/Э               (2-34)

3. Определяется суммарный расход электроэнергии на собственные нужды, относимый на выработку электроэнергию по конденсационному и теплофикационному циклу, тыс кВт×ч:

Эээ(кн)сн=Эку(кн)сн+Эту(кн)сн                                                      (2-35)

Эээ(тф)сн=Эээсн+Эээ(кн)сн                                                           (2-36)

4. Рассчитывается отпуск электроэнергии по конденсационному и теплофикационному циклам, тыс. кВт×ч:

Эоткн=Э−Этф−Эээ(кн)сн            (2-37)

Эоттф=Эот−Эоткн            (2-38)

5. Определяются удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному и теплофикационному циклам, г/кВт×ч:

bэкн=bэ×Котр(к)         (2-39)

bэтф=bэ×Эот−bэкн×Эоткн/Эоттф           (2-40)

По электростанции в целом bэкн и bэтф рассчитываются как средневзвешенные по Эоткн и Эоттф величины удельных расходов топлива по подгруппам оборудования, а по АО-энерго в целом - как средневзвешенные величины удельных расходов топлива по электростанциям, входящим в его состав.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

3.1. Основные исходные данные по энергообъединению

Основными исходными данными для расчета технико-экономических показателей энергообъединения на прогнозируемый период являются:

- выработка электроэнергии;

- отпуск тепла внешним потребителям (общий, пиковыми водогрейными котлами, из производственных и теплофикационных отборов, от конденсаторов турбоагрегатов);

- план ввода, демонтажа, перемаркировки, реконструкции и модернизации оборудования (поагрегатный);

- планы проведения капитальных и средних ремонтов котлов и турбоагрегатов;

- структура и качество сжигаемого топлива.

Прогнозируемые значения отпуска тепла и выработки электроэнергии определяются на основе заявок потребителей или задаются соответствующим структурным подразделением ОЭС или РАО «ЕЭС России».

3.2. Исходные данные по подгруппе оборудования

3.2.1. Установленная электрическая мощность каждой подгруппы оборудования на конец прогнозируемого периода (Nynk) в мегаваттах определяется с учетом запланированных вводов в эксплуатацию новых турбоагрегатов, демонтажа изношенных и морально устаревших турбоагрегатов, а также перемаркировки действующих турбоагрегатов и рассчитывается по формуле

Nynk=Nynн+i=1i=nNвi−i=1i=mNдi+i=1i=pΔNперi           (3-1)

| где Nynн ¾ | установленная электрическая мощность на начало прогнозируемого периода, МВт. Учитывает фактическое и прогнозируемое изменение мощности от конца базового до начала прогнозируемого периода; |
| --- | --- |
| Nвi,Nдi ¾ | мощность каждого из турбоагрегатов, запланированных соответственно к вводу и демонтажу в прогнозируемом периоде, МВт; |
| ΔNперi ¾ | изменение установленной мощности каждого из турбоагрегатов (плюс - увеличение, минус - снижение) в результате запланированных перемаркировок в прогнозируемом периоде, МВт; |
| n, m, p ¾ | количество турбоагрегатов, запланированных соответственно к вводу в эксплуатацию, демонтажу и перемаркировке в прогнозируемом периоде. |

3.2.2. Средняя за прогнозируемый период установленная электрическая мощность каждой подгруппы оборудования (Nупср) в мегаваттах определяется по формуле

Nупср=Nynн+i=1i=nNвi⋅авi−i=1i=mNдi⋅адi+i=1i=pΔNперi⋅аперi              (3-2)

| гдеавi,⋅адi,⋅аперi¾ | доля прогнозируемого периода от даты ввода, демонтажа или перемаркировки каждого из турбоагрегатов до конца периода. |
| --- | --- |

Если для прогнозируемого года известны только кварталы ввода, демонтажа или перемаркировки турбоагрегатов, то величины этих долей при расчетах на год могут быть приняты следующими: при вводе, демонтаже или перемаркировке турбоагрегатов в I квартале - 0,75; во II квартале - 0,50; в III квартале - 0,25; в IV квартале - 0.

3.2.3. Установленная тепловая мощность подгруппы турбоагрегатов на конец прогнозируемого периода и средняя за прогнозируемый период определяются по формулам, аналогичным формулам (3-1) и (3-2).

3.2.4. При распределении общих по энергообъединению выработки электроэнергии и отпуска тепла между подгруппами оборудования следует учитывать:

- имеющиеся ограничения электрической и тепловой мощности турбоагрегатов;

- сложившуюся тенденцию изменения коэффициентов использования электрической и тепловой мощности турбоагрегатов.

3.3. Удельные расходы топлива по подгруппе оборудования

3.3.1. Прогнозируемое значение фактического удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии [г/(кВт-ч)] рассчитывается по формулам:

вэ.п=вэ  бр+Δвэ  iр/Котр(к)пэ               (3-3)

вэбр=вэб⋅Котр(к)бэ                (3-4)

| гдевэ,вэр¾ | удельный расход топлива на электроэнергию фактический и при раздельном производстве, г/(кВт×ч); |
| --- | --- |
| Δвэip¾ | поправки к удельному расходу топлива на изменение значений внешних факторов в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, г/(кВт×ч) (см. п. 3.3.3); |
| Kотр(к)э¾ | коэффициент увеличения расхода топлива на электроэнергию при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов: |

Котр(к)пэ=Котр(к)бэ⋅Ккорр=Котр(к)бэ⋅Qэ+Qот−QотПВКбQэр+Qот−QотПВКб×                               ×Qэр+Qот−QотПВКпQэр−ΔQэ(отр)+Qот−QотПВКп             (3-5)

В формуле (3-5):

| Qот,QотПВК¾ | отпуск тепла внешним потребителям всего и от пиковых водогрейных котлов, Гкал; |
| --- | --- |
| Qэ,Qэр¾ | расход тепла на производство электроэнергии фактический и при раздельном производстве, Гкал: |

Qэр=Qэ+ΔQэ(отр)               (3-6)

| ΔQэ(отр)¾ | увеличение расхода тепла на производство электроэнергии при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов, Гкал; |
| --- | --- |

ΔQэ(отр)=ΔQэ(отр)по+ΔQэ(отр)то+ΔQэ(отр)конд               (3-7)

| ΔQэ(отр)по,ΔQэ(отр)то,ΔQэ(отр)конд¾ | увеличение расхода тепла на производство электроэнергии при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям соответственно из производственных и теплофикационных отборов (а также из приравненных к ним нерегулируемых отборов) и от конденсаторов турбоагрегатов, Гкал; |
| --- | --- |

Значения ΔQэ(отр) и Qэр для прогнозируемого периода определяются по формулам:

ΔQэ(отр)ппо=ΔQэ(отр)бпоQnon/Qпоб                                            (3-8)

ΔQэ(отр)пто=ΔQэ(отр)бтоQтon/Qтоб                                            (3-9)

ΔQэ(отр)пканд=ΔQэ(отр)бкандQкондn/Qкондб                                        (3-10)

ΔQэпр=ΔQэбр+τрабQххizin−ziб+ΔqкнрЭп−Эб            (3-11)

| гдеQпо,Qто,Qконд¾ | отпуск тепла внешним потребителям и на собственные нужды соответственно из производственных и теплофикационных отборов (и приравненных к ним нерегулируемых отборов) и от конденсаторов турбоагрегатов, Гкал; |
| --- | --- |
| tраб ¾ | среднее за период время работы единичного турбоагрегата, ч; |
| Qxxi ¾ | условный расход тепла холостого хода турбоагрегата i-го значения номинальной (25, 50, 100, 135 и т.д.) мощности, Гкал/ч. Определяется по энергетическим характеристикам по графику зависимости qт = f (Nт, Qпо, Qто) при Qпо = 0 и Qто = 0; |
| zi ¾ | количество находящихся в работе турбоагрегатов i-го значения номинальной мощности; |
| Δqкнр ¾ | средний по турбоагрегатам данных параметров относительный прирост расхода тепла на производство электроэнергии по конденсационному циклу (при включенных регуляторах давления в регулируемых отборах), Гкал/(МВт×ч); |
| Э ¾ | выработка электроэнергии, тыс. кВт×ч. |

3.3.2. Прогнозируемые значения фактических удельных расходов топлива на тепло, (кг/Гкал) рассчитываются по формулам:

втэп=втэпкэ⋅Qотпкэ+вПВКп⋅QотпПВК+Этэплп⋅вэп/Qотп           (3-12)

втэпкэ=втэпр.кэ/Котр(к)бтэ⋅Ккорр                                                      (3-13)

втэпр.кэ=Втэ−ВПВК−Этепл⋅вэ⋅10−3б⋅Котр(к)бтэ⋅103Qотбкэ+Δвтэiр.кэ              (3-14)

вПВКп=ВПВКб⋅103/QотбПВК+ΔвПВКi              (3-15)

Этепл.п=Этепл.б⋅QотпгвQотбгв              (3-16)

| где втэкэ, втэр.кэ ¾ | удельный расход топлива по энергетическим котлам: фактический и при раздельном производстве (не учитывает затрат электроэнергии на теплофикационную установку), кг/Гкал; |
| --- | --- |
| ВПВК, вПВК ¾ | абсолютный (т) и удельный (кг/Гкал) расход условного топлива по пиковым водогрейным котлам; |
| Котр(к)тэ¾ | коэффициент увеличения расхода топлива энергетическими котлами на отпуск тепла при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов; |
| Этепл ¾ | расход электроэнергии на теплофикационную установку, тыс. кВт×ч; |
| Втэ ¾ | общий расход условного топлива на отпуск тепла, т; |
| Qоткэ=Qот−QотПВК−Qнасгв¾ | отпуск тепла внешним потребителям, обеспеченный энергетическими котлами (от РОУ, регулируемых и нерегулируемых отборов и от конденсаторов турбоагрегатов), Гкал; |
| Qнасгв ¾ | количество тепла, полученное водой в сетевых и перекачивающих насосах, Гкал; |
| Δвтэiр.кэ,ΔвПВКi¾ | поправки к удельным расходам топлива энергетическими и пиковыми водогрейными котлами на изменение значений внешних факторов в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, кг/Гкал (см. п. 3.3.3); |
| Qотгв¾ | отпуск тепла с горячей водой, Гкал. |

3.3.3. По приведенным ниже формулам рассчитываются поправки к удельным расходам топлива на отпуск электроэнергии (Δвэр) и тепла (Δвтэр.кэ, ΔвПВК) при изменении:

3.3.3.1. Структуры сжигаемого топлива - Δвс:

Δвэср=вэобрi=1i=mKciβin−βiб⋅10−2              (3-17)

Δвтэср.кэ=втэобр.кэi=1i=mKciβin−βiб⋅10−2             (3-18)

ΔвПВКс=вПВКгбKПВКмβПВКгб−βПВКгп10−4               (3-19)

| гдевэобр¾ | удельный расход топлива на отпуск электроэнергии при раздельном производстве на основном виде топлива, г/(кВт×ч); |
| --- | --- |
| втэобр.кэ¾ | то же на отпуск тепла энергетическими котлами, кг/Гкал; |
| вПВКгб¾ | удельный расход топлива пиковыми водогрейными котлами в базовом периоде при работе на газе, кг/Гкал; |
| m ¾ | количество других, кроме принятого за основное, видов сжигаемого энергетическими котлами топлива; |
| bi ¾ | доля в расходе энергетическими котлами каждого из других видов (марок) сжигаемого топлива, %; |
| βПВКг ¾ | доля газа в расходе топлива пиковыми водогрейными котлами, %; |
| KПВКм ¾ | относительное увеличение удельного расхода топлива пиковыми водогрейными котлами при переходе их с газа на мазут, %; |
| Кс ¾ | относительное изменение удельного расхода топлива энергетическими котлами при замене 1% основного вида (марки) топлива на один из других, %; ниже приводятся укрупненные значения Кс. |

|  | Значение Кс |  |
| --- | --- | --- |
| Основное топливо | Замещающее топливо |  |
|  | Газ | Мазут |
| Газ | - | + (0,02-0,025) |
| Мазут | - (0,02-0,025) | - |
| Антрацит | - (0,07-0,08) | - (0,05-0,055) |
| Каменный и бурый уголь | - (0,05-0,06) | - (0,025-0,03) |
| Торф | - (0,125-0,14) | - (0,1-0,11) |

Удельный расход топлива на электроэнергию на основном виде топлива определяется по формуле;

вэобр=вэбр⋅102βобi=1i=m1+Kci⋅βiб                                                   (3-20)

Аналогично рассчитывается удельный расход топлива на тепло энергетическими котлами втэобр.кэ.

3.3.3.2. Качества твердого топлива - Dвкач

Δвэкачр=j=1j=lвэjбрКкачjQн j бр−Qн j nр⋅βjn⋅10−6               (3-21)

Δвтэкачр.кэ=j=1j=lвтэjбр.кэКкачjQн j бр−Qн j nр⋅βjn⋅10−6            (3-22)

| где l ¾ | количество марок сжигаемого твердого топлива; |
| --- | --- |
| вэjр, втэjр.кэ ¾ | удельные расходы топлива при раздельном производстве при сжигании j-ой марки твердого топлива; |
| Ккачj ¾ | относительное изменение расхода топлива (%) при изменении теплоты сгорания j -ой марки твердого топлива на 100 ккал/кг: ниже приводятся усредненные значения Ккачj. |

| Уголь по месту добычи | Донецкий |  |  | Кузнецкий |  | Экибастузский | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | АШ | Т | Г, Д | Т | Г, Д, СС | СС | Б |
| Ккачj | 1,08 | 0,51 | 0,31 | 0,52 | 0,20 | 0,91 | 0,50 |

| Qнjр¾ | теплота сгорания j-ой марки твердого топлива, ккал/кг; |
| --- | --- |
| βj¾ | доля по теплу j-ой марки твердого топлива в расходе топлива энергетическими котлами, %. |

Влияние качества твердого топлива на удельный расход может быть также определено по изменению зольности и влажности топлива:

Δвэкачр=j=1j=lвэjбрКAjА j пр−А j бр+КwjWjnp−Wjбр⋅βjn⋅10−4        (3-23)

Δвтэкачр=j=1j=lвтэjбр.кэКAjА j пр−А j бр+КwjWjnp−Wjбр⋅βjn⋅10−4        (3-24)

| где KAj,KWj¾ | относительное изменение вэр,втэр.кэ (%) при изменении на 1% абсолютной зольности Ар и влажности Wр j-ой марки твердого топлива; |
| --- | --- |
| Ajp,Wjp¾ | зольность и влажность твердого топлива j-ой марки, %. |

3.3.3.3. Продолжительности работы дубль-блоков с одним корпусом котла по диспетчерскому графику нагрузки - Δвэкорп:

Δвэкорп=Δвэд−бл⋅αкорпп−αкорп б⋅δд−блп⋅10−2                (3-25)

| гдеΔвэд−бл¾ | изменение удельного расхода топлива на 1% изменения продолжительности работы дубль-блока с одним корпусом котла, г/(кВт×ч); для укрупненных расчетов значение Δвэд−бл может быть принято равным 0,05 [г/(кВт×ч)]/%; |
| --- | --- |
| δд−бл¾ | доля дубль-блоков в общем количестве энергоблоков подгруппы оборудования, %; |
| αкорп¾ | относительная продолжительность работы дубль-блоков с одним корпусом котла, %. |

3.3.3.4. Количества пусков оборудования по диспетчерскому графику нагрузки - Δвпуск:

- для энергоблоков

Δвэпускр=i=1i=nВпускinin−niбЭотп⋅Кэп'⋅103                           (3-26)

Δвтэпускр.кэ=i=1i=nВпускinin−niбQотпкэ⋅1−Кэп'⋅103                   (3-27)

- для оборудования с поперечными связями

Δвэпускр=i=1i=nВтпускinin−niб+j=1j=mВкпускjmjn−mjб⋅Кэп'⋅103Эотп      (3-28)

Δвэпускр.кэ=j=1j=mВкпускjmjn−mjб⋅1−Кэп'⋅103Qотпкэ               (3-29)

В формулах (3-26)-(3-28):

| Впускi,Втпускi,Вкпускj¾ | нормативные значения технологических потерь в пересчете на условное топливо при пусках энергоблоков, турбоагрегатов и котлов, т: принимаются в соответствии со значениями, указанными в энергетических характеристиках оборудования, или в соответствии с приложением 7 к "Методическим указаниям по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1995); |
| --- | --- |
| ni¾ | количество пусков энергоблоков, турбоагрегатов по диспетчерскому графику нагрузки; |
| mj¾ | количество пусков котлов по диспетчерскому графику нагрузки; |
| Kэ'¾ | приблизительное значение коэффициента отнесения расхода топлива энергетическими котлами на производство электроэнергии |

Kэ'=Qэр/Qэр+Qот−QотПВК               (3-30)

3.3.3.5. Экономичности оборудования, находящегося в стадии освоения - Δвосв

Δвэосвр=вэбрi=1i=pКосвinm−Косвiбm⋅αin+j=1j=sКосвjnm−Косвjбm⋅αjn⋅10−4            (3-31)

Δвтэосвр.кэ=втэбр.кэj=1j=sКосвjnк−Косвjбк⋅αjn⋅10−4          (3-32)

| где р ¾ | количество турбоагрегатов, находившихся в стадии освоения в базовом периоде и которые будут находиться в стадии освоения в прогнозируемом периоде; |
| --- | --- |
| s ¾ | то же, котлов; |
| Kосвiт¾ | относительное увеличение удельного расхода топлива в прогнозируемом и базовом периодах вследствие пониженной экономичности i-го турбоагрегата, находящегося в стадии освоения, %; |
| Kосвjт¾ | то же, j-го котла, %; |
| αi,αj¾ | доля выработки электроэнергии и тепла каждым осваиваемым турбоагрегатом и котлом, %. |

Значения Косв, принимаются в соответствии с приложением 12 к "Методическим указаниям по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования; РД 34.08.552-95"(М.: СПО ОРГРЭС, 1995).

3.3.3.6. Отработанного оборудованием ресурса времени - Δврес

Δвэреср=вэбрlсрп⋅Δτрабт⋅γin⋅10−7+cсрп⋅Δτрабк⋅γjn/105ηкббр            (3-33)

Δвтэреср.кэ=втэбр.кэ⋅cсрп⋅Δτрабк⋅γjn/105ηкббр              (3-34)

| где lср ¾ | средний коэффициент износа, рассчитанный исходя из значения l, равного 0,0025 для турбоагрегатов, работающих с противодавлением и ухудшенным вакуумом, и 0,0085 - для остальных, % / 1000 ч.; |
| --- | --- |
| сср¾ | средний коэффициент износа, рассчитанный исходя из значения с, равного 0,0055 - для пылеугольных котлов; 0,0035 - для котлов, работающих на высокосернистом мазуте; 0,0015 - для котлов, работающих на сернистом, малосернистом мазуте или газе, % / 1000 ч.; |
| Δτрабт,Δτрабк¾ | средняя продолжительность работы турбоагрегатов и котлов за время от конца базового до конца прогнозируемого периода, ч; |
| γi,γj¾ | доля выработки электроэнергии турбоагрегатами и тепла энергетическими котлами, отработавшими с начала эксплуатации более 35 тыс.ч, в общей выработке энергии подгруппой оборудования, %; |
| ηкбр ¾ | коэффициент полезного действия брутто котлов, %. |

3.3.3.7. Состава оборудования - Δвв,д

Δвэв,др=Эввэвр−вэбр−ΔЭввэдр−вэбрЭп                               (3-35)

Δвтэв,др.эк=Qвкэвтэвр.кэ−втэбр.кэ−ΔQдкэвтэдр.кэ−втэбр.кэQотпкэ             (3-36)

| гдеЭ, Qоткэ¾ | выработка электроэнергии, отпуск тепла энергетическими котлами по подгруппе оборудования в целом, тыс. кВт×ч, Гкал; |
| --- | --- |
| Эв,Qвкэ¾ | то же оборудованием, введенным в эксплуатацию от конца базового до конца прогнозируемого периода; |
| ΔЭд,ΔQдкэ¾ | изменение выработки электроэнергии и отпуска тепла энергетическими котлами в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым за счет демонтажа оборудования, тыс. кВт×ч, Гкал; |
| вэвр,втэвр.кэ¾ | удельные расходы топлива по введенному оборудованию, определенные на основе проектных данных и приведенные к фактическим условиям работы в прогнозируемом периоде, г/(кВт×ч), кг/Гкал; |
| вэдр,втэдр.кэ¾ | удельные расходы топлива по демонтируемому оборудованию, г/(кВт×ч), кг/Гкал. |

3.3.3.8. Графиков нагрузки оборудования (потерь тепла при стабилизации тепловых процессов) - Δвстбл.

Δвэстблр=вэбр⋅Кстп−Кстб⋅10−2                  (3-37)

Δвтэстблр.кэ=втэбр.кэ⋅Кстп−Кстб⋅10−2                 (3-38)

| где Кст ¾ | коэффициент изменения удельного расхода топлива при стабилизации режимов, %. |
| --- | --- |

Значения Кст определяются по рисункам приложения 11 к "Методическим указаниям по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95"(М.: СПО ОРГРЭС, 1995).

3.3.3.9. Прочих эксплуатационных факторов - Δвпроч.

В составе прочих учитывается влияние на удельные расходы топлива других объективных, не упомянутых в пп. 3.3.3.1-3.3.3.8 факторов, таких, например, как:

- сжигание топлива непроектных видов и марок;

- перевод котлов на сжигание другого вида топлива;

- выполнение мероприятий по охране труда и окружающей среды, обеспечение требований ирригации и рыбоводства.

3.3.4. Прогнозируемые значения нормативных удельных расходов топлива на электроэнергию вэпнр [г/(кВт×ч)] и тепло втэпнр (кг/Гкал) рассчитываются по формулам:

вэпнр=вэп−вэбн⋅вэпр⋅Крэμэп−μэб/вэбр              (3-39)

втэпнр=втэп−втэбн⋅втэпр⋅Кртμтп−μтб/втэбр          (3-40)

втэр=втэр.кэ100−αПВК+вПВКαПВК⋅10−2+Этеплвэр/Qот         (3-41)

| где вэн,втэн ¾ | номинальное значение удельного расхода топлива на электроэнергию [г/(кВт×ч)] и тепло (кг/Гкал); |
| --- | --- |
| Крэ,Крт¾ | коэффициент резерва тепловой экономичности оборудования по отпуску электроэнергии и тепла; |
| μэ,μт¾ | степень использования резерва тепловой экономичности оборудования по отпуску электроэнергии и тепла. |

3.4. Расход электроэнергии на собственные нужды

Прогнозируемые значения номинальных (с надстрочным индексом «н») расходов электроэнергии на собственные нужды (тыс. кВт×ч) рассчитываются по формулам:

3.4.1. Суммарного Эпсн(н)

Эпсн(н)=Ээпсн(н)+Этэпсн(н)              (3-42)

3.4.2. На выработку электроэнергии

Ээсн(н)=Этбсн(н)⋅Эп/Эб+ΔЭтпусксн×1+i=1i=pКосвiпт−Косвiбт⋅αin−αiб⋅10−4+Кэ'⋅ΔЭкпсн(н)  (3-43)

Экпсн(н)=Экбсн(н)⋅103/Qэ+Qоткэб+Δэкiсн⋅10−3⋅Qэр−ΔQэ(отр)+Qоткэп+ΔЭкпусксн×                                              ×1+j=1j=sКосвjnк−Косвjбк⋅αjn−αjб⋅10−4     (3-44)

| где Этсн,Эксн ¾ | расходы электроэнергии на собственные нужды турбоагрегатов и энергетических котлов, тыс. кВт×ч; |
| --- | --- |
| ΔЭтпусксн,ΔЭкпусксн¾ | изменение расхода электроэнергии на пуски по диспетчерскому графику турбоагрегатов и котлов, тыс. кВт×ч |

ΔЭтпусксн=i=1i=nЭтпускiсн⋅nni−nбi              (3-45)

ΔЭкпусксн=j=1j=mЭкпускjсн⋅mnj−nбj                  (3-46)

| где ΔЭтпускiсн,ΔЭкпускjсн ¾ | нормативные значения технологических потерь электроэнергии при пусках турбоагрегатов и котлов, тыс. кВт-ч; принимаются в соответствии со значениями, указанными в энергетических характеристиках оборудования или в соответствии с приложением 7 к "Методическим указаниям по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД. 34.08.552-95"(М.СПО ОРГРЭС, 1995); |
| --- | --- |
| Δэкiсн¾ | поправки к удельному расходу электроэнергии на собственные нужды энергетических котлов на изменение значений внешних факторов в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, кВт×ч/Гкал. |

3.4.3. На отпуск тепла Этэпсн(н)

Этэпсн(н)=Экпсн(н)1−Кэп'+Эпарб⋅Qот−Qотгвп/Qот−Qотгвб++Этепл−ЭПВКсн(н)б⋅Qотпгв/Qотбгв+ЭПВКбсн(н)103/QотбПВК+ΔэПВКiснQотпПВК10−3        (3-47)

Эпар=Эсн−Этсн−Эксн−Этепл               (3-48)

| где Эпар ¾ | расход электроэнергии на насосы, используемые при подготовке обессоленной воды для восполнения невозврата конденсата от потребителей пара, тыс кВт×ч; |
| --- | --- |
| Этепл¾ | расход электроэнергии на теплофикационную установку (пиковые водогрейные котлы; сетевые, конденсатные и подпиточные насосы; насосы, используемые для подготовки подпиточной воды), тыс. кВт×ч; |
| ЭПВКсн¾ | расход электроэнергии на механизмы собственных нужд пиковых водогрейных котлов, тыс. кВт×ч; |
| ΔэПВКiсн¾ | поправки к удельному расходу электроэнергии на собственные нужды пиковых водогрейных котлов на изменение значений внешних факторов в прогнозируемом периоде по сравнению с базовым, кВт×ч/Гкал. |

3.4.4. По приводимым ниже формулам рассчитываются поправки к удельным расходам электроэнергии на собственные нужды энергетических (Δэксн) и пиковых водогрейных (ΔэПВКсн) котлов при изменении:

3.4.4.1. Структуры сжигаемого топлива Δэссн

Δэкссн=i=1i=mэкiсн−экoсн⋅βin−βiб⋅10−2             (3-49)

ΔэПВКссн=эПВКмсн−эПВКгсн⋅βПВКгб−βПВКгп⋅10−2               (3-50)

| где экiсн,экoсн ¾ | удельный расход электроэнергии на собственные нужды энергетических котлов при работе на основном и каждом из других видов сжигаемого топлива, кВт×ч/Гкал; |
| --- | --- |
| эПВКмсн,эПВКгсн¾ | удельный расход электроэнергии на собственные нужды пиковых водогрейных котлов при работе на мазуте и газе, кВт×ч/Гкал. |

3.4.4.2. Качества твердого топлива

Δэккачсн=j=1j=lΔэккачjсн⋅Qнjбр−Qнjпр⋅βjп⋅10−4           (3.51)

| гдеΔэккачjсн¾ | изменение удельного расхода электроэнергии на собственные нужды энергетических котлов (кВт×ч/Гкал) при изменении теплоты сгорания j-ой марки твердого топлива на 100 ккал/кг. Ниже приводятся укрупненные значения Δэккачjсн |
| --- | --- |

| Уголь | АШ | Тощий | Бурый | Каменный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δэккачjсн | 0,90 | 0,25 | 0,70 | 1,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТАРИФНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

1.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

2. ТАРИФНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ)

2.2. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТУРБОАГРЕГАТОВ

2.3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОТЛОАГРЕГАТОВ

2.4. РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

3.1. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЮ

3.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДГРУППЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3.3. УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ТОПЛИВА ПО ПОДГРУППЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3.4. РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ