РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО АНАЛИЗУ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ

РД 34.08.559-96

УДК 621.311

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Разработано Акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнитель Н.Л. АСТАХОВ

Утверждено Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 02.12.96 г.

Вице-президент О.В.БРИТВИН

Настоящие Методические указания разработаны применительно к новому методу распределения общего расхода топлива энергетическими котлами электростанции между отпускаемыми ею электроэнергией и теплом. Новый метод введен в действие с 01.02.96 г. "Методическими указаниями по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1995).

С выходом настоящих Методических указаний утрачивает силу "Методика анализа изменения экономичности ", введенная в действие Эксплуатационным циркуляром № Т-3/80 "О совершенствовании анализа топливоиспользования в энергообъединениях. - Методика анализа изменения экономичности энергообъединений".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В данных Методических указаниях в качестве первичных звеньев, определяющих уровень экономичности производства энергии на электростанциях и в энергообъедиениях, приняты подгруппы оборудования электростанций.

Подгруппа оборудования - это совокупность либо пылеугольных, либо газомазутных котлов и совместно работающих с ними конденсационных турбоагрегатов или турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара соответствующего давления свежего пара (а для энергоблоков - еще и одинаковой мощности).

1.2. Изменение удельного расхода топлива по подгруппе обусловливается изменением экономичности оборудования (уровень ремонтного и эксплуатационного обслуживания, средние электрические и тепловые нагрузки, внешние факторы), а также соотношения выработки электроэнергии и отпуска тепла внешним потребителям за счет пара частично или полностью отработавшего в турбоагрегатах (эффективности теплофикации).

1.3. При неизменных показателях по каждой из подгрупп оборудования удельный расход топлива по группе оборудования (совокупности пылеугольной и газомазутной подгрупп) и электростанции в целом определяется изменением долей участия каждой из подгрупп оборудования в общем отпуске энергии группой оборудования, электростанцией, т.е. изменением структуры отпуска энергии.

1.4. Оценка изменения экономичности оборудования и изменения эффективности теплофикации производится с использованием показателей раздельного производства электроэнергии и тепла, соответствующих используемым ранее показателям конденсационного цикла.

В связи с этим анализ изменения удельных расходов топлива состоит из двух этапов:

анализа показателей раздельного производства электроэнергии и тепла1;

анализа эффективности теплофикации.

____________

1 В дальнейшем для краткости - раздельное производство.

Методика определения показателей раздельного производства приведена в приложении 1.

Примеры расчета составляющих изменения удельных расходов топлива приведены в приложениях 2-4.

1.5. Методические указания ориентированы на использование при расчетах в качестве исходной информации данных, содержащихся в отчетах о тепловой экономичности оборудования электростанций (макеты 15506-1 и 15506-2) и акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго) (макет 15505).

1.6. Наличие у показателя подстрочного индекса а означает его принадлежность к анализируемому, а индекса б - к базовому периоду (по отношению к которому определяются составляющие изменения удельного расхода топлива).

Подстрочный индекс i указывает на принадлежность показателя к подгруппе оборудования, если такой индекс отсутствует, значит показатель определен для электростанции.

1.7. Для подгрупп оборудования (подгрупп энергетических или пиковых водогрейных котлов), по которым либо в базовом, либо в анализируемом периоде отсутствовал отпуск энергии, расчет по формулам (1), (5), (13) и (19) разд. 2 и 3 не производится, а соответствующая составляющая изменения удельного расхода топлива приравнивается к нулю.

1.8. Для подгрупп оборудования (подгрупп энергетических и пиковых водогрейных котлов), по которым отпуск энергии отсутствовал только в базовом периоде, в формулы (3), (7), (16) и (21) вместо показателя базового периода подставляется показатель анализируемого периода.

1.9. Результаты расчетов по формулам Методических указаний, получаемые со знаком "минус", означают уменьшение удельного расхода топлива, а со знаком "плюс" - его увеличение.

1.10. Уровень выполнения анализа изменения удельных расходов топлива можно изменить, приняв в качестве первичных звеньев: отдельные агрегаты (при анализе экономичности подгруппы оборудования электростанции); подгруппы оборудования АО-энерго; группы оборудования электростанции или АО-энерго; электростанции или АО-энерго в целом.

При этом следует иметь в виду, что составляющие изменения удельных расходов топлива по одному и тому же объекту за один и тот же период будут различны для различных уровней анализа (при равенстве их сумм).

2. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

По приведенном ниже формулам определяется влияние каждой из подгрупп оборудования на изменение удельного расхода топлива в целом по электростанции или АО-энерго1 за счет изменения каждого из следующих факторов:

______________

1 В дальнейшем для краткости упоминается только электростанция.

2.1. При раздельном производстве:

2.1.1. Экономичности оборудования

;                                                      (1)

,                                                                 (2)

где  - удельный расход топлива на электроэнергию при раздельном производстве, г/(кВт·ч);

Эот - отпуск электроэнергии, тыс. кВт·ч.

2.1.2. Структуры отпуска электроэнергии

.                                              (3)

2.1.3. Всего по подгруппе оборудования:

.                                                      (4)

2.2. При совместном производстве (изменение эффективности теплофикации):

2.2.1. Соотношения объемов выработки электроэнергии и отпуска тепла отработавшим паром

,                                               (5)

где  - удельная экономия топлива по отпуску электроэнергии, уровень которой определяется соотношением выработки электроэнергии и отпуска тепла отработавшим паром, г/(кВт·ч):

,                                                            (6)

где bэi - фактический удельный расход топлива  на  электроэнергию, г/(кВт·ч)

2.2.2. Структуры отпуска электроэнергии

.                                       (7)

2.2.3. Всего по подгруппе оборудования:

.                                                    (8)

2.3. Итого по подгруппе оборудования:

.                                                          (9)

2.4. Общее изменение удельного расхода топлива по электростанции

Влияние на удельный расход топлива в целом по электростанции равно:

2.4.1. Каждой (с подстрочным индексом k) из n групп оборудования по по каждому (с надстрочным индексом l) из m факторов сумме влияний пылеугольной и газомазутной подгрупп данной группы оборудования  по данному фактору:

.                                                       (10)

2.4.2.Каждой из групп оборудования всего - сумме влияний даной группы оборудования по всем m факторам:

.                                                           (11)

2.4.3. Всех n подгрупп (или q групп) оборудования по всем m факторам:

.                                   (12)

Изменение абсолютного расхода топлива по каждому из факторов определяется как произведение значений изменения удельного расхода топлива и отпуска электроэнергии электростанцией в анализируемом периоде.

3. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ТЕПЛО

По приведенным ниже формулам определяется влияние каждой из подгрупп оборудования на изменение удельного расхода топлива в целом по электростанции за счет изменения каждого из следующих факторов:

3.1. При раздельном производстве:

3.1.1. Экономичности оборудования

,                                (13)

где  - удельный расход топлива по энергетическим котлам при раздельном производстве (не учитывает затрат электроэнергии на теплофикационную установку), кг/Гкал;

bпвк - удельный расход топлива по пиковым водогрейным котлам, кг/Гкал;

,  - доля отпуска тепла энергетическими (свежим паром, через ОРУ, из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов) и пиковыми водогрейными котлами подгруппы оборудования в общем отпуске его электростанцией Qот:

;                                                          (14)

.                                                        (15)

3.1.2. Структуры отпуска тепла

,                (16)

где  - средний по электростанции удельный расход топлива при раздельном производстве, не учитывающий затрат электроэнергии на теплофикационную установку, кг/Гкал.

3.1.3. Расход энергии на теплофикационную установку

,                                           (17)

где Э тепл.i - затраты электроэнергии на теплофикационную установку, тыс.кВт·ч.

3.1.4. Всего по подгруппе оборудования:

.                                           (18)

3.2. При совместном производстве (изменение эффективности теплофикации):

3.2.1. Соотношения объемов выработки электроэнергии и отпуска тепла отработавшим паром

,                                            (19)

где  - удельная экономия топлива по отпуску тепла, уровень которой определяется соотношением выработки электроэнергии и отпуска тепла отработавшим паром, кг/Гкал:

,                                                       (20)

где  - фактический удельный расход топлива по энергетическим котлам, не учитывающий затрат электроэнергии на теплофикационную установку, кг/Гкал.

3.2.2. Структуры отпуска тепла

.                (21)

3.2.3. Расхода энергии на теплофикационную установку:

.                                     (22)

3.2.4. Всего по подгруппе оборудования:

.                                       (23)

3.3. Итого по подгруппе оборудования:

.                                                         (24)

3.4. Общее изменение удельного расхода топлива по электростанции

Влияние на удельный расход топлива в целом по электростанции каждой из групп оборудования, а также каждого из факторов определяется по формулам, аналогичным формулам (10) и (11).

Общее изменение удельного расхода топлива по электростанции в целом подсчитывается по формуле

.                               (25)

Изменение абсолютного расхода топлива по каждому из факторов определяется как произведение значений изменения удельного расхода топлива и отпуска тепла электростанцией в анализируемом периоде.

Приложение 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ В ОТЧЕТАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Электроэнергия при раздельном производстве:

,                                                            (1.1)

где bэ - фактический удельный расход топлива, г/(кВт·ч)

- коэффициент увеличения расхода топлива  на электроэнергию при раздельном производстве (при условном отсутствии отпуска тепла внешним потредителям от турбоагрегатов).

2. Тепло.

При определении удельных расходов топлива по энергетическим и пиковым водогрейным котлам нагрев воды в сетевых насосах не учитывается,поскольку данные о нем в отчетах электростанций и АО-энерго отсутствуют.

2.1. Пиковые водогрейные котлы.

По пиковым водогрейным котлам фактический удельный расход топлива и удельный расход топлива при раздельном производстве равны между собой:

,                                                     (1.2)

где Впвк - количество условного топлива, израсходованного пиковыми водогрейными котлами, т;

- отпуск тепла внешним потребителям пиковыми водогрейными котлами, Гкал

2.2. Энергетические котлы без учета затрат электроэнергии на теплофикационную установку:

2.2.1. Фактически:

,                                         (1.3)

где Втэ - общий расход условного топлива на отпуск тепла, т;

Этепл - расход электроэнергии на теплофикационную установку, тыс. кВт·ч;

- отпуск тепла внешним потребителям, обеспеченный энергетическими котлами (свежим паром, от РОУ, из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов), Гкал:

,                                                        (1.4)

где Qот - общий отпуск тепла внешним потребителям, Гкал

2.2.2. При раздельном производстве:

,                                                         (1.5)

где  - коэффициент увеличения расхода топлива энергетическими котлами на тепло при раздельном проиводстве (при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям от турбоагрегатов);

2.3. Энергетические и пиковые водогрейные котлы в среднем без учета затрат электроэнергии на теплофикационную установку:

2.3.1. Фактически:

.                                                   (1.6)

2.3.2. При раздельном производстве:

.                                                 (1.7)

2.4. Энергетические и пиковые водогрейные котлы в среднем при раздельном производстве с учетом затрат электроэнергии на теплофикационную установку:

.                                         (1.8)

Приложение 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО АО-ЭНЕРГО

Таблица П2.1

| Группа оборудования | Подгруппа оборудования | Период | Исходные данные |  |  |  | Результаты расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отпуск электроэнергии |  | Фактический удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | Коэффиент увеличения расхода топлива при раздельном производстве | Удельный расход топлива при раздельном производстве | Удельная экономия топлива за счет теплофикации г/(кВт·ч) |
|  |  |  | Эотi |  | bэi |  |  |  |
| Блоки300К | ГМ | а | 16148 | 0,006887 | 319,297 | 1,003 | 320,254 | 0,957 |
| Блоки200К | ПУ | а | 296048 | 0,126263 | 347,913 | 1,010 | 351,392 | 3,479 |
|  |  | б | 262945 | 0,118059 | 353,652 | 1,009 | 356,835 | 3,183 |
|  | ГМ | а | 554152 | 0,236343 | 340,508 | 1,008 | 343,232 | 2,724 |
|  |  | б | 573655 | 0,257564 | 339,124 | 1,007 | 341,498 | 2,374 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | а | 369142 | 0,157437 | 315,269 | 1,264 | 398,500 | 83,231 |
|  |  | б | 323526 | 0,145259 | 326,505 | 1,262 | 412,050 | 85,545 |
|  | ГМ | а | 419366 | 0,178857 | 319,313 | 1,245 | 397,545 | 78,232 |
|  |  | б | 440828 | 0,197927 | 308,923 | 1,249 | 385,845 | 76,922 |
| КЭС-90 | ПУ | а | 310346 | 0,132361 | 427,532 | 1,025 | 438,221 | 10,689 |
|  |  | б | 251923 | 0,113111 | 437,066 | 1,019 | 445,370 | 8,304 |
|  | ГМ | а | 28932 | 0,012339 | 420,711 | 1,0 | 420,711 | 0 |
|  |  | б | 35980 | 0,016155 | 417,204 | 1,0 | 417,204 | 0 |
| ТЭЦ-90 | ПУ | а | 160388 | 0,068404 | 400,953 | 1,298 | 520,437 | 119,484 |
|  |  | б | 152356 | 0,068406 | 408,130 | 1,267 | 517,100 | 108,970 |
|  | ГМ | а | 190175 | 0,081109 | 371,942 | 1,264 | 470,134 | 98,192 |
|  |  | б | 175187 | 0,078657 | 381,855 | 1,244 | 475,027 | 93,172 |
| Прочее | ПУ | б | 10828 | 0,004862 | 436,924 | 1,419 | 619,993 | 183,069 |
|  |  |  | Эот | э | bэ | - |  |  |
| АО-энерго |  | а | 2344697 | 1,0 | 352,725 | - | 398,463 | 45,738 |
|  |  | б | 2227228 | 1,0 | 353,925 | - | 399,176 | 45,251 |
| Изменение |  |  | - | - | -1,200 | - | -0,713 | 0,487 |

Таблица П2.2

| Группа оборудо- вания | Подгруппа оборудования | Составляющие изменения удельного расхода топлива, г/(кВтч) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздельное производство |  |  | Теплофикация |  |  | Итого |
|  |  | Экономичность оборудования | Структура отпуска электроэнергии | Всего | Соотношение объемов отпуска электроэнергии и тепла | Структура отпуска электроэнергии | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bэi |
|  |  | 1* | 3* | 4* | 5* | 7* | 8* | 9* |
| Блоки300К | ГМ | - | -0,543 | -0,543 | - | 0,305 | 0,305 | -0,238 |
| Блоки200К | ПУ | -0,687 | -0,347 | -1,034 | -0,037 | 0,345 | 0,308 | -0,726 |
|  | ГМ | 0,410 | 1,224 | 1,634 | -0,083 | -0,910 | -0,993 | 0,641 |
|  |  | -0,277 | 0,877 | 0,600 | -0,120 | -0,565 | 0,685 | -0,085 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | -2,133 | 0,157 | -1,976 | 0,364 | -0,491 | -0,127 | -2,103 |
|  | ГМ | 2,093 | 0,254 | 2,347 | -0,234 | 0,604 | 0,370 | 2,717 |
|  |  | -0,040 | 0,411 | 0,371 | 0,130 | 0,113 | 0,243 | 0,614 |
| КЭС-90 | ПУ | -0,947 | 0,889 | -0,058 | -0,316 | 0,711 | 0,395 | 0,337 |
|  | ГМ | 0,043 | -0,069 | -0,026 | 0 | -0,173 | -0,173 | -0,199 |
|  |  | -0,904 | 0,820 | -0,084 | -0,316 | 0,538 | 0,222 | 0,138 |
| ТЭЦ-90 | ПУ | 0,228 | 0 | 0,228 | -0,719 | 0 | -0,719 | -0,491 |
|  | ГМ | -0,397 | 0,186 | -0,211 | -0,407 | -0,117 | -0,524 | -0,735 |
|  |  | -0,169 | 0,186 | 0,017 | -1,126 | -0,117 | -1,243 | -1,226 |
| Прочее | ПУ | - | -1,073 | -1,073 | - | 0,670 | 0,670 | -0,403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bэ |
| АО-энерго |  | -1,390 | 0,678 | -0,712 | -1,432 | 0,944 | -0,488 | -1,200 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ТЕПЛО ПО АО-ЭНЕРГО

Таблица П3.1

Исходные данные

| Группа оборудования | Подгруппа оборудо- вания | Период | Отпуск тепла, Гкал |  | Абсолютный расход условного топлива на тепло,т |  | Средний удельный расход топлива, кг/Гкал | Расход электроэнергии на теплофика- ционную установку, тыс.кВт·ч | Коэффициент увеличения расхода топлива на тепло энергетическими котлами при раздельном производстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ПВК | Всего | ПВК |  |  |  |
|  |  |  | Qот i |  | Втэ i | Впвк i | bтэ i | Этепл i |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Блоки300К | ГМ | а | 2411 | - | 405 | - | 167,980 | 60 | 1,003 |
| Блоки200К | ПУ | а | 21712 | - | 3764 | - | 173,360 | 310 | 1,010 |
|  |  | б | 19080 | - | 3296 | - | 172,746 | 275 | 1,009 |
|  | ГМ | а | 28956 | - | 5027 | - | 173,608 | 600 | 1,010 |
|  |  | б | 21568 | - | 3726 | - | 172,756 | 428 | 1,008 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | а | 589369 | - | 83271 | - | 141,288 | 6713 | 1,258 |
|  |  | б | 517472 | - | 73295 | - | 141,641 | 6317 | 1,262 |
|  | ГМ | а | 970366 | 77326 | 137328 | 11850 | 141,522 | 10189 | 1,244 |
|  |  | б | 440828 | 6221 | 60526 | 957 | 137,301 | 5274 | 1,258 |
| КЭС-90 | ПУ | а | 35661 | - | 6565 | - | 184,095 | 713 | 1,025 |
|  |  | б | 24548 | - | 4476 | - | 182,337 | 557 | 1,026 |
|  | ГМ | а | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | б | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЭЦ-90 | ПУ | а | 541168 | 23381 | 80109 | 3588 | 148,030 | 4445 | 1,300 |
|  |  | б | 449092 | - | 67049 | - | 149,299 | 4787 | 1,267 |
|  | ГМ | а | 969069 | 45281 | 132913 | 6948 | 137,155 | 4312 | 1,256 |
|  |  | б | 945950 | 18764 | 129028 | 2864 | 136,400 | 3340 | 1,241 |
| Прочее | ПУ | б | 69956 | 3666 | 8879 | 572 | 126,923 | 928 | 1,391 |
|  |  |  | Qот |  | Втэ | Впвк | bтэ | Этепл |  |
| АО-энерго |  | а | 3158712 | 145988 | 449382 | 22386 | 142,267 | 27342 | - |
|  |  | б | 2488494 | 28651 | 350275 | 4393 | 140,759 | 21906 | - |
| Изменение |  |  | - | - | - | - | 1,508 | - | - |

Таблица П3.2

Левая часть таблицы

Промежуточные показатели

| Группа оборудования | Подгруппа оборудования | Период | Отпуск тепла энергетическими котлами, Гкал | Доля общего по АО-энерго отпуска тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | энергетическими котлами | ПВК |
|  |  |  | 1.4* | 14* | 15* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Блоки 300К | ГМ | а | 2411 | 0,000763 | - |
| Блоки 200К | ПУ | а | 21712 | 0,006874 | - |
|  |  | б | 19080 | 0,007667 | - |
|  | ГМ | а | 28956 | 0,009167 | - |
|  |  | б | 21568 | 0,008667 | - |
| ТЭЦ-130 | ПУ | а | 589369 | 0,186585 | - |
|  |  | б | 517472 | 0,207946 | - |
|  | ГМ | а | 893040 | 0,282723 | 0,024480 |
|  |  | б | 434607 | 0,174647 | 0,002499 |
| КЭС-90 | ПУ | а | 35661 | 0,911290 | - |
|  |  | б | 24548 | 0,009865 | - |
|  | ГМ | а | - | - | - |
|  |  | б | - | - | - |
| ТЭЦ-90 | ПУ | а | 517787 | 0,163923 | 0,007403 |
|  |  | б | 449092 | 0,180467 | - |
|  | ГМ | а | 923788 | 0,292457 | 0,014335 |
|  |  | б | 927186 | 0,372589 | 0,007541 |
| Прочее | ПУ | б | 66290 | 0,026639 | 0,001473 |
| АО-энерго |  | а | 3012724 | 0,953782 | 0,046218 |
|  |  | б | 2459843 | 0,988487 | 0,011513 |
| Изменение |  |  | - | -0,034705 | 0,034705 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы П3.2

Правая часть таблицы

| Группа оборудо- вания | Подгруппа оборудо- вания | Период | Удельный расход топлива, кг/Гкал |  |  |  |  |  | Удельная экономия топлива за счет теплофикации (без учета Этепл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета Этепл |  |  |  |  | средний при раздельном производстве с учетом Этепл |  |
|  |  |  | фактический по энерге- тическим котлам | по ПВК | средний | при раздельном производстве |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по энерге- тическим котлам | средний |  |  |
|  |  |  | 1.3* | 1.2* | 1.6* | 1.5* | 1.7* | 1.8* | 20* |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Блоки300К | ГМ | а | 160,034 | - | 160,034 | 160,514 | 160,514 | 168,484 | 0,480 |
| Блоки200К | ПУ | а | 168,393 | - | 168,393 | 170,077 | 170,077 | 175,094 | 1,684 |
|  |  | б | 167,650 | - | 167,650 | 169,159 | 169,159 | 174,302 | 1,509 |
|  | ГМ | а | 166,553 | - | 166,553 | 168,218 | 168,218 | 175,330 | 1,665 |
|  |  | б | 166,027 | - | 166,027 | 167,355 | 167,355 | 174,132 | 1,328 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | а | 137,697 | - | 137,697 | 173,223 | 173,223 | 177,762 | 35,526 |
|  |  | б | 137,655 | - | 137,655 | 173,720 | 173,720 | 178,750 | 36,065 |
|  | ГМ | а | 136,864 | 153,247 | 138,169 | 170,258 | 168,903 | 173,077 | 33,394 |
|  |  | б | 133,316 | 153,834 | 133,605 | 167,711 | 167,515 | 172,131 | 34,395 |
| КЭС-90 | ПУ | а | 175,547 | - | 175,547 | 179,936 | 179,936 | 188,698 | 4,389 |
|  |  | б | 172,419 | - | 172,419 | 176,902 | 176,902 | 187,007 | 4,483 |
|  | ГМ | а | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | б | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЭЦ-90 | ПУ | а | 144,342 | 153,458 | 144,736 | 187,465 | 186,168 | 190,443 | 43,303 |
|  |  | б | 144,949 | - | 144,949 | 183,650 | 183,650 | 189,162 | 38,701 |
|  | ГМ | а | 134,621 | 153,442 | 135,500 | 169,084 | 168,353 | 170,445 | 34,463 |
|  |  | б | 134,696 | 152,633 | 135,052 | 167,158 | 166,870 | 168,547 | 32,462 |
| Прочее | ПУ | б | 119,197 | 156,028 | 121,127 | 165,803 | 165,291 | 173,515 | 46,606 |
| АО-энерго |  | а | 138,613 | 153,341 | 139,295 | 173,552 | 172,618 | 176,326 | 34,939 |
|  |  | б | 137,436 | 153,328 | 137,618 | 171,725 | 171,513 | 175,438 | 34,289 |
| Изменение |  |  | 1,177 | 0,013 | 1,677 | 1,827 | 1,105 | 0,888 | 0,650 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.3

Левая часть таблицы

Составляющие изменения удельного топлива, кг/Гкал

| Группа оборудования | Подгруппа оборудования | Раздельное производство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономичность оборудования |  |  |
|  |  | 13* | 13* | 13* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Блоки 300К | ГМ | - | - | - |
| Блоки 200К | ПУ | 0,006 | - | 0,006 |
|  | ГМ | 0,008 | - | 0,008 |
|  |  | 0,014 | - | 0,014 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | -0,093 | - | -0,093 |
|  | ГМ | 0,721 | -0,014 | 0,707 |
|  |  | 0,628 | -0,014 | 0,614 |
| КЭС-90 | ПУ | 0,034 | - | 0,034 |
| ТЭЦ-90 | ПУ | 0,655 | - | 0,655 |
|  | ГМ | 0,563 | 0,012 | 0,575 |
|  |  | 1,218 | 0,012 | 1,230 |
| Прочее | ПУ | - | - | - |
| АО-энерго |  | 1,894 | -0,002 | 1,892 |

Продолжение Таблицы П3.3

Правая часть таблицы

| Группа оборудования | Подгруппа оборудования | Раздельное производство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Структура отпуска тепла |  |  | Расход энергии на теплофикационную установку | Итого |
|  |  | Энергетические котлы | ПВК | Всего |  |  |
|  |  | 16* | 16* | 16* | 17* | 18* |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Блоки 300К | ГМ | -0,008 | - | -0,008 | 0,006 | -0,002 |
| Блоки 200К | ПУ | 0,002 | - | 0,002 | -0,005 | 0,003 |
|  | ГМ | -0,002 | - | -0,002 | 0,006 | 0,012 |
|  |  | 0,000 | - | 0,000 | 0,001 | 0,015 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | -0,047 | - | -0,047 | -0,199 | -0,339 |
|  | ГМ | -0,411 | -0,389 | -0,800 | 0,465 | 0,372 |
|  |  | -0,458 | -0,389 | -0,847 | 0,266 | 0,033 |
| КЭС-90 | ПУ | 0,007 | - | 0,007 | -0,001 | 0,040 |
| ТЭЦ-90 | ПУ | -0,201 | -0,134 | -0,335 | -0,262 | 0,058 |
|  | ГМ | 0,349 | -0,128 | 0,221 | 0,004 | 0,800 |
|  |  | 0,148 | -0,262 | -0,114 | -0,258 | 0,858 |
| Прочее | ПУ | 0,152 | 0,023 | 0,175 | -0,231 | -0,056 |
| АО-энерго |  | -0,159 | -0,628 | -0,787 | -0,217 | 0,888 |

Окончание таблицы П3.3

| Группа оборудования | Под группа оборудования | Теплофикация |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соотношение объемов отпуска электроэнергии и тепла | Структура отпуска тепла |  |  | Расход энергии на теплофика- ционную установку | Всего |  |
|  |  |  | Энергетические котлы | ПВК | Всего |  |  |  |
|  |  | 19* | 21* | 21* | 21* | 22* | 23* | 24* |
| Блоки300К | ГМ | - | 0,026 | - | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,024 |
| Блоки200К | ПУ | -0,001 | -0,026 | - | -0,026 | 0,000 | -0,027 | -0,024 |
|  | ГМ | -0,003 | 0,016 | - | 0,016 | 0,000 | 0,013 | 0,025 |
|  |  | -0,004 | 0,010 | - | -0,010 | 0,000 | -0,014 | 0,001 |
| ТЭЦ-130 | ПУ | 0,100 | 0,038 | - | 0,038 | 0,040 | 0,178 | -0,161 |
|  | ГМ | 0,283 | -0,011 | 0,754 | 0,743 | -0,089 | 0,937 | 1,309 |
|  |  | 0,383 | 0,027 | 0,754 | 0,781 | -0,049 | 1,115 | 1,148 |
| КЭС-90 | ПУ | 0,001 | 0,042 | - | 0,042 | 0,000 | 0,043 | 0,083 |
| ТЭЦ-90 | ПУ | -0,754 | 0,073 | 0,254 | 0,327 | 0,041 | -0,386 | -0,328 |
|  | ГМ | -0,585 | -0,146 | 0,233 | 0,087 | -0,009 | -0,507 | 0,293 |
|  |  | -1,339 | -0,073 | 0,487 | 0,414 | 0,032 | -0,893 | -0,035 |
| Прочее | ПУ | - | 0,328 | -0,051 | 0,277 | 0,068 | 0,345 | 0,289 |
| АО-энерго |  | -0,959 | 0,340 | 1,190 | 1,530 | 0,051 | 0,622 | 1,510 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к приложению 3:

1. Увеличение удельного расхода топлива на тепло (кг/Гкал) в целом по АО-энерго составило:

фактического bтэ = 1,508 (гр.8 табл. П3.1 и гр. 17 табл. П3.3);

при раздельном производстве (с учетом Этепл)  = 0,888 (гр. 12 табл. П3.2 и гр. 10 табл. П3.3).

2. Увеличение фактического удельного расхода топлива (кг/Гкал) вследствие снижения эффективности теплофикации равно:

(см. гр. 16 табл. П3.3).

3. Изменение удельного расхода топлива при раздельном производстве без учета Этепл составило =1,105 (гр. 11 табл. П3.2). Оно равно сумме двух составляющих: влияния изменения экономичности оборудования  = 1,892 (гр. 5 табл. П3.3) и структуры отпуска тепла  = -0,787 (гр. 8 табл. П3.3).

Приложение 4

ДЕТАЛИЗАЦИЯ АНАЛИЗА

Приведенные в основном тексте Методических указаний формулы позволяют определить влияние на удельный расход топлива по электростанции в целом изменения только удельных расходов топлива подгрупп оборудования. Для определения влияния показателей котлов и турбоагрегатов предлагается следующий способ:

в развернутом виде представляются формулы для расчета изменения (условные обозначения и единицы измерения соответствуют РД 34.08.552-95):

- удельного расхода топлива на электроэнергию при раздельном производстве:

,  (4.1)

где

;                                                           (4.2)

- удельного расхода топлива по энергетическим котлам при раздельном производстве:

;(4.3)

- эффекта теплофикации по отпуску электроэнергии:

,(4.4)

где

;                                                        (4.5)

- эффекта теплофикации по отпуску тепла:

;(4.6)

рассчитываются предварительные значения влияния каждого j-го промежуточного показателя на изменение удельного расхода топлива i-й подгруппы оборудования, определенного

по формуле (4.1):

;                                                                  (4.7)

по формуле (4.3):

;                                                                (4.8)

по формуле (4.4):

;                                                         (4.9)

по формуле (4.6):

;                                                         (4.9)

где Пijч и Пijз - значения каждого из промежуточных показателей соответственно в числителе и в знаменателе соответствующих формул;

определяется сумма предварительных значений влияния всех показателей, входящих

в формулу (4.1):

;                                                                    (4.11)

в формулу (4.3):

;                                                                 (4.12)

в формулу (4.4):

;                                                          (4.13)

в формулу (4.6):

;                                                              (4.14)

рассчитываются уточненные значения влияния каждого из промежуточных показателей на удельные расходы топлива подгруппы оборудования:

;                                                                  (4.15)

;                                                             (4.16)

;                                                 (4.17)

;                                                 (4.18)

определяется значение влияния каждого из промежуточных показателей на удельный расход топлива по электростанции в целом:

;                                                                      (4.19)

;                                                         (4.20)

;                                                                (4.21)

;                                                               (4.22)

Пример расчета влияния промежуточных показателей на изменение удельных расходов топлива подгруппы оборудования

Исходные значения удельных расходов топлива по подгруппе оборудования:

= 367,834; = 415,521; = 65,842; = 72,633; = 47,687; = 6,791;

= 174,324; = 188,558; = 31,203; = 32,960; = 14,234; = 1,757.

Исходные значения промежуточных показателей и результаты расчетов приведены в табл. П4.1.

Таблица П4.1

Левая часть таблицы

| Промежуточный показатель |  |  | Значение влияния промежуточного показателя на изменение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Значение в периоде |  |  |  |  |  |
|  | базовом | анализируемом | предварительное | уточненное | предварительное | уточненное |
|  | - | - | 4.7* | 4.15* | 4.8* | 4.16* |
|  | 2083 | 2142 | 10,419 | 10,946 | - | - |
| 100 + | 101,0 | 102,0 | 3,642 | 3,826 | - | - |
| 100 + | 101,2 | 102,2 | - | - | 1,723 | 1,762 |
|  | 90,0 | 87,0 | 12,684 | 13,325 | 6,011 | 6,148 |
| кQ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 – | 98,0 | 97,0 | 3,792 | 3,984 | 1,797 | 1,838 |
| 100 – | 94,03 | 91,28 | 11,082 | 11,642 | 5,252 | 5,372 |
| 100 - | 98,5 | 97,0 | - | - | -2,655 | -2,715 |
| тп | 98,5 | 97,5 | 3,773 | 3,964 | 1,788 | 1,829 |
| 1 - ср | 0,3522 | 0,3444 | - | - | - | - |
|  | 0,5082 | 0,5012 | - | - | - | - |
|  |  |  | 4.11* | - | 4.12* | - |
| Итого |  |  | 45,392 | 47,687 | 13,916 | 14,234 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |  |  |

Продолжение Таблица П4.1

Правая часть таблицы

| Промежуточный показатель | Значение влияния промежуточного показателя на изменение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение |  |  |  |  |
|  | предварительное | уточненное | предварительное | уточненное |
|  | 4.9* | 4.17* | 4.10* | 4.18* |
|  | 1,865 | 2,199 | - | - |
| 100 + | 0,652 | 0,769 | - | - |
| 100 + | - | - | 0,308 | 0,395 |
|  | 2,270 | 2,676 | 1,076 | 1,380 |
| кQ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 – | 0,679 | 0,800 | 0,322 | 0,413 |
| 100 – | 1,984 | 2,339 | 0,940 | 1,205 |
| 100 - | - | - | -0,475 | -0,609 |
| тп | 0,675 | 0,796 | 0,320 | 0,410 |
| 1 - ср | -1,458 | -1,719 | -0,691 | -0,886 |
|  | -0,907 | -1,069 | -0,430 | -0,551 |
|  | 4.13* | - | 4.14* | - |
| Итого | 5,760 | 6,791 | 1,370 | 1,757 |
| * Номер расчетной формулы. |  |  |  |  |