РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ В ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

РД 153-34.0-11.342-00

УДК 621.311

Дата введения 2002-04-01

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. Ажикин, Е.А. Зверев, В.И. Осипова, Л.В. Соловьева

Аттестовано Метрологической службой Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС", свидетельство об аттестации МВИ от 27.07.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 05.09.2000 г.
Первый заместитель начальника А.П. Берсенев

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных методик выполнения измерений. Регистрационный код - ФР.1.32.2001.00220

Введено впервые
Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования на источниках тепла (тепловых электростанциях, котельных) при организации и выполнении измерений с приписанной погрешностью количества тепловой энергии, отпускаемой в паровые системы теплоснабжения.
Измерительная информация по количеству тепловой энергии используется при ведении технологического режима работы систем теплоснабжения оператором-технологом, контроле за качеством теплоснабжения и учете количества тепловой энергии, отпускаемой в паровые системы теплоснабжения от источника тепла.
Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

2.1 Измеряемым параметром является количество тепловой энергии, отпускаемой с паром по каждой магистрали теплоснабжения, отходящей от источника тепла.
2.2 Настоящая Методика распространяется на паровые системы теплоснабжения, имеющие следующие характеристики:
— диаметры паропроводов от 100 до 1000 мм;
— давление пара от 0,4 до 14 МПа;
— температуру пара от 180 до 540°С.

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерение количества тепловой энергии осуществляется рассредоточенными измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.
3.2 Основной величиной, влияющей на измерительные системы количества тепловой энергии, является температура окружающей среды, остальные влияющие величины несущественны.
Диапазон изменения температуры окружающей среды приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Элементы измерительной системы
	Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С

	Термопреобразователь сопротивления
	5-60

	Первичный измерительный преобразователь расхода, давления
	5-40

	Линии связи
	5-60

	Вторичный измерительный прибор расхода, температуры, давления
	15-30

	Агрегатные средства (АС) измерительно-информационной системы (ИИС), тепловычислитель
	15-25


4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Характеристиками погрешности измерений являются пределы относительной погрешности измерений количества тепловой энергии, отпускаемой в паровые системы теплоснабжения за сутки и месяц.
4.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение количества тепловой энергии, отпускаемой в двухтрубные и однотрубные паровые системы теплоснабжения с характеристиками, приведенными в разделе 2 настоящего РД, со значениями пределов относительной погрешности измерений (таблица 2) во всем диапазоне изменений влияющей величины (см. раздел 3 настоящей Методики).

Таблица 2

	Измерительные системы
	Паровая система теплоснабжения

	
	двухтрубная
	однотрубная

	
	Предел относительной погрешности измерений количества тепловой энергии, %

	
	за сутки
	за месяц
	за сутки
	за месяц

	1. Измерительные системы с регистрирующими приборами:
	
	
	
	

	а) с дифференциально-трансформаторной схемой
	2,8
	2,6
	2,7
	2,5

	б) с нормированным токовым сигналом связи
	2,5
	2,3
	2,4
	2,2

	2. Измерительно-информационные системы (ИИС), измерительные системы с тепловычислителями
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6


5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 Измерения количества тепловой энергии являются косвенными измерениями, при которых количество тепловой энергии определяется на основании измерений расхода или количества, температуры и давления теплоносителя.
5.2 На источниках тепла широкое распространение получили измерительные системы, структурные схемы которых приведены на рисунках 1-3:
— измерительные системы с регистрирующими приборами (см. рисунки 1 и 2);
— измерительно-информационные системы и измерительные системы с тепловычислителями (см. рисунок 3).
5.3 Средства измерений (СИ), применяемые в измерительных системах количества тепловой энергии, приведены в приложении Б.

	1
	5
	1а
	6
	1б

	
	
	
	
	


а) Структурная схема измерительной системы расхода пара, конденсата

	2
	6
	2а

	
	
	


б) Структурная схема измерительной системы температуры теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе, трубопроводе холодной воды

	5
	3
	6
	3а

	
	
	
	


в) Структурная схема измерительной системы давления теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе, трубопроводе холодной воды

1 — измерительная диафрагма; 1а — первичный измерительный преобразователь расхода; 1б — вторичный измерительный регистрирующий прибор расхода; 2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 2а — вторичный измерительный регистрирующий прибор температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 3а — вторичный измерительный регистрирующий прибор давления;

5 — трубные проводки; 6 — линии связи

Рисунок 1 - Структурные схемы измерительных систем количества тепловой энергии

с регистрирующими приборами с дифференциально-трансформаторной схемой связи

	1
	5
	1а
	
	1б
	6
	1в

	
	
	
	
	
	
	


а) Структурная схема измерительной системы расхода пара, конденсата

	2
	6
	2а

	
	
	


б) Структурная схема измерительной системы температуры теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе, трубопроводе холодной воды

	5
	3
	6
	3а

	
	
	
	


в) Структурная схема измерительной системы давления теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе, трубопроводе холодной воды

1 — измерительная диафрагма; 1а — первичный измерительный преобразователь расхода; 1б — блок извлечения корня; 1в — вторичный измерительный, регистрирующий прибор расхода; 2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 2а — вторичный измерительный регистрирующий прибор температуры, 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 3а — вторичный измерительный регистрирующий прибор

давления; 5 — трубные проводки; 6 — линии связи

Рисунок 2 - Структурные схемы измерительных систем количества тепловой энергии
с регистрирующими приборами с нормированным токовым сигналом связи

	1
	7
	1а
	6
	Расход теплоносителя в паропроводе

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	7
	1б
	6
	Расход теплоносителя в конденсатопроводе

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 6
	
	4а
	6
	4б
	
	6
	4в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4г
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	6
	
	Температура теплоносителя в паропроводе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	6
	Температура теплоносителя в конденсатопроводе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	6
	Температура теплоносителя в трубопроводе холодной воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	3
	6
	Давление теплоносителя в паропроводе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	3
	6
	Давление теплоносителя в конденсатопроводе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	3
	6
	Давление в трубопроводе холодной воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 — измерительная диафрагма; 1a, 1б — первичный преобразователь расхода;

2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления; 4 — агрегатные средства ИИС; 4а — устройство связи с объектом; 4б — центральный процессор; 4в — средство представления информации;

4г — регистрирующее устройство; 5 — тепловычислитель; 6 — линии связи;

7 — трубные проводки

Рисунок 3 - Структурные схемы (ИИС), измерительные системы количества тепловой энергии с тепловычислителями

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительных систем в эксплуатацию, основными из которых являются:
— проведение поверки СИ;
— проверка правильности монтажа в соответствии с проектной документацией;
— проведение наладочных работ;
— введение измерительных систем в эксплуатацию.

7 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Определение количества тепловой энергии, отпущенной потребителям с паром от источника тепла, осуществляется в соответствии с [5] и МИ 2451-98 [9].
7.2 Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям по магистралям за сутки, Qс (МДж) при применении регистрирующих приборов рассчитывается по формулам:
— для двухтрубной магистрали:
Qс = Dп hп – Gк hк - (Dп - Gк) hхв,                                                (1)

— для однотрубной магистрали:

Qс = Dп (hп - hхв),                                                              (2)

где Dп — количество (масса) пара, поданное по паропроводу за сутки, т;
Gк — количество (масса) конденсата, возвращенного по конденсатопроводу за сутки, т;
hп, hк, и hхв — среднесуточное значение энтальпии теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе и трубопроводе холодной воды, кДж/кг.

Количество теплоносителя определяется путем обработки диаграмм регистрирующих приборов расхода и расчета действительного значения количества (массы) теплоносителя по среднесуточным значениям температуры и давления теплоносителя.
Среднесуточные значения температуры и давления определяются путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами (мерными линейками).
Энтальпии теплоносителя и холодной воды определяются в соответствии с данными НД ГСССД по среднесуточным значениям температуры и давления теплоносителя и холодной воды.
Обработку результатов измерений и представление измерительной информации по количеству тепловой энергии в виде выходных форм следует производить на ПЭВМ по специальной программе, реализующей указанный выше алгоритм — см. формулы (1) и (2).
7.3 Количество тепловой энергии, отпущенное потребителям по магистралям за сутки, при применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями 
[image: image1.wmf]ИИС

с

Q

 (МДж) рассчитывается по формулам:
— для двухтрубной магистрали:

[image: image2.wmf]ИИС

сппккпкхв

000

();

nnn

iiiiiii

iii

QDhGhDGh

===

=---

ååå

                                   (3)
— для однотрубной магистрали:


[image: image3.wmf]ИИС

сппхв

0

(),

n

iii

i

QDhh

=

=-

å

                                                       (4)

где i — интервал расчета количества тепловой энергии, ч;
n — число интервалов расчета количества тепловой энергии в сутки;
Dпi — количество (масса) пара, поданное по паропроводу за i-й интервал времени, т;

Gкi — количество (масса) конденсата, возвращенного по конденсатопроводу за i-й интервал времени, т;
hпi, hкi, hхвi — энтальпии теплоносителя в паропроводе, конденсатопроводе, трубопроводе холодной воды за i-й интервал времени, кДж/кг.
Энтальпии теплоносителя и холодной воды определяются по средним значениям температуры, давления теплоносителя и холодной воды за интервал усреднения по формулам определения энтальпии теплоносителей МИ 2412-97 [8] и МИ 2451-98 [9].
Средние значения расхода, температуры, давления теплоносителя и температуры холодной воды за интервал усреднения Хср рассчитываются по формуле


[image: image4.wmf]ср

1

1

,

k

i

i

ХX

к

=

=

å

                                                                (5)

где Хi — текущее (мгновенное) значение измеряемого параметра;
к — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.
При применении ИИС в соответствии с РД 34.09.454 [12] период опроса датчиков составляет не более 15 с, а интервал усреднения параметров (расчета количества тепловой энергии) равен 0,25 ч.
При применении измерительных систем с тепловычислителями период опроса датчиков и интервал расчета количества тепловой энергии устанавливаются при проектировании или программировании тепловычислителей, при этом период опроса датчиков должен составлять не более 15 с, а интервал расчета количества тепловой энергии равен 0,25 ч.
При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями обработка результатов измерений и представление измерительной информации по количеству тепловой энергии производятся автоматически.
7.4 Количество тепловой энергии, отпущенное потребителям по двухтрубной и однотрубной магистралям за месяц (за n суток), Qм (МДж) определяется по формуле

[image: image5.wmf]мс

1

,

n

i

i

QQ

=

=

å

                                                                 (6)

где Qсi — количество тепловой энергии, отпущенное по магистрали за i-e сутки, МДж;

n — число суток в месяце.
7.5 Измерения массового расхода, температуры и давления теплоносителей и холодной воды осуществляются в соответствии с РД 153-34.0-11.343-00 [15], РД 153-34.0-11.345-00 [16], РД 153-34.0-11.344-00 [17], РД 153-34.0-11.350-00 [18], РД 153-34.0-11.351-00 [19] и РД 153-34.0-11.349-00 [20].

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений количества тепловой энергии на источнике тепла должны быть оформлены следующим образом.
8.1 При применении измерительных систем с регистрирующими приборами:
— носитель измерительной информации по параметрам теплоносителей — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;
— результаты обработки измерительной информации по параметрам теплоносителей и расчета количества тепловой энергии на ПЭВМ представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;
— выходные формы согласовываются с потребителем тепловой энергии.
8.2 При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями:
— носителем измерительной информации по параметрам теплоносителя, результатам расчета количества тепловой энергии является электронная память АС ИИС и тепловычислителей;
— результаты обработки измерительной информации по параметрам теплоносителя и расчета количества тепловой энергии индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;
— объем представления информации определяется при проектировании ИИС и разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем тепловой энергии.
9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем количества тепловой энергии к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а их обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.
Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений количества тепловой энергии — инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительных систем количества тепловой энергии должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [23] и РД 153-34.0-03.150-00 [24].
Приложение А
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин
	Определение
	Документ

	Измерительный прибор
	Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.
	РМГ 29-99 [6], п. 6.11

	
	Примечание - По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие
	

	Первичный измерительный преобразователь
	Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы)
	РМГ 29-99 [6], п. 6.18

	Измерительный преобразователь
	Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи и имеющее нормированные метрологические характеристики
	РМГ 29-99 [6], п. 6.17

	Измерительная система
	Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др.
	РМГ 29-99 [6], п. 6.14

	Агрегатное средство измерений
	Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы
	ГОСТ 22315-77 [21], пп. 1.2 и 3.9

	Теплосчетчик
	Измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты
	ГОСТ Р 51-649-2000 [22]

	Тепловычислитель
	Средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя
	ГОСТ Р 51-649-2000 [22]

	Косвенное измерение
	Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной
	РМГ 29-99 [6], п. 5.11

	Методика выполнения измерений
	Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом
	РМГ 29-99 [6], п. 7

	Аттестация МВИ
	Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1

	Приписанная характеристика погрешности измерений
	Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5


Приложение Б
(справочное)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

	Наименование и тип СИ
	Основная допускаемая приведенная погрешность, ± %
	Организация-изготовитель

	Измерительные системы с регистрирующими приборами с дифференциально-трансформаторной схемой связи

	Диафрагма камерная типа ДКС
	-
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Манометр дифференциальный мембранный ДМ 3583М
	1,0
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-2
	1,0 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Термопреобразователь сопротивления ТСП
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)

	Термопреобразователь сопротивления ТСМ
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)

	Мост автоматический показывающий регистрирующий КСМ-2
	0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ПО «Львовприбор»

(г. Львов)

	Преобразователь измерительный избыточного давления МЭД 22331
	1,0
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-2
	1,0 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Планиметр полярный ПП-М
	0,5 измеренной площади
	ПО «Львовприбор», кооператив «Темп»

(г. Львов)

	Измерительные системы с регистрирующими приборами

с нормированным токовым сигналом связи

	Диафрагма камерная типа ДКС
	-
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Преобразователь разности давления «Сапфир 22М-ДД»
	0,5
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Блок извлечения корня БИК 36М
	0,2
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Прибор регистрирующий одноканальный РП-160М
	0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ПО «Львовприбор»

(г. Львов)

	Термопреобразователь сопротивления ТСП
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)

	Термопреобразователь сопротивления ТСМ
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)

	Мост автоматический показывающий регистрирующий КСМ-2
	0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ПО «Львовприбор»

(г. Львов)

	Преобразователь избыточного давления «Сапфир 22М-ДИ»
	0,5
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Прибор регистрирующий одноканальный РП-160М
	0,5 (по показаниям); 1,0 (по регистрации)
	ПО «Львовприбор»

(г. Львов)

	Планиметр полярный ПП-М
	0,5 измеренной площади
	ПО «Львовприбор», кооператив «Темп»

(г. Львов)

	Измерительно-информационные системы, измерительные

системы с тепловычислителями

	Диафрагма камерная типа ДКС
	-
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Агрегатные средства ИИС
	0,3 (канал)
	-

	Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-10
	0,2
	ИВП «Крейт»

(г. Екатеринбург)

	Измерительный преобразователь разности давления «Сапфир 22М-ДД»
	0,25
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Преобразователь избыточного давления «Сапфир 22М-ДИ»
	0,5
	ЗАО «Манометр»

(г. Москва)

	Термопреобразователь сопротивления ТСП
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)

	Термопреобразователь сопротивления ТСМ
	Класс В
	ЗАО НПЦ «Навигатор» (г. Москва)


Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.
2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Метод обработки результатов наблюдений. Основные положения.
3. ГОСТ 8.563.1-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия.
4. ГОСТ 8.563.2-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.
5. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. — М.: МЭИ, 1995.
6. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.
7. МИ 1317-86. ГСИ. Методические указания. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.
8. МИ 2412-97. ГСИ. Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
9. МИ 2451-98. ГСИ. Рекомендация. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
10. МИ 2377-96. ГСИ. Рекомендация. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.
11. МИ 2553-99. ГСИ. Рекомендация. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения.
12. РД 34.09.454. Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт, В 2-х ч. - М: СПО ОРГРЭС, 1991.
13. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергия, 1978.
14. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС,— Екатеринбург; Уралтехэнерго, 1995.
15. РД 153-34.0-11.343-00. Методика выполнения измерений расхода и количества пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла. - М.: СПО ОРГРЭС, 2002.
16. РД 153-34.0-11.345-00. Методика выполнения измерений температуры пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла. — М.: СПО ОРГРЭС, 2002.
17. РД 153-34.0-11.344-00. Методика выполнения измерений давления пара, отпускаемого в паровые системы теплоснабжения от источника тепла. — М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
18. РД 153-34.0-11.350-00. Методика выполнения измерений расхода и количества конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла. - М.: СПО ОРГРЭС, 2002.
19. РД 153-34.0-11.351-00. Методика выполнения измерений температуры конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, и холодной воды, используемой для подпитки. - М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
20. РД 153-34.0-11.349-00. Методика выполнения измерений давления конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, и холодной воды, используемой для подпитки. — М.; СПО ОРГРЭС, 2001.
21. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.
22. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.
23. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: ЭНАС, 1997.
24. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — М.: ЭНАС, 2001.
Ключевые слова: метод измерений, измерительная система, погрешность измерений, результат измерений, количество тепловой энергии.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Назначение и область применения 
2 Сведения об измеряемом параметре 
3 Условия измерений 
4 Характеристики погрешности измерений
5 Метод измерений и структура измерительных систем
6 Подготовка и выполнение измерений 
7 Обработка и вычисление результатов измерений 
8 Оформление результатов измерений 
9 Требования к квалификации персонала 
10 Требования техники безопасности 
Приложение А Термины и определения 
Приложение Б Средства измерений количества тепловой энергии и теплоносителя 
Список использованной литературы 
_1093849929.unknown

_1093850528.unknown

_1093850714.unknown

_1093850177.unknown

_1093849888.unknown

