министерство энергетики российской федерации

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Министерства энергетики

Российской Федерации

от 30 июня 2003 г. № 276

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕМУ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

СО 153-34.37.303-2003

Вводится в действие с 30.06.2003 г.

Настоящая Инструкция устанавливает общие технические требования к организации и объему химического контроля качества теплоносителя в условиях нормальной эксплуатации и в режимах пуска оборудования.

Показатели качества теплоносителя установлены Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объем и частота химического контроля водно-химического режима (ВХР) тепловых электростанций (ТЭС), предусмотренные данной Инструкцией, являются минимально необходимыми. При установлении объема химического контроля на конкретных электрических станциях допускается изменение его с увеличением частоты определения тех показателей, которые наиболее существенно влияют на экономичность и надежность теплосилового оборудования данной электростанции,

Объем химического контроля согласовывается с химической службой энергосистемы.

1.2. На основе данной Инструкции на тепловых электростанциях разрабатывается график по проведению химического контроля ВХР, соответствующий конкретным условиям эксплуатации.

1.3. График химического контроля содержит:

— перечень контролируемых потоков;

— периодичность ручного отбора и регистрации показаний автоматических приборов;

— периодичность проверки правильности показаний автоматических приборов.

1.4. Объем химического контроля на ТЭС пересматривается не реже одного раза в два года с учетом изменившихся условий эксплуатации, состояния оборудования, внедрения новых приборов и методов контроля.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВХР

2.1. Целью химического контроля является быстрое выявление любых отклонений показателей качества теплоносителя от установленных для данного ВХР и причин этих отклонений с целью принятия мер к их ликвидации.

2.2. Объем химического контроля и требования к нему определяются:

— типом установленного на ТЭС основного оборудования, его состоянием и повреждаемостью;

— особенностями ВХР (составом и сезонной изменчивостью исходной воды, составом возвратных конденсатов от предприятий потребителей пара, схемами водоподготовительных установок добавочной воды и очистки конденсатов, режимами коррекционной обработки теплоносителя);

— оснащенностью приборами автоматического химического контроля.

2.3. Определение показателей качества среды осуществляется с помощью следующих видов контроля:

— автоматического непрерывного химического контроля регулируемых показателей качества теплоносителя (электрической проводимости и электрической проводимости Н-катионированной пробы; значения рН; содержания кислорода и натрия);

— ручного периодического химического контроля, применяемого для определения содержания в теплоносителе продуктов коррозии и ряда корректирующих присадок, установления источника загрязнения при нарушениях ВХР, поверки правильности показаний автоматических приборов, проведения эксплуатационного химического контроля при отсутствии или временной неисправности приборов автоматического контроля.

2.4. Пробоотборные устройства и пробоотборные линии обеспечивают представительность пробы, отбираемой для автоматического и ручного контроля.

На пробоотборных линиях с температурой среды более 40°С, поступающих к приборам автоматического химического контроля, устанавливаются устройства подготовки пробы (УПП) в соответствии с техническим проектом систем оперативного химического контроля.

Для ручного отбора проб теплоносителя водопаровой тракт оборудуется отдельными пробоотборными устройствами и линиями. Не допускается использовать для ручного контроля сливы от автоматических приборов непрерывного действия.

Ручной контроль электрической проводимости и рН в питательной воде, свежем паре и его конденсате, а также аналогичных чистых потоках ТЭС осуществляют при подключении первичных преобразователей приборов непосредственно к точкам отбора проб, для чего используют переносные приборы или вывод проб в специальные помещения.

Длина пробоотборной линии должна быть минимальной в целях предотвращения осаждения примесей из пробы и запаздывания показаний.

При эксплуатационных режимах продувка пробоотборных линий выполняется 1 раз в декаду в течение 1 мин не менее чем за 1 ч до отбора пробы. Регулирование расхода пробы осуществляется также за 1 ч до отбора пробы.

При пусковых режимах после заполнения котла и постановки под давление контролируемого участка водопарового контура промывка пробоотборных линий производится в течение 1 мин после установления постоянного потока через нее.

2.5. Для осуществления химического контроля ТЭС оснащаются комплектом автоматических и лабораторных приборов отечественного и импортного производства, прошедших метрологическую аттестацию и экспертизу на соответствие условиям эксплуатации на ТЭС и имеющих следующие метрологические характеристики (таблица 1).

Таблица 1 - Методические характеристики автоматических и лабораторных приборов

| Контролируемый показатель | Прибор-анализатор | Диапазон измерений | Погрешность средства измерений, % | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приборы автоматического непрерывного контроля |  |  |  |  |
| 1.1. Удельная | Кондуктометр с | 0-0,5 | ±2,5 |  |
| электрическая | Н - фильтром | 0-5,0 | ±10 |  |
| проводимость, |  | 0-50 | 10 |  |
| мкСм/см |  | 0-500 | ±10 |  |
| 1.2. Соединения натрия (в пересчете на Na), мкг/кг | Определитель натрия | 0,1-100 | ±7,5 |  |
| 1.3. Значение рН | рН-метр | 5-10 | ±0,05 рН |  |
| 1.4. Содержание кислорода, мкг/кг | Кислородомер | 10-1000 | ±10 |  |
| 2. Приборы ручного периодического контроля |  |  |  |  |
| 2.1. Удельная | Кондуктометр | 0,01-0,1 | ±10 |  |
| электрическая |  | 0,1-1,0 |  |  |
| проводимость, |  | 1,0-10,0 |  |  |
| мкСм/см |  | 10,0-100,0 |  |  |
|  |  | 100-1000 |  |  |
| 2.2. Соединения натрия (в пересчете на Na), мкг/кг | Определитель натрия | 0,1-100 | ±7,5 |  |
| 2.3. Значение рН | Иономер универсальный | 0-14 | 0,05 рН |  |
| 2.4, Соединения железа, мкг, в пробе | Фотоколориметр | 0,5-5,0 | ±12,0 | ОСТ 34-70-953.4-88Р.4 |
|  |  | 5,0-10,0 | 3,0 | Сульфосалициловый метод |
|  |  | 10,0-100 | ±2,0 | ОСТ 34-70-953.4-88Р.5 |
|  |  | 0,5-5,0 | ±10,0 |  |
|  |  | 5,0-10,0 | ±3,0 | Ортофенантролиновый метод |
|  |  | 10,0-50,0 | ±1,0 |  |
| 2.5. Содержание | Спектрофотометр | 0,5-5,0 | ±10,0 | ОСТ 34-70-953.5-88Р.4 |
| меди, мкг, в пробе |  | 5,0-10,0 |  | Купризоновый метод |
| 2.6. Содержание | Спектрофотометр |  | 50,0 | ОСТ 34-70-953.5-88Р.4 |
| кремниевой кислоты |  |  | при чувствительности метода более 0,2 мкг в пробе | Метод, основанный на желтом кремнемолибденовом комплексе |
|  |  |  | ±0,5 | ОСТ 34-70-953.5-88Р.5 |
|  |  |  | при чувствительности метода менее 0,2 мкг в пробе | Метод, основанный на синем кремнемолибденовом комплексе |
| 2.7. Содержание гидразина, мкг, в пробе | Спектрофотометр | 0,2-0,5 | ±50,0 | ОСТ 34-70-953.5-88 |
|  |  | 0,5-1,0 | 40,0 | Пародиметил- аминобальзадегидовый метод |
|  |  | 1,0-3,0 | ±15,0 |  |
|  |  | 3,0-8,0 | ±5,0 |  |
| 2.8. Содержание РО4, мкг, в пробе | Фотоколориметр | Не более 20 | ±10,0 | Фосфоромолибденовый метод |
| 2.9. Жесткость, мкг-экв/дм3 |  | Более 5 | 40-45 | ОСТ 34-70-953.5-88Р.4 |
|  |  | Более 20 | ±1 | Объемный метод ОСТ 34-70-953.5-88Р.5 |
|  |  | От 0,2 до 5,0 | От 10 до 15 | Визуально-колориметрический метод |

2.6. При эксплуатации автоматических приборов руководствуются указаниями заводов-изготовителей по поверке и обслуживанию приборов.

2.7. Контролируемые показатели качества, количество и размещение по пароводяному тракту автоматических приборов, используемых в схеме химического контроля теплоносителя ТЭС, а также объем периодического химического контроля за ВХР представлены в таблицах 2-6.

2.8. Регистрация показаний приборов автоматического химического контроля проводится два раза в смену с записью их в суточную ведомость. С момента обнаружения нарушения норм ПТЭ запись показателей выполняется один раз в час с указанием времени начала и окончания нарушений ВХР.

В графе "Примечания" суточной ведомости указываются меры, принятые для ликвидации нарушения ВХР.

2.9. При нарушениях качества питательной воды объем химического контроля увеличивается в результате необходимости определения потока, загрязняющего теплоноситель.

Анализы производятся методом ручного контроля по указанию лица, ответственного за ВХР в смене.

2.10. На энергоблоках, оснащенных автоматическими приборами, два раза в месяц на лабораторных приборах проводится контрольный анализ удельной электрической проводимости, показателя рН, кислорода и натрия в питательной воде. Анализ выполняется центральной химической лабораторией.

2.11. Содержание примесей в теплоносителе, контролируемых методом ручного отбора, определяется методами, представленными в таблице 1.

2.12. Результаты эксплуатационного химического контроля и проверочных испытаний по основным показателям ВХР обрабатываются и анализируются ежемесячно.

Ниже представлены рекомендуемые формы отчетности:

— для ручного химического контроля:

Наименование точки отбора (теплоносителя) ______________________________________

| № п.п. | Показатель качества | Единица измерения | Норма ПТЭ или энергосистемы | Результаты анализов |  |  | Количество анализов, % |  |  | Всего определений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | сред. | В норме | Выше нормы | Ниже нормы |  |

— для автоматического химического контроля:

Наименование точки отбора (теплоносителя) _________________________________________

| № п.п. | Показатель качества | Единица измерения | Норма ПТЭ или энергосистемы | Результаты анализов |  |  | Время соблюдения норм или отклонений от них, ч |  |  | Наработка оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин. | макс. | сред. | В норме | Выше нормы | Ниже нормы |  |

На основании анализа выявляются недостатки ВХР и разрабатываются мероприятия по устранению недостатков.

2.13. Данные контроля автоматическими приборами ежесуточно анализируются начальником химического цеха или химической лаборатории и подлежат архивации.

Таблица 2 - Объем оперативного химического контроля за ВХР энергоблока с прямоточным котлом при установившемся режиме

| Контролируемый поток | Контролируемый показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж | SiO2 | Na | æн1) | О2 | NH32) | N2H43) | pH |
| Конденсат турбин за КЭН-1 | 1/сут | - | - | Авт. 1/см. | Авт. 1/см. | - | - | - |
| Обессоленный конденсат турбины за конденсатоочисткой | - | 1/см. | Авт. 1/сут | Авт. 1/см. | - | - | - | - |
| Конденсат за ПНД | - | - | - | - | Авт.4) 1/см. | - | - | - |
| Питательная вода за деаэратором | - | - | - | - | Авт.3) 1/см. | - | - | - |
| Питательная вода перед котлом | 1/сут | 1/сут | Авт. 1/сут | Авт. 1/см. | Авт.4) 1/см. | 1/см. | 1/см. | Авт. 1/см. |
| Пар за котлом | - | 1/сут | Авт. 1/сут | Авт. 1/см. | - | - | - | Авт. 1/см. |
| Конденсат греющего пара сетевых подогревателей | - | - | - | Авт. 1/см. | - | - | - | - |
| Вода из баков запаса конденсата | - | - | - | Авт. 1/сут | - | - | - | - |

_________

1) При НКВР без Н-колонки.

2) Определение выполняется на тех энергоблоках, где отсутствуют кондуктометры и рН-метры.

3) При ГАВР и ВВР.

4) При НКВР и КВР.

Примечания.

1. "Авт." - контролируется по автоматическим приборам, в их отсутствии æн, Na и рН контролируются с помощью лабораторных приборов; О2 - в единовременно отбираемых пробах среды согласно "Инструкции по эксплуатационному анализу воды и пара на тепловых электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).

2. Определение жесткости (Ж); SiO2; N2H4; NH3 выполняется в единовременно отбираемых пробах. Определение Ж выполняется при отсутствии автоматического кондуктометра.

3. 1/см., 1/сут - анализ выполняется ручным методом 1 раз в смену или 1 раз в сутки в случае отсутствия автоматических приборов.

Таблица 3 - Объем химического контроля, выполняемый на энергоблоках с прямоточными котлами в центральной химической лаборатории

| Контролируемый поток | Контролируемый показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO21) | Na2) | æн2) | рН | Fe | Cu | Нефтепродукты, масла | О22) |
| Конденсат турбины за КЭН-1 | 1/мес | 1/мес | 1/мес | - | 1/мес | 1/мес | 1/мес | 1/мес |
| Обессоленный конденсат турбины за конденсатоочисткой | 1/мес | 1/мес | 1/мес | - | 1/мес | 1/мес | - | - |
| Конденсат за ПНД | - | - | - | - | 1/мес | 1/мес | - | 1/мес |
| Питательная вода за деаэратором | - | - | - | - | - | - | - | 1/мес |
| Питательная вода перед котлом | - | 1/мес | 1/мес | 1/мес | 1/мес | - | - | 1/мес |
| Пар за котлом | - | 1/мес | 1/мес | 1/мес | 1/мес | - | - | - |
| Конденсат греющего пара сетевых подогревателей | - | 1/мес | 1/мес | - | 1/мес3) | 1/мес4) | - | - |
| Вода в контуре охлаждения статора генератора | - | - | 1/дек | 1/дек | - | 1/дек | - | - |
| Вода в системе водяного регулирования турбины | - | - | 1/дек | 1/дек | - | 1/дек | - | - |

_____________

1) При систематическом росте концентрации кремнекислоты по пароводяному тракту выполняется определение общего количества кремниевой кислоты.

2) Na, æн, pH, О2 - при наличии автоматических приборов выполняется 1 раз в месяц с целью поверки показаний приборов; при отсутствии автоматических приборов центральная лаборатория не производит анализы на определение æн, pH и О2.

3) Выполняется при стальных трубках сетевых подогревателей.

4) Выполняется при латунных трубках сетевых подогревателей.

Примечание - 1/дек, 1 /мес - анализ выполняется ручным методом 1 раз в декаду или 1 раз в месяц в случае отсутствия автоматических приборов.

Таблица 4 - Объем химического контроля ВХР энергоблока с прямоточным котлом при пуске энергоблока

| Технологический этап | Место отбора пробы | Включение автоматического прибора химического контроля1) | Ручной анализ и периодичность отбора2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Деаэрация воды в деаэраторе7) (БЗК-конденсатор-КЭН-1 - байпас БОУ - ПНД - деаэратор-конденсатор) | За деаэратором | Кислородомер за деаэратором3) | О24) - 1/30 мин |
| Холодная отмывка пароводяного тракта на сброс5) (БЗК - конденсагор-КЭН-1 -байпас БОУ - ПНД - деаэратор - тракт котла до ВЗ - циркуляционный водовод) | До ВЗ | Кондуктометр с Н-колонкой до ВЗ | Ж4)- 1/30 мин Fe6) - 1/ч |
| Включение БОУ | За БОУ | Кондуктометр и pNa-мер за БОУ | Ж, SiO2, О2, Fe6) - в момент включения БОУ и при ухудшении качества питательной воды |
|  | До БОУ | Кондуктометр с Н-колонкой до БОУ |  |
| Холодная отмывка по замкнутому контуру (конденсатор-КЭН-1-БОУ-ПНД-деаэратор-тракт котла до ВЗ - конденсатор) | Питательная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой и рН-метр на линии питательной воды | Fe6) - 1/ч Ж4) - 1/30 мин |
| Горячая отмывка (конденсатор-КЭН-1-БОУ-ПНД-деаэратор-тракт котла до ВЗ - конденсатор) и толчок турбины | Питательная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой к рН-метр на линии питательной воды | Fe6) - 1/ч SiO2 - 1/ч Ж4) - 1/ч |
|  | До ВЗ |  | Ж4) - 1/ч Fe6) - 1/ч |
|  | Свежий пар | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa-мер и рН-метр на линии свежего пара за котлом | SiO2 - 1/ч Fe6) - 1/ч |
| Включение в сеть, набор нагрузки | Конденсат турбины | Кондуктометр с Н-колонкой и кислородомер | Ж4) - 1/ч |
|  | Обессоленный конденсат | Кондуктометр и pNa-мер | SiO2 - 1/ч |
|  | Питательная вода на входе в котел | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa-мер и рН-метр на линии питательной воды | Ж4) - 1/ч SiO2 - 1/ч Fe6) - 1/2 ч |
|  | Свежий пар | Кондуктометр с Н-колонкой, pNa-мер и рН-метр на линии свежего пара за котлом | SiO2 - 1/ч Fe6) - 1/2 ч |
| Отмывка парового пространства ПНД, ПВД, ПСГ | Конденсат греющего пара ПНД и ПВД |  | Ж4) - 1/ч SiO2 - 1/ч Fe6) - 1/2 ч |
|  | Конденсат греющего пара ПСГ | Кондуктометр с Н-колонкой | Ж4) - 1/ч SiO2 - 1/2 ч |

_______________

1) Запись показаний автоматических приборов выполняется через 30 мин. При отсутствии автоматических приборов - ручной анализ.

2) Учащенный контроль производится до достижения нормативного показателя, после чего допускается сокращение объема химического контроля. При наличии автоматических приборов ручной анализ Fe или SiO2 выполняется лишь в конце каждого этапа.

3) Автоматические приборы, включенные в предыдущем этапе, остаются в работе во всех последующих этапах.

4) Выполняется при отсутствии пусковых автоматических приборов химического контроля.

5) При НКВР и КАВР допускается пониточная прокачка водой с максимальным расходом по времени, без проведение химических анализов.

6) Определение концентрации Fe экспресс - методом.

7) Этап выполняется при ГАВР и ВВР.

Примечание - 1/ч, 1/2 ч, 1/30 мин - анализ выполняется 1 раз в 1 ч, 1 раз в 2 ч, 1 раз в 30 мин в случае отсутствия автоматических приборов.

Таблица 5 - Объем оперативного химического контроля ВХР барабанных котлов при установившемся режиме (РД 153-34.1-37.531-00)*

| Точка отбора | Ж | Si2O | Na | æн | æ | О2 | NH3 | N2H4 | рН | РО4 | Щфф | Щобщ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Добавочная вода | 1 раз/см | 1 раз/см | Авт.1) 1 раз/см. | - | Авт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Конденсат производства | 1 раз/см. | 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Обессоленная вода после ввода аммиака | - | - | - | - | - | - | Авт.2) 1 раз/см. | - | - | - | - | - |
| 4. Конденсат турбины | 1 раз/см. | - | - | Авт. | - | 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - |
| 5. Конденсат турбины за ПНД | - | - | - | - | - | Авт. 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - |
| 6. Питательная вода за деаэратором | - | - | - | - | - | Авт. 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - |
| 7. Питательная вода перед котлом | 1 раз/ом. | 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | Авт. | Авт.3) | - | 1 раз/сут | 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | - | - | - |
| 8. Котловая вода чистого отсека | - | 1 раз/см. | - | - | Авт. | - | - | - | Авт. 1 раз/см. | 1-2 раз/см.4) 1 раз/сут | 1 раз/см. | 1 раз/см. |
| 9. Котловая вода солевого отсека | - | 1 раз/см. | - | - | Авт. | - | - | - | Авт. 1 раз/см. | 1-2 раз/см.4) 1 раз/сут | 1 раз/см. | 1 раз/см. |
| 10. Насыщенный пар | - | 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Перегретый пар | - | 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | Авт. 1 раз/см. | - | - | - | - | Авт. 1 раз/см. | - | - | - |
| 12. Конденсат бойлеров | 1 раз/см. | - | Авт.5) | Авт.5) 1 раз/см. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Конденсат дренажных баков | 2 раз/см.6) | 2 раз/см. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Конденсат впрыска | - | 1 раз/сут. | Авт. 1 раз/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Концентрация рабочих растворов реагентов | - | - | - | - | - | - | После приготовления | После приготовления | - | После приготовления | - | - |

____________________

1) Ручной анализ выполняется при отсутствии автоматического.

2) Аммиак при автоматическом дозировании определяется косвенным путем - по электрической проводимости или рН. При ручном дозировании контролируются аммиак и щелочность.

3) При дозировании аммиака в тракт энергоблока.

4) При наличии автоматического дозирования фосфатов - 1 раз/ом., а при наличии автоматического дозирования фосфатов и контроле электрической проводимости - 1 раз/сут.

5) Устанавливается один из приборов.

6) При включении в работу оборудования, связанного с дренажным баком, - каждый час.

* РД 153-34.1-37.531-00. Типовой эксплуатационный регламент водно-химического режима барабанных котлов высокого давления. - М.: СПО ОРГРЭС. 2000.

Таблица 6 - Объем химического контроля ВХР барабанных котлов, выполняемого центральной лабораторией (РД 153-34.1-37.531-00)

| Точка отбора | Ж | SiO2 | Na | æн | æ | СО2 по номо грамме | О2 | NН3 | N2H4 | pН | РО4 | Щфф | Щобщ | Fe | Cu | NO2 | Окисляемость1) | Нефтепродукты | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Добавочная вода | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  | - | - | - | 1 раз/дек | - | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/мес | 1 раз/дек | 1 раз/мес |  |
| 2. Конденсат производства | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | - |  | - | - | - | 1 раз/дек | - | - | - | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |
| 3. Конденсат турбины | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  |  |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  |
| 4. Питательная вода перед котлом | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз2)/ дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  | 1 раз/дек |  |
| 5. Котловая вода чистого отсека |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  |  | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  | 1 раз/дек |
| 6. Котловая вода солевого отсека |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  |  | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  | 1 раз/дек |
| 7. Насыщенный пар |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Перегретый пар |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек |  | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  |  |  |
| 9. Конденсат бойлеров | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек | 1 раз/дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

1) Определение окисляемости по всему тракту ВПУ: исходная вода, после осветлителей, после механических фильтров, после анионитных фильтров 1-й и 2-й ступеней, обессоленная вода.

2)| Проба на кислород отбирается после деаэратора.

Примечание - Для определения химических перекосов производится отбор проб из всех точек по длине чистого отсека и обеим сторонам солевого отсека.