РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕЭС РОССИИ»

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА БЕРЕГОВЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

РД 34.03.244-93

УДК 658.382.3:621.65

Дата введения 1993-01-26

СОСТАВЛЕНО АО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛИ Б.М. Майстер (Тверьэнерго), З.И. Бахметов (Тюменьэнерго), Л.Б. Коровин (Костромаэнерго), М.В. Сапожников, Т.В. Чурсинова, В.Г. Тимашов (ОРГРЭС)

СОГЛАСОВАНО с Всероссийским комитетом "Электропрофсоюз" (Постановление от 14.01.93 г. № 16)

УТВЕРЖДЕНО Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93 г.

Заместитель председателя И.А. Новожилов

В настоящей Типовой инструкции (далее Инструкция) приведены требования по охране труда для машиниста береговых насосных станций.

Данная Инструкция предназначена для разработки местных инструкций с учетом конкретных условий производства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ.

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.

1.3. Администрация предприятия (цеха) обязана создать на рабочем месте условия, отвечающие правилам по охране труда, обеспечить рабочих средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции по охране труда.

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.

1.4. Каждый рабочий обязан:

соблюдать требования настоящей Инструкции;

немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

помнить о личной ответственности за несоблюдение требований техники безопасности;

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей Инструкции и "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (ПТБ) - М.: Энергоатомиздат, 1987.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.

2.2. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

первичный инструктаж на рабочем месте;

проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;

обучение по программам подготовки по профессии.

2.3. Допуск к самостоятельной работе должен оформляться соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия.

2.4. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в п.2.2 и право на выполнение специальных работ.

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными условиями.

2.5. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки к самостоятельной работе не допускаются.

2.6. Рабочий в процессе работы обязан проходить:

повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;

проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования один раз в год;

медицинский осмотр - один раз в два года;

проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады - один раз в год.

2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

При нарушении правил техники безопасности в зависимости от характера нарушений проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.

2.8. При несчастном случае рабочий обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим, в зависимости от тяжести травмы, он должен обратиться за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказать первую помощь (самопомощь).

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.

2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты рабочий должен сообщить своему непосредственному руководителю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

2.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам.

2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда для рабочего рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

За нарушение требований инструкций рабочий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.13. В зоне обслуживания оборудования могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы: движущиеся и вращающиеся механизмы; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенное значение напряжения в электрической цепи; пониженная температура воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенный уровень вибрации.

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты.

При повышенном уровне шума нужно применять противошумные защитные средства (наушники, вкладыши "Беруши" и др.).

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение (фонари). При работах в особо опасных условиях (сырые помещения, каналы) должны применяться переносные светильники напряжением не более 12 В.

При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять защитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, ковры, подставки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.

При нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску, застегнутую подбородным ремнем.

2.15. Машинист береговых насосных станций должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

2.16. Машинисту береговых насосных станций выдаются бесплатно следующие средства индивидуальной защиты:

полукомбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 12 мес.;

сапоги резиновые - на 12 мес.;

рукавицы комбинированные - на 4 мес.;

портянки суконные - на 6 мес.;

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - на 24 мес.;

брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - на 24 мес.

При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается.

В зависимости от характера работ и условий их производства машинисту береговых насосных станций бесплатно временно выдается дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Перед началом смены машинист должен:

привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ засучивать рукава спецодежды;

убедиться в наличии и исправности защитного заземления оборудования, ограждений проемов, площадок, лестничных маршей, вращающихся механизмов;

произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования;

проверить на рабочем месте наличие и исправность инструмента и приспособлений, электрического фонаря, плакатов или знаков безопасности;

установить, какое оборудование на участке находится в работе, резерве или ремонте;

подробно узнать у сдающего смену о работе оборудования, замечаниях и изменениях за смену: неисправностях оборудования, требующих немедленного устранения;

ознакомиться со всеми распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с предыдущего дежурства;

выяснить, какие работы ведутся по нарядам и распоряжениям на обслуживаемом оборудовании;

доложить о готовности к приему смены начальнику смены;

оформить приемку смены росписью в журнале.

3.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

опробовать оборудование до приемки смены;

приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время;

уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. Обходы и осмотры оборудования, допуск ремонтного персонала к работам машинист должен производить только с ведома вышестоящего оперативного персонала.

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики.

4.3. Для обогрева помещения береговой насосной машинисту необходимо использовать электронагревательные приборы заводского изготовления, прошедшие осмотр и признанные годными для эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять самодельные электронагревательные приборы.

4.4. Все колодцы, камеры, помещения (для исключения возможного проникновения случайных лиц) должны запираться на замки.

4.5. При обслуживании оборудования береговой насосной станции машинисту необходимо следить за чистотой лестниц, переходов, полов, чтобы на них не было разлито масло, вода.

Проникновение за ограждения циркуляционных насосов, насосов добавочной воды и вращающихся сеток ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.6. Лестницы для подъема к соединительным муфтам циркуляционных насосов при их работе должны быть убраны. Соединительные муфты промывочных, дренажных, пожарных насосов должны иметь защитные ограждения.

4.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в здании береговых насосных станций; бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, кислоты, щелочи, смазочные материалы (кроме находящихся в системе маслоснабжения), горючие вещества и сжиженные газы.

Смазочные материалы следует хранить в специальных металлических бочках и масленках.

4.8. Машинист береговых насосных станций должен следить за исправностью перекрытий, решеток резервуаров, каналов, приямков и колодцев приемных камер циркуляционных насосов, ограждений площадок и лестничных маршей.

При обнаружении неогражденных проемов машинист должен принять меры, предупреждающие падение и травмирование людей (ограждение канатами и вывешивание предупредительных знаков безопасности).

4.9. При работе с инструментом машинист не должен класть его на перила ограждений или неогражденный край площадки, а также у краев люков, колодцев и каналов. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.

4.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися механизмами.

4.11. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м необходимо применять предохранительный пояс, закрепленный за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного ее крепления за конструкцию.

4.12. Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убирать и место, где они были пролиты, вытереть досуха или засыпать песком.

4.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ машинисту береговых насосных станций:

включать в работу механизмы без заземлений электродвигателей, без изолирующих подставок;

надевать, снимать и поправлять во время работы вращающихся механизмов приводные ремни и защитные ограждения с муфт и валов;

находиться на площадках агрегатов, вблизи регулирующей и запорной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением, люков, лазов, если это не вызвано производственной необходимостью;

открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок, производить очистку светильников и замену перегоревших ламп освещения, прикасаться к оголенным или неизолированным проводам;

эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения блокировок, защит и сигнализации;

опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожуха муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных ограждений и перил;

передвигаться по случайно брошенным предметам (кирпичам, доскам и т.п.);

перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов грузоподъемными механизмами и погрузчиками;

производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями;

наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке наружных поверхностей работающих механизмов. В качестве обтирочного материала следует применять хлопчатобумажные или льняные тряпки, находящиеся в закрываемом металлическом ящике. Грязный обтирочный материал должен убираться в отдельные ящики для грязного обтирочного материала;

применять при уборке металлические прутки, стержни и прочие подручные случайные средства и приспособления;

применять при уборке помещений и оборудования горючие вещества (бензин, керосин, ацетон и др.);

чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов через ограждения и просовывать руки за них для смазки и уборки;

находиться без производственной необходимости в зоне ремонтных работ по разборке арматуры или установке и снятии заглушек с отключающей фланцевой арматуры;

останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы.

4.14. При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.

При повышении давления до пробного запрещается нахождение на оборудовании и трубопроводах персонала. Осматривать испытываемые трубопроводы и оборудование разрешается только после снижения пробного давления до рабочего.

4.15. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них.

4.16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при заливании водой ключей управления оперировать ими без диэлектрических перчаток.

4.17. Для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе, допускается применение источников тепла с открытым огнем.

4.18. При открытии и закрытии арматуры не следует применять рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации арматуры.

При закрытии и открытии арматуры следует действовать осторожно, избегая срыва применяемого приспособления с маховика задвижки.

4.19. При обнаружении дефектов на оборудовании машинист береговых насосных станций должен немедленно сообщить об этом своему вышестоящему дежурному персоналу.

4.20. При подтяжке болтовых соединений фланцев и лючков машинист должен располагаться в противоположной стороне от возможного выброса струи воды при срыве резьбы.

Затяжку болтов следует производить постепенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон. Подтяжку фланцевых соединений разрешается производить при избыточном давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2).

4.21. Подготовка к ремонту механизмов должна выполняться в соответствии с условиями производства работ, указанными в наряде.

Допуск ремонтного персонала к работе должен проводиться на рабочем месте бригады с обязательной проверкой совместно с руководителем и производителем работ готовности оборудования к ремонту. Работы, начатые бригадой без допуска со стороны дежурного персонала, должны быть машинистом прекращены, о чем ему следует доложить вышестоящему оперативному лицу.

Разборку электрической схемы производит персонал электрического цеха.

При одновременной работе на вращающемся механизме и электродвигателе полумуфты механизма и электродвигателя должны быть расцеплены.

4.22. При выводе в ремонт вращающихся механизмов запорная арматура механизма должна быть установлена в положение, обеспечивающее безопасность выполнения ремонтных работ. Приводы включения арматуры должны быть заперты на замок с помощью цепей или других устройств и приспособлений.

На отключенных приводах и пусковом устройстве механизма должны быть вывешены знаки безопасности, а на месте производства работ знак "Работать здесь".

4.23. ЗАПРЕЩАЕТСЯ лов рыбы в аванкамерах циркуляционных насосов, в приемном ковше и на портале рыбозаградителя.

4.24. При гидравлическом испытании на оборудовании нахождение на нем людей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.25. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа механизмов при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих средств.

4.26. При уборке мусора, льда из сороудерживающих вращающихся сеток следует находиться от них на расстоянии не менее одного метра.

4.27. При пуске механизма из резерва и после ремонта необходимо убедиться, что:

ограждения вращающихся частей поставлены на место;

вращающиеся части механизмов не заклинены, освобождены от посторонних предметов.

4.28. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить по откосам и близко к ним в зимнее время, при гололеде, дожде во время осмотра подводящих и отводящих каналов.

4.29. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оперативному персоналу во время смены спускаться в колодцы к уровню воды в приемных камерах циркуляционных насосов в случаях:

отсутствия необходимости обслуживания сеток;

без страховки двумя лицами;

плохого освещения;

без страховочного наплечного пояса и веревки.

4.30. При подготовке рабочего места для производства ремонтных и наладочных работ, а также при допуске к работам по нарядам и распоряжениям должны быть выполнены технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Перед окончанием смены необходимо:

закончить переключения (за исключением аварийных случаев и случаев включения или отключения основного оборудования);

прекратить допуск к работе по наряду;

сообщить принимающему смену, где и в каком составе работают бригады на оборудовании БСН по нарядам и распоряжениям;

произвести уборку зоны обслуживания;

весь инструмент, приспособления и средства защиты принести в порядок и разместить в шкафах и стеллажах.

5.2. Сообщить сменщику о всех имеющихся замечаниях и неисправностях оборудования и нарушениях техники безопасности и доложить о готовности к сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу. По получении разрешения сдать смену - оформить оперативную документацию.

