РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
"ЕЭС РОССИИ"
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ КРЕПЕЖА ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

РД 34.17.415-96

УДК 621.311

Вводится в действие с 01.01.98 г.

Разработано АО "Фирма ОРГРЭС", Уралтехэнерго, ВТИ

Исполнители А.П. Кижватов, А.А. Вельсков (АО "Фирма ОРГРЭС"), С.П. Перевалов (Уралтехэнерго), B.C. Гребенник, Ю.А. Петников, В.Д. Петросян (ВТИ)

Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 20.03.96 г.

Начальник А.П. Берсенев

Согласовано с АО "Фирма ОРГРЭС" 14.03.96 г. Генеральный директор В.Е. Денисов

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями "Типовой инструкции по контролю и продлению сроков службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций: РД 34.17.421-92" (М.: СПО ОРГРЭС, 1992).
Инструкция обязательна для применения на предприятиях электроэнергетической отрасли и может быть использована расположенными на территории Российской Федерации предприятиями и объединениями предприятий, в составе (структуре) которых независимо от форм собственности и подчинения находятся тепловые электростанции (или котельные).
С выходом настоящей Инструкции утрачивают силу "Методические указания по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования: МУ 34-70-081-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на шпильки цилиндрической формы (со сверлением и без сверления) задвижек, клапанов, фланцевых соединений и корпусов цилиндров, имеющих диаметр 30 мм и более и изготовленных из сталей перлитного класса.
Основные типоразмеры шпилек:

	М30(180
	М30(200
	М36(170
	М36(205

	М36(250
	М42(130
	М42(210
	М42(300

	М42(175
	М48(400
	М48(335
	М48(225

	М48(340
	М48(245
	М52(440
	М52(335

	М52(360
	М90(380
	М90(455
	М90(305

	М90(330
	М90(300
	М120(685
	М120(430

	М120(530
	М140(715
	М140(640
	М100(535

	М100(545
	М56(275
	М56(265
	


М56(310 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 32 мм) М60(285 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 32мм)

	М64(380
	М64(270
	М64(690
	М76(310

	М76(410
	М76(400
	М76(435
	М90(545

	М120(570
	М120(515
	М120(594
	М120(640


М76(540 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 20 мм)

М100(1210 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 20 мм)

М100(1150 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 20 мм)

М140(730 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 10 мм)

М150(1495 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 30 мм)

М160(1480 (с внутренним отверстием по всей длине диаметром 30 мм)

М165(875
1.2. Инструкция предназначена для УЗК при монтаже и ремонте энергооборудования с целью выявления поперечных и продольных трещин на поверхности осевого сверления, а также в резьбовой и галтельной частях шпилек. Фактические размеры трещин не определяются.
1.3. К выполнению УЗК крепежа согласно настоящей Инструкции допускаются дефектоскописты, имеющие квалификацию не ниже 2-го уровня и прошедшие специальную подготовку.

2. АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ

2.1. При УЗК шпилек применяются переносные дефектоскопы типа УД 2-12 отечественного или зарубежного производства, с комплектом пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).
2.2. Параметры ультразвуковых дефектоскопов должны удовлетворять требованиям, указанным в паспортах заводов-изготовителей.
2.3. Для контроля используются следующие ПЭП:

прямые на частоту 2,5 и 5 МГц;
наклонные на частоту 2,5 МГц с углом наклона 40 и 50°.
2.4. Прямые ПЭП должны удовлетворять следующим основным требованиям:
отклонение акустической оси от нормали к контактной поверхности ПЭП не должно превышать 2°;

ширина основного лепестка диаграммы направленности (Дн) на уровне 0,5Амакс должна составлять в режиме излучения 12°(30' для ПЭП с частотой 5 МГц и 14°(30' для ПЭП с частотой 2,5 МГц.
Методика проверки характеристик прямых ПЭП приведена в приложении 1.
Наклонные ПЭП должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14782-86 и обеспечивать выявление контрольных отражателей в испытательных образцах на заданном уровне чувствительности.
2.5. Перед контролем проводится настройка дефектоскопа.
Настройка скорости развертки, глубиномера и чувствительности дефектоскопа производится согласно инструкции по эксплуатации дефектоскопа с использованием стандартного образца № 2 по ГОСТ 14782-86 и испытательных образцов (рис. 1 и 2), изготовленных из натурных шпилек.
2.6. Качество поверхности испытательных образцов должно соответствовать качеству поверхности контролируемой шпильки.
2.7. Все испытательные образцы должны быть проверены и зарегистрированы в специальном журнале.
2.8. Проверка испытательного образца включает в себя оценку чистоты рабочей поверхности, отклонений размеров образца; и контрольных отражателей от номинальных значений. Каждый образец должен иметь клеймо, содержащее номер, типоразмер и марку стали образца.
2.9. Оценка чистоты рабочей поверхности испытательного образца может производиться визуально в соответствии с требованиями ГОСТ 9378-93. Параметры образца и контрольных отражателей определяются с помощью штангенциркуля и угломера методом свинцового слепка с применением оптических средств (микроскопов УИМ-21, МПБ-2) или другими методами, обеспечивающими требуемую точность измерений.

[image: image1.png]3s
s S
1040711 H
84 10404
3y Bl
Ly





Рис. 1. Испытательный образец для настройки скорости развертки и чувствительности дефектоскопа

	Диаметр, контролируемой шпильки, мм
	Тип резьбы
	Lo мм, не менее
	Н мм


	30
	М30
	60
	1,5(0,1

	36-12
	М42
	60
	1,5(0,1

	48-56
	М56
	90
	1,5(0,1

	60-64
	М64
	90
	1,5(0,1

	76
	М76
	120
	1,2(0,1

	90-100
	М100
	190
	1,0(0,1

	120-140
	М120
	190
	1,0(0,1

	150-165
	М160
	190
	1,0(0,1


Примечание. Заготовка для испытательного образца - шпильки по ГОСТ 20700-75. 

2.10. Проверка испытательных образцов должна проводиться не реже одного раза в год, о чем делается соответствующая запись в журнале с указанием фамилии проверяющего. Проверка испытательных образцов выполняется лицом, ответственным за состоянием средств контроля.

[image: image2.png]100 #40

o0:2|| 40402

4]




Рис. 2. Испытательный образец для настройки скорости развертки и чувствительности дефектоскопа при контроле шпилек с осевым сверлением:

	D мм
	Толщина (D – D1)/2, мм
	Н мм
	d мм

	До 64 вкл.
	До 30 вкл.
	1,5(0,1
	2

	Св. 64 до 90 вкл.
	Св. 30 до 40 вкл.
	1,2(0,1
	3

	Св. 90
	Св. 40
	1,0(0,1
	4


3. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Места контроля должны быть подготовлены заблаговременно. При проведении контроля температура металла на поверхности контролируемого изделия и окружающего воздуха должна быть в пределах от 5 до 40 °С.
3.2. Для проведения контроля торец шпильки и нее другие контролируемые участки должны быть зачищены от окалины, ржавчины, забоин и неровностей до чистоты не хуже Rz - 40 мкм по ГОСТ 2789-73, плоскость торца шпильки должна быть проверена на перпендикулярность к оси шпильки с помощью угломера. Отклонение торца от нормали к образующей шпильки не должно превышать 2°, в противном случае шпильку следует отторцевать.
3.3. При контроле шпилек, имеющих осевое сверление, последнее необходимо проверить на наличие несоосности, для чего следует проводить визуальный осмотр сверления с применением оптических перископических средств.
3.4. Перед проведением УЗК шпилька подвергается визуальному осмотру с целью обнаружения поверхностных трещин в резьбовой гладкой частях.
При визуальном осмотре рекомендуется применять оптические средства с увеличением в 3-7 раз.
3.5. В качестве контактной смазки применяют жидкие технические масла (трансформаторное, дизельное) или глицерин. При контроле со стороны гладкой части шпилек диаметром менее 60 мм рекомендуется применять более вязкие масла типа МС или обойный клей.
3.6. При контроле со стороны гладкой части шпилек диаметром до 100 мм наклонные ПЭП необходимо притереть. Радиус кривизны рабочей поверхности ПЭП должен бить на 5% больше номинального радиуса испытательного образца (см. рис. 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Зонами УЗК являются:
резьбовая часть шпильки (преимущественно первые витки от сбега резьбы на гладкую часть) и область галтельного перехода при контроле прямым ПЭП со стороны торца, прилегающего к резьбовой части, по обнаружению поперечных трещин на внутренней и наружной поверхностях шпильки;
область сбега резьбы на гладкую часть (первые 6-7 витков резьбы) и галтельный переход при контроле наклонным ПЭП со стороны гладкой части по выявлению поперечных трещин на наружной поверхности шпильки;
поверхность осевого сверления в области несоосности при контроле наклонным ПЭП со стороны гладкой части по выявлению поперечных трещин;
наружная и внутренняя поверхности шпильки при контроле специальным ПЭП по выявлению продольных трещин. Методика контроля по выявлению продольных трещин изложена в приложении 2.
4.2. При невозможности удалить шпильку из гнезда или при невозможности размещения ПЭП на торце (разделка торца шпильки под квадрат и др.) контроль резьбовой части и галтельного перехода осуществляется только наклонным ПЭП со стороны гладкой части. Невозможность удаления шпильки из гнезда оформляется актом.
4.3. Включение прибора и установление режимов его работы производятся в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Правильность настройки чувствительности и скорости развертки проверяется каждые 30 мин работы.
4.4. При проведении контроля используются три уровня чувствительности: поисковый, контрольный и браковочный.
Браковочный уровень определяется при настройке чувствительности прибора по максимальной амплитуде эхо-сигнала от отражателя в испытательном образце и должен составлять 15 дБ. При этом высота сигнала от настроечного отражателя над линией развертки устанавливается равной 10 мм. Браковочный уровень допускается изменять на значение, кратное 5 дБ, сделав соответствующую отметку в журнале контроля.
Контрольный уровень выбирается ниже браковочного на 6 дБ.
Поисковый уровень выбирается ниже контрольного на 6 дБ, но он не должен превышать уровень помех (эхо-сигналы от резьбы при контроле прямым ПЭП) не менее чем на 1 дБ. С целью подавления помех допускается повышать поисковый уровень чувствительности до контрольного. Точность настройки прибора проверяется тремя последовательными измерениями. Шаг сканирования при проведении контроля не должен превышать половины диаметра пьезопластины.
4.5. Контроль резьбового участка шпильки и галтельного перехода прямым ПЭП:
4.5.1. Резьбовой участок шпильки и галтельный переход контролируются прямым ПЭП на частоту 2,5 МГц со стороны торца, прилежащего к резьбовому участку. Для шпилек диаметром до 70 мм включительно допускается использование ПЭП на частоту 5 МГц.
4.5.2. Скорость развертки (рабочая зона) дефектоскопа при контроле шпильки с длиной резьбовой части Lо определяется положением зондирующего сигнала с одной стороны и меткой глубиномерного устройства, соответствующей значению глубины отражателя Lо+20 мм, Допускается настраивать рабочую зону развертки с применением надреза в гладкой части шпильки (см. рис. 1 и 3).
4.5.3. Настройка чувствительности приводится по надрезу между 2-м и 3-м витками сбега резьбы на гладкую часть (см. рис. 1). Амплитуда эхо-сигнала от надреза устанавливается ручкой аттенюатора на значение, соответствующее браковочному уровню чувствительности.
4.5.4. Резьбовые участки шпильки контролируют путем сканирования прямым ПЭП по окружности на торцевой части. При этом более тщательно следует проводить сканирование по краям торца, так как максимальный сигнал от поперечной трещины, развивающейся в резьбовой части, наблюдается тогда, когда часть контактной поверхности ПЭП выходит из торца шпильки.
4.5.5. При контроле шпилек, имеющих осевое сверление, следует более тщательно сканировать ПЭП по окружности осевого сверления, располагая ПЭП таким образом, чтобы часть его поверхности выходила за поверхность сверления. Такой контроль позволяет обнаружить поперечные трещины, выходящие на поверхность сверления (см. рис. 3).

[image: image3.png]ENR





Рис. 3. Схема настройки скорости развертки и чувствительности дефектоскопа при контроле резьбовых участков шпильки:
1 - положение ПЭП при настройке скорости развертки; 2 - положение ПЭП при настройке чувствительности; 3 - испытательный образец (см. рис. 1); 4 - положение ПЭП при контроле шпильки с осевым сверлением; 5 - зондирующий сигнал; 6 - рабочая зона; 7, 8 - сигналы при установке ПЭП в положения 1 и 2 соответственно

4.5.6. Признаком дефекта является наличие в рабочей зоне развертки эхо-сигнала, амплитуда которого превышает контрольный уровень чувствительности.
4.5.7. Если амплитуда от дефекта больше браковочного уровня, дефект считается недопустимым (брак).
4.6. Контроль резьбового участка и галтельного перехода со стороны гладкой части шпильки без осевого сверления:
4.6.1. Контроль проводится с. целью обнаружения дефектов в области галтельного перехода и на участке резьбы, прилегающей к галтельному переходу.
4.6.2. Контроль выполняется наклонным ПЭП на частоту 2,5 МГц. Углы наклона ПЭП выбираются из условия получения четко разделяющихся сигналов от различных витков резьбы, что возможно при нормальном падении ультразвука на отражающую поверхность резьбового участка. Углы наклона приведены в таблице.

	Диаметр шпильки D, мм
	Диаметр осевого сверления, D1, мм
	Угол призмы, град
	Схема прозвучивания
	Примечание

	До 42 вкл.
	Отсутствует
	50
	Прямым лучом
	

	Св. 42 до 64 вкл.
	"
	50
	"
	

	Св. 42 до 64 вкл.
	Св. 10
	50
	Однажды отраженным лучом
	

	Св. 64 до 90 вкл.
	Отсутствует
	40 или 50
	Прямым лучом
	

	Св. 64 до 90 вкл.
	Св. 15 до 30 вкл.
	40 или 50
	Однажды отраженным лучом
	

	Св. 90
	Отсутствует
	40
	Прямым лучом
	

	Св. 90
	Св. 20 до 40 вкл.
	40 или 50
	Однажды отраженным лучом
	


4.6.3. Контроль основан на эффекте экранирования трещинной части резьбы, вследствие чего соответствующие сигналы исчезают с экрана дефектоскопа (рис. 4). Ввиду того, что для шпилек, находившихся в эксплуатации, а особенно для шпилек, контролируемых в невывернутом состоянии, возможно изменение отражательных свойств некоторых участков резьбы, рекомендуется проводить сопоставление результатов контроля прямым и наклонным ПЭП, а для шпилек, контролируемых в невывернутом состоянии (если в них обнаружены дефекты с браковочными признаками), следует повторить контроль после поворота шпильки на 5-10° вокруг оси.

[image: image4.png]



Рис. 4. Схема контроля шпильки без осевого сверления:

I-IV - положения ПЭП

4.6.4. Настройка скорости развертки проводится дважды: предварительная - по надрезу в испытательном образце (см. рис. 1), окончательная - по резьбовому участку контролируемой шпильки.
4.6.5. Предварительная настройка проводится следующим образом: перемещая ПЭП вдоль образующей испытательного образца (см. рис. 1), находят максимальный эхо-сигнал от надреза в гладкой части испытательного образца (эхо-сигнал от надреза должен находиться в правой части экрана дефектоскопа).
4.6.6. По амплитуде эхо-сигнала от надреза устанавливают поисковый, контрольный и браковочный уровни чувствительности согласно п. 4.4.
4.6.7. Правильность настройки дефектоскопа проверяется по выявлению надреза на резьбовой части испытательного образца следующим образом:
устанавливают ПЭП так, чтобы на экране дефектоскопа возникла плавная огибающая эхо-сигнала от витков резьбового участка шпильки (см. рис. 4);
определяют ориентировочное значение параметра (о для бездефектного участка резьбы (см. рис. 4, б);
изменяют чувствительность дефектоскопа так, чтобы на экране оставались сигналы 6-7 витков резьбы;
определяют рабочую зону развертки дефектоскопа как зону между двумя крайними сигналами огибающей (см. рис. 4, а);
перемещая ПЭП, располагают его таким образом, чтобы надрез в резьбовой части испытательного образца экранировал следующий за ним виток резьбы;
перемещая ПЭП перпендикулярно образующей, устанавливают его в положение, соответствующее минимуму экранируемого сигнала;
перемещая ПЭП вдоль образующей, добиваются того, чтобы сигнал перед провалом в огибающей находился в ее максимуме (см. рис. 4, в, г). В найденном положении ПЭП определяют значение параметра ( (см. рис. 4, г);
перемещая ПЭП перпендикулярно образующей, определяют условную протяженность отражателя Бо как расстояние между положениями, соответствующими восстановлению плавной огибающей (см. рис. 4, а) эхо-сигналов от резьбы.
Прибор считается настроенным и пригодным для проведения контроля, если значение ( превосходит значение (о не менее чем на 5 дБ.
4.6.8. При проведении контроля правильность настройки скорости развертки дефектоскопа проверяется путем получения огибающей эхо-сигналов от резьбового участка контролируемой шпильки.
4.6.9. Сигналы от резьбы контролируемой шпильки следует располагать в правой части экрана дефектоскопа.
4.6.10. Рабочая зона развертки определяется аналогично п. 4.6.7 по огибающей эхо-сигналов для контролируемой шпильки.
4.6.11. Контроль галтельного перехода осуществляется на поисковом уровне чувствительности при сканировании ПЭП вдоль образующей шпильки от положения, соответствующего получению эхо-сигнала от сбега резьбы, до положения, смещенного на 20-30 мм (рис. 5).

[image: image5.png]1

AERER

VAV

77
P,

5y,




Рис. 5. Схема контроля галтельного перехода наклонным ПЭГТ:

1 - зона сканирования; 2 - сигналы от резьбы; 3 - сигнал от дефекта (настроечного отражателя)

4.6.12. Признаком дефекта в галтельной части служит появление эхо-сигналов в рабочей зоне развертки дефектоскопа, предшествующих сигналу от первого витка резьбы.
4.6.13. Дефект считается недопустимым, если амплитуда эхо-сигнала от него равна или больше браковочного уровня чувствительности.
4.6.14. Для контроля резьбового участка уровень чувствительности выбирается таким образом, чтобы на экране оставались сигналы от 6-7 витков резьбы.
4.6.15. Контроль осуществляется сканированием ПЭП вдоль образующей шпильки между положениями, соответствующими появлению эхо-сигналов от первых 6-7 витков резьбы. При этом следует избегать попадания в рабочую зону развертки эхо-сигнала от торца шпильки (см. рис. 4, а).
4.6.16. Признаком дефекта в резьбовой части шпильки является исчезновение эхо-сигналов от одного или нескольких витков резьбы (см. рис. 4, в), расположенных в рабочей зоне развертки, или деформация огибающей с образованием провала в области сигнала, следующего за максимальным сигналом огибающей (см. рис. 4, г).

Примечание. Если обнаружение провала при сканировании ПЭП вдоль образующей шпильки затруднено вследствие плохого разделения сигналов от различных витков резьбы, рекомендуется проводить сканирование поперек образующей, следя за изменением амплитуд сигналов по экрану дефектоскопа, либо использовать устройства послойного контроля.

4.6.17. Оценка степени допустимости дефекта проводится в положении ПЭП, определяемом согласно п. 4.6.7.
4.6.18. Дефект считается недопустимым и шпилька негодной, если значение параметра ( равно или больше 6 дБ при условной протяженности дефекта Б, равной или большей условной протяженности Бо надреза в резьбовой части испытательного образца, определяемой согласно п. 4.6.7. Уровни чувствительности прибора при определении условной протяженности дефекта и надреза в испытательном образце должны быть равны.
4.7. Контроль резьбового участка и галтельного перехода шпилек с осевым сверлением:
4.7.1. Контроль проводится для выявления трещин в области галтельного перехода и прилегающего к нему участка резьбы.
4.7.2. Контроль выполняется наклонным ПЭП на частоту 2,5 МГц однажды отраженным от поверхности сверления лучом (рис. 6). Угол призмы ПЭП выбирается согласно таблице.
4.7.3. Настройка режимов работы дефектоскопа (скорости развертки и чувствительности) проводится по испытательному образцу, изготовленному из шпильки контролируемого диаметра (с таким же диаметром осевого сверления), по надрезам в гладкой и резьбовой частях шпильки аналогично п. 4.6. Глубина, местоположение и другие характеристики надрезов такие же, как в испытательном образце для настройки скорости развертки и чувствительности (см. рис. 2).
[image: image6.png]20-30mm

\m‘\





Рис. 6. Схема контроля шпилек с осевым сверлением однажды отраженным лучом:

1, 2 - положения ПЭП при контроле галтельного перехода; 3 - положение ПЭП при контроле резьбовой части

4.7.4. Контроль и оценка степени допустимости дефектов проводится аналогично п. 4.6.
4.8. Контроль поверхности осевого сверления:
4.8.1. Контроль осуществляется наклонным ПЭП на частоту 2,5 МГц с утлом призмы 40°.
4.8.2. Настройка чувствительности и скорости развертки осуществляется по испытательному образцу (см. рис. 2), изготовленному из шпильки контролируемого типоразмера.
4.8.3. Рабочей зоной развертки является часть экрана, непосредственно прилегающая к месту появления эхо-сигналов от сквозного сверления в испытательном образце (см. рис. 2).
4.8.4. С помощью амплитуды эхо-сигнала от вертикального сверления определяется поисковый, контрольный и браковочный уровни чувствительности согласно п. 4.4.
4.8.5. Признаком дефекта является появление сигнала в рабочей зоне развертки. В отличие от несоосности осевого сверления дефект должен выявляться при озвучивании его с двух сторон (рис. 7).
4.8.6. Дефект считается недопустимым, если амплитуда эхо-сигнала от него равна или больше браковочного уровня чувствительности при озвучивании с обеих сторон.

[image: image7.png]



Рис. 7. Схема определения несоосности при контроле шпилек с внутренним сверлением:

1 - зондирующий сигнал; 2 - сигнал от дефекта; 3 - сигнал от ступеньки

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1. Качество шпилек по результатам контроля определяется двумя оценками - "негодна" и "годна".
Шпилька негодна (брак), если при внешнем осмотре обнаружены трещины в резьбовой или гладкой части шпильки либо при проведении УЗК обнаружен дефект, имеющий браковочные признаки.
Шпилька годна, если дефектов с браковочными признаками не обнаружено.
5.2. По результатам контроля оформляется заключение, в котором указывается:
наименование узла и номер формуляра;
тип, номер, угол призмы ПЭП, диаметр и частота колебаний пьезопластины;
номер испытательного образца;
фамилия дефектоскописта и номер удостоверения;
дата проведения контроля;
наименование, номер, типоразмер и марка стали контролируемой детали;
местоположение обнаруженных дефектов и их характеристика;
оценка качества детали по результатам контроля;
особые условия контроля.
5.3. В заключении учитываются все дефекты, амплитуда сигнала от которых превышает или равна контрольному уровню чувствительности, за исключением контроля согласно п. 4.6, когда во внимание принимаются дефекты, для которых значение параметра ( превосходит значение (о более чем на 2 дБ.
Пример заполнения заключения приведен в приложении 3.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении УЗК должны соблюдаться меры безопасности, предусмотренные при эксплуатации теплосилового оборудования электростанций, а также общие требования действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госгортехнадзором России.

Приложение А
Рекомендуемое
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЯМЫХ ПЭП

1. Проверка ДН (диаграммы направленности) прямого ПЭП может проводиться с использованием стандартного образца (СО) № 2 по ГОСТ 14782-86 или специальных образцов.
Для проверки параметров ПЭП с помощью СО № 2 его устанавливают на образце и находят максимум амплитуды эхо-сигнала от сверления диаметром 6 мм, расположенного на глубине 44 мм по шкале образца, проградуированного в градусах, отмечают местоположение Хо средней точки контактной поверхности ПЭП. Для удобства и повышения точности измерений ПЭП рекомендуется помещать в обойму, обеспечивающую возможность его вращения вокруг оси и расположения акустической оси на равном расстоянии от боковых граней образца (рис. 8). Затем смещают ПЭП, как это указано на рис. 8, до положения X, соответствующего уменьшению амплитуды в два раза (на 6 дБ).
Пьезоэлектрический преобразователь считается пригодным для контроля, если значение Хо не превышает 2°, а значение X составляет 6°(30' для частоты 2,5 МГц и 9°(30' для частоты 5 МГц.

Контроль ДН проводится не менее чем в трех плоскостях, составляющих одна с другой угол 120°.
[image: image8.png]4024

6%3





Рис. 8. Схема проверки ДН прямого ПЭП по СО № 2:

1 - ПЭП; 2 - обойма 
2. Для определения ДН поля излучения контактных прямых ПЭП (может применяться образец типа полусферы - рис. 9). Образец изготавливают на токарном станке из стали 20 по ГОСТ 1050-88. Внешняя поверхность полусферы 1 разделяется на окружности (параллели 2), отстоящие одна от другой на расстоянии 5 мм по образующей с центром в полюсе полусферы и 12 полуокружностей (меридианов 3), пересекающихся в полюсе полусферы, равноотстоящих одна от другой в основании полусферы. Центр испытуемого ПЭП 4 находится в центре основания полусферы, и ПЭП подключается к выходу дефектоскопа. Измерительный прямой контактный ПЭП 5, подключенный к входу дефектоскопа, передвигают по меридианам от полюса и записывают амплитуды сигналов в точках пересечения меридианов и параллелей.
Измерения производятся по раздельной схеме до параллели, отстоящей от полюса не далее 20 мм. Переключатель "Частота МГц" дефектоскопа должен быть установлен на частоту испытуемого ПЭП. Прижим измерительного ПЭП 5 к поверхности образца осуществляется с помощью пружин 8. Прижим испытуемого ПЭП к основанию полусферы осуществляется с помощью пластины 6, а его центровка - резиновой шайбой 7. В качестве контактной жидкости рекомендуется применять вязкие масла, например дизельное. Все устройство крепится на треноге 9.

[image: image9.png]



Рис. 9. Испытательный образец для проверки ДН 
3. Основные измеряемые характеристики:
местоположение максимального значения амплитуды сигнала, излучаемого испытуемым ПЭП на поверхности полусферы;
ширина ДН на уровне 0,5Амакс (0,5Амакс = Амакс - 6 дБ).
Прямой контактный ПЭП считается годным для УЗК если:
акустическая ось ПЭП (максимум амплитуды сигнала) смещена относительно полюса полусферы не более чем на 2,5 мм;
ширина ДН на уровне 0,5 Амакс на расстоянии от полюса по образующей для прямого ПЭП составляет: 18 мм на частоту 2,5 МГц; 16 мм на частоту 5 МГц.

Приложение 2

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОДОЛЬНЫХ ТРЕЩИН НА ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЯХ ШПИЛЕК

1. Для выявления продольных трещин на внутренней и наружной поверхностях шпилек применяется специальный ПЭП на частоту 2,5 МГц (рис. 10), состоящий из призмы с вогнутой цилиндрической рабочей поверхностью, соответствующей диаметру контролируемой шпильки, и головки от стандартного ПЭП.
2. Настройка чувствительности проводится по надрезам в испытательном образце (рис. 11), изготовленном из шпильки контролируемого типоразмера.

Для поиска трещин на поверхности осевого сверления головка устанавливается в положение, смещенном относительно призмы на 6-8 мм, чтобы соответствующий надрез уверенно выявлялся при прозвучивании металла, а отраженный от осевого сверления сигнал отсутствовал.
Для поиска трещин на наружной поверхности шпильки головка устанавливается вблизи утолщенной части призмы, чтобы надрез на наружной поверхности уверенно выявлялся поверхностной волной. Схема определения ДН приведена на рис. 9. Амплитуда сигнала от надреза должна соответствовать браковочному уровню чувствительности (см. п. 4.4.).
[image: image10.png]0024





Рис. 10. Пьезоэлектрический преобразователь для контроля шпилек на наличие продольных трещин:

1 - призма; 2 - головка ПЭП

[image: image11.png]D5-10

© R, 40

2,

R, 40

30





Рис. 11. Схема настройки чувствительности при контроле шпилек на наличие продольных трещин и образец для настройки чувствительности

3. Поиск дефектов проводится поочередно для обнаружения трещин на наружной и внутренней поверхностях при сканировании в двух противоположных направлениях. Обнаруженный дефект считается недопустимым, если амплитуда сигнала от него превышает браковочный уровень чувствительности.
4. Для обнаружения продольных трещин на поверхности осевого сверления в резьбовой части шпильки ПЭП следует профильтровать по резьбе шпильки, после чего провести контроль согласно пп. 1-3 настоящего приложения.

Приложение 3

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заключение № 32

по ультразвуковому контролю шпильки корпуса ЦСД турбины Т-100 № 4 ТЭЦ-20 Мосэнерго, формуляр № 15

Контроль выполнен дефектоскопом УД 2-12, зав. № 2132 в соответствии с "Инструкцией по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования".
При контроле использованы ПЭП:
№ 12 прямого типа, угол призмы _______, диаметр пьезопластины 12 мм, частота 2,5 МГц;
№ 5 наклонного типа, угол призмы 50°, диаметр пьезопластины 12 мм, частота 2,5 МГц;
№ 17 наклонного типа, угол призмы 40°, диаметр пьезопластины 12 мм, частота 2,5 МГц.
Настройка производилась по испытательным образцам № 8, 15.
Дефектоскопист Петров И.В., удостоверение № 427.
Дата контроля 28.02.1996 г.

	Номер шпильки
	Типоразмер шпильки, мм
	Марка стали
	Номер ПЭП
	Местоположение обнаруженных дефектов и их характеристика
	Оценка качества
	Условия контроля шпильки

	24
	М64(690
	25Х2М1Ф (ЭИ723)
	18
	Резьбовой участок со стороны гайки L = 60 мм, А = 12 дБ, 2-3-й виток от сбега, ( = 5 дБ, Б < Бо
	Годна
	Вывернута

	32
	М64(690
	25Х2М1Ф (ЭИ723)
	7
	Резьбовой участок со стороны корпуса, 3-4-й виток от сбега, ( = 6 дБ, Б < Бо
	Годна
	Не вывернута

	48
	М100(1210, сверление диаметром 20 мм
	25Х2М1Ф (ЭИ723)
	44
	Резьбовой участок со стороны корпуса, 2-3-й виток от сбега, ( = 5 дБ, Б < Бо. Галтельная часть, А = 11 дБ. В месте несоосности сверления, А1 = 13 дБ, А2 = 30 дБ
	Годна
	Не вывернута


СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Аппаратура контроля
3. Подготовка к контролю
4. Проведение контроля
5. Оценка качества и оформление результатов контроля
6. Меры безопасности
Приложение 1. Методика проверки характеристик прямых ПЭП
Приложение 2. Методика контроля по выявлению продольных трещин на внутренней и наружной поверхностях шпилек
Приложение 3. Пример заполнения заключения
