Министерство энергетики и электрификации СССР

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника

Главтехуправления
А.П. Берсенев

07.07.86 г.

ТИПОВАЯ' ПРОГРАММА обследования систем контроля и управления при реконструкции и техническом перевооружении тепловых электростанций

РД 34.20.580

	СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор 

ПО "Союзтехэнерго" 

В.Е. Денисов 

19.06.86 г.
	Генеральный директор 

ПО "Союзэнергоавтоматика" 

В.И. Павленко 

30.06.86 г.

	Директор ВГПИ "Атомтеплоэлектропроект"

В.И. Курочкин 

20.06.86 г.


1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа составлена во исполнение:
- Приказа Минэнерго СССР от 22.05.85 г. № 213 "О техническом перевооружении и реконструкции тепловых электростанций Министерства энергетики и электрификации СССР в 1986-1990 гг.;
- Приказа Минэнерго СССР от 21.02.85 г. № 108 "О разработке мер по повышению использования установленной мощности электростанций";
- протокола совещания у заместителя министра т. Дьякова А.Ф. от 07.02.86 г. № Д-1826 пр "О выполнении проектных и конструкторских работ по техническому перевооружению и реконструкции электростанций".
Обследование проводится на энергообъектах, предусмотренных вышеуказанными распорядительными документами.
Обследование осуществляется с целью:
- определения объема технического перевооружения, реконструкции и модернизации систем контроля и управления (СКУ);
- определения объемов работ по замене физически изношенных технических средств СКУ, которые могут ухудшать технико-экономические показатели или снижать надежность основного и вспомогательного оборудования как при проведении, так и без проведения реконструкции, модернизации и восстановления ресурса;
- определения необходимых мероприятий по модернизации и реконструкции СКУ для продления срока службы основного и вспомогательного оборудования, повышения использования установленной мощности, маневренности и улучшения технико-экономических показателей ТЭС;
- получения данных по схемам контроля, управления, технологических защит и автоматического регулирования и оценки их соответствия действующим нормативно-техническим документам;
- получения основных данных, определяющих техническое состояние аппаратуры, устройств, приборов, кабеля и т.п., необходимых при подготовке исходных материалов для выполнения проекта реконструкции и модернизации СКУ;
- получения основных данных, определяющих необходимый объем реконструкции технологического оборудования в связи с требованиями автоматизации.
Настоящая Программа носит общий характер и может быть применена при обследовании состояния устройств СКУ на тепловых электростанциях с единичным генерирующим оборудованием различной мощности и разнообразной аппаратурой СКУ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Обследование организуется дирекцией электростанции. Решение по результатам обследования принимается экспертной комиссией районного энергоуправления. Решение экспертной комиссии с актом и протоколом обследования направляется в Союзтехэнерго на заключение. К участию в обследовании могут привлекаться соответствующие организации Министерства: Союзтехэнерго, Союзэнергоавтоматика, Союзэнергоремонт, ВТИ, генпроектировщик и др.
Для проведения обследования подлежащих модернизации энергоблоков 300 МВт и выше привлекаются предприятия Союзтехэнерго и проектировщика. Дирекция электростанции Решение экспертной комиссии РЭУ, заключение Союзтехэнерго, протокол и акт обследования направляет проектной организации для руководства при проектировании.
Обследование СКУ может осуществляться в целом по электростанции, отдельным энергоблокам (котлам, турбинам), подлежащим реконструкции и модернизации.
В обследовании СКУ, кроме специалистов по КИПиА, должны принимать участие представители технологических подразделений ТЭС и энергосистемы.
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подготовка электростанцией материалов по СКУ, подлежащих реконструкции, модернизации или техническому перевооружению (исполнительные чертежи схем контроля, технологических защит, авторегулирования и т.д.; планы размещения щитовых устройств в БЩУ, ГрЩУ и сборок задвижек, чертежи заполнения сборок задвижек, монтажно-коммутационные схемы (промклеммники), кабельные журналы и т.д.).
3.2. Изучение представленных материалов и предлагаемых электростанцией мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.
3.3. Ознакомление с состоянием СКУ по месту их размещения, условиями эксплуатации, планировкой и т.д. путем визуального осмотра, инструментальных замеров и опроса эксплуатационного и ремонтного персонала.
3.4. Обсуждение и согласование представленных мероприятий, обеспечивающих, по мнению электростанции и РЭУ, проведение модернизации в обоснованном объеме, с учетом дополнений, уточнений и предложений, выявленных в результате выполнения пп. 3.2 и 3.3 и обеспечивающих выполнение требований нормативных документов, действующих на данный период.
3.5. Составление Акта осмотра технического состояния СКУ и Протокола обследования СКУ (приложение 1).
4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Материалы по состоянию СКУ и предлагаемые технические мероприятия группируются в следующие разделы:
4.1. Общие вопросы и мероприятия. При подготовке материалов в этом разделе освещаются следующие вопросы:
4.1.1. Проектная организация, год создания проекта, дата ввода в эксплуатацию, состояние проектной документации, в т.ч. внесение изменений и согласование с генпроектировщиком по исполнительной документации электростанции, объемы и причины таких изменений.
4.1.2. Компоновка блочных, групповых и местных щитов управления (БЩУ, ГрЩУ, МЩУ), места их расположения, состояние помещений. Возможность расположить в существующих помещениях БЩУ и ГрЩУ дополнительных средств СКУ.
4.1.3. Состояние импульсных линий и стендов датчиков, включая арматуру.
4.1.4. Общая оценка существующих структурных и аппаратурных решений по СКУ (надежность, достаточность по режимным требованиям и т.д.), соответствие нормативным требованиям и циркулярам, акты или статистические данные по отказам СКУ (аварийным и проч.).
4.1.5. Нерешенные, но актуальные, по мнению электростанции, вопросы автоматизации и пути их решения.
4.2. Состояние технологического оборудования и мероприятия по нему, обеспечивающие автоматизацию технологических процессов с учетом современных требований.
4.2.1. По котлоагрегату:
- общая оценка состояния (фактические значения максимальной и минимальной нагрузки, технологические ограничения, препятствующие расширению диапазона нагрузок и т.д.);
- схема питательного узла, состояние и характеристика регулирующих питательных клапанов РПК, состояние и регулировочные возможности гидромуфты ПЭН, регулировочные возможности ПТН;
- схема водопарового тракта, состояние и характеристики регулирующих клапанов впрысков и регулирующих органов узла встроенных сепараторов (для прямоточных котлов);
- схема тракта промперегрева, состояние и характеристики органов регулирования температуры вторичного пара;
- схема газо-воздушного тракта, зависимости мощности электродвигателей дутьевых вентиляторов (ДВ) и дымососов (Д) от нагрузки энергоблока, состояние и характеристики регулирующих органов ДВ и Д;
- схема топливного тракта, виды основного и растопочного топлива, способ регулирования подачи топлива, применяется ли одновременное (совместное) сжигание двух или нескольких видов топлива, режимы совместного сжигания (соотношение и распределение по горелкам сжигаемых топлив), расход жидкого (газообразного) топлива для покрытия недостатка твердого топлива по теплу или для подсветки из-за плохого качества топлива, способ розжига горелок, характеристики регулирующих органов топливного тракта, способы измерения расхода топлива в рабочих и пусковых режимах;
- оценка состояния котлоагрегата по обеспечению требований взрывобезопасности.
4.2.2. По турбине и ее вспомогательному оборудованию:
- состояние и характеристики системы регулирования турбины (зависимости положения регулирующих клапанов турбины от давления рабочей жидкости в системе регулирования и давления рабочей жидкости от положения МУТ, люфт и выбег в канале воздействия от МУТ);
- состояние и характеристики регулирующих органов вспомогательного оборудования турбины, предназначенных для поддержания уровней в регенеративных подогревателях и конденсаторе, давление пара в лабиринтовых уплотнениях, температуры масла, температуры пара в приемном устройстве конденсатора и для обогрева фланцев и шпилек и др.;
- состояние датчиков и аппаратуры вибрации и измерения механических величин;
- состояние датчиков измерения температуры по турбине и генератору;
- наличие и состояние устройств АРЧМ и противоаварийной автоматики.
4.2.3. По общеблочному и общестанционному вспомогательному оборудованию:
- состояние и характеристики регулирующих органов общеблочного и общестанционного вспомогательного оборудования.
4.2.4. По пусковой схеме:
- пусковая схема (котла, турбины, энергоблока) с указанием всех органов управления и описанием пусковых операций, подлежащих автоматизации.
4.2.5. По технологическим режимам:
В этом разделе отражается следующее:
- характерные летний и зимний суточные графики нагрузки энергоблока (котла, турбины);
- диапазон изменения нагрузок блока, технический минимум нагрузки, соответствие диапазона допустимых нагрузок и регулировочного диапазона;
- средняя и максимальная скорости измерения нагрузки энергоблока, принятые на ТЭС в нормальных условиях;
- фактический режим изменения давления пара перед турбиной, минимальные значения давлений по тракту котла;
- средняя частота пусков и остановов энергоблока за последние один-два года;
- статистические данные по аварийным разгрузкам и остановам энергоблоков, в том числе вызванные действием противоаварийной автоматики;
- ожидаемые в перспективе изменения режимов работы энергоблоков и ТЭС в целом (по данным службы режимов РЭУ).
4.3. По системе контроля и управления (СКУ).
4.3.1. Система автоматического регулирования (САР).

В этом разделе приводятся следующие данные:
- типы применяемых технических средств систем автоматического регулирования, год их изготовления, их состояние на момент обследования, их физический износ и наличие резервной аппаратуры и запчастей;
- организация ремонта аппаратуры, трудозатраты на ремонт;
- структурные схемы всех применяемых автоматических регуляторов;
- оценка качества поддержания основных технологических параметров в нормальных эксплуатационных режимах (при стабильной нагрузке и при ее изменениях);
- схема АРЧМ блочного и станционного уровня, их связь с системами более высокого системного уровня и с устройствами противоаварийной автоматики;
- объем и схемы автоматизации пусковых операций;
- нерешенные, но актуальные, по мнению электростанции, вопросы САР.
4.3.2. Система измерения (СИ).
По системе измерения приводятся следующие данные:
- типы применяемых технических средств измерения, год изготовления, их состояние на момент обследования, физический износ и наличие резервной аппаратуры и запчастей;
- организация ремонта СИ, трудозатраты на ремонт;
- принятые способы измерения расходов питательной воды, топлива и воздуха при растопочной нагрузке, их стабильность и точность;
- способы измерения малых расходов и низких давлений для технологических защит;
- состояние контроля водно-химического режима;
- нерешенные, но актуальные, по мнению электростанции, вопросы СИ;
4.3.3. Технологические защиты, блокировки и сигнализация (ТЗ, ТБ и ТС).
По этим системам приводятся следующие данные:
- типы применяемых технических средств, год изготовления, физический износ, наличие резервной аппаратуры и запчастей;
- организация ремонта и трудозатраты;
- схемы технологических защит и их отличия от типовых решений;
- действующие "Условия защит и блокировок";
- уставки срабатывания ТЗ, ТБ и ТС;
- технические решения по переводу котла и турбины на сниженные нагрузки;
- оснащение турбоагрегатов системой ТЗ, ТБ и ТС по предотвращению развития загорания масла и аварийному останову турбоагрегата (циркуляр Минэнерго СССР № Ц-03-85 Т, июня 1984 г.);
- нерешенные, но актуальные, по мнение электростанции, вопросы ТЗ, ТБ и ТС.
4.3.4. Запорная и регулирующая арматура.

Приводятся следующие данные:
- типы применяемых технических средств, год изготовления, физический износ, наличие резервной аппаратуры и запчастей;
- организация ремонта и трудозатраты;
- наличие избирательной системы управления (ИСУ) или только индивидуальное управление;
- исполнительные схемы управления;
- соответствие технических характеристик электропривода условиям введения технологических процессов при нормальных и аварийных режимах работы основного оборудования.
4.3.5. Информационно-вычислительные комплексы (ИВК).

По ИВК приводятся следующие данные:
- типы применяемых технических средств, год изготовления, физический износ, наличие резервной аппаратуры и запчастей;
- организация ремонта и трудозатраты;
- структура ИВК, задачи, решаемые ИВК;
- режим работы ИВК;
- условия эксплуатации (температура, влажность, наличие электрических и магнитных полей и т.п.);
- наличие и состояние установок кондиционирования и пожаротушения;
- габариты и состояние помещений ИВК;
- нерешенные, но актуальные, по мнению электростанции, вопросы ИВК;
Примечание. На электростанциях, на которых ИВК отсутствует, но в нем есть потребность, необходимо привести обоснования применения.
4.3.6. Щиты контроля и управления.
По щитовым устройствам приводятся следующие данные:
- планировка щитовых помещений (ГрЩУ, БЩУ и т.п.), их площади;
- исполнительная документация по компоновке щитов и пультов (наличие мнемосхемы);
- климатические условия в зимний и летний период, наличие кондиционирования воздуха;
- типы коммутационной аппаратуры, год изготовления, состояние на момент обследования, физический износ и наличие резервной аппаратуры;
- условия обслуживания, удобство эксплуатации, условия демонтажа при модернизации и т.п.;
- наличие помещений или площадок для установки дополнительных устройств СКУ (автоматического химконтроля, групповых щитов управления, средств вычислительной техники и др.).
4.3.7. Кабельные трассы (контрольный кабель):
- состояние кабельных трасс;
- состояние кабеля, тип кабеля и т.п.
4.3.8. Трубные импульсные линии:
- состояние трасс трубных импульсных линий;
- состояние труб и арматуры, марки стали и т.п.
5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Материалы по пп. 4.1(4.3.8 настоящей Программы подготавливает и представляет для экспертной оценки электростанция до начала обследования.
Результаты обследования

	Начальник цеха АСУ ТП ТЭС и АЭС МГП 

ПО "Союзтехэнерго"
А. А. Виноградов
	Начальник отдела автоматизации ПО "Союзэнергоавтоматика"
А.С. Левитан 

18.06.86

	Начальник технического отдела ВГПИ "Атомтеплоэлектропроект"
Ю.Г. Ермаков
	


Приложение 1

Утверждаю
Главный инженер

электростанции

_______________
"__" _______ 19_ г.

ПРОТОКОЛ
обследования технического состояния системы контроля и управления

энергоблока (котла, турбины) _____________________
станционный № ______
г. ____________________                                                                          "___"___________19__ г.
В обследовании принимали участие:
от РЭУ
от электростанции
от Союзтехэнерго
от Союзэнергоавтоматики
от проектировщика
На основании приказа по РЭУ _____________ от __________ № ___ проведено обследование технического состояния системы контроля и управления энергоблока (котла, турбины) ст. № __ в соответствии с программой обследования, утвержденной Главтехуправлением "___" ____________ 1986 г.
Комиссии были представлены следующие материалы, подготовленные электростанцией:
1. ____________________________________________________________________________
АКТ
осмотра технического состояния устройств системы контроля и управления энергоблока (котла, турбины), станционный номер _____
электростанция ____________________, _______________________ РЭУ

	№ пп
	Место установки и назначение
	Наименование позиции, обозначение
	Тип
	Технические данные
	Количество
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние
	Предложения комиссии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.
	Теплотехнический контроль
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Температура масла подшипников турбин
	Т-115б
	КСМ 2-0075
	гр. 23

0-60°C
	1
	1978
	Удовлетвор.
	-

	II.
	Автоматическое регулирование
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Регулирующие приборы:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Регулятор давления пара в коллекторе уплотнений
	РТ-5б
	ЭР-III-59
	
	1
	1961
	Морально и физически устарели, выпуск ЗИП прекращен
	Подлежат замене 

	2.2.
	Первичные приборы (датчики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Регулятор давления пара
	РТ-5a
	ДММ
	0-0,4 кгс/см2
	1
	1961
	Морально и физически устарели, выпуск ЗИП прекращен
	Подлежат замене

	3.
	Технологические защиты, блокировки, сигнализация
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Аварийное падение вакуума в конденсаторе
	РП-40
	
	Рср=340 мм. рт. ст.
	
	1961
	Состояние удовл.
	

	4.
	Щиты управления, сборки РТ30
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Сборки задвижек растопочных форсунок
	№ 6
	РТ30-69
	5 шкафов
	
	1975
	Состояние удовл.
	

	5.
	Кабель контрольный, кабельные трассы
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Кабель от датчиков измеряющих температуру металла турбин
	Т-505
	Кабель с медными жилами
	КВВГ
	300 м
	1965
	На отдельных участках кабель находится в неудовлетворительном состоянии, высохла изоляция
	Требуется частичная замена (40%)

	6.
	Импульсные трубы, запорная арматура
	
	
	
	
	
	Импульсные трубы и арматура на них находятся в удовлетворительном состоянии
	Требуется частичная замена тех и других ввиду физического износа


Начальник цеха ТАИ 

Представитель РЭУ 

Представитель Союзтехэнерго 

Представитель Союзэнергоавтоматики

Представитель проектировщика

По результатам рассмотрения представленных материалов и осмотров по месту, а также _________________ (перечисляются дополнительные источники, использованные для оценки технического состояния СКУ) комиссия отмечает следующее:
1. Общие вопросы.
2. Технологическое оборудование.
3. Система автоматического регулирования.
4. Система измерения.
5. Технологические защиты, блокировка и сигнализация.
6. Запорная и регулирующая арматура.
7. Информационно-вычислительные комплексы.
8. Щиты контроля и управления.
9. Кабельные трассы.
10. Трубные импульсные линии.
Уровень технического состояния СКУ отражается в Протоколе и Акте, являющемся неотъемлемой частью Протокола.
Выводы и рекомендации

Излагаются принятые после рассмотрения комиссией решения по подготовленным станцией предложениям об объемах, структуре, аппаратуре и этапах выполнения работ по модернизации СКУ.

Подписи:
