РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛА

РД 153-34.0-11.347-00

УДК 621.311

Дата введения 2002-04-01

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. Ажикин, Е.А. Зверев, В.И. Осипова, Л.В. Соловьева

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Свидетельство об аттестации МВИ от 24.10.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 01.12.2000

Первый заместитель начальника А.П. Ливинский

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных МВИ, подлежащих государственному контролю и надзору. Регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.32.2001.00296

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования на источниках тепла (тепловых электростанциях, котельных) при организации и выполнении измерений с приписанной погрешностью температуры теплоносителя (в трубопроводах подающем, обратном и холодной воды).

Измерительная информация по температуре теплоносителя используется при ведении технологического режима и анализа работы водяной системы теплоснабжения, расчете количества отпущенной тепловой энергии, поставляемой потребителям с горячей водой от источника тепла.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

Измеряемым параметром является температура теплоносителя (в трубопроводах подающем, обратном и холодной воды), отпускаемого по каждой магистрали водяной системы теплоснабжения, отходящей от источника тепла.

Температура теплоносителя изменяется в зависимости от времени года и принимает значения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Режим работы водяной системы теплоснабжения | Температура (°С) теплоносителя в трубопроводе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подающем | обратном | холодной воды |
| Зимний | 120-150 | 70-80 | 2 |
| Переходный | 80-100 | 50-60 | 5-7 |
| Летний | 50-60 | 30-40 | 11-15 |

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерение температуры теплоносителя осуществляется рассредоточенной измерительной системой, составные элементы которой находятся в различных внешних условиях.

3.2 Основной величиной, влияющей на измерительную систему температуры теплоносителя, является температура окружающей среды.

Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 2.

Таблица 2

| Элементы измерительной системы | Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С |
| --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления | 5-60 |
| Линия связи | 5-60 |
| Вторичный измерительный прибор | 15-30 |
| Агрегатные средства (АС), информационно-измерительной системы (ИИС), тепловычислитель | 15-25 |

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Характеристикой погрешности измерений температуры теплоносителя является предел относительной погрешности измерений текущего и среднесуточного значений температуры теплоносителя при применении различных измерительных систем.

4.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение температуры теплоносителя с приписанными значениями пределов относительной погрешности измерений, приведенными в таблице 3, во всем диапазоне изменений влияющей величины (см. раздел 3 настоящей Методики).

Таблица 3

| Измерительные системы | Режимы работы водяной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний |  | Переходный |  | Летний |  |
|  | Предел относительной погрешности измерений значения температуры теплоносителя, ± % |  |  |  |  |  |
|  | текущего | средне суточного | текущего | средне суточного | текущего | средне суточного |
| 1. Измерительная система с регистрирующими приборами в трубопроводах: |  |  |  |  |  |  |
| подающем | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,9 |
| обратном | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 4,4 |
| холодной воды | 14,3 | 13,0 | 5,0 | 4,6 | 2,5 | 2,4 |
| 2. Измерительная система с применением ИИС: |  |  |  |  |  |  |
| подающем | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,8 |
| обратном | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1,2 |
| холодной воды | 13,4 | 7,3 | 4,7 | 2,6 | 2,3 | 1,3 |
| 3. Измерительная система с применением тепловычислителей (теплосчетчиков) в трубопроводах: |  |  |  |  |  |  |
| подающем | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,7 |
| обратном | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 1,0 |
| холодной воды | 13,1 | 7,2 | 4,6 | 2,5 | 2,3 | 1,3 |

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 Измерение температуры теплоносителя в трубопроводах водяной системы теплоснабжения на источнике тепла производится контактным методом. В качестве первичных измерительных преобразователей при измерении температуры воды в трубопроводах подающем и обратном применяются платиновые термопреобразователи сопротивления, холодной воды — медные.

5.2 Структурные схемы измерительных систем температуры теплоносителя приведены на рисунках 1—3.

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |

1 — первичный измерительный преобразователь;

2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор; 3 — линия связи

Рисунок 1 — Структурная схема измерительной системы с применением

регистрирующих приборов

| 1 |  | 3 | 2а | 3 | 2б |  | 3 | 2в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2г |  |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — агрегатные средства ИИС;

2а — устройство связи с объектом; 2б — центральный процессор; 2в — средство представления информации; 2г — регистрирующее устройство; 3 — линия связи

Рисунок 2 - Структурная схема измерительной системы с применением ИИС

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |

1 — первичный измерительный преобразователь;

2 — тепловычислитель; 3 — линия связи

Рисунок 3 - Структурная схема измерительной системы с применением

тепловычислителя (теплосчетчика)

5.3 Средства измерений (СИ), применяемые в измерительных системах температуры теплоносителя, приведены в приложении Б.

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, основными из которых являются:

— проведение поверки СИ;

— проверка правильности монтажа в соответствии с проектной документацией;

— проведение наладочных работ;

— введение системы измерений в эксплуатацию.

6.2 Для уменьшения или исключения влияния изменения температуры окружающей среды в местах прокладки соединительных линий на сопротивление проводов присоединения каждого термопреобразователя сопротивления к измерительному прибору рекомендуется выполнять по трех- или четырехпроводной схеме.

6.3 Диапазон измерения прибора должен выбираться так, чтобы номинальное значение температуры воздуха находилось в последней трети шкалы.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Определение значений температуры теплоносителя производится в такой последовательности:

7.1.1 Текущее значение температуры теплоносителя определяется по показаниям измерительного прибора.

7.1.2 Среднесуточное значение температуры теплоносителя tcр (°C) определяется путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами (мерными линейками) в соответствии с ГОСТ 8.563.2-97 (таблица Г.1) [18]:

(1)

где tN — нормирующее значение температуры, °С;

— показания полярного планиметра, см2;

lt — длина ленты с записью значения температуры теплоносителя, см;

lш — длина шкалы регистрирующего прибора, см.

7.2 Определение значений температуры теплоносителя при применении ИИС и тепловычислителя производится следующим образом:

7.2.1 Среднее значение температуры теплоносителя за интервал усреднения Хср рассчитывается по формуле

(2)

где Хi — текущее значение измеряемого параметра;

к — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.

При применении ИИС в соответствии с РД 34.09.454 [13] период опроса датчиков составляет не более 15 с, интервал усреднения параметров равен 0,25 ч.

При применении измерительных систем с тепловычислителями период опроса датчиков температуры теплоносителя устанавливается при проектировании или программировании тепловычислителей и должен составлять не более 15 с.

7.2.2 Среднесуточное значение температуры теплоносителя tср (°C) при применении ИИС (тепловычислителя) определяется по формуле

(3)

где ti — текущее (мгновенное) значение температуры, °С;

к — число периодов опроса датчика температуры за сутки.

7.3 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по температуре теплоносителя производятся АС ИИС и тепловычислителем автоматически.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Результаты измерений температуры теплоносителя должны быть оформлены следующим образом:

8.1.1 При применении регистрирующих приборов:

— носитель измерительной информации по температуре теплоносителя — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты обработки измерительной информации по температуре теплоносителя на ПЭВМ представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— выходные формы согласовываются с потребителем теплоносителя.

8.1.2 При применении ИИС и измерительных систем с тепловычислителями (теплосчетчиками):

— носителем измерительной информации по температуре теплоносителя является электронная память АС ИИС и тепловычислителей;

— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации (ЭЛИ, индикаторах) и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— объем представления информации определяется при проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем теплоносителя.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительной системы температуры теплоносителя к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а ее обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительной системы температуры теплоносителя должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [9] и РД 153-34.0-03.150-00 [10].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Примечание - По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие | РМГ 29-99 [14], п. 6.11 |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | РМГ 29-99 [14], п. 6.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи | РМГ 29-99 [14], п. 6.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. | РМГ 29-99 [14], п. 6.14 |
| Агрегатное средство измерений | Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы | ГОСТ 22315-77 [15], пп. 1.2 и 3.9 |
| Теплосчетчик | Измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Тепловычислитель | Средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Косвенное измерение | Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной | РМГ 29-99 [14], п. 5.11 |
| Методика выполнения измерений | Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом | РМГ 29-99 [14], п. 7.11 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности измерений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5 |

Приложение Б

(рекомендуемое)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

| Наименование и тип СИ | Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | Предел основной допускаемой приведенной погрешности, ± % | Организация-изготовитель, номер технических условий |
| --- | --- | --- | --- |
| При применении регистрирующих приборов |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления | От минус 50 до плюс 500 | Класс допуска В | Фирма «Навигатор» (г. Москва), |
| платиновые ТСП | От минус 50 до плюс 250 |  | Вита 405212001 ТУ |
| Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ | От минус 50 до плюс 50 | Класс допуска В | Завод «Электротермометрия» (г. Луцк), ТУ 25-02.792288 |
| Мосты автоматические | От 0 до плюс 200 | 0,5 (по показаниям); | ПО «Львовприбор» |
| показывающие и | От 0 до плюс 100 |  | (г. Львов) |
| самопишущие КСМ2 | От 0 до плюс 25 | 1 (по регистрации) |  |
| При применении ИИС |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления | От минус 50 до плюс 500 | Класс допуска В | Фирма «Навигатор» (г. Москва), |
| платиновые ТСП | От минус 50 до плюс 250 |  | Вита 405212001 ТУ |
| Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ | От минус 50 до плюс 50 | Класс допуска В | Завод «Электротермометрия» (г. Луцк), ТУ 25-02.792288 |
| Агрегатные средства измерений ИИС | - | 0,3 (канал) | - |
| При применении тепловычислителей (теплосчетчиков) |  |  |  |
| Теплоэнерго-контроллер ТЕКОН-10 | От 0 до плюс 200 | 0,2 | ИВП «Крейт» (г. Екатеринбург) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСП | От минус 50 до плюс 250 | Класс допуска В | Фирма «Навигатор» (г. Москва), Вита 405212001 ТУ |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ | От минус 50 до плюс 50 | Класс допуска В | Завод «Электротермометрия» (г. Луцк), ТУ 25-02.792288 |

Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

4. МИ 2164-91. Рекомендации. Система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке. Общие положения.

5. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

6. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

7. РД 34.11.332-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Организация и порядок проведения. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

8. Отчет. Рекомендации по выбору схем измерений количества тепловой энергии и технических требований к системам контроля и учета и их метрологическим характеристикам / Ивановский энергет. ин-т. — М.: ОРГРЭС, 1993.

9. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М.: ЭНАС, 1997.

Изменение № 1/2000 к РД 34.03.201-97. - М: ЗАО "Энергосервис", 2000.

10. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — М.: ЭНАС, 2001.

11. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС. — Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

12. СНиП III.05.07-85. Системы автоматизации.

13. РД 34.09.454. Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт. В 2-х ч. - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.

14. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

15. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.

16. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

17. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Дополнение к РД 34.35.101-88. Объем и технические условия на выполнение технологических защит и блокировок оборудования топливоподачи ТЭС на твердом топливе. — М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

Изменение № 1 к РД 34.35.101-88. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

18. ГОСТ 8.563.2-97. ГСИ. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.

Ключевые слова: термопреобразователь сопротивления, метод измерений, измерительная система, погрешность измерений, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Сведения об измеряемом параметре

3 Условия измерений

4 Характеристики погрешности измерений

5 Метод измерений и структура измерительных систем

6 Подготовка и выполнение измерений

7 Обработка результатов измерений

8 Оформление результатов измерений

9 Требования к квалификации персонала

10 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений температуры теплоносителя

Список использованной литературы