ГОСТ 24291-90

УДК 001.4.621.039.8:006.354                                                                                           Группа Е00

001.4.621.56:006.354

621.039.5:001.4:006.354

621.452.3.6:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Термины и определения

A set of electrical devices and equipment for power station and network. Terms and definitions

МКС 01.040.27

27.100

ОКСТУ 0101

Дата введения 01.01.92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3403

3. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 50(601)-85, МЭК 50(602)-83, МЭК 50(604)-87, МЭК 50(605)-83 в части терминов электрической части электростанции и электрической сети

4. ВЗАМЕН ГОСТ 24291-80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 19431-84 ГОСТ 21027-75 | Вводная часть, 1, 2, 4, 6 Вводная часть, 68 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий электрической части электростанции и электрической сети.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 19431 и ГОСТ 21027.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия, изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.

Термины, определения которых по научно-техническому содержанию отличаются от международных, приведены в приложении.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым.

| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1 электростанция; ЭС Энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431 | 601-03-01*; 602-01-01 de Kraftwerk en power station fr centrale électrique |
| 2 линия электропередачи; ЛЭП Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором по ГОСТ 19431 | 601-03-03* de Leitung en electric line fr ligne électrique |
| 3 (электрическое) распределительное устройство; РУ Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины [секции шин], устройства управления и защиты | 605-01-02** de Schaltstation en switching substation fr poste de sectionnement, poste de coupure |
| Примечание. К устройствам управления относятся аппараты и связывающие их элементы, обеспечивающие контроль, измерение, сигнализацию и выполнение команд |  |
| 4 (электрическая) подстанция; ПС Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431 | 605-01-01** de Station (eines Netzes) en substation (of a power system) fr poste (d’un électrique réseau électrique) |
| 5 электропередача Совокупность линий электропередачи и подстанций, предназначенная для передачи электрической энергии из одного района энергосистемы в другой | - |
| 6 электрическая сеть Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии по ГОСТ 19431 | 601-01-02 de Electrizitätsversorgungsnetz en electrical power network fr réseau d'énergie électrique (sens restreint) |
| 7 электрическая часть электростанции [электрической сети] Совокупность электрических устройств, входящих в состав электростанции [электрической сети] | - |
| 8 биологическая защита в электроустановке Комплекс мероприятий и устройств для защиты людей и окружающей среды от вредного влияния электромагнитного поля, создаваемого электроустановкой | - |
| _____________ * Здесь и далее в определение МЭК внесено редакционное изменение. ** Здесь и далее научно-техническое содержание определения отличается от определения МЭК (см. приложение). |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПОДСТАНЦИИ) |  |
| 9 принципиальная электрическая схема электростанции [подстанции] Схема, отображающая состав оборудования и его связи, дающая представление о принципе работы электрической части электростанции [подстанции] | - |
| 10 главная электрическая схема электростанции [подстанции] Схема соединений основного оборудования электрической части электростанции [подстанции] с указанием типов и основных электрических параметров оборудования | - |
| 11 схема заполнения распределительного устройства Схема размещения оборудования и аппаратуры в ячейках и помещениях распределительного устройства | - |
| 12 мнемоническая схема электростанции [подстанции, электрической сети] Совокупность элементов и устройств отображения информации, представляющая в наглядном виде электрическую схему электростанции [подстанции, электрической сети] и состояние коммутационных аппаратов, которой могут быть приданы функции управления | 605-03-03 de Funktionsabbild en mimic diagram fr schéma synoptique, tableau synoptique |
| 13 однолинейная схема электростанции [подстанции] Схема соединений электрической части электростанции [подстанции], в которой многофазные связи показаны для одной фазы | 601-02-04 de Einstrich-Netzschema en single-line diagram fr schéma unifilaire d’un réseau |
| 14 трехлинейная схема электростанции [подстанции] Схема соединений трехфазной электрической части электростанции [подстанции], в которой показаны соединения каждого фазного и нейтрального проводов | 601-02-03 de Dreiphasen-Netzschema en three-phase system diagram fr schéma triphasé d’un réseau |
| 15 фаза Проводник, пучок проводников, ввод, обмотка или иной элемент многофазной системы переменного тока, являющийся токоведущим при нормальном режиме работы | 601-03-09 de Aussenleiter en phase fr phase |
| 16 нейтраль Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток [элементов] электрооборудования | 601-02-22 ** de Sternpunkt in einem Mehrphasensystem en neutral point in a polyphase system fr point neutre dans un réseau polyphasé |
| 17 щит управления электростанции [подстанции]; ЩУ Совокупность пультов и панелей с устройствами управления, контроля, сигнализации и защиты электростанции [подстанции], расположенных в одном помещении | 605-03-01 (02) ** de Steuertafel en control board fr tablеau de conduite |
| 18 вторичные цепи электростанции [подстанции] Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции [подстанции] | 605-03-07 de Verdrahtung en secondary wiring fr filerie |
| 19 вторичная система электростанции [подстанции] Совокупность устройств управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений электростанции [подстанции], связанных между собой вторичными цепями | - |
| 20 собственные нужды электростанции [подстанции]; СН Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части, обеспечивающих работу электростанции [подстанции] | 602-02-30* de Hilfsaggregate en common auxiliaries fr auxiliaries généraux |
| ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |
| 21 открытая подстанция Электрическая подстанция, оборудование которой расположено на открытом воздухе | 605-02-16 de Freiluftstation en outdoor substation fr poste extérieur |
| 22 закрытая подстанция Электрическая подстанция, оборудование которой расположено в здании | 605-02-15 de Innenraumstation en indoor substation fr poste intérieur |
| 23 встроенная подстанция Электрическая подстанция, занимающая часть здания | - |
| 24 газоизолирующая подстанция Электрическая подстанция, оборудование которой заключено в металлический кожух, заполненный изолирующим газом | 605-02-14 de Gasoisolirte metallgekapselte Station en gas insulated metal-enclosed substation fr poste sous enveloppe métallique à isolation gazeuse |
| 25 опорная подстанция Электрическая подстанция, с которой дистанционно управляются другие подстанции электрической сети и контролируется их работа | 605-01-14 de Leitstation en master substation fr poste de conduite centralisé |
| 26 трансформаторная подстанция; ТП Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов | 605-01-03 de Umspannstation en transformer substation fr poste de transformation |
| 27 преобразовательная подстанция Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты | 605-01-07** de Umrichterstation en converter substation fr poste de conversion, station de conversion (déconseillé) |
| 28 выпрямительная подстанция Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный | - |
| 29 инверторная подстанция Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования постоянного тока в переменный, изменяемой или фиксированной частоты | - |
| 30 вставка постоянного тока; ВПТ Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и последующего преобразования постоянного тока в переменный исходной или иной частоты | - |
| 31 тяговая подстанция Электрическая подстанция, предназначенная в основном для питания транспортных средств на электрической тяге через контактную сеть | 605-01-06 de Bahnunterwerk en traction substation fr sous-station de traction |
| 32 мачтовая (трансформаторная) подстанция Открытая трансформаторная подстанция, оборудование которой установлено на одной или нескольких опорах линии электропередачи, не требующая наземных ограждений | 605- 02-19* de Maststation en pole-mounted substation fr poste sur poteau |
| 33 (электрический) распределительный пункт; РП Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции | - |
| 34 присоединение (электрического) распределительного устройства Часть распределительного устройства, относящаяся к трансформатору, генератору или другой цепи | 605-02-10* de - en feeder bay fr départ (sens général) |
| 35 ячейка (электрической) подстанции [распределительного устройства] Часть электрической подстанции [распределительного устройства], содержащая всю или часть коммутационной и/или иной аппаратуры одного присоединения | 605-02-09 de Feld en bay (of a substation) fr cellule (d’un poste) travée, champ (B-CH) |
| 36 переключательный пункт линии электропередачи Электрическое устройство, служащее для изменения схемы линии электропередачи | - |
| 37 открытое распределительное устройство; ОРУ Электрическое распределительное устройство, оборудование которого расположено на открытом воздухе | - |
| 38 закрытое распределительное устройство; ЗРУ Электрическое распределительное устройство, оборудование которого расположено в помещении | - |
| 39 комплектное распределительное устройство; КРУ Электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенным в них оборудованием, устройствами управления, контроля, защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или подготовленном для сборки виде | 605-02-17* de Kompaktstation en kiosk substation fr poste en cabine, poste compact |
| Примечание. Комплектное распределительное устройство может выполняться, например, как комплектное распределительное устройство для наружной установки (КРУН); как комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и проч. |  |
| 40 комплектная трансформаторная подстанция; КТП Подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленном для сборки виде | - |
| 41 система (сборных) шин; СШ Комплект элементов, связывающих между собой все присоединения электрического распределительного устройства | 605-02-02* de Sammelschiene en busbars fr jeu de barres (omnibus) |
| 42 рабочая система (сборных) шин Система сборных шин, к которой в нормальном режиме подключены все присоединения электрического распределительного устройства | 605-02-03* de Hauptsammelschiene en main busbar fr jeu de barres principal |
| 43 обходная система (сборных) шин Система сборных шин, предназначенная для переключения на нее присоединений на время ремонта их коммутационного или другого оборудования | 605-02-05* de Umgehungssammelschiene en transfer busbar fr jeu de barres de transfert |
| 44 секция (системы сборных) шин Часть системы сборных шин, отделенная от другой ее части коммутационным аппаратом | 605-02-08* de Sammelschienenabschnitt en busbar section fr troncon d’un jeu de barres |
| 45 секционированная система (сборных) шин Система сборных шин, состоящая из нескольких секций | 605-02-06, 605-02-07* de Sammelschiene mit Längskupplung en switchable busbar fr jeu de barres tronconnable |
| 46 резервная система (сборных) шин Система сборных шин, используемая для замены рабочей системы шин при ее ремонте или повреждении | 605-02-04* de Hilfssammelschiene en reserve busbar fr jeu de barres de réserve |
| 47 заземлитель Проводник [электрод] или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в надежном соприкосновении с землей или ее эквивалентом | 604-04-03 de Erder en earth electrode, ground electrode (USA) fr électrode de terre, prise de terre |
| 48 заземляющий проводник Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем | 604-04-06* de Erdungsleitung en earth conductor, ground conductor fr conducteur de terre |
| 49 заземляющее устройство Совокупность электрически соединенных заземлителя и заземляющих проводников | 604-04-02* de Erdungsanlage en earthing system, grounding system (USA) fr installation de mise la terre |
| 50 заземление Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством | 604-04-01 de Erden en to earth (equipment, an installation or a system), to ground (USA) fr mettre à la terre (un appareil, une installation ou un réseau) |
| ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ |  |
| 51 воздушная линия электропередачи; ВЛ Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов | 601-03-04 de Freileitung en overhead line fr ligne aérienne |
| 52 кабельная линия электропередачи; КЛ Линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции | 601-03-05 de Kabel en underground cable fr ligne souterraine |
| 53 газоизолированная линия электропередачи Линия электропередачи, токоведущие части которой заключены в металлический кожух, заполненный изолирующим газом | 601-03-06 de Gassisolirte Leitung en gas insulated line fr ligne à isolation gazeuse |
| 54 одноцепная линия электропередачи Линия электропередачи, имеющая один комплект фазных или разнополярных электрических проводов | - |
| 55 двухцепная линия электропередачи Линия электропередачи, имеющая два комплекта фазных или разнополярных электрических проводов | - |
| 56 многоцепная линия электропередачи Линия электропередачи, имеющая более двух комплектов фазных или разнополярных электрических проводов | - |
| 57 комбинированная линия электропередачи Линия электропередачи, на опорах которой подвешено несколько комплектов фазных или разнополярных проводов разных номинальных напряжений | - |
| 58 компактная линия электропередачи Линия электропередачи с большим, чем традиционно, расщеплением фаз более сближенных между собой, расстояние между которыми может фиксироваться изолирующими распорками | - |
| 59 радиальная линия электропередачи Линия электропередачи, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны | 601-02-09 de Stichleitung en radial feeder fr (ligne en) antenne |
| 60 магистральная линия электропередачи Линия электропередачи, от которой отходит несколько ответвлений | 601-02-11 de Hauptleitung en tapped line fr – |
| 61 ответвление (от линии электропередачи) Линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии электропередачи в промежуточной точке | 601-02-10* de Abzweigleitung en branch line fr (ligne en) dérivation |
| 62 полюс сети постоянного тока Проводник, пучок проводников или иной элемент электрической сети постоянного тока, являющийся токоведущим при нормальной работе | 601-03-12* de Pol (in einem Gleichstromnetz) en pole (of a d. c. system) fr pole (d’un réseau à tension continue) |
| 63 расщепленная фаза Фаза линии электропередачи, выполненная несколькими проводами, расположенными на определенном расстоянии один от другого | - |
| 64 токопровод Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | - |
| 65 грозозащитный трос Проводник, заземленный непосредственно или через искровые промежутки, расположенный над фазными проводами воздушной линии электропередачи или подстанции и предназначенный для защиты их от поражений молнией | 604-03-48* de Erdseil en overhead earth wire ground-wire (USA) fr câble de garde |
| 66 транспозиция (линии электропередачи) Перемена взаимного расположения фаз линии электропередачи с целью компенсации электромагнитной несимметрии линии электропередачи | - |
| 67 шаг транспозиции (линии электропередачи) Длина участка линии электропередачи между двумя последовательными пунктами транспозиции | - |
| 68 межсистемная связь (энергосистем) Одна или несколько линий электропередачи, непосредственно соединяющие разные энергосистемы по ГОСТ 21027 | 601-01-11* de Verbund en interconnection (of power system) fr interconnecxion (de réseau) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |  |
| 69 системообразующая электрическая сеть Электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая надежность и устойчивость энергосистемы как единого объекта | - |
| 70 распределительная электрическая сеть Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энергии между пунктами потребления | - |
| 71 радиальная электрическая сеть Электрическая сеть, состоящая из радиальных линий, передающих электрическую энергию от одного источника питания | 601-02-15 de Strahlennetz en radial system fr réseau radial |
| 72 замкнутая электрическая сеть Электрическая сеть, каждая линия электропередачи которой входит хотя бы в один замкнутый контур | - |
| 73 воздушная электрическая сеть Электрическая сеть, имеющая только воздушные линии электропередачи | 601-03-07 de Freileitungsnetz en overhead system fr réseau aérien |
| 74 кабельная электрическая сеть Электрическая сеть, имеющая только кабельные линии электропередачи | 601-03-08 de Kabelnetz en underground system fr réseau souterrain |
| 75 смешанная электрическая сеть Электрическая сеть, имеющая воздушные и кабельные линии электропередачи | - |
| 76 электрическая сеть собственных нужд Электрическая сеть, предназначенная для обеспечения питания электрической энергией установок собственных нужд электростанции или подстанции | - |
| 77 сеть оперативного тока Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в целях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции [подстанции] | - |
| 76 контактная электрическая сеть Совокупность линий электропередачи, предназначенная для питания транспортных средств на электрической тяге через непосредственный контакт с токоприемником | - |
| 79 сечение электрической сети Совокупность линий электропередачи, характеризующая суммарную пропускную способность определенного района электрической сети | - |
| 80 электрическая сеть с изолированной нейтралью Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого не присоединены к заземляющим устройствам или присоединены к ним через устройства измерения, защиты, сигнализации с большим сопротивлением | 601-02-24 de Netz mit isolirtem Sternpunkt en isolated neutral system fr réseau à neutre isolé |
| 81 электрическая сеть с заземленной нейтралью Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, соединены с заземляющими устройствами непосредственно или через устройство с малым сопротивлением по сравнению с сопротивлением нулевой последовательности сети | 601-02-25** de Netz mit starrer Sternpunkterdung en impedance earthed (neutral) system fr réseau à neutre directement à la terre |
| 82 коэффициент замыкания на землю Отношение наибольшего фазного напряжения в месте металлического замыкания на землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыкания | 604-03-06* de Erdfehlerfactor en earth fault factor fr facteur de défaut à la terre |
| 83 электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью Электрическая сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает нормируемого значения | - |
| 84 электрическая сеть с компенсированной нейтралью Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, заземлены через дугогасящие реакторы | 601-02-27* de gelöschtes Netz; Netz mit Erdschlusskompensation en resonant earthed (neutral) system fr réseau compensé par bobine d’extinction |
| 85 глубокий ввод Система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего класса напряжения, характеризуемая наименьшим числом ступеней трансформации | - |
| 86 электропроводка Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенные по поверхности или внутри строительных конструктивных элементов зданий и сооружений | - |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| ввод глубокий | 85 |
| --- | --- |
| ВЛ | 51 |
| ВПТ | 30 |
| вставка постоянного тока | 30 |
| заземление | 50 |
| заземлитель | 47 |
| защита в энергоустановке биологическая | 8 |
| ЗРУ | 38 |
| КЛ | 52 |
| коэффициент замыкания на землю | 82 |
| КРУ | 39 |
| КТП | 40 |
| линия электропередачи | 2 |
| линия электропередачи воздушная | 51 |
| линия электропередачи газоизолированная | 53 |
| линия электропередачи двухцепная | 55 |
| линия электропередачи кабельная | 52 |
| линия электропередачи комбинированная | 57 |
| линия электропередачи компактная | 58 |
| линия электропередачи магистральная | 60 |
| линия электропередачи многоцепная | 56 |
| линия электропередачи одноцепная | 54 |
| линия электропередачи радиальная | 59 |
| ЛЭП | 2 |
| нейтраль | 16 |
| нужды подстанции собственные | 20 |
| нужды электростанции собственные | 20 |
| ОРУ | 37 |
| ответвление | 61 |
| ответвление от линии электропередачи | 61 |
| подстанция | 4 |
| подстанция встроенная | 23 |
| подстанция выпрямительная | 28 |
| подстанция газоизолированная | 24 |
| подстанция закрытая | 22 |
| подстанция инверторная | 29 |
| подстанция мачтовая | 32 |
| подстанция опорная | 25 |
| подстанция открытая | 21 |
| подстанция преобразовательная | 27 |
| подстанция трансформаторная | 26 |
| подстанция трансформаторная комплектная | 40 |
| подстанция трансформаторная мачтовая | 32 |
| подстанция тяговая | 31 |
| подстанция электрическая | 4 |
| полюс сети постоянного тока | 62 |
| присоединение распределительного устройства | 34 |
| присоединение электрического распределительного устройства | 34 |
| проводник заземляющий | 48 |
| ПС | 4 |
| пункт линии электропередачи переключательный | 36 |
| пункт распределительный | 33 |
| пункт распределительный электрический | 33 |
| РП | 33 |
| РУ | 3 |
| связь межсистемная | 68 |
| связь энергосистем межсистемная | 68 |
| секция системы сборных шин | 44 |
| секция шин | 44 |
| сеть оперативного тока | 77 |
| сеть с заземленной нейтралью электрическая | 81 |
| сеть с изолированной нейтралью электрическая | 80 |
| сеть с компенсированной нейтралью электрическая | 84 |
| сеть собственных нужд электрическая | 76 |
| сеть с эффективно заземленной нейтралью электрическая | 83 |
| сеть электрическая | 6 |
| сеть электрическая воздушная | 73 |
| сеть электрическая замкнутая | 72 |
| сеть электрическая кабельная | 74 |
| сеть электрическая контактная | 78 |
| сеть электрическая радиальная | 71 |
| сеть электрическая распределительная | 70 |
| сеть электрическая системообразующая | 69 |
| сеть электрическая смешанная | 75 |
| сечение электрической сети | 79 |
| система сборных шин | 41 |
| система сборных шин обходная | 43 |
| система сборных шин рабочая | 42 |
| система сборных шин резервная | 46 |
| система сборных шин секционированная | 45 |
| система шин | 41 |
| система шин обходная | 43 |
| система шин рабочая | 42 |
| система шин резервная | 46 |
| система шин секционированная | 45 |
| система подстанции вторичная | 19 |
| система электростанции вторичная | 19 |
| СН | 20 |
| схема заполнения распределительного устройства | 11 |
| схема подстанции мнемоническая | 12 |
| схема подстанции однолинейная | 13 |
| схема подстанции трехлинейная | 14 |
| схема подстанции электрическая главная | 10 |
| схема подстанции электрическая принципиальная | 9 |
| схема электрической сети мнемоническая | 12 |
| схема электростанции мнемоническая | 12 |
| схема электростанции однолинейная | 13 |
| схема электростанции трехлинейная | 14 |
| схема электростанции электрическая главная | 10 |
| схема электростанции электрическая принципиальная | 9 |
| СШ | 41 |
| токопровод | 64 |
| ТП | 26 |
| транспозиция | 66 |
| транспозиция линии электропередачи | 66 |
| трос грозозащитный | 65 |
| устройство заземляющее | 49 |
| устройство распределительное | 3 |
| устройство распределительное закрытое | 38 |
| устройство распределительное комплектное | 39 |
| устройство распределительное открытое | 37 |
| устройство распределительное электрическое | 3 |
| фаза | 15 |
| фаза расщепленная | 63 |
| цепи подстанции вторичные | 18 |
| цепи электростанции вторичные | 18 |
| часть электрической сети электрическая | 7 |
| часть электростанции электрическая | 7 |
| шаг транспозиции | 67 |
| шаг транспозиции линии электропередачи | 67 |
| щит управления подстанции | 17 |
| щит управления электростанции | 17 |
| ЩУ | 17 |
| электропередача | 5 |
| электропроводка | 86 |
| электростанция | 1 |
| ЭС | 1 |
| ячейка подстанции | 35 |
| ячейка распределительного устройства | 35 |
| ячейка электрической подстанции | 35 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abzweigleitung | 61 |
| --- | --- |
| Aussenleiter | 15 |
| Bahnunterwerk | 31 |
| Dreiphasen-Netzschema | 14 |
| Einstrich-Netzschema | 13 |
| Electrizitätsversorgungsnetz | 6 |
| Erden | 50 |
| Erder | 47 |
| Erdfehlerfactor | 82 |
| Erdseil | 65 |
| Erdungsanlage | 49 |
| Erdungsleitung | 48 |
| Feld | 35 |
| Freileitung | 51 |
| Freileitungsnetz | 73 |
| Freiluftstation | 21 |
| Funktionsabbild | 12 |
| gasisolirte Leitung | 53 |
| gasisolirte metallgekapselte Station | 24 |
| gelöschtes Netz | 84 |
| Hauptleitung | 60 |
| Hauptsammelschiene | 42 |
| Hilfsaggregate | 20 |
| Hilfssammeischiene | 46 |
| Innenraumstation | 22 |
| Kabel | 52 |
| Kabelnetz | 74 |
| Kompaktstation | 39 |
| Kraftwerk | 1 |
| Leitstation | 25 |
| Leitung | 2 |
| Maststation | 32 |
| Netz mit Erdschlusskompensation | 84 |
| Netz mit isolirtem Sternpunkt | 80 |
| Netz mit starrer Sternpunkterdung | 81 |
| Pol (in einem Gleichstromnetz) | 62 |
| Sammelschiene | 41 |
| Sammelschienenabschnitt | 44 |
| Schaltstation | 3 |
| Station (eines Netzes) | 4 |
| Sternpunkt in einem Mehrphasensystem | 16 |
| Steuertafel | 17 |
| Stichleitung | 59 |
| Strahlennetz | 71 |
| Umgehungssammelschiene | 43 |
| Umrichterstation | 27 |
| Umspannstation | 26 |
| Verbund | 68 |
| Verdrahtung | 18 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| bay (of a substation) | 35 |
| --- | --- |
| branch line | 61 |
| busbars | 41 |
| busbar section | 44 |
| common auxiliaries | 20 |
| control board | 17 |
| converter substation | 27 |
| earth conductor | 48 |
| earth electrode | 47 |
| earth fault factor | 82 |
| earthing system | 49 |
| electric line | 2 |
| electrical power network | 6 |
| feeder bay | 34 |
| gas insulated line | 53 |
| gas insulation metal-enclosed substation | 24 |
| ground conductor | 48 |
| ground electrode (USA) | 47 |
| grounding system (USA) | 49 |
| ground-wire (USA) | 65 |
| impedance earthed (neutral) system | 81 |
| indoor substation | 22 |
| interconnection (of power system) | 68 |
| isolated neutral system | 80 |
| kiosk substation | 38 |
| main busbar | 42 |
| master substation | 25 |
| mimic diagram | 12 |
| neutral point in a polyphase system | 16 |
| outdoor substation | 21 |
| overhead earth wire | 65 |
| overhead line | 51 |
| overhead system | 73 |
| phase | 15 |
| pole (of a d. c. system) | 62 |
| pole-mounted substation | 32 |
| power station | 1 |
| radial feeder | 59 |
| radial system | 71 |
| reserve busbar | 46 |
| resonant earthed (neutral) system | 84 |
| secondary wiring | 18 |
| single-line diagram | 13 |
| substation (of a power system) | 4 |
| switchable busbar | 45 |
| switching substation | 3 |
| tapped line | 61 |
| three-phase system diagram | 14 |
| to earth (equipment, an installation or a system) | 50 |
| to ground (USA) | 50 |
| traction substation | 31 |
| transfer busbar | 43 |
| transformer substation | 26 |
| underground cable | 52 |
| underground system | 74 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| auxiliaries généraux | 20 |
| --- | --- |
| câble de garde | 65 |
| cellule (d’un poste) | 35 |
| centrale électrique | 1 |
| champ (B-CH) | 35 |
| conducteur de terre | 48 |
| départ (sens général) | 34 |
| electrode de terre | 47 |
| facteur de défaut à la terre | 82 |
| filerie | 18 |
| installation de mise à la terre | 49 |
| interconnecxion (de réseau) | 68 |
| jeu de barres (omnibus) | 41 |
| jeu de barres de réserve | 46 |
| jeu de barres de transfert | 43 |
| jeu de barres principal | 42 |
| jeu de barres tronconnable | 45 |
| ligne aérienne | 51 |
| ligne à isolation gazeuse | 53 |
| ligne électrique | 2 |
| (ligne en) antenne | 59 |
| (ligne en) dérivation | 61 |
| ligne souterraine | 52 |
| mettre à la terre (un appareil, une installation ou un réseau) | 50 |
| phase | 15 |
| point neutre dans un réseau polyphasé | 16 |
| pole (d’un réseau à tension continue) | 62 |
| poste compact | 39 |
| poste de conduite centralisé | 25 |
| poste de conversion | 27 |
| poste de coupure | 3 |
| poste de sectionnement | 3 |
| poste de transformation | 26 |
| poste (d’un réseau électrique) | 4 |
| poste en cabine | 39 |
| poste extérieur | 21 |
| poste intérieur | 22 |
| poste sous enveloppe métallique à isolation gazeuse | 24 |
| poste sur poteau | 32 |
| prise de terre | 47 |
| réseau aérien | 73 |
| réseau à neutre isolé | 80 |
| réseau à neutre directement a la terre | 81 |
| réseau compensé par bobine d’extinction | 84 |
| réseau d'énergie électrique (sens restreint) | 6 |
| réseau souterrain | 74 |
| réseau radial | 71 |
| schéma synoptique | 12 |
| schéma triphasé d’un réseau | 14 |
| schéma unifilaire d’un réseau | 13 |
| sous-station de traction | 31 |
| station de conversion (déconseillé) | 27 |
| tableau de conduite | 17 |
| tableau synoptique | 12 |
| travée | 35 |
| troncon d’un jeu de barres | 44 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ (ПУБЛИКАЦИЯ МЭК 50 (601-605)

| Термин в ГОСТ 24291 | Номер термина и определение в публикации МЭК | Причина отличия |
| --- | --- | --- |
| 3 (электрическое) распределительное устройство; РУ | 605-01-02 "Электроустановка, имеющая коммутационную аппаратуру и обычно сборные шины, но не имеющая силовых трансформаторов" | Обеспечено по аналогии с терминами 1 и 2 единообразие терминосистемы; в определение введены существенные признаки |
| 4 (электрическая) подстанция; ПС | 605-0l-01 "Часть системы энергоснабжения, к месту нахождения которой подходят питающие и распределительные линии, включающая электрические аппараты и помещения для их размещения и могущая включать трансформаторы. Содержит обычно также средства обеспечения надежности и регулирования работы (например, защитные устройства)" | Обеспечено по аналогии с терминами 1 и 2 единообразие терминосистемы; в определение введены существенные признаки |
| 16 нейтраль | 601-02-22 "Общая точка соединенных в звезду силового или заземляющего трансформатора на подстанции" | Нейтраль имеется у оборудования, не содержащего обмоток, например, шунтовая конденсаторная батарея, резисторы |
| 17 щит управления электростанции [подстанции]; ЩУ | 605-03-01 [02] "Пульт [щит] управления, на которых смонтированы устройства управления и контроля работы подстанции или системы" | На крупных объектах, например, электростанциях щит управления образует именно совокупность пультов и панелей, но не всех, а локально расположенных |
| 27 преобразовательная подстанция | 605-01-07 "Подстанция, имеющая преобразователи, основным назначением которой является преобразование переменного тока в постоянный или наоборот" | Вставки постоянного тока соединяют две энергосистемы, работающие с разными частотами, и являются видом преобразовательных ПС |
| 81 электрическая сеть с заземленной нейтралью | 601-02-25 "Электрическая сеть, в которой нейтраль (нейтрали) непосредственно соединена (соединены) с землей" | Учтена конструктивная схема заземления нейтрали в большинстве случаев |