Министерство энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

МН 34-38-002-82

РД 34.10.351

УДК 621.313.322-81.004.67(083.75)

Срок действия установлен

с 01.01.84 г. до 01.01.89 г.

РАЗРАБОТАНО Центральным конструкторским бюро Союзэнергоремонта

ИСПОЛНИТЕЛИ В.И. ШИЛОВ, Н.П. РЯЗАНОВА

СОГЛАСОВАНО с Главтехуправлением 13.09.83 г.

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 19.10.83 г.

Заместитель министра Ю.Н. СЕМЕНОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

Нормы расхода материалов на ремонт турбогенераторов с возбудителями разработаны на основании "Норм расхода материалов на капитальный и текущий ремонт основного энергетического оборудования электростанций" по типовой номенклатуре работ, утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР в 1966 году.

При составлении норм уточнена номенклатура материалов и учтены изменения в типовом объеме работ при капитальном, среднем и текущем ремонтах оборудования. Учтены также замечания многих электростанций и ремонтных предприятий по уточнению норм расхода материалов на блочное оборудование.

Нормы составлены на один капитальный, средний и текущий ремонт турбогенераторов с воздушным, водородным и водородно-водяным охлаждением отечественного производства с частотой вращения 3000 об/мин.

Для турбогенераторов с частотой вращения 1500 об/мин и инофирм нормы расхода материалов определяются расчетом в зависимости от конструктивных особенностей.

На спец. работы расход материалов определяется по "Нормам расхода материалов на полную перемотку обмоток статоров и роторов турбогенераторов мощностью 6-300 МВт", утвержденным Министерством энергетики и электрификации СССР 11.07.1974 г.

С выходом настоящих норм отменяются нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонт основного энергетического оборудования электростанций по типовой номенклатуре работ, утвержденные в 1966 г. Министерством энергетики и электрификации СССР.

Все замечания по нормам должны направляться в ЦКБ Союзэнергоремонта.

При разработке норм расхода материалов были использованы следующие материалы:

1. Нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонты основного энергетического оборудования электростанций по типовой номенклатуре, утвержденные Министерством энергетики и электрификации СССР в 1966 году.

2. Временные указания по технологии перемотки обмоток статоров и роторов турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ-200-2, ТВВ-320-2, ТГВ-200 и ТГВ-300 (изд. СЦНТИ, 1972), разработанные ЦКБ Главэнергоремонта, утвержденные Министерством энергетики и электрификации СССР в 1972 году.

3. Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов TBB-165-2, ТВВ-200-2, ТВВ-320-2, ТГВ-200, ТГВ-300 и ТВВ-500-2 (изд. СПО, ОРГРЭС, Союзтехэнерго, Москва, 1976 и 1982), разработанное ЦКБ Главэнергоремонта, утвержденное Главтехуправлением Министерства энергетики и электрификации СССР от 30.10.73 и 14.02.78.

4. Технологический процесс капитального ремонта турбогенератора ТВВ-800-2.

5. Технико-экономические нормативы системы ППР оборудования электростанций с энергоблоками 60, 100-120, 160, 200, 300, 500 и 800 МВт.

2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

| Наименование | ГОСТ, | Ед. | Мощность турбогенераторов, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материала | ТУ | изм. | до 6 | св. 6 до 12 | св. 12 до 30 | св. 30 до 63 | св. 63 до 120 | 150 | 165 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Металлы черные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, винты, шпильки и гайки | - | кг | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Сталь горячекатаная Балки двутавровые или | 8239-72 | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Сталь горячекатаная Швеллеры | 8240-72 | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь горячекатаная шестигранная | 2879-69 | кг | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Сталь листовая углеродистая | 16523-70 | кг | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Полоса стальная горячекатаная | 103-76 | кг | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Уголки стальные гнутые равнополочные | 19771-74 | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки | 9467-75 | кг | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Металлы цветные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные | 931-78 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| Листы и полосы медные | 495-77 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 40-0,5 | 21931-76 | кг | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 61-0,5 | 21931-76 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Фольга свинцовая | 18394-73 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2 |
| Кабели, провода и шнуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели силовые гибкие КРПТ 2,5-6 | 13497-77 | м | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Провода гибкие с резиновой изоляцией 1,5-2,5 | 2262-75 | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| Пластмассы и прессматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гетинакс II 1-25 | 2718-74 | кг | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Лента и пленка из фторопласта-4 | 24222-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| Лента поливинилхлоридная электроизоляцион-ная | 16214-70 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пластикат ПХВ-С70 | ТУ 6-05-1121-75 | кг | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 25 10 | 25 10 | 20 - | - |
| Стеклотекстолит электротехнический листовой, СТЭФ-I 0,5-40 | 12652-74 | кг | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Стеклотекстолит электротехнический СТЭФ-II 0,35-2,0 | ТУ 16-503-043-70 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Стержни электротехнические текстолитовые диам. 25 | 5385-74 | кг | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| Текстолит Б 1-50 | 2910-74 | кг | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Фторопласт-4 | 10007-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Бумажные и текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей K-120 | 23436-79 | кг | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| Бумага оберточная | 8273-75 | кг | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Ветошь обтирочная сортированная | 5354-79 | кг | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Войлок тонкошерстный для электрооборудова-ния | 11025-78 | м2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Канаты пеньковые | 483-75 | кг | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | 2824-75 | кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Картон электроизоляционный лист ЭВ 1-2 | 2824-75 | кг | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Лента киперная К-(25-30) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Лента тафтяная Т-(20-25) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Салфетки обтирочные хлопчатобумажные | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | 11680-76 | м | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Шнур лавсановый 3-4 | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Шнуры льняные крученые 2-3 | 17306-71 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород | 8486-66 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резиновые и кожевенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластина П, рулон ПМБ | 7338-77 | кг | 20 | 30 | 60 | 75 | 120 | 150 | 90 | 90 | 120 | 140 | 160 |
| Резиностеклолако-ткань ЛСКР 0,15 | 10156-78 | м | - | - | - | - | - | - | - | -/5 | -/6 | -/6 | - |
| Рукава резиновые цельные с текстильным каркасом | 18698-79 | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Резина листовая губчатая | 19198-73 | кг | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Трубки медицинские резиновые, 12 | 3399-76 | м | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений | 6467-79 | кг | - | - | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Шнур шприцованный 14P2 8-10 | ТУ 38-005-1166-73 | кг | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минеральные, керамические и стеклянные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага асбестовая | 23779-79 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Картон асбестовый | 2850-80 | кг | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| Лакоткань электроизоляционная ЛХМС-105 | 2214-78 | м | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные | 14256-78 | м | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | 5937-68 | м | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Микалента ЛМК-ТС | 4268-75 | кг | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Микалента ЛМЧ-ББ | 4268-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Паста шлифовальная | ОСТ-036-2-70 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Стеклолакоткань ЛСК 0,17-0,20 | 10156-78 | м | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Слюда | 10698-80 | кг | - | - | - | - | 0,05 | 0,06 | 0,8 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Шкурка шлифовальная бумажная | 6456-75 | м2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Шкурка шлифовальная тканевая | 5009-82 | " | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Шнуры асбестовые | 1779-72 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетон технический | 2768-79 | кг | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Бензин авиационный Б-70 | 1012-72 | кг | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Грунтовка ГФ-020 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
| Дибутилфталат | 2102-67 | кг | - | - | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Карбид кальция | 1460-81 | кг | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
| Керосин осветительный | 4753-68 | кг | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Кислород газообразный технический | 5583-78 | бал-лон | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
| Лак БТ-99 | 8017-74 | кг | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | 901-78 | кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Лак полупроводящий ПЛГ-233 | ОБС. 504.404 | кг | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Лак полупроводящий ПЛГ-234 | -"- | кг | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Метилхлороформ или мокрая жидкость МФЭС-1 | ТУ6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Парафины нефтяные твердые | 23683-79 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Полиэтиленполиамин | ТУ 6-02-594-74 | кг | - | - | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | 18188-72 | кг | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Силикагель технический | 3956-76 | кг | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-74 | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | 10587-76 | кг | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Спирт этиловый технический | 17299-78 | л | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | 9880-76 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8 |
| Углекислый газ | 8050-76 | кг | - | - | 400 | 700 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1900 |
| Хладон 12 | 19212-73 | бал-лон | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Эмаль АКО-3 | Изготовитель ЛЭО "Энергия" | кг | - | - | - | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Эмали ГФ-92ХС | 9151-75 | кг | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| Эмали МЛ-12 | 9754-76 | кг | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Флюс 209 | МРТУ 6-09-4935-68 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая | 19113-73 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мел природный обогащенный | 12085-73 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Мыло хозяйственное | 790-69 | кг | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Тальк | 21235-75 | кг | - | - | - | - | - | - | - | -/1,0 | -/1,0 | -/1,0 | - |

__________________

* Для турбогенераторов с воздушным охлаждением

** Карбид кальция может быть заменен ацетиленом или бутан-пропаном.

*** В числителе указан расход материалов для турбогенератора типа ТВВ, в знаменателе - типа ТГВ.

3. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

| Наименование | ГОСТ, | Ед. | Мощность турбогенераторов, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материала | ТУ | изм. | до 6 | св. 6 до 12 | св. 12 до 30 | св. 30 до 63 | св. 63 до 120 | 150 | 165 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Металлы черные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, винты, шпильки и гайки |  | кг | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Сталь горячекатаная шестигранная | 2879-69 | кг | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Сталь листовая углеродистая | 16523-70 | кг | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Полоса стальная горячекатаная | 103-76 | кг | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки | 9467-75 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Металлы цветные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные | 931-78 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 40-0,5, ПОССу 61-0,5 | 21931-76 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Пластмассы и прессматериалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Лента поливинилхлоридная электроизоляционная | 16214-70 | кг | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Лента и пленка из фторопласта-4 | 24222-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| Пластикат ПХВ-070 | ТУ 6-05-1121-75 | кг | - | - | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10/- | 10/- | - | - |
| Стеклотекстолит электротехнический СТЭФ-I 0,5-4,0 | 12652-74 | кг | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Бумажные и текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага кабельная дня изоляции силовых кабелей К- 120 | 23436-79 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Бумага оберточная | 8273-75 | кг | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| Ветошь обтирочная сортированная | 5354-79 | кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Войлок тонкошерстный для электрооборудования | 11025-78 | м2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | 2824-75 | кг | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| Картон электроизоляционный лист ЭВ 1-2 | 2824-75 | кг | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| Лента киперная К- (25-30) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Лента тафтяная T-(20-25) | -"- | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Салфетка обтирочная хлопчатобумажная | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | 11680-76 | м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шнур лавсановый 4 | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Шнуры льняные крученые 2-3 мм | 17306-71 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород | 8486-66 | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резиновые и кожевенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластина П, рулон, ПМБ | 7338-77 | кг | 5 | 8 | 20 | 25 | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечения | 6467-79 | кг | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шнур шприцованный 14P2 8-10 | ТУ 38-005-1166-73 | кг | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Минеральные, керамические и стеклянные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон асбестовый | 2850-80 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Лакоткань электроизоляционная ЛХМС-105 | 2214-78 | м | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные | 14256-78 | м | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
| Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | 5937-81 | м | - | - | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Паста шлифовальная | ОСТ 2035-2-70 | кг | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Стеклолакоткань ЛСК 0,17-0,20 | 10156-78 | кг | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Шкурка шлифовальная бумажная | 6456-75 | м2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Шкурка шлифовальная тканевая | 5009-82 | " | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Шнуры асбестовые | 1779-72 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный Б-70 | 1012-72 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Грунтовка ГФ-020 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Дибутилфталат | 2102-67 | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Карбид кальция | 1460-81 | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Керосин осветительный | 4753-68 | кг | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кислород газообразный технический | 5583-78 | бал-лон | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Лак ВТ-99 | 8017 | кг | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | 901-78 | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Метилхлороформ или моющая жидкость МФЭС-1 | ТУ 6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Парафин | 23683-79 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Полиэтиленполиамин | ТУ 6-02-594-74 | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | 18188-72 | кг | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Силикагель технический | 3956-76 | кг | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-74 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | 10587-76 | кг | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Спирт этиловый технический | 17299-78 | л | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | 9880-76 | кг | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Углекислый газ | 8050-76 | кг | - | - | 400 | 700 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1900 |
| Хладон 12 | 19212-73 | бал-лон | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Эмаль ГФ-92ХС | 9151-75 | кг | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Эмали МЛ-12 | 9754-76 | кг | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая | 19113-73 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мел природный обогащенный | 13085-73 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мыло хозяйственное | 790-69 | кг | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

________________

* Для турбогенераторов с воздушным охлаждением

** В числителе указан расход материалов для турбогенераторов типа ТВВ

4. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ТЕКУЩИЙ

РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

| Наименование | ГОСТ, | Ед. | Мощность турбогенераторов, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материала | ТУ | изм. | до 6 | св. 6 до 12 | св. 12 до 30 | св. 30 до 63 | св. 63 до 120 | 150 | 165 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Металлы цветные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОССу 40-0,5, ПОССу 61-0,5 | 21931-76 | кг | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Пластмассы и прессматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лента поливинилхлоридная электроизоляционная | 16214-70 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Пластикат ПХВ-070 | ТУ 6-05-1121-75 | кг | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Бумажные и текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей K-120 | 23436-79 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Ветошь обтирочная сортированная | 5354-79 | кг | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | 2824-75 | кг | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Лента киперная К-(25-30), лента тафтяная Т-(25-30) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Салфетка обтирочная хлопчатобумажная | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | 11680-76 | м | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Шнур лавсановый | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Шнуры льняные крученые 2-3 | 17306-71 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Резиновые и кожевенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений | 6467-79 | кг | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Шнур шприцованный 14Р2 8-10 | ТУ 38.005. 1166-73 | кг | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Минеральные, керамические и стеклянные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лакоткань электроизоляционная ЛХМС-105 | 2214-78 | м | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК 0,17-0,20 | 10156-78 | м | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Паста шлифовальная | ОСТ-2036-2-70 | кг | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шкурка шлифовальная бумажная | 6456-82 | м2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Шкурка шлифовальная тканевая | 5009-82 | м2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ,1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный, Б-70 | 1012-72 | кг | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Керосин осветительный | 4753-68 | кг | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Клей 88-Н | ТУ 38-105.1061-76 | кг | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Лак БТ-99 | 8017-74 | кг | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | 901-78 | кг | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | 18188-72 | кг | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Силикагель технический | 3956-76 | кг | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-74 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Спирт этиловый технический | 17299-76 | л | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | 9880-76 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Углекислый газ | 8050-76 | кг | - | - | 400 | 700 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1900 |
| Хладон 12 | 19212-73 | бал-лон | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Эмаль ГФ-92ХС | 9151-75 | кг | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт турбогенератора

3. Нормы расхода материалов на средний ремонт турбогенератора

4. Нормы расхода материалов на текущий ремонт турбогенератора