Министерство энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

МН 34-38-004-83

РД 34.10.353

УДК 621.313.13.004.67(083.75)

Срок действия установлен

с 01.01.84 г. до 01.01.89 г.

РАЗРАБОТАНО Львовским филиалом ЦКБ

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Г. КУЗОВКИН, Л.Н. КОХАН, Л.Г. ПУЛЬКАС

СОГЛАСОВАНО с Главтехуправлением 19.10.83 г.

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 19.10.83 г.

Заместитель министра Ю.H. СЕМЕНОВ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие нормы расхода материалов выполняются по теме "Разработка норм расхода материалов на ремонт электродвигателей переменного тока напряжением свыше 1000 В оборудования ТЭС всех типов и мощностей" (Шифр ЕЛМ 698).

Нормы расхода материалов выполнены в соответствии с указанием Минэнерго от 02.10.81 № 10C-12747 п. 4.2.

Нормы расхода материалов распространяются на ремонтные предприятия и электростанции и предназначены для планирования заявок на материалы для ремонта электродвигателей.

Нормы определяют типы и величину расхода материалов на текущий и капитальные ремонты без конкретизации их номенклатуры и разработаны в соответствии с номенклатурой и объемами по ремонту электродвигателей.

Нормами (табл. 1 и 2) предусматривается расход материалов для текущего и капитального ремонта электродвигателей мощностью до 100 кВт.

Нормами (табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8) предусматривается расход материалов для текущего и капитальных ремонтов 1 и 2 категории электродвигателей мощностью свыше 100 кВт и крановых электродвигателей мощностью до 125 кВт.

Капитальный ремонт 1 категории - это профилактический ремонт с частичной заменой или ремонтом отдельных составных частей.

Капитальный ремонт 2 категории заключается в полном восстановлении эксплуатационных характеристик электродвигателей путем замены или ремонта основных составных частей.

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт 2 категории составлены с учетом полной замены обмотки статора с компаундированной изоляцией, при этом нормами предусматривается замена до 80% меди обмоток. Изготовление статорных секций нормами не предусмотрено. Изготовление секций производится в соответствии с нормами и чертежами заводов-изготовителей на каждый конкретный тип электродвигателя.

Настоящие нормы применимы для всех типов асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 8000 кВт напряжением до и выше 1000 В и асинхронных крановых электродвигателей с фазным ротором напряжением до 1000 В с частотами вращения 25 с-1 (1500 об/мин). Для других частот вращения к настоящим нормам вводятся следующие коэффициенты:

| Синхронная частота вращения, с-1 (об/мин) | 50 (3000) | 25 (1500) | 20-12,5 (1000-750) | 10-8,3 (600-500) | 6,25 и ниже (375 и ниже) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |

Указанные коэффициенты применяются к таким материалам, как припои, кабельная и бумажная продукция, текстильные и лакокрасочные материалы, электроизоляционные материалы, химикаты, нефтепродукты, кроме консистентной смазки. Для перечисленных материалов при ремонте синхронных электродвигателей применяется коэффициент 1,5.

Нормы расхода материалов на текущий и капитальный ремонты асинхронных электродвигателей иностранных фирм соответствуют нормам на отечественные асинхронные электродвигатели в зависимости от мощности и частоты вращения.

Номенклатура материалов, необходимых для ремонта определенного типа электродвигателей, должна соответствовать документации завода-изготовителя в соответствии с ТУ 34-38-20186-82 и ТУ 34-38-20185-82.

При разработке норм были использованы данные заводов-изготовителей электродвигателей, технико-экономические нормативы системы планово-предупредительного ремонта оборудования электростанций с энергоблоками 160, 200, 300, 500 и 800 МВт, а также опыт ремонта электродвигателей на ремонтных предприятиях Главэнергоремонта.

1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ

РОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 кВт

Таблица 1

| Наименование материалов | ГОСТ, ост, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,6 |  | свыше 0,6 до 1,1 |  | свыше 1,1 до 2 |  | свыше 2 до 3 |  | свыше 3 до 5,5 |  | свыше 5,5 до 10 |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, гайки, шайбы, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 | 4,0 | 0,4 | 6,0 | 0,6 | 8,0 | 0,8 | 8,6 | 0,86 | 11,0 | 1,1 | 12,0 | 1,2 |
| Электроды сварочные, кг* | ГОСТ 9467-75 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,2 | - |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литье и сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 2,5 | - | 3,0 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 1,5 | 0,15 | 1,5 | 0,15 | 2,0 | 0,20 | 2,0 | 0,20 | 2,3 | 0,23 | 3,0 | 0,3 |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг* | ГОСТ 10720-75 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные, изолированные лаком ВЛ-931, кг | ГОСТ 7262-78 | 1,56 | - | 1,77 | - | 2,7 | - | 3,8 | - | 6,5 | - | 8,9 | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,02 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 0,04 | - | 0,05 | - | 0,07 | - | 0,10 | - | 0,25 | - | 0,3 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитки льняные технические, кг* | ГОСТ 14961-77 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,30 | 1,3 | 0,40 | 1,6 | 0,50 |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 1,9 | 0,60 | 2,5 | 0,75 | 3,0 | 0,9 | 3,7 | 1,1 | 5,5 | 1,7 | 6,2 | 1,9 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | - | 15,0 | - |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг* | ГОСТ 5354-79 | 1,8 | 0,18 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 0,35 | 4,5 | 0,45 | 6,0 | 0,6 | 6,5 | 0,7 |
| Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности, м2 | ГОСТ 9821-71 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-0119 | ГОСТ 23343-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,05 | 0,6 | 0,06 | 0,7 | 0,07 | 0,8 | 0,08 | 1,0 | 0,1 |
| Лаки электроизоляционные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,35 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,0 | - | 1,2 | - | 1,6 | - |
| электроизоляционные МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лакоткань светлая электроизоляционная, м | ГOCT 2214-78 | 0,25 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,65 | - | 0,8 | - | 1,0 | - |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,04 | 0,3 | 0,06 |
| Трубка линоксиновая, м | ТУ 17РСФСР 4322-75 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 0,6 | 5,0 | 0,8 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 19113-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,12 | - | 0,16 | - | 0,20 | - | 0,30 | - | 0,35 | - | 0,6 | - |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,25 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 2,0 | 0,2 |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Керосин осветительный, кг* | ГОСТ 4753-78 | 11,0 | 1,1 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 1,5 | 17,0 | 1,7 | 34,0 | 3,4 | 45,0 | 4,5 |
| Парафин нефтяной твердый, кг* | ГОСТ 23683-79 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,9 | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг* | ГОСТ 6267-74 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 4,3 | 2,1 | 4,8 | 2,4 | 10,0 | 5,0 | 11,0 | 5,5 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | OCT 17.830-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: Нормы расхода материалов, указанные в таблице со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С короткоЗАМКНУТЫМ

РОТОРОМ СВЫШЕ 10 ДО 100 кВт

Таблица 2

| Наименование материалов | ГОСТ, ост, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 10 до 15 |  | свыше 15 до 20 |  | свыше 20 до 25 |  | свыше 25 до 30 |  | свыше 30 до 40 |  | свыше 40 до 55 |  | свыше 55 до 75 |  |  | свыше 75 до 100 |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный | текущий | капитальный |  | текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, гайки, шайбы, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 | 12,5 | 1,5 | 15,0 | 1,5 | 17,0 | 1,7 | 20,0 | 2,0 | 28,5 | 3,0 | 42,0 | 4,5 | 45,0 | 4,5 | 48,5 |  | 5,0 |
| Электроды сварочные, кг | ГОСТ 9467-75 | 1,2 | - | 2,0 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 5,0 |  | - |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припой оловянно-свинцовый, кг | ГОСТ 21930-76 | 3,5 | - | 4,0 | - | 4,5 | - | 5,0 | - | 5,5 | - | 7,0 | - | 9,0 | - | 13,0 |  | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные, кг | ГОСТ 931-78 | 3,6 | 0,3 | 4,5 | 0,4 | 5,5 | 0,5 | 6,5 | 0,6 | 10,0 | 0,9 | 10,0 | 0,9 | 15,0 | 1,5 | 15,0 |  | 1,5 |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,2 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |  | - |
| кабельная ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные обмоточные, кг | ГОСТ 7019-80 | 12,5 | - | 17,0 | - | 19,0 | - | 22,0 | - | 32,0 | - | 38,0 | - | 50,0 | - | 65,0 |  | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |  | 1,5 |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,06 |  | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 0,40 | - | 0,65 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,6 | - | 2,0 | - | 2,5 | - | 2,7 |  | - |
| текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитки льняные технические, кг | ГОСТ 14961-77 | 2,2 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 0,9 | 4,0 | 1,2 | 4,7 | 1,5 | 6,0 | 1,8 | 8,2 | 2,5 | 9,0 |  | 2,7 |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 6,9 | 2,1 | 8,0 | 2,4 | 10,0 | 3,0 | 10,5 | 3,2 | 13,0 | 3,9 | 20,0 | 6,0 | 26,0 | 7,2 | 30,0 |  | 9,0 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 27,0 | - | 46,0 | - | 55,0 | - | 60,0 | - | 107,0 | - | 125,0 | - | 135,0 | - | 135,0 |  | - |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг* | ГОСТ 5354-79 | 7,5 | 0,75 | 12,5 | 1,2 | 14,0 | 1,4 | 16,0 | 1,6 | 18,0, | 1,8 | 20,0 | 2,0 | 40,0 | 4,0 | 65,0 |  | 6,5 |
| Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности, м2 | ГОСТ 9821-71 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |  | - |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 2109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-0119 | ГОСТ 23343-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 2,0 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 3,0 | 0,15 | 3,5 | 0,2 | 4,0 | 0,2 | 4,5 |  | 0,25 |
| Лак электроизоляционный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 1,7 | - | 2,0 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 3,5 | - | 5,0 | - | 5,2 | - | 5,8 |  | - |
| ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубка линоксиновая, м | ТУ 17РСФСР 4327-75 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,5 | 1,2 | 5,5 | 1,2 | 6,5 | 1,5 | 7,0 | 1,5 | 8,0 | 1,6 | 8,0 |  | 1,6 |
| Лакоткань светлая электроизоляционная, м | ГОСТ 2214-78 | 1,25 | - | 1,40 | - | 1,50 | - | 1,80 | - | 1,90 | - | 2,0 | - | 2,1 | - | 2,2 |  | - |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 0,40 | 0,08 | 0,45 | 0,09 | 0,6 | 0,12 | 0,70 | 0,14 | 0,80 | 0,16 | 1,50 | 0,30 | 1,70 | 0,34 | 2,0 |  | 0,4 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 988-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,8 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | 2,0 | - | 2,5 | - | 3,0 | - | 3,5 | - | 3,7 |  | - |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 3,0 | 0,3 | 3,5 | 0,35 | 4,0 | 0,4 | 4,5 | 0,45 | 5,5 | 0,55 | 6,0 | 0,6 | 9,0 | 0,9 | 10,0 |  | 1,0 |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 |  | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 3,0 | - | 3,0 |  | - |
| Керосин осветительный, кг* | ГОСТ 4753-68 | 60,0 | 7,0 | 120,0 | 12,0 | 130,0 | 13,0 | 140,0 | 14,0 | 190,0 | 19,0 | 200,0 | 20,0 | 280,0 | 28,0 | 280,0 |  | 28,0 |
| Парафин нефтяной твердый, кг* | ГОСТ 23683-79 | 0,9 | - | 1,0 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |  | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг* | ГОСТ 23683-79 | 20,0 | 6,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 80,0 |  | 40,0 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанные в таблице со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 100 ДО 320 кВт

Таблица 3

| Наименование материалов | ГОСТ, ост, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 100 до 125 |  |  | свыше 125 до 160 |  |  | свыше 160 до 200 |  |  | свыше 200 до 250 |  |  | свыше 250 до 320 |  |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая, кг | ГОСТ 380-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 | - |
| Прокат тонколистовой, кг | ГОСТ 17066-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 1,5 |
| Трубы металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные водогазопроводные, кг | ГОСТ 3262-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 | - |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, гайки, шайбы, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-70 | 64,0 | 80,0 | 6,5 | 66,0 | 83,0 | 7,0 | 68,0 | 85,0 | 7,0 | 70,0 | 88,0 | 7,0 | 72,0 | 90,0 | 8,0 |
| Электроды сварочные, кг* | ГОСТ 9467-75 | 5,5 | 7,0 | - | 5,5 | 7,0 | - | 6,5 | 8,5 | - | 6,5 | 8,5 | - | 7,0 | 9,0 | - |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припой оловянно-свинцовый, кг* | ГОСТ 21930-76 | 13,0 | 17,0 | 1,5 | 14,0 | 18,0 | 1,5 | 15,0 | 20,0 | 1,5 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | 17,0 | 20,0 | 2,0 |
| Сплав медь-фосфор, МФ-3, кг | ГОСТ 4515-75 | 0,25 | 0,4 | - | 0,25 | 0,4 | - | 0,25 | 0,4 | - | 0,25 | 0,4 | - | 0,25 | 0,4 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 17,0 | 20,0 | 1,5 | 17,0 | 20,0 | 1,5 | 17,0 | 20,0 | 1,5 | 18,0 | 21,0 | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2,0 |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 21,0 | 6,0 | 20,0 | 25,0 | 9,0 |
| Фольга алюминиевая, кг* | ГОСТ 618-73 | 1,5 | 2,0 | - | 1,5 | 2,0 | - | 2,0 | 3,0 | - | 2,0 | 3,0 | - | 2,5 | 3,5 | - |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,15 | 0,20 | - | 0,15 | 0,20 | - | 0,15 | 0,20 | - | 0,15 | 0,20 | - | 0,15 | 0,2 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные обмоточные, кг | ГОСТ 7019-80 | 5,0 | 45,0 | - | 5,0 | 45,0 | - | 15,0 | 150,0 | - | 15,0 | 150,0 | - | 20,0 | 180,0 | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 5,0 | 15,0 | - | 5,0 | 15,0 | - | 5,0 | 15,0 | - | 6,0 | 18,0 | - | 6,0 | 18,0 | - |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,05 | 0,06 | - | 0,06 | 0,07 | - | 0,07 | 0,08 | - | 0,08 | 0,09 | - | 0,09 | 0,1 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 2,0 | 2,8 | - | 2,5 | 3,0 | - | 2,5 | 3,0 | - | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 |
| Бумага кабельная, кг | ГОСТ 645-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | - | 1,2 | 1,5 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шнуры льняные крученые, кг | ГОСТ 17306-71 | 1,0 | 1,5 | - | 1,5 | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 | - | 2,5 | 3,0 | - | 2,5 | 3,0 | - |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 194,0 | 245,0 | 58,0 | 194,0 | 245,0 | 58,0 | 194,0 | 245,0 | 58,0 | 200,0 | 250,0 | 60,0 | 220,0 | 280,0 | 65,0 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 300,0 | 400,0 | - | 300,0 | 400,0 | - | 300,0 | 400,0 | - | 300,0 | 400,0 | - | 320,0 | 450,0 | - |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг | ГОСТ 5354-79 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 |
| Войлок технический, кг* | ГОСТ 6308-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 | - | 4,0 | 5,0 | - |
| Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности, м2 | ГОСТ 9821-71 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 3,5 | 5,0 | 0,5 | 3,5 | 5,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 | 0,5 | 4,0 | 6,5 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 1,5 |
| Глет свинцовый, кг | ГОСТ 5539-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | - |
| Олифа оксоль, кг | ГОСТ 190-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | - | 1,0 | 1,2 | - |
| Лак электроизоляционный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 14,0 | 18,0 | - | 15,0 | 20,0 | - | 17,0 | 25,0 | - | 18,0 | 25,0 | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 4,0 |
| Лак бакелитовый, кг | ГОСТ 901-78 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,15 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| Краски густотертые, кг | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,5 | 0,6 | 2,2 | 3,0 | 0,77 |
| электроизоляционные МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лакоткань светлая электроизоляционная, м | ГОCT 2214-78 | 3,0 | 4,0 | - | 3,0 | 4,0 | - | 3,5 | 4,5 | - | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 |
| Стеклолакоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 9,0 | 11,0 | - | 10,0 | 15,0 | - | 12,0 | 15,0 | - | 13,0 | 16,0 | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 4,0 |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 |
| Микалента, кг | ГОСТ 4268-75 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | 0,5 | 1,0 | - |
| Ленты электроизоляционные из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | - | 240 | 280 | - | 280 | 320 |  |
| резинотехничес-кие изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластины резиновые и резино-тканевые, кг | ГОСТ 7338-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 |
| асбестовые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон асбестовый, кг | ГОСТ 2850-80 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 |
| Бумага асбестовая | ГОСТ 23779-79 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| Лента асбестовая электро- и теплоизоляционная, м | ГОСТ 14256-78 | 40,0 | 60,0 | 12,0 | 40,0 | 60,0 | 12,0 | 45,0 | 60,0 | 14,0 | 48,0 | 60,0 | 14,0 | 60,0 | 64,0 | 16,0 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 1,4 | 16,0 | 18,0 | 1,6 | 18,0 | 20,0 | 1,8 |
| Спирт этиловый технический, л* | ГОСТ 17299-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 7,0 | 9,0 | 3,5 |
| Глицерин, кг* | ГОСТ 6823-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 11,0 | 4,5 | 9,0 | 11,0 | 4,5 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 5,0 | 6,5 | - | 5,0 | 6,5 | - | 5,5 | 7,0 | - | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 6,5 | 8,0 | 1,5 |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | 6,0 | 6,0 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | 5,0 | 6,5 | 0,5 | 5,5 | 7,0 | 0,5 | 6,0 | 7,5 | 0,6 |
| Парафин нефтяной твердый, кг | ГОСТ 23683-79 | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 | 1,5 | - | 1,0 | 1,5 | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| Вазелин технический, кг |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 7,5 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанные в табл. со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Асинхронные С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 320 до 1000 кВт

Таблица 4

| Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 320 до 400 |  |  | свыше 400 до 500 |  |  | свыше 500 до 630 |  |  | свыше 630 до 800 |  |  |  | свыше 800 до 1000 |  |  |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий |  | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий |  | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая, кг | ГОСТ 380-71 | 1,8 | 2,6 | - | 2,4 | 3,0 | - | 2,6 | 3,7 | - |  | 2,8 | 4,0 | - |  | 3,0 | 4,4 | - |
| Прокат тонколистовой, кг | ГОСТ 17066-80 | 4,6 | 6,6 | 1,2 | 4,8 | 7,3 | 1,4 | 5,0 | 7,2 | 1,5 |  | 5,5 | 7,9 | 1,6 |  | 5,8 | 8,2 | 1,7 |
| Трубы стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 | 1,8 | 2,6 | - | 2,0 | 2,9 | - | 2,4 | 3,4 | - |  | 2,8 | 4,0 | - |  | 3,0 | 4,3 | - |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды сварочные, кг | ГОСТ 9467-75 | 0,09 | 0,13 | - | 0,1 | 0,14 | - | 0,12 | 0,17 | - |  | 0,14 | 0,2 | - |  | 0,16 | 0,23 | - |
| Болты, гайки, шайбы, кг | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78 | 1,0 | 1,5 | 0,15 | 1,0 | 1,5 | 0,15 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |  | 1,5 | 2,0 | 0,2 |  | 2,0 | 2,5 | 0,25 |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 18,0 | 25,7 | 1,8 | 20,0 | 28,6 | 2,0 | 22,0 | 31,4 | 2,2 |  | 23,0 | 32,9 | 2,3 |  | 24,0 | 34,1 | 2,4 |
| Сплав медь-фосфор МФ-3, кг | ГОСТ 4515-75 | 0,28 | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,32 | 0,46 | - |  | 0,34 | 0,49 | - |  | 0,36 | 0,51 | - |
| Привой ПМФ0ЦР-6-4-0,03, кг | ТУ 48.21.663-79 | 0,28 | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,32 | 0,46 | - |  | 0,34 | 0,49 | - |  | 0,36 | 0,51 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | 25,0 | 36,0 | 7,6 | 30,0 | 40,0 | 14,0 | 32,0 | 46,0 | 14,0 |  | 34,0 | 49,0 | 15,0 |  | 36,0 | 51,0 | 16,0 |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 21,0 | 30,0 | 2,1 | 24,0 | 34,0 | 2,4 | 25,0 | 36,0 | 2,5 |  | 28,0 | 40,0 | 2,8 |  | 30,0 | 43,0 | 3,0 |
| Фольга алюминиевая для технических целей, кг* | ГОСТ 618-73 | 25,00 | 36,00 | 7,6 | 30,00 | 40,0 | 14,0 | 32,0 | 46,0 | 14,0 |  | 34,0 | 49,0 | 15,0 |  | 36,0 | 51,0 | 16,0 |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,15 | 0,20 | - | 0,18 | 0,30 | - | 0,21 | 0,3 | - |  | 0,23 | 0,35 | - |  | 0,25 | 0,36 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 6,00 | 18,00 | - | 7,50 | 21,00 | - | 7,80 | 24,0 | - |  | 8,10 | 24,00 | - |  | 8,40 | 25,0 | - |
| Провода медные обмоточные, кг | ГОСТ 7019-80 | 20,0 | 200,0 | - | 22,0 | 220,0 | - | 25,0 | 250,0 | - |  | 30,0 | 300,0 | - |  | 35,0 | 350,0 | - |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | - |  | 0,4 | 0,5 | - |  | 0,5 | 0,6 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 0,5 |  | 3,5 | 4,5 | 0,5 |  | 4,0 | 5,0 | 0,5 |
| Бумага кабельная, кг | ГОСТ 645-79 | 1,4 | 2,0 | - | 1,6 | 2,1 | - | 1,7 | 2,4 | - |  | 1,9 | 2,6 | - |  | 2,1 | 3,0 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг | ГОСТ 5354-79 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 |  | 3,5 | 4,0 | 0,5 |  | 4,0 | 4,5 | 0,5 |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 240,0 | 300,0 | 69,0 | 260,0 | 370,0 | 78,0 | 280,0 | 400,0 | 84,0 |  | 300,0 | 430,0 | 90,0 |  | 320,0 | 460,0 | 96,0 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 340,0 | 490,0 | - | 360,0 | 520,0 | - | 380,0 | 550,0 | - |  | 400,0 | 580,0 | - |  | 420,0 | 600,0 | - |
| Шнуры льняные крученые, кг | ГОСТ 17306-71 | 2,5 | 3,0 | - | 3,0 | 3,5 | - | 3,0 | 3,5 | - |  | 3,5 | 4,0 | - |  | 3,5 | 4,0 | - |
| Войлок технический полугрубошерстный, кг | ГОСТ 6308-71 | 0,05 | 0,07 | - | 0,05 | 0,07 | - | 0,05 | 0,07 | - |  | 0,06 | 0,08 | - |  | 0,07 | 0,1 | - |
| Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности, м2 | ГОСТ 9821-71 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 |  | 2,0 | 2,5 | 1,0 |  | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
| Лавсановый шнур, м | ТУ 17РСФСР44. 4814-76 | 700,0 | 800,0 | - | 800,0 | 900,0 | - | 1000,0 | 1100,0 | - |  | 1200,0 | 1300,0 | - |  | 1400,0 | 1500,0 | - |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краски густотертые, кг | ГОСТ 8292-75 | 2,5 | 3,5 | 0,8 | 2,6 | 3,7 | 0,8 | 2,8 | 4,0 | 0,9 |  | 2,9 | 4,1 | 0,9 |  | 3,1 | 4,4 | 1,0 |
| Олифа оксоль, кг | ГОСТ 190-78 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |  | 1,3 | 1,8 | 0,4 |  | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-0119 | ГОСТ 23343-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ХВ-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 4,5 | 7,5 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 2,5 | 5,5 | 8,5 | 3,0 |  | 6,0 | 9,0 | 3,5 |  | 6,5 | 9,5 | 4,0 |
| Глет свинцовый, кг | ГОСТ 5539-73 | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |
| Лак бакелитовый, кг | ГОСТ 901-78 | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |
| Лак электроизоляционный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 18,0 | 25,0 | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 19,5 | 28,0 | 4,0 |  | 20,0 | 28,0 | 4,0 |  | 20,0 | 30,0 | 4,5 |
| РЕЗИНОТЕХНИЧЕС-КИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластины резиновые и резинотканевые, кг | ГОСТ 7338-77 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 1,3 |  | 10,5 | 10,5 | 2,5 |  | 15,0 | 15,0 | 3,5 |
| асбестовые ИЗделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага асбестовая, кг | ГОСТ 23779-79 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 |  | 1,5 | 2,0 | 0,5 |  | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| Лента асбестовая электро- и теплоэлектроизоляционная, м | ГОСТ 14256-78 | 56,0 | 80,0 | 16,8 | 60,0 | 85,6 | 18,0 | 64,0 | 91,2 | 19,2 |  | 68,0 | 96,8 | 20,4 |  | 72,0 | 102,8 | 21,6 |
| Картон асбестовый, кг | ГОСТ 2850-80 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 |  | 4,5 | 6,0 | 1,5 |  | 4,5 | 6,0 | 1,5 |
| электроизоляци-онные МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклотекстолит электротехнический листовой, кг | ГОСТ 12652-74 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 4,5 | 6,3 | 0,9 | 4,8 | 6,6 | 1,0 |  | 5,1 | 7,2 | 1,2 |  | 5,4 | 7,8 | 1,5 |
| Микалента, кг | ГОСТ 4266-75 | 1,4 | 2,0 | 0,28 | 1,6 | 2,2 | 0,32 | 1,7 | 2,4 | 0,34 |  | 1,8 | 2,5 | 0,36 |  | 1,9 | 2,7 | 0,38 |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | 0,15 | 0,21 | - | 0,16 | 0,22 | - | 0,17 | 0,25 | - |  | 0,18 | 0,26 | - |  | 0,19 | 0,27 | - |
| Слюдопластолента, кг | ГОСТ 19758-74 | 1,4 | 2,0 | 0,28 | 1,6 | 2,2 | 0,32 | 1,7 | 2,4 | 0,34 |  | 1,8 | 2,5 | 0,36 |  | 1,9 | 2,7 | 0,38 |
| Лакоткань светлая электроизоляционная, м | ГОСТ 2214-78 | 3,4 | 4,8 | 1,0 | 3,8 | 5,4 | 1,2 | 4,0 | 5,7 | 1,3 |  | 4,2 | 6,0 | 1,4 |  | 4,4 | 6,2 | 1,5 |
| Стеклослюдинитовая лента ЛСТК-110, кг | ТУ 16.503.074-75 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 0,3 |  | 1,8 | 2,5 | 0,4 |  | 1,9 | 2,7 | 0,4 |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 2,2 | 3,1 | 0,54 | 2,4 | 3,4 | 0,5 |  | 2,6 | 3,7 | 0,5 |  | 2,8 | 4,0 | 0,6 |
| Текстолит электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2910-74 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |  | 1,7 | 2,4 | 0,4 |  | 1,8 | 2,6 | 0,4 |
| Стеклолакоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 13,5 | 19,2 | 4,1 | 14,0 | 20,0 | 4,3 | 14,5 | 20,7 | 4,3 |  | 15,0 | 21,4 | 4,5 |  | 15,5 | 22,1 | 4,6 |
| Ленты электроизоляционные из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | 340,0 | 490,0 | - | 360,0 | 520,0 | - | 380,0 | 550,0 | - |  | 400,0 | 580,0 | - |  | 420,0 | 600,0 | - |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спирт технический этиловый, л | ГОСТ 17299-78 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,05 |  | 0,12 | 0,17 | 0,06 |  | 0,14 | 0,20 | 0,07 |
| Флюс № 209, кг | ТУ 48.4.323-75 | 0,1 | 0,14 | - | 0,2 | 0,28 | - | 0,3 | 0,4 | - |  | 0,4 | 0,6 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |
| Клей 88-Н, кг | ТУ 38.1051061-82 | 0,1 | 0,14 | - | 0,2 | 0,28 | - | 0,3 | 0,4 | - |  | 0,4 | 0,6 | - |  | 0,5 | 0,7 | - |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 20,0 | 30,0 | 4,0 | 20,0 | 30,0 | 4,0 | 20,0 | 30,0 | 5,0 |  | 30,0 | 30,0 | 5,0 |  | 20,0 | 30,0 | 6,0 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 6,5 | 8,0 | 1,5 | 6,5 | 8,0 | 1,5 | 7,0 | 10,5 | 1,5 |  | 7,0 | 10,5 | 1,5 |  | 7,0 | 10,5 | 1,5 |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - |  | 0,5 | 0,5 | - |  | 0,6 | 0,6 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный Б-70, кг | ГОСТ 1012-72 | 7,0 | 7,0 | - | 8,0 | 8,0 | - | 9,0 | 9,0 | - |  | 10,0 | 10,0 | - |  | 11,0 | 11,0 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 5,8 | 8,2 | 0,58 | 6,0 | 8,5 | 0,6 | 6,2 | 8,8 | 0,62 |  | 6,4 | 9,1 | 0,64 |  | 6,6 | 9,4 | 0,66 |
| Парафин нефтяной твердый, кг | ГОСТ 23683-79 | 1,0 | 1,4 | - | 1,2 | 1,7 | - | 1,3 | 1,8 | - |  | 1,4 | 2,0 | - |  | 1,5 | 2,1 | - |
| Смазка ЭШ-176, кг | ТУ 38.10196-76 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,75 | 1,6 | 2,2 | 0,8 |  | 1,7 | 2,4 | 0,85 |  | 1,8 | 2,5 | 0,9 |
| Смазка жировая 1-13, кг | ОСT 38.01.145-80 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,75 | 1,6 | 2,2 | 0,8 |  | 1,7 | 2,4 | 0,85 |  | 1,8 | 2,5 | 0,9 |
| Смазка Литол-24, кг | ГОСТ 21150-75 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,75 | 1,6 | 2,2 | 0,8 |  | 1,7 | 2,4 | 0,85 |  | 1,8 | 2,5 | 0,9 |
| Вазелин технический, кг | ТУ 6.09.4735-80 | 0,16 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,22 | 0,3 | 0,11 |  | 0,24 | 0,3 | 0,12 |  | 0,26 | 0,37 | 0,13 |
| Глицерин, кг | ГОСТ 6823-77 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,5 | 0,09 | 0,12 | 0,5 |  | 0,09 | 0,12 | 0,05 |  | 0,1 | 0,14 | 0,05 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |

Примечание: Нормы расхода материалов, указанные в табл. со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ

РОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 1000 ДО 8000 кВт

Таблица 5

| Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 1000 до 1250 |  |  |  | свыше 1250 до 1600 |  |  |  | свыше 1600 до 2000 |  |  |  | свыше 2000 до 5000 |  |  |  | свыше 5000 до 6000 |  |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | капитальный К1 | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 |  | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 |  | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 |  | капитальный К2 | текущий | капитальный К1 |  | капитальный К2 | текущий |
| черные МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая, кг | ГОСТ 380-71 | 3,2 | 4,5 | - | 3,4 |  | 4,8 | - | 3,6 |  | 5,1 | - | 4,2 |  | 6,0 | - | 4,4 |  | 6,2 | - |
| Прокат тонколистовой, кг | ГОСТ 17066-80 | 6,1 | 8,7 | 1,75 | 6,4 |  | 9,1 | 1,8 | 6,7 |  | 9,5 | 1,91 | 7,6 |  | 10,8 | 2,16 | 7,9 |  | 11,2 | 2,25 |
| Трубы стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные водогазопровод-ные, кг | ГОСТ 3262-75 | 3,2 | 4,5 | - | 3,4 |  | 4,8 | - | 3,6 |  | 5,1 | - | 4,2 |  | 6,0 | - | 4,4 |  | 6,2 | - |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, гайки, шайбы, кг | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 1371-78 | 2,0 | 2,5 | 0,25 | 2,5 |  | 3,0 | 0,25 | 3,0 |  | 3,5 | 0,3 | 3,5 |  | 4,0 | 0,3 | 4,0 |  | 4,5 | 0,5 |
| Электроды сварочные, кг | ГОСТ 9467-75 | 0,18 | 0,25 | - | 0,2 |  | 0,3 | - | 0,22 |  | 0,31 | - | 0,28 |  | 0,4 | - | 0,3 |  | 0,4 | - |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 25,0 | 35,7 | 2,5 | 26,0 |  | 37,1 | 2,6 | 27,0 |  | 38,5 | 2,7 | 30,0 |  | 42,8 | 3,0 | 31,0 |  | 44,2 | 3,1 |
| Сплав медь-фосфор, МФ-3, кг | ГОСТ 4515-75 | 0,38 | 0,54 | - | 0,4 |  | 0,57 | - | 0,42 |  | 0,6 | - | 0,48 |  | 0,68 | - | 0,5 |  | 0,7 | - |
| Припой ПМФ0ЦР-6-4-0,03, кг | ТУ 48.21.663-79 | 0,4 | 0,5 | - | 0,4 |  | 0,5 | - | 0,45 |  | 0,6 | - | 0,5 |  | 0,6 | - | 0,5 |  | 0,7 | - |
| Баббит, кг | ГОСТ 1320-74 | 8,0 | 10,2 | - | 8,2 |  | 10,5 | - | 8,4 |  | 11,8 | - | 9,0 |  | 12,8 | - | 9,2 |  | 13,1 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | 38,0 | 54,2 | 11,4 | 40,0 |  | 57,0 | 13,0 | 42,0 |  | 60,0 | 18,9 | 48,0 |  | 68,5 | 21,6 | 50,0 |  | 71,4 | 22,5 |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 32,0 | 45,7 | 2,9 | 34,0 |  | 48,5 | 3,1 | 36,0 |  | 51,4 | 3,2 | 42,0 |  | 60,0 | 3,8 | 44,0 |  | 60,8 | 4,0 |
| Фольга алюминиевая для технических целей, кг* | ГОСТ 618-73 | 26,0 | 37,0 | - | 26,5 |  | 37,0 | - | 27,0 |  | 38,0 | - | 28,0 |  | 40,0 | - | 29,0 |  | 41,0 | - |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,27 | 0,38 | - | 0,29 |  | 0,4 | - | 0,31 |  | 0,4 | - | 0,37 |  | 0,5 | - | 0,39 |  | 0,5 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 8,7 | 25,0 | - | 9,0 |  | 27,0 | - | 9,3 |  | 27,0 | - | 10,0 |  | 30,0 | - | 10,5 |  | 30,0 | - |
| Провода медные обмоточные, кг | ГОСТ 7019-80 | 40,0 | 400,0 | - | 45,0 |  | 450,0 | - | 50,0 |  | 500,0 | - | 70,0 |  | 700,0 | - | 120,0 |  | 1200,0 | - |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,5 | 0,6 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,6 |  | 0,8 | - | 0,7 |  | 0,9 | - | 0,8 |  | 1,0 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 4,0 |  | 5,5 | 0,5 | 4,2 |  | 6,0 | 0,5 | 4,8 |  | 6,8 | 0,5 | 5,0 |  | 7,1 | 0,5 |
| Бумага кабельная, кг | ГОСТ 645-79 | 2,3 | 3,2 | - | 2,5 |  | 3,5 | - | 2,7 |  | 3,8 | - | 3,0 |  | 4,2 | - | 3,1 |  | 4,4 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг | ГОСТ 5354-79 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 4,0 |  | 5,0 | 0,5 | 4,0 |  | 5,0 | 0,5 | 4,0 |  | 5,0 | 0,5 | 4,0 |  | 5,0 | 0,5 |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 340,0 | 490,0 | 98,0 | 360,0 |  | 520,0 | 100,0 | 380,0 |  | 550,0 | 110,0 | 440,0 |  | 630,0 | 130,0 | 460,0 |  | 660,0 | 140,0 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 420,0 | 630,0 | - | 460,0 |  | 660,0 | - | 480,0 |  | 685,0 | - | 540,0 |  | 770,0 | - | 560,0 |  | 800,0 | - |
| Шнуры льняные крученые, кг | ГОСТ 17306-71 | 3,5 | 4,0 | - | 3,5 |  | 4,0 | - | 3,8 |  | 5,1 | - | 4,0 |  | 5,7 | - | 4,2 |  | 6,0 | - |
| Войлок технический грубошерстный, кг | ГОСТ 6308-71 | 0,08 | 0,11 | - | 0,09 |  | 0,12 | - | 0,1 |  | 0,14 | - | 0,13 |  | 0,18 | - | 0,14 |  | 0,2 | - |
| Лавсановый шнур, м | ТУ 17РСФСР 44.4814-76 | 1500,0 | 1600,0 | - | 1600,0 |  | 1700,0 | - | 1700,0 |  | 1800,0 | - | 1800,0 |  | 1900,0 | - | 1900,0 |  | 2000,0 | - |
| Ткани хлопчатобумаж-ные технические для электропромыш-ленности, м2 | ГОСТ 9821-71 | 3,0 | 4,2 | - | 3,0 |  | 4,2 | - | 4,5 |  | 6,4 | - | 4,5 |  | 6,4 | - | 5,0 |  | 7,1 | - |
| ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краски густотертые, кг | ГОСТ 6586-77 | 3,3 | 4,7 | 0,99 | 3,5 |  | 5,0 | 1,06 | 3,7 |  | 5,2 | 1,11 | 4,2 |  | 6,0 | 1,26 | 4,4 |  | 6,2 | 1,32 |
| Олифа оксоль, кг | ГОСТ 190-78 | 1,7 | 2,3 | 0,55 | 1,9 |  | 2,6 | 0,6 | 2,1 |  | 2,8 | 0,63 | 2,7 |  | 3,3 | 0,81 | 2,9 |  | 3,5 | 0,87 |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-13к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-0119 | ГОСТ 23343-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ХВ-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 7,5 |  | 10,5 | 4,0 | 8,0 |  | 11,0 | 4,0 | 9,5 |  | 11,5 | 4,0 | 10,0 |  | 12,0 | 4,0 |
| Глет свинцовый, кг | ГОСТ 5539-73 | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - |
| Лак бакелитовый, кг | ГОСТ 901-78 | 0,8 | 1,0 | - | 0,8 |  | 1,0 | - | 0,9 |  | 1,2 | - | 1,0 |  | 1,5 | - | 1,2 |  | 1,7 | - |
| Лак электроизоляционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 9018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 20,4 | 29,1 | 4,07 | 20,7 |  | 29,5 | 4,14 | 21,0 |  | 30,0 | 4,2 | 21,4 |  | 30,6 | 4,3 | 21,7 |  | 31,0 | 4,4 |
| РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластины резиновые и резинотканевые, кг | ГОСТ 7338-77 | 20,0 | 20,0 | 4,0 | 21,5 |  | 21,5 | 4,2 | 22,0 |  | 22,0 | 6,0 | 24,0 |  | 24,0 | 8,5 | 25,0 |  | 25,0 | 7,5 |
| АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага асбестовая, кг | ГОСТ 23779-79 | 1,6 | 2,2 | 0,48 | 1,7 |  | 2,4 | 0,51 | 1,8 |  | 2,5 | 0,54 | 2,1 |  | 3,0 | 0,63 | 2,2 |  | 3,1 | 0,66 |
| Картон асбестовый, кг | ГОСТ 2850-80 | 4,8 | 6,6 | 1,5 | 5,1 |  | 7,2 | 1,5 | 5,8 |  | 7,5 | 1,5 | 6,3 |  | 9,0 | 1,83 | 6,6 |  | 10,0 | 2,0 |
| Лента асбестовая электро- и теплоизоляцион-ная, м | ГОСТ 14256-78 | 76,0 | 108,4 | 22,8 | 80,0 |  | 114,0 | 24,0 | 84,0 |  | 120,0 | 24,0 | 96,0 |  | 136,0 | 28,0 | 100,0 |  | 150,0 | 28,0 |
| ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклотекстолит электротехничес-кий листовой, кг | ГОСТ 12652-74 | 5,7 | 8,1 | 1,2 | 6,0 |  | 8,4 | 1,2 | 6,3 |  | 9,0 | 1,3 | 7,2 |  | 10,2 | 1,5 | 7,5 |  | 10,5 | 1,5 |
| Микалента, кг | ГОСТ 4268-75 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 2,1 |  | 3,0 | 0,42 | 2,2 |  | 3,1 | 0,44 | 2,5 |  | 3,5 | 0,5 | 2,6 |  | 3,7 | 0,52 |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | 0,2 | 0,3 | - | 0,21 |  | 0,3 | - | 0,22 |  | 0,31 | - | 0,25 |  | 0,35 | - | 0,26 |  | 0,37 | - |
| Лакоткань светлая электроизоляционная, м | ГОСТ 2214-78 | 4,6 | 6,0 | 1,4 | 4,8 |  | 6,8 | 1,5 | 5,2 |  | 7,4 | 1,6 | 5,6 |  | 8,0 | 1,7 | 5,8 |  | 8,2 | 1,8 |
| Стеклослюдинитовая лента, ЛСТК-110, м | ТУ 16.503.074-75 | 2,0 | 2,6 | 0,4 | 2,1 |  | 3,0 | 0,42 | 2,2 |  | 3,1 | 0,44 | 2,5 |  | 3,5 | 0,5 | 2,6 |  | 3,7 | 0,52 |
| Гетинакс электротехничес-кий листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 3,0 | 4,0 | 0,6 | 3,2 |  | 4,5 | 0,64 | 3,4 |  | 4,8 | 0,68 | 4,0 |  | 5,7 | 0,8 | 4,2 |  | 6,0 | 0,84 |
| Текстолит электротехничес-кий листовой, кг | ГОСТ 2910-74 | 1,9 | 2,7 | 0,4 | 2,0 |  | 2,8 | 0,4 | 2,1 |  | 3,0 | 0,42 | 2,4 |  | 3,4 | 0,48 | 2,5 |  | 3,5 | 0,5 |
| Стеклолакоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 16,0 | 22,8 | 4,8 | 16,3 |  | 23,2 | 4,9 | 16,6 |  | 23,7 | 5,0 | 17,5 |  | 25,0 | 5,25 | 17,8 |  | 25,4 | 5,35 |
| Лента электроизоляционная из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | 440,0 | 630,0 | - | 460,0 |  | 660,0 | - | 480,0 |  | 690,0 | - | 540,0 |  | 780,0 | - | 560,0 |  | 800,0 | - |
| Препрег ПММ-6, кг |  | 5,0 | 7,1 | - | 6,0 |  | 8,5 | - | 7,0 |  | 10,0 | - | 8,0 |  | 11,4 | - | 9,0 |  | 12,8 | - |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спирт этиловый технический, л | ГОСТ 17299-78 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,18 |  | 0,25 | 0,09 | 0,2 |  | 0,3 | 0,1 | 0,26 |  | 0,37 | 0,13 | 0,27 |  | 0,40 | 0,14 |
| Флюс № 209, кг | ТУ 48.4.323-75 | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - | 0,5 |  | 0,7 | - |
| Клей 88-Н, кг | ТУ 38. 1051061-82 | 0,6 | 0,8 | 0,08 | 0,7 |  | 0,9 | 0,07 | 0,8 |  | 1,0 | 0,08 | 1,1 |  | 1,3 | 0,11 | 1,2 |  | 1,5 | 0,12 |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 30,0 | 40,0 | 7,0 | 30,0 |  | 40,0 | 8,0 | 30,0 |  | 40,0 | 9,0 | 30,0 |  | 40,0 | 12,0 | 40,0 |  | 50,0 | 13,0 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 7,8 | 11,1 | 1,6 | 8,0 |  | 11,4 | 1,6 | 8,2 |  | 11,7 | 1,7 | 8,8 |  | 12,5 | 1,8 | 9,0 |  | 12,8 | 1,9 |
| Дибутилфталат, кг | ГОСТ 2102-67 | 1,0 | 1,3 | - | 1,1 |  | 1,5 | - | 1,3 |  | 1,8 | - | 1,5 |  | 1,9 | - | 1,8 |  | 2,5 | - |
| Полиэтиленполиамин, кг | ТУ 602.594-80 | 0,1 | 0,13 | - | 0,11 |  | 0,15 | - | 0,13 |  | 0,18 | - | 0,15 |  | 0,19 | - | 0,18 |  | 0,25 | - |
| Этилцеллозольв технический, кг | ГОСТ 8313-76 | 0,2 | 0,26 | - | 0,22 |  | 0,3 | - | 0,26 |  | 0,36 | - | 0,3 |  | 0,38 | - | 0,36 |  | 0,5 | - |
| Спирт гидролизный, кг | ГОСТ 11547-80 | 0,2 | 0,26 | - | 0,22 |  | 0,3 | - | 0,26 |  | 0,36 | - | 0,3 |  | 0,38 | - | 0,36 |  | 0,5 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный Б-70, кг | ГОСТ 1012-72 | 12,0 | 12,0 | - | 13,0 |  | 13,0 | - | 14,0 |  | 14,0 | - | 14,5 |  | 14,5 | - | 15,0 |  | 15,0 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 6,8 | 9,7 | 0,7 | 7,0 |  | 10,0 | 0,7 | 7,2 |  | 10,2 | 0,8 | 7,8 |  | 11,1 | 0,8 | 8,0 |  | 11,4 | 0,8 |
| Парафин нефтяной, твердый, кг | ГОСТ 23683-79 | 1,6 | 2,2 | - | 1,7 |  | 2,4 | - | 1,8 |  | 2,5 | - | 2,1 |  | 3,0 | - | 2,2 |  | 3,1 | - |
| Вазелин технический, кг* | ТУ 6.09.4735-80 | 28,0 | 40,0 | 14,0 | 29,0 |  | 41,4 | 14,5 | 30,0 |  | 42,8 | 15,0 | 33,0 |  | 47,1 | 16,5 | 34,0 |  | 48,5 | 17,0 |
| Глицерин, кг* | ГОСТ 6823-77 | 11,0 | 15,7 | 5,5 | 12,0 |  | 17,0 | 6,0 | 13,0 |  | 18,5 | 6,5 | 16,0 |  | 22,8 | 8,0 | 20,0 |  | 28,5 | 10,0 |
| Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные, кг | ГОСТ 10587-80 | 1,0 | 1,3 | - | 1,1 |  | 1,5 | - | 1,3 |  | 1,8 | - | 1,5 |  | 1,9 | - | 1,8 |  | 2,5 | - |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанные в табл. со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ КРАНОВЫЕ С ФАЗНЫМ

РОТОРОМ мощностью до 10 кВт

Таблица 6

| Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 2 до 3 |  | свыше 3 до 5,6 |  | свыше 5,6 до 10 |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный | Текущий | Капитальный | Текущий | Капитальный | Текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды сварочные, кг* | ГОСТ 9467-75 | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,2 | - |
| Болты, гайки, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 | 8,6 | 0,9 | 11,0 | 1,1 | 12,0 | 1,2 |
| Проволока стальная, кг* | ГОСТ 2333-80 | 0,2 | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 2,0 | - | 2,5 | - | 3,0 | - |
| Сплав медь-фосфор МФ-3, кг* | ГОСТ 4515-75 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,5 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | 25,0 | - | 35,0 | - | 45,0 | - |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 2,0 | 0,2 | 2,5 | 0,25 | 3,2 | 0,3 |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,15 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные, изолированные лаком ВЛ-931, кг | ГОСТ 7262-78 | 4,15 | - | 6,65 | - | 10,6 | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 3,8 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 1,3 |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,01 | - | 0,02 | - | 0,02 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 0,84 | - | 1,0 | - | 1,15 | - |
| Бумага кабельная, кг | ГОСТ 645-79 | 0,1 | - | 0,12 | - | 0,13 | - |
| Стеклослюдинит формовочный, кг | ТУ 16.503.079-76 | 0,32 | - | 0,45 | - | 0,67 | - |
| Пленкоэлектрокартон, кг | ТУ 16.503.138-80 | 0,84 | - | 1,1 | - | 1,15 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, кг* | ГОСТ 6309-80 | 0,8 | 0,24 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 0,38 |
| Шнуры льняные крученые, кг* | ГОСТ 17306-71 | 1,0 | - | 1,3 | - | 1,5 | - |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 16,1 | 4,8 | 20,6 | 6,2 | 25,2 | 7,5 |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 13,6 | - | 15,6 | - | 20,0 | - |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг* | ГОСТ 5354-79 | 6,0 | 0,6 | 8,0 | 0,8 | 10,0 | 1,0 |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,6 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,85 | 0,08 |
| Лак электроизоляционный: |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный MЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,6 | - | 0,8 | - | 1,5 | - |
| электроизоляционные МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,2 | - |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 0,4 | 0,08 | 1,0 | 0,2 | 2,0 | 0,4 |
| Лента электроизоляционная из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | 46,6 | - | 52,6 | - | 65,2 | - |
| Стеклоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 1,8 | - | 2,33 | - | 3,88 | - |
| Электронит, кг | ТУ 38.114.146-80 | 1,6 | - | 2,0 | - | 3,6 | - |
| Трубка линоксиновая, м | ТУ 17РСФСР4322-75 | 4,8 | 0,96 | 5,8 | 1,06 | 6,5 | 1,8 |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 0,12 | 1,5 | 0,15 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 0,6 | - | 0,7 | - | 0,8 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 1,0 | - | 1,5 | - | 2,0 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,08 | 0,8 | 0,08 |
| Парафин нефтяной твердый, кг* | ГОСТ 23683-79 | 1,0 | - | 1,8 | - | 4,0 |  |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,12 | 0,06 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанных в таблице со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

7. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ асинхронные КРАНОВЫЕ С фазовым

РОТОРОМ мощностью СВЫШЕ 10 ДО 30 кВт

Таблица 7

| Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 10 до 15 |  |  | свыше 15 до 20 |  | свыше 20 до 25 |  | свыше 25 до 30 |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный | Текущий | Капитальный |  | Текущий | Капитальный | Текущий | Капитальный | Текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды сварочные, кг* | ГОСТ 9467-75 | 1,2 | - | 2,0 |  | - | 2,4 | - | 2,8 | - |
| Проволока стальная, кг | ГОСТ 2333-80 | 0,25 | - | 0,3 |  | - | 0,4 | - | 0,45 | - |
| Болты, гайки, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 | 12,5 | 1,2 | 15,0 |  | 1,5 | 17,0 | 1,7 | 20,0 | 2,0 |
| ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 1,7 | 0,17 | 1,8 |  | 0,18 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 0,22 |
| Сплав медь-фосфор МФ-3, кг | ГОСТ 4515-75 | 1,5 | - | 2,5 |  | - | 2,5 | - | 3,0 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 6,0 | 0,54 | 8,0 |  | 0,72 | 14,0 | 1,3 | 21,0 | 1,9 |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | 65,0 | - | 70,0 |  | - | 72,0 | - | 75,0 | - |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,15 | - | 0,15 |  | - | 0,15 | - | 0,17 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные изолированные лаком ВЛ-931, кг | ГОСТ 7262-78 | 13,0 | - | 18,1 |  | - | 26,7 | - | 34,3 | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 5,2 | 1,6 | 5,4 |  | 1,6 | 5,8 | 1,7 | 5,9 | 1,7 |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,03 | - | 0,03 |  | - | 0,04 | - | 0,04 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 1,3 | - | 1,4 |  | - | 1,5 | - | 1,6 | - |
| Стеклослюдинит формовочный, кг | ТУ 16.503.079-76 | 0,72 | - | 0,83 |  | - | 1,0 | - | 1,2 | - |
| Бумага кабельная, кг | ГОСТ 645-79 | 0,14 | - | 0,15 |  | - | 0,16 | - | 0,18 | - |
| Пленкоэлектрокартон, кг | ТУ 16.503.138-80 | 1,3 | - | 1,4 |  | - | 1,5 | - | 1,6 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитки хлопчатобумажные катушечные, кг* | ГОСТ 6309-80 | 2,0 | 0,6 | 5,0 |  | 1,5 | 6,0 | 1,8 | 7,0 | 2,1 |
| Шнуры льняные крученые, кг* | ГОСТ 17306-71 | 1,8 | - | 2,0 |  | - | 2,2 | - | 2,5 | - |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 25,2 | - | 30,0 |  | - | 35,0 | - | 40,0 | - |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 30,5 | 7,56 | 40,5 |  | 12,1 | 60,0 | 18,0 | 80,0 | 24,0 |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг | ГОСТ 5354-79 | 10,0 | 1,0 | 12,0 |  | 1,2 | 14,0 | 1,4 | 16,0 | 1,6 |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 1,0 | 0,1 | 1,5 |  | 0,15 | 1,6 | 0,16 | 1,8 | 0,18 |
| Лак электроизоляционный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 1,9 | - | 2,53 |  | - | 3,1 | - | 3,8 | - |
| электроизоляционные МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронит, кг | ТУ 33.114.146-80 | 3,3 | - | 4,1 |  | - | 4,5 | - | 5,2 | - |
| Трубка линоксиновая, м | ТУ 17РСФСР 4322-75 | 8,5 | 1,7 | 10,7 |  | 2,14 | 12,7 | 2,54 | 13,12 | 2,63 |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | 0,25 | - | 0,35 |  | - | 0,45 | - | 0,65 | - |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2718-74 | 3,5 | 0,6 | 4,0 |  | 0,8 | 5,0 | 1,2 | 5,8 | 1,2 |
| Стеклолакоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 4,4 | - | 4,63 |  | - | 5,0 | - | 5,34 | - |
| Лента электроизоляционная из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | 75,0 | - | 32,4 |  | - | 101,5 | - | 113,2 | - |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | Э2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м | ГОСТ 6456-75 | 0,18 | 0,09 | 0,2 |  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 2,0 | 0,2 | 6,0 |  | 0,6 | 8,0 | 0,8 | 10,0 | 0,1 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 1,24 | - | 1,6 |  | - | 1,85 | - | 2,5 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 2,0 | - | 2,0 |  | - | 2,0 | - | 2,0 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 0,85 | 0,085 | 1,0 |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 | 1,35 | 0,13 |
| Парафин нефтяной твердый, кг* | ГОСТ 23683-79 | 6,8 | - | 10,0 |  | - | 12,0 | - | 18,0 | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,16 | 0,08 | 0,18 |  | 0,09 | 0,2 | 0,1 | 0,28 | 0,14 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.930-80 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанные в табл. со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

8. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ асинхронные крановые с фазовым

РОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ свыше 30 ДО 125 кВт

Таблица 8

| Наименование материалов | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 30 до 55 |  | свыше 55 до 75 |  | свыше 75 до 100 |  | свыше 100 до 125 |  |  |
|  |  | Нормы расхода материалов на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный | Текущий | Капитальный | Текущий | Капитальный | Текущий | Капитальный K1 | Капитальный К2 | Текущий |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды сварочные, кг* | ГОСТ 9467-75 | 3,5 | - | 4,0 | - | 5,0 | - | 5,5 | 8,0 | - |
| Проволока стальная, кг | ГОСТ 2333-80 | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,5 | 2,0 | - |
| Болты, гайки, кг* | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 | 42,0 | 4,2 | 45,0 | 4,5 | 48,5 | 4,9 | 64,0 | 91,0 | 6,4 |
| цветные металлы Сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые, кг* | ГОСТ 21931-76 | 2,8 | 0,28 | 3,0 | 0,3 | 3,2 | 0,32 | 3,5 | 5,0 | 0,4 |
| Сплав медь-фосфор МФ-3, кг* | ГОСТ 4515-75 | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,5 | - | 3,5 | 4,0 | - |
| Прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы медные, кг* | ГОСТ 495-77 | 95,0 | - | 145,0 | - | 170,0 | - | 250,0 | 350,0 | - |
| Листы и полосы латунные, кг* | ГОСТ 931-78 | 31,0 | 3,0 | 40,0 | 3,5 | 50,0 | 4,5 | 70,0 | 100,0 | 6,3 |
| УГОЛЬНО-ГРАФИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды угольные, кг | ГОСТ 10720-75 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,35 | - |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода медные изолированные лаком ВЛ-931, кг | ГОСТ 7262-78 | 47,7 | - | 54,9 | - | 91,1 | - | 111,5 | 159,5 | - |
| Провод установочный, м | ТУ 16.505.439-73 | 6,2 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 8,0 | 2,5 | 8,5 | 12,0 | 2,5 |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы лиственных пород, м3 | ГОСТ 2695-71 | 0,06 | - | 0,06 | - | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | - |
| БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон электроизоляционный, кг | ГОСТ 2824-75 | 2,3 | - | 3,0 | - | 3,4 | - | 3,5 | 5,0 | - |
| Стеклослюдинит формовочный, кг | TУ 16.503.079-76 | 1,35 | - | 1,48 | - | 1,54 | - | 1,68 | 2,4 | - |
| Бумага кабельная | ГОСТ 645-79 | 0,22 | - | 0,28 | - | 0,35 | - | 0,5 | 0,8 | - |
| Пленкоэлектрокартон, кг | ТУ 16.503.138-80 | 2,3 | - | 3,0 | - | 3,4 | - | 3,5 | 5,0 | - |
| ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, кг* | ГОСТ 6309-80 | 8,0 | 2,4 | 13,0 | 3,9 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 28,5 | 5,0 |
| Шнуры льняные крученые, кг* | ГОСТ 17306-71 | 3,0 | - | 3,5 | - | 4,0 | - | 5,0 | 6,5 | - |
| Ветошь обтирочная сортированная, кг* | ГОСТ 5354-79 | 25,0 | 2,5 | 35,0 | 3,5 | 45,0 | 4,5 | 60,0 | 85,7 | 6,0 |
| Лента киперная, м | ГОСТ 4514-78 | 48,0 | - | 65,0 | - | 130,0 | - | 304,0 | 434,0 | - |
| Лента тафтяная, м | ГОСТ 4514-78 | 212,0 | 63,6 | 220,0 | 65,0 | 260,0 | 78,0 | 373,0 | 533,0 | 111,2 |
| ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты, эмали, шпатлевки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ФЛ-03к, ФЛ-03ж | ГОСТ 9109-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-0119 | ГОСТ 23343-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ГФ-92 | ГОСТ 9151-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль XB-125 | ГОСТ 10144-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпатлевки | ГОСТ 10277-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 2,3 | 0,25 | 3,1 | 0,30 | 3,3 | 0,33 | 4,5 | 6,5 | 0,5 |
| Лак электроизоляционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный БТ-99 | ГОСТ 8017-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лак электроизоляционный ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 6,6 | - | 8,0 | - | 8,8 | - | 10,0 | 14,3 | - |
| ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миканит гибкий, кг | ГОСТ 6120-75 | 0,85 | - | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| Гетинакс электротехнический листовой, кг | ГОСТ 2118-74 | 7,44 | 1,50 | 10,0 | 2,0 | 12,8 | 2,54 | 15,6 | 22,4 | 4,0 |
| Стеклолакоткань электроизоляционная, м | ГОСТ 10156-78 | 5,8 | - | 6,8 | - | 8,9 | - | 14,2 | 20,0 | - |
| Лента электроизоляционная из стеклянных нитей, м | ГОСТ 5937-81 | 125,0 | - | 148,0 | - | 164,0 | - | 172,0 | 245,0 | - |
| Стеклотекстолит электротехнический листовой, кг | ГОСТ 12652-74 | 1,86 | 0,37 | 2,5 | 0,5 | 3,2 | 0,64 | 3,9 | 5,6 | 0,8 |
| Трубка линоксиновая, м | ТУ 17РСФСР 4322-75 | 14,7 | 2,94 | 16,5 | 3,3 | 17,8 | 3,56 | 13,2 | 17,5 | 3,64 |
| Электронит, кг | ТУ 38.114.146-80 | 6,8 | - | 7,3 | - | 8,5 | - | 9,4 | 13,4 | - |
| АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкурка шлифовальная бумажная, м2 | ГОСТ 6456-75 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | 0,45 | 0,7 | 0,2 |
| ХИМИКАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая, кг* | ГОСТ 19113-73 | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2,0 | 25,0 | 2,5 | 30,0 | 43,0 | 3,0 |
| Растворители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толуол каменноугольный и сланцевый | ГОСТ 9880-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, кг |  | 3,2 | - | 4,1 | - | 5,2 | - | 6,7 | 9,5 | - |
| Клей 88-Н, кг |  | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,1 | 0,13 | - |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин авиационный (Б-70), кг | ГОСТ 1012-72 | 2,5 | - | 2,6 | - | 2,8 | - | 3,0 | 4,3 | - |
| Керосин осветительный, кг | ГОСТ 4753-68 | 1,6 | 0,16 | 2,2 | 0,22 | 3,4 | 0,34 | 4,5 | 6,4 | 0,45 |
| Парафин нефтяной твердый, кг | ГОСТ 23683-79 | 0,22 | - | 0,27 | - | 0,3 | - | 0,4 | 0,6 | - |
| Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,35 | 0,175 | 0,43 | 0,21 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,9 | 0,31 |
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кисти и щетки малярные, шт. | ГОСТ 10597-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Щетки металлические, шт. | ОСТ 17.830-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Примечание. Нормы расхода материалов, указанных в табл. со знаком *, рассчитаны на 100 электродвигателей.

СПИСОК использованных ИСТОЧНИКОВ

1. OBP-210-209-1. Технико-экономические нормативы системы планово-предупредительного ремонта оборудования электростанций - Главэнергоремонт, Москва, 1979.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью до 10 кВт

2. Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью свыше 10 до 100 кВт

3. Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью свыше 100 до 320 кВт

4. Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью свыше 320 до 1000 кВт

5. Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором мощностью свыше 1000 до 8000 кВт

6. Электродвигатели асинхронные крановые с фазным ротором мощностью до 10 кВт

7. Электродвигатели асинхронные крановые с фазным ротором мощностью свыше 10 до 30 кВт

8. Электродвигатели асинхронные крановые с фазным ротором мощностью свыше 30 до 125 кВт

Список использованных источников