РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЗА КАЛОРИФЕРАМИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
РД 153-34.1-11.312-2000
УДК 621.311
Дата введения 2003 - 03 - 01
год - месяц - число
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. АЖИКИН, В.И. ОСИПОВА, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Свидетельство об аттестации МВИ от 13.09.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 04.10.2000 г.
Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Взамен РД 34.11.312

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью температуры воздуха за калориферами паровых котлов (далее — температура воздуха) на тепловых электростанциях (ТЭС).
Измерительная информация по температуре воздуха используется при ведении технологического режима и расчетах технико-экономических показателей работы оборудования ТЭС.
Термины и определения приведены в приложении А.
С выходом настоящей Методики утрачивает силу "Методика выполнения измерений температуры воздуха за калориферами паровых котлов на тепловых электростанциях: МТ 34-70-043-87" (РД 34.11.312).- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1 Измерение температуры воздуха осуществляется измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.
2.2 Основной величиной, влияющей на измерительную систему температуры воздуха, является температура окружающей среды.
Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

	Элементы измерительной системы
	Диапазон изменения температуры

окружающей среды, °С

	Термопреобразователь сопротивления
	5-60

	Линия связи
	5-60

	Вторичный измерительный прибор
	15-30

	Агрегатные средства (АС) измерительной информационной системы (ИИС)
	15-25


3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1 В качестве характеристик погрешности измерений температуры воздуха в соответствии с МИ 1317-86 [6] принимаются пределы относительной погрешности измерений.
3.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение температуры воздуха со значениями пределов относительной погрешности измерений, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

	Измерительные системы
	Пределы относительной погрешности измерений температуры воздуха, ± %

	
	текущей
	среднесуточной

	Измерительные системы с регистрирующими приборами
	1,2
	1,6

	Измерительные информационные системы
	0,92
	0,50


4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
4.1 Номинальные значения температуры воздуха для различных электростанций составляют от 60 до 100°С.
4.2 Место и форма представления и использования информации определяются согласно РД 34.35.101-88 [5].
4.3 Измерения температуры воздуха производятся контактным методом.
В качестве первичных измерительных преобразователей применяются термопреобразователи сопротивления типа ТСМ. Технические требования к ним должны соответствовать ГОСТ 6651-94 [3]. В качестве измерительных показывающих и регистрирующих приборов применяются автоматические мосты КСМ2.
4.4 Структурные схемы измерительных систем температуры воздуха могут отличаться количеством средств измерений (СИ), принципом передачи сигнала и представления информации.
Структурные схемы измерительных систем температуры воздуха с применением различных СИ приведены на рисунках 1 и 2.

	1
	3
	2

	
	
	


1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор;
3 — линия связи

Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы с регистрирующими приборами

	1
	6
	2
	6
	3
	6
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	


1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — устройство связи с объектом; 3 — центральный процессор;

4 — средство представления информации;

5 — регистрирующее устройство; 6 — линия связи

Рисунок 2 - Структурная схема ИИС
4.5 Средства измерений, применяемые в измерительных системах температуры воздуха, приведены в приложении Б.

5 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1 Средства измерений, применяемые для измерения температуры воздуха, должны иметь действующее калибровочное клеймо или сертификат о калибровке.
5.2 Монтаж термопреобразователей сопротивления на технологическом оборудовании должен производиться согласно СНиП 3.05.07-85 [11].
5.3 Для уменьшения или исключения влияния изменения температуры окружающей среды в местах прокладки соединительных линий на сопротивление проводов присоединения каждого термопреобразователя сопротивления к измерительному прибору рекомендуется выполнять по трех- или четырехпроводной схеме.
5.4 При вводе в эксплуатацию и после ремонта измерительной системы или отдельных ее элементов производится внешний осмотр и проверяется правильность функционирования всех элементов измерительной системы.
5.5 При выполнении измерений температуры воздуха должны быть выполнены операции, предусмотренные техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации СИ, входящих в измерительную систему температуры воздуха.
5.6 На каждом воздуховоде за калориферами устанавливается по одному термопреобразователю сопротивления. Чувствительный элемент термопреобразователей сопротивления должен находиться в середине сечения. Сечение выбирается по возможности на прямолинейном участке на расстоянии 2/3 длины этого участка от местного сопротивления по ходу движения воздуха из калориферов.
5.7 Диапазон измерения измерительного прибора должен выбираться так, чтобы номинальное значение температуры воздуха находилось в последней трети шкалы.
6 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Определение значений температуры воздуха при применении регистрирующих приборов производится таким образом:
6.1.1 Текущее значение температуры воздуха определяется по показаниям измерительного прибора.
6.1.2 Среднесуточное значение температуры пара ti (°C) за 1-е сутки определяется путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами по формуле

[image: image1.wmf]1

ш

n

N

лi

i

i

t

tN

t

=

å

=

ll

,                                                                      (1)
где tN — нормирующее значение температуры пара, °С;

[image: image2.wmf]1

n

лi

i

N

=

å

 — показания полярного планиметра, см2;

[image: image3.wmf]t

l

 — длина ленты с записью значения температуры пара, см;


[image: image4.wmf]ш

l

 — длина шкалы регистрирующего прибора, см.
6.2 Определение значений температуры воздуха при применении ИИС производится следующим образом:
6.2.1 Текущее значение температуры воздуха определяется при опросе измерительной системы с периодом не более 15с.
6.2.2 Среднесуточное значение температуры воздуха tср ИИС (°С) определяется по формуле

[image: image5.wmf]ср ИИС

1

=

m

j

j

l

tt

m

=

å

,                                                             (2)
где m — число циклов опроса датчика температуры за интервал усреднения;

tj — текущее значение температуры в j-м цикле опроса, °С.
6.2.3 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по температуре воздуха производятся АС ИИС автоматически.
7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
7.1 Результаты измерений должны быть оформлены следующим образом:
7.1.1 При применении регистрирующих приборов:
— носитель измерительной информации по температуре воздуха — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;
— результаты измерений температуры воздуха представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.
7.1.2 При применении ИИС:
— носителем измерительной информации по температуре воздуха, результатам обработки данных и расчету погрешности измерения является электронная память АС ИИС;
— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.
8 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Подготовка измерительных систем температуры воздуха к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.
Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.
9 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации измерительной системы температуры воздуха необходимо соблюдать требования РД 34.03.201-97 [8] и РД 153-34.0-03.150-00 [9].
Приложение А
(справочное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Термин
	Определение
	Документ

	Измерительный прибор
	Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

Примечание - По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие
	РМГ 29-99 [12], п. 6.11

	Первичный измерительный преобразователь
	Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы)
	РМГ 29-99 [12], п. 6.18

	Измерительный преобразователь
	Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи
	РМГ 29-99 [12], п. 6.17

	Измерительная система
	Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

Примечание  - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др.
	РМГ 29-99 [12], п. 6.14

	Агрегатное средство измерений
	Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы
	ГОСТ 22315-77 [13],

пп.1.2 и 3.9

	Методика выполнения измерений
	Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом
	РМГ 29-99 [12], п. 7.11

	Аттестация МВИ
	Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1

	Приписанная характеристика погрешности измерений
	Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5


Приложение Б
(рекомендуемое)
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
	Наименование и тип СИ
	Предел основной допускаемой приведенной погрешности, ± %
	Организация-изготовитель

	Измерительные системы с регистрирующими приборами

	Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ
	Класс допуска В
	Фирма «Навигатор»

(г. Москва)

	Мосты автоматические показывающие и самопишущие КСМ2
	0,5 (по показаниям)

1 (по регистрации)
	ПО «Львовприбор»

(г. Львов)

	Измерительные информационные системы

	Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ
	Класс допуска В
	Фирма «Навигатор»

(г. Москва)

	Агрегатные средства измерений ИИС
	0,3
(канал)
	—

	Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.


Список использованной литературы
1. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.
2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.
3. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.
4. РД 34.11.303-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому надзору. Организация и порядок проведения. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.
5. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.
Дополнение к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.
Изменение № 1 к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.
6. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.
7. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.
8. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М.: ЭНАС, 1997.
9. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.— М.: ЭНАС, 2001.
10. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС. — Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.
11. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.
12. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.
13. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.

Ключевые слова: термопреобразователь сопротивления, измерительная система, обработка диаграмм, погрешность измерений, результат измерений.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Назначение и область применения

2 Условия измерений

3 Характеристики погрешности измерений

4 Метод измерений и структура измерительных систем

5 Подготовка и выполнение измерений

6 Обработка и вычисление результатов измерений

7 Оформление результатов измерений

8 Требования к квалификации персонала

9 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений температуры воздуха

Список использованной литературы

_1119256357.unknown

_1119256494.unknown

_1119256582.unknown

_1119256471.unknown

_1119256323.unknown

