МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВТЕХУПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНИИПРОЕКТ

НОРМЫ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 КВ И ВЫШЕ

РД 34.10.383

НР 34-70-002-82

УДК 621.315.1

Срок действия установлен

с 30.11.81 г. до 30.11.87 г.

Срок действия продлен до 31.12.92 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением "Союзтехэнерго" и Всесоюзным Государственным проектно-изыскательским институтом "Энергосетьпроект"

ИСПОЛНИТЕЛИ И.А. СЕРЕБРЕННИКОВ (Союзтехэнерго), Э.И. КУДРЯШЕВА и А.С.БУРЦЕВ (Энергосетьпроект)

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР

Заместитель министра Ф.В. САПОЖНИКОВ

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное Министерством энергетики и электрификации СССР 26.07.88 г. (продление срока действия)

## 1. Общие положения

1.1. Аварийный запас материалов и оборудования, предусмотренный настоящими Нормами, предназначается для аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше.

1.2. Аварийный запас материалов и оборудования для воздушных линий электропередачи создается во всех энергосистемах (объединениях).

1.3. Использование материалов и оборудования аварийного запаса для плановых ремонтных работ не допускается.

1.4. Настоящие Нормы выпускаются взамен "Нормативов неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше и магистральных и межсистемных линий электропередачи более низких напряжений", утвержденных Минэнерго СССР 10.09.1971 г. (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972).

## 2. Создание аварийного запаса

2.1. Аварийный запас создается за счет централизованных средств, выделяемых на строительство новых воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше. С этой целью при конкретном проектировании воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше проектные организации должны включать в спецификацию материалы и оборудование аварийного запаса согласно нормам, приведенным в табл.1, а в сводную смету - средства на их приобретение.

2.2. Проектные организации при выполнении проектов линий электропередачи 110 кВ и выше должны предусматривать аварийный запас на каждые 100 км вновь сооружаемой линии в размерах, приведенных в табл.1.

При протяжённости линии, меньшей или большей 100 км, количество материалов и оборудования аварийного запаса изменяется пропорционально (с округлением до целого числа).

2.3. Виды к типы материалов и оборудования, предназначенных для создания аварийного запаса, устанавливаются проектной организацией с учетом распространенных в данной энергосистеме (объединения) и наиболее повреждаемых моментов линий.

2.4. Строительные организация при заказе материалов и оборудования для строительства линий электропередачи должны включить в заявку материалы и оборудование, предназначенные для создания аварийного запаса, с последующей передачей их со своего баланса на баланс энергосистем (объединений).

2.5. В случаю прохождения вновь проектируемой линии электропередачи по территория двух или нескольких энергосистем (объединений) аварийный запас материалов и оборудования, приобретаемый для этой линии, распределяется между энергосистемами (объединениями) пропорционально длине проходящей по их территории линии.

Таблица 1

Норма аварийного запаса для ориентируемых ВЛ (на 100 км линий)

| Наименование | Норма аварийного запаса для ВЛ напряжением, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110-150 | 220 | 330 | 400-500 | 750 | 1150 |
| Промежуточная опора, шт., с комплектом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - фундаментов, необходимых для ее установки; - тросовых оттяжек (если они являются конструктивным элементом опоры); - изолирующих поддерживающих подвесок для крепления проводов к опоре; - поддерживающих подвесок грозозащитного троса к опоре (включая изоляторы при изолированном креплении троса) |  |  |  |  |  |  |
| Провод | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Грозозащитный трос, т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре, компл. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (включая изоляторы при изолированном креплении троса), компл. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соединительный зажим для провода, шт. | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Соединительный зажим для грозозащитного троса, шт. | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Распорка дистанционная, шт. | — | 10 (для ВЛ с расщепленной фазой) | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Гаситель вибрации, шт. | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 |

## 3. Нормы аварийного запаса энергосистем (объединений)

3.1. В энергосистеме (объединении) на основе передаваемых ей (ему) материалов и оборудования аварийного запаса должен быть создан аварийный запас для всех обслуживаемых ею (им) воздушных линий указанных классов напряжений. Аварийный запас определяется, исходя из суммарной протяженности этих линий в пределах энергосистемы (объединения) согласно нормам, приведенным в табл.2.

3.2. Количество, виды и типы материалов и оборудования аварийного запаса утверждаются руководством энергоуправления (объединения).

Руководству энергоуправления (объединения) предоставляется право на основании приведенных норм (см. табл.2) определять виды и типы опор, марки проводов, грозозащитных тросов, линейной арматуры и изоляторов аварийного запаса, исходя из характеристик эксплуатируемых энергосистемой (объединением) и сооружаемых линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше, ориентируясь, в первую очередь, на наиболее распространенные в пределах энергосистемы (объединения) и наиболее повреждаемые элементы линий.

3.3. Допускается восстановление аварийного запаса материалов и оборудования за счет средств, выделяемых на капитальный ремонт, или оборотных средств.

Для пополнения запаса должны быть использованы также материалы и оборудование, оставшиеся не поврежденными при аварии и демонтированные в процессе ее ликвидации.

## 4. Размещение и хранение аварийного запаса

4.1. Перечень лиц, ответственных за хранение, использование и своевременное пополнение аварийного запаса, а также места и порядок хранения аварийного запаса устанавливаются распоряжением по энергосистеме (объединению).

4.2. Материалы и оборудование аварийного запаса должны храниться в специально отведенных местах. Запрещается хранение аварийного запаса вместе с материалами и оборудованием, предназначенными для выполнения капитального ремонта линий.

4.3. Хранение и размещение аварийного запаса материалов и оборудования должно обеспечить его исправное состояние и возможность быстрого получения и доставки на трассу ВЛ в аварийных случаях. При этом должны быть разработаны маршруты вывоза и определены средства доставки.

4.4. В местах хранения аварийного запаса должен иметься перечень его с указанием объема по нормам и фактического наличия, а также видов и типов материалов и оборудования.

4.5. Техническое состояние аварийного запаса должно проверяться периодически, но не реже двух раз в год. При обнаружении каких-либо нарушений в комплектовании или хранении аварийного запаса должны быть немедленно приняты меры по их устранению.

Таблица 2

Норма аварийного запаса в энергосистеме (объединении) при суммарной протяженности (по цепям) ВЛ соответствующих классов напряжений

| Наименование | Норма аварийного запаса для ВЛ напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110-330 |  |  | 500-1150 |  |  |  |
|  | при протяженности, км |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1000 | 1001-2000 | свыше 2000 | до 500 | 501-1000 | 1001-2000 | свыше 2000 |
| Промежуточная опора, шт., с комплектом: - фундаментов, необходимых для ее установки; - тросовых оттяжек (если они являются конструктивным элементом опоры); - изолирующих поддерживающих подвесок для крепления проводов к опоре; - поддерживающих подвесок грозозащитного троса к опоре (включая изоляторы при изолированном креплении троса) | 10 | 15 |  | 3 | 5 | 7 |  |
| Провод, т | 4,5 | 6,8 |  | 3,6 | 6,0 | 8,4 |  |
| Грозозащитный трос, т | 1,0 | 1,5 |  | 0,9 | 1,5 | 2,1 |  |
| Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре, компл. | 10 | 15 |  | 3 | 5 | 7 |  |
| Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (включая изоляторы при изолированном креплении троса), компл. | 10 | 15 |  | 3 | 5 | 7 |  |
| Соединительный зажим для провода, шт. | 100 | 150 |  | 60 | 100 | 140 |  |
| Соединительный зажим для грозозащитного троса, шт. | 40 | 60 |  | 15 | 25 | 35 |  |
| Распорка дистанционная, шт. | 40 | 60 |  | 60 | 100 | 140 |  |
| Гаситель вибрации, шт. | 60 | 90 |  | 18 | 30 | 42 |  |

Примечание.  - суммарная протяженность ВЛ (по цепям)