МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНИИПРОЕКТ                                                                         ГЛАВТЕХУПРАВЛЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ДОПУСТИМЫМ УРОВНЯМ ШУМА

РД 34.03.501

УДК 621.311.22:613.644.004.58

| УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Главниипроекта |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Главтехуправления |
| --- | --- | --- |
| В.И.САВИН 2 февраля 1979 г. |  | В.И.ГОРИН 13 февраля 1979г. |

Составлено производственной службой охраны труда и окружающей среды Союзтехэнерго

Составитель инж. И.Г.КОНОВ

Приведены допустимые уровни шума на постоянных рабочих местах и в рабочих зонах производственных помещений энергопредприятий, общие мероприятия по снижению уровней шума, а также перечень нормативных материалов, которые необходимо учитывать при проведении шумоснижающих мероприятий на действующих энергопредприятиях, а также при проектировании производственных помещений.

Методические указания составлены с учетом замечаний и предложений ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского, Теплоэлектропроекта, Энергосетьпроекта и других организаций.

1. Общая часть

1.1. Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума устанавливают единые критерии оценки шума на рабочих местах*, общие требования к шумоглушению и порядок проведения мероприятий по снижению уровней шума на энергопредприятиях.

_________________

* Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности (ГОСТ 12.1.005.76. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования).

1.2. Методические указания распространяются на вновь проектируемые, действующие, а также расширяемые и реконструируемые энергопредприятия.

Соблюдение классификации обязательно для энергопредприятий и проектных организаций Минэнерго СССР.

2. Основные термины и определения

2.1. Шум характеризуется уровнями звукового давления или звуковой мощностью в частотном спектре.

По характеру частотного спектра шумы подразделяются на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы и тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные (отдельные) тона, устанавливаемые измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

2.2. По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА, и непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не менее чем на 5 дБА, при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера.

2.3. Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Для ориентировочной оценки шума (например, при предварительной оценке, выявлении необходимости мер по шумоглушению и др.) допускается за нормируемые параметры на рабочем месте принимать уровень звука (дБА), измеряемый по шкале А шумомера.

2.4. Непостоянные шумы подразделяются на:

- колеблющиеся, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

- прерывистые, уровень звука которых резко падает до уровня фонового шума, причем время, в течение которого уровень остается постоянным, составляет I с и более;

- импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука (дБА), измеренные при включении характеристик "медленно" и "импульс" шумомера, различаются не менее чем на 10 дБ.

2.5. Колеблющийся во времени шум на рабочем месте нормируется эквивалентным (по энергии) уровнем звука (дБА), определяемым по ГОСТ 20445-75 "Здания и сооружения промышленных предприятий. Метод измерения шума на рабочих местах".

Прерывистый и импульсный шумы на рабочем месте нормируются эквивалентными (по энергии) уровнями звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

3. Допустимые уровни шума

3.1. Значения допустимых уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных уровней звука и звукового давления на рабочих местах в производственных помещениях следует принимать:

- для широкополосного шума, измеренного шумомером по характеристике "медленно" в соответствии с таблицей;

- для тонального и импульсного шумов, измеренных шумомером по характеристике "медленно", на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

3.2. Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления, допустимые уровни следует принимать на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице, или фактических значений уровней шума в этих помещениях, если они не превышают значений, приведенных в таблице (поправку для тонального и импульсного шумов в этом случае принимать не следует).

3.3. "На действующих энергопредприятиях метод измерения шума, количество и

расположение точек измерения на рабочих местах производственных помещений должны соответствовать ГОСТ 20445-75. Во вновь проектируемых производственных зданиях и сооружениях количество и расположение расчетных точек следует принимать в соответствии со СНиП II-12-77 "Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Защита от шума".

4. Общие мероприятия по снижению уровней шума

4.1. На действующих энергопредприятиях при реконструкции и расширении старых и проектировании новых энергопредприятий должны предусматриваться на основании акустических расчетов мероприятия по обеспечению допустимых уровней звукового давления и уровней звука в производственных помещениях.

4.2. В технических условиях, а также паспортах на технологическое и санитарно-техническое оборудование в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76 должны быть указаны шумовые характеристики этого оборудования, т.е. октавные уровни звуковой мощности или другие характеристики шума, определенные по ГОСТ 8.055-73, а также установленные стандартами нормы и методы измерения шумовых характеристик конкретного оборудования.

4.3. При выборе тех или иных видов технологического и санитарно-технического оборудования необходимо учитывать значения шумовых характеристик этого оборудования исходя из требований обеспечения на рабочих местах производственных помещений допустимых уровней шума, указанных в таблице. Если значения шумовых характеристик оборудования превышают допустимые уровни шума, установленные техническими условиями, то заводы-изготовители должны поставлять комплектно с этим оборудованием шумоглушащие устройства, обеспечивающие снижение шума до требуемого уровня.

4.4. При разработке проекта должны предусматриваться мероприятия по ограничению распространения шума как на территорию энергопредприятия, так и в окружающее его пространство, включающие:

- открытое и (или) закрытое размещение технологического оборудования, при этом учитываются взаимное расположение зданий (для экранирования участков, требующих защиты от шума), рельеф местности, полосы зеленых насаждений и направление ветра (шум ослабляется в направлении против ветра);

- размещение оборудования, создающего шум ("шумного" оборудования), например насосов, компрессоров, углеразмольных мельниц, тягодутьевых машин и другого, в отдельных помещениях или отдельно стоящих зданиях, в обособленных укрытиях и боксах внутри помещений;

- максимальное удаление зданий и помещений с "шумным" оборудованием от зданий и помещений, для работы в которых требуется тишина ("тихих" помещений) - административно-технических, главных щитов управления и т.д.; размещение между "шумными" и "тихими" помещениями производственных и вспомогательных помещений (зданий) с пониженными уровнями собственного шума (например, лабораторий);

- сосредоточение "шумного" оборудования в зонах вблизи стен или в одном из углов помещений;

- отделение помещений с "шумным" оборудованием от остальных "буферным" этажом, где нет постоянных рабочих мест (например, кабельный полуэтаж, технический этаж вентиляционных систем, складские помещения и т.д.);

- размещение "шумных" помещений или "шумного" оборудования на максимальном расстоянии от границы жилой застройки.

4.5. При разработке проекта после планировки помещений и компоновки оборудования следует выполнить акустический расчет и предусмотреть ограждающие конструкции, для чего осуществляется:

- выбор расчетных точек на рабочих местах на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола (рабочей площадка, планировочной отметки помещения);

- определение допустимых уровней звукового давления в расчетных точках в соответствии с таблицей;

- определение октавных уровней звукового давления в расчетных точках;

- определение требуемого снижения октавных уровней звукового давления в расчетных точках:

- выбор типовых строительных ограждающих конструкций (стен, перегородок и перекрытий) в соответствии с требуемым снижением октавных уровней звукового давления в расчетных точках (с учетом мероприятий п.4.4);

- определение ожидаемых октавных уровней звукового давления в расчетных точках после выбора ограждающих конструкций.

Октавные уровни звукового давления и требуемое снижение их в расчетных точках следует определять в соответствии со СНиП II-12-77.

4.6. Для обеспечения требуемой повышенной звукоизолирующей способности ограждений следует применять:

- дверные проемы и окна специальной конструкции (двойные двери с тамбурами, одинарные двери с утяжеленным многослойным полотном; световые проемы и окна с утолщенным стеклом или двойным остеклением, уплотнение прокладками по периметру перечисленных конструкций и т.д.);

- звукоизолирующие устройства в отверстиях и проемах для технологической коммуникации (вентиляционных коробов, трубопроводов различного назначения, токопроводов и др.) между "шумными" и "тихими" помещениями, которые должны обладать способностью, близкой к звукоизолирующей способности ограждения.

4.7. Если предусмотренные проектом ограждающие конструкции не могут обеспечить требуемого снижения уровней звукового давления, а применение других конструкций нецелесообразно, то на основании расчетов могут быть применены дополнительные решения:

- звукоизолирующие облицовки ограждающих поверхностей помещений, в которых требуется уменьшить гулкость (центральные щиты управления, блочные щиты управления и др.). Если отношение ширины помещения к высоте менее 5, то следует облицевать стены и потолок; если это отношение равно 5 и более, то достаточно облицевать потолок. Облицовка подбирается таким образом, чтобы наибольший коэффициент звукопоглощения соответствовал максимальному уровню звуковых давлений в октавных полосах частот;

- акустические экраны на границе зон с "шумным" оборудованием (насосы, компрессоры и т.д.); экраны должны иметь высоту не менее 3 м и звукоизолирующую облицовку, обращенную к источнику шума.

Экраны устанавливаются свободно или прикрепляются к потолку; потолок над "шумным" оборудованием должен покрываться облицовкой, выходящей за габаритную линию экранов не менее чем на 2 м. При расположении "шумного" оборудования в углу помещения облицовку следует выполнять на прилегающих к нему стенах;

- звукоизолирующие боксы для "шумного" оборудования, нуждающегося в постоянном обслуживании или наблюдении, если невозможно уменьшить шум в источнике его образования; за пределы боксов должны быть вынесены рабочие места обслуживающего персонала, органы управления и измерительная аппаратура. Если "шумное" оборудование занимает большую площадь, то рекомендуется звукоизолировать только рабочее место (установка звукоизолированной кабины с основными органами управления и контрольно-измерительными приборами или без них).

4.8. В "шумных" помещениях переходные площадки, перекрытия и лестничные марши нельзя выполнять из тонколистовых металлических материалов.

4.9. В "тихих" помещениях (где допускается уровень звука 65 дБА и менее) для снижения проникающего шума от вентиляторов и установок кондиционирования воздуха следует применять:

- типовые глушители (на основании расчета) в воздуховодах вблизи вентиляционных установок;

- виброизолирующие прокладки под вентиляторы и их электроприводы (если они не входят в комплект оборудования);

- гибкие вставки на воздуховодах для ограничения распространения вибрации.

4.10. Для снижения шума оборудования в источнике его образования необходимо по возможности:

- заменять ударные взаимодействия деталей безударными;

- демпфировать вибрации соударяющихся деталей путем сочленения их с материалами, имеющими большое внутреннее трение (резиной, изделиями из пластмасс, пробкой, битумными картонами, войлоком, асбестом и др.);

- уменьшить интенсивность шума от вибрирующих деталей, имеющих большие поверхности (корпуса редукторов, барабаны мельниц, кожуха турбин и т.д.), устройством упругих прокладок и пружин между деталями, передающими вибрацию; звукоизолирующей облицовкой внешней и внутренней поверхностей кожухов, барабанов и т.д.;

- заменять металлические детали изделиями из пластмасс или других незвучных материалов;

- производить тщательную балансировку роторов агрегатов и других вращающихся деталей для уменьшения динамических сил, возбуждающих вибрацию;

- предусматривать минимальные допуски при сборке агрегатов в целях уменьшения зазоров в сочленении деталей, тем самым уменьшить вибрацию или энергию соударений;

- не допускать завихрения газовых, пароводяных и воздушных струй в местах резкого расширения [падение давления с 0,2 МПа (2 кгс/см2) и более] и сужения или предусматривать специальные глушители шума;

- заменять по возможности подшипники качения подшипниками скольжения в случаях, когда преобладающим шумом агрегата- является шум подшипников.

4.11. При невозможности снижения шума технологического и санитарно-технического оборудования в источнике его образования в паспорте и в технических условиях на оборудование должны быть указаны мероприятия, которые могут быть применены для уменьшения шума, в частности:

- размещение агрегата в боксах, отдельных помещениях с повышенной звуко- и виброизоляцией, при этом следует указать необходимость применения дополнительной вентиляции в помещениях и боксах;

- заключение агрегата или его сборочных единиц в звукозащитные кожуха, снабженные виброизолирующими прокладками между корпусом и фундаментом агрегата, а в местах прохода трубопроводов через кожуха - звукоизолирующими прокладками; при этом в звукоизолирующих кожухах предусматриваются вентиляционные отверстия, облицованные изнутри звукопоглощающими материалами, или дополнительные вентиляторы;

- установка звукопоглощающих камер или глушителей аэродинамических шумов на трубопроводах, предохранительных клапанах и других устройствах;

- облицовка звуко- и теплоизолирующими материалами трубопроводов, воздуховодов и других коммуникаций, создающих шум;

- установка съемной звуко- и теплоизоляции на арматуре трубопроводов, создающих шум;

- нанесение на поверхности трубопроводов, создающих шум, вибродемпфирующих мастик и армировок;

- установка станин оборудования (вентиляторов, дымососов, насосов с электроприводами и др.) на резино-металлические виброопоры для снижения шума и предотвращения передачи вибрации строительным конструкциям;

- устранение жестких связей между фундаментами агрегатов и перекрытиями созданием воздушной щели в 1-2 см и установкой над сопрягаемыми местами массивных железобетонных плит на резиновые прокладки.

Указанные мероприятия должны подтверждаться ссылкой на рабочие чертежи, типовые устройства и технические условия на перечисленные устройства, обеспечивающие снижение шума в производственных помещениях до допустимого уровня.

4.12. В производственных помещениях действующих энергопредприятий для снижения шума на рабочих местах до допустимого уровня помимо приведенных в п. 14.11 могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

- устройство звукоизолирующих экранов в местах размещения шумного оборудования (например, в районе редукционно-охлаждающих устройств);

- облицовка потолков и стен звукоизолирующими плитами (например, в помещениях блочных щитов управления - плитами "Акмигран", "Силакпор", в помещениях водозабора береговых насосных - минераловатными плитами с обивкой перфорированным металлическим листом) в соответствии с требованиями, указанными в п.4.7;

- устройство двойных дверей без тамбуров или с тамбурами (например, обшивка металлическим листом, натуральным войлоком толщиной 30 мм с облицовкой дерматином или кожзаменителями);

- облицовка внутренней поверхности участков воздуховодов вентиляции и установок кондиционирования воздуха звукопоглощающими материалами или установка на этих участках типовых глушителей шума;

- замена устаревшего оборудования, создающего повышенный шум, оборудованием, создающим меньший шум;

- своевременное устранение неисправностей в оборудовании, из-за которых повышается уровень шума;

- применение менее шумных технологических процессов и приемов производства работ.

Эти мероприятия принимаются на основе акустических расчетов с обоснованием выбранных размеров конструкций, материалов и устройств.

4.13. Для защиты работающих от вредного воздействия шума на действующих энергопредприятиях необходимо осуществлять:

- автоматизированное и дистанционное управление шумным и расположенным в шумных зонах оборудованием;

- организацию рабочих мест в зонах с допустимыми уровнями шума или установку звукоизолированных кабин на рабочих местах с постоянным обслуживанием (например, на рабочих местах машинистов турбин, машинистов-обходчиков по вспомогательному турбинному оборудованию);

- составление маршрута обхода по возможности в зонах с меньшими уровнями шума при осмотре оборудования;

- периодический медицинский осмотр в установленные сроки (в соответствии с Приказом Минздрава СССР от 30 мая 1969 г. № 400) с участием врача-отоларинголога для определения состояния слуха работающих;

- применение работающими в зонах с уровнем звука свыше 85 дБА индивидуальных средств защиты от шума соответствующих типов (противошумных наушников, касок с антифонами, вкладышей разового и многократного пользования) в зависимости от требуемой заглушающей способности, удобства их ношения при данной работе, температуре и влажности воздуха. Указанные зоны должны быть обозначены знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76;

- контроль за уровнем шума на рабочих местах в установленные брони и установление правил работы в шумных условиях.

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука и звукового давления на рабочих местах

производственных помещений

| Помещения, рабочие места | Уровни звукового давления (дБ) в октавных |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | эквивалентные уровни звука, дБА |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1. Вспомогательные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Помещения лабораторий для теоретических работ и обработки экспериментальных данных, конструкторских бюро, для расчетчиков и программистов вычислительных машин, административно-управленческого персонала, приема больных в здравпунктах | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 |  | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 1.2. Помещения для инженерно-технического персонала цехов и служб | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 |  | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 1.3. Помещения лабораторий: химической, электротехнической, автоматики и измерений без собственных источников шума, машинописного бюро | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 1.4. Помещения для размещения шумного оборудования лабораторий и вычислительных машин | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 1.5. Мастерские механические и по ремонту оборудования с собственными источниками шума | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 1.6. Комнаты мастеров механической мастерской, мастеров по ремонту оборудования; кабины для переговоров по телефону | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 1.7. Компрессорные, насосные по перекачке различных жидкостей (воды, мазута и т.д.). | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 1.8. Рабочее место машиниста компрессорной, насосной | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 1.9. Помещение АТС | 90 | 83 | 78 | 73 | 70 |  | 68 | 65 | 64 | 75 |
| 1.10. Рабочее место дежурного монтера связи, дежурного монтера АТС | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 2. Тепловые электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Площадка обслуживания турбогенераторов и другого турбинного оборудования на отметке 8-11 м (без постоянного рабочего места) | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 2.2. Площадки обслуживания котлов на отметках 8-11 м и выше; площадки по ремонту турбинного, котельного и другого оборудования на отметке 0-11 м; зоны расположения деаэраторов, дымососов, дутьевых вентиляторов, электрофильтров | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 2.3. Зоны расположения РОУ (БРОУ), питательных и других насосов, мельниц по размолу топлива (без постоянного рабочего места) | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 2.4. Рабочие места машинистов турбин и котлов, расположенные в турбинном и котельных отделениях (с регулированием режима работы агрегатов) | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 2.5. Блочные и тепловые щиты управления, щиты управления топливоподачи и водоподготовительной установки, помещения для начальников смен цехов | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 55 |
| 2.6. Главный щит управления | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 |  | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 2.7. Береговые насосные, багерные насосные | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 2.8. Рабочее место машиниста береговой насосной, багерной насосной | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 2.9. Дробильное отделение топливоподачи (без постоянного рабочего места) | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 2.10. Приводимые и натяжные станции, галереи, конвейеры, узлы пересыпки топлива | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 2.11. Помещение вагоно-опрокидывателя и закрытое разгрузочное устройство (без вагоноопрокидывателя) | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 2.12. Кабина машиниста вагоноопрокидывателя | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 2.13. Водоподготовительная установка без собственных источников шума | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 2.14. Водоподготовительная установка с расположенными в ней насосами (на расстоянии 2 м от зоны насосов) | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 2.15. Рабочее место аппаратчика водоподготовительной установки | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 |  | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 3. Гидравлические электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Машинный зал, турбинное отделение (полуэтаж) | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 3.2. Шахта турбины, насосы технического водоснабжения, маслонасосы, компрессорная | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |  | 83 | 81 | 80 | 90 |
| 3.3. Центральный пульт управления | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 |  | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 4. Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Диспетчерский пункт управления | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 |  | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 4.2. Центральные щиты управления подстанций | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 |  | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4.3. Площадки обслуживания и машинный зал синхронных компенсаторов | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 |  | 78 | 76 | 74 | 85 |
| 4.4. Рабочее место для анализа газовой смеси в системе охлаждения синхронных компенсаторов | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |  | 55 | 54 | 65 |
| 4.5. Площадки обслуживания силовых трансформаторов (приборов контроля, устройств для регулирования напряжения и т.д.), закрытые и открытые распредустройства (без учета выхлопа воздушных выключателей) | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 |  | 76 | 74 | 85 |
| 4.6. Базовое помещение для персонала оперативно-выездной бригады | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |  | 55 | 54 | 65 |
| 5. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Площадки обслуживания котлов и деаэраторов, бойлерные с насосными отделениями (на расстоянии 2 м от зоны насосов) | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |  | 71 | 70 | 80 |
| 5.2. Насосные отделения в котельных, бойлерных | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 | 83 |  | 81 | 80 | 90 |
| 5.3. Котельные, бойлерные без насосов | 99 | 92 | 96 | 83 | 80 | 78 |  | 76 | 74 | 85 |
| 5.4. Диспетчерские щиты управления | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 |  | 50 | 49 | 60 |

Примечания: 1. Для помещения, указанного в п. 1.9, допустимые уровни шума приняты исходя из наличия в их спектре импульсного шума, в остальных пунктах - исходя из постоянного широкополосного шума.

2. Приведенные в пп.1.7; 2.1; 2.7; 2.9; 3.2 и 5.2 допустимые уровни шума установлены до 1 декабря 1979 г., согласно ГОСТ 12.1.003-76; если указанный в ГОСТ срок не будет продлен, далее следует принимать допустимый уровень звука 85 дБА и соответствующие его значениям допустимые уровни звукового давления.

3. В п. 4.5 установлены допустимые уровни шума только для площадки обслуживания силовых трансформаторов, а допустимые уровни звука самих трансформаторов, не включающих системы их охлаждения, регламентированы ГОСТ 12.2.024-76.

5. Перечень нормативных материалов

1. ГОСТ 12.1.005-76. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

2. ГОСТ 12.1.003-76. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

3. СНиП II-12-77. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Защита от шума.

4. ГОСТ 16263-70. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения.

5. ГОСТ 17187-71. Шумомеры. Общие технические требования.

6. ГОСТ 16168-71. Фильтры электрические октавные и третьоктавные. Общие технические требования.

7. ГОСТ 12090-66. Частоты для акустических измерений.

8. ГОСТ 8.055-73. Машины. Методика выполнения измерений шумовых характеристик.

9. ГОСТ 11929-66. Машины электрические и трансформаторы общие и специального назначения. Методы определения шумовых характеристик.

10. ГОСТ 20445-75. Здания и сооружения промышленных предприятий. Метод измерения шума на рабочих местах.

11. ГОСТ 19358-74. Автомобили, автопоезда, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды. Внешний и внутренний шум. Предельно допустимые уровни. Методы измерений.

12. ГОСТ 12.2.028-77. Система стандартов безопасности труда. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик.

13. ГОСТ 12.2.024-76. Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы масляные. Нормы допустимого шума и метод шумовых испытаний.

14. ГОСТ 12.4.026-76. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая часть

2. Основные термины и определения

3. Допустимые уровни шума

4. Общие мероприятия по снижению уровней шума

5. Перечень нормативных материалов