МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВА ПРОВОДОВ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

РД 34.20.547

(МТ 34-70-037-87)

УДК 621.315.1.016.3.001.24

Срок действия с 01.01.88 г.

до 01.01.93 г.
РАЗРАБОТАНО Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики

Исполнитель Л.Г. НИКИТИНА

УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 30.06.87 г.

Заместитель начальника К.М. АНТИПОВ

С выходом настоящей Методики отменяется «Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1978).

С вопросами и замечаниями по настоящей Методике обращаться во ВНИИЭ по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3.

ВВЕДЕНИЕ

Длительно допустимая токовая нагрузка по нагреву проводов линий электропередачи определяется двумя условиями:

сохранением механической прочности провода;

сохранением нормированных вертикальных расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом.

Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) допустимая токовая нагрузка по нагреву проводов определяется исходя из наиболее высокой температуры провода 70 °С. Многочисленные исследования показали, что без ущерба для прочности провода можно повысить его температуру до 90 °С.

Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли или от проводов ВЛ до пересекаемых объектов действующими ПУЭ нормируются исходя из наибольшей стрелы провеса провода при наиболее высокой температуре воздуха (без учета нагрева провода электрическим током) или при гололеде без ветра.

При повышении температуры провода за счет нагрева его электрическим током увеличивается стрела провеса и возникает опасность уменьшения нормированных расстояний до земли и пересекаемых объектов. Проведенными исследованиями установлено, что при допустимом уменьшении нормированных расстояний не происходит нарушения требований безопасности проезда под ВЛ машин и механизмов или приближения к зданиям и сооружениям, и сохраняется высокая надежность грозозащиты пересечений ВЛ с другими объектами.

Методика расчета предельных токовых нагрузок с учетом конкретных метеорологических условий и вертикальных расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом на действующих линиях электропередачи позволяет в процессе эксплуатации более точно определить допустимую нагрузку по условию нагрева проводов.

Расчет предельных токовых нагрузок следует выполнять с учетом допустимого уменьшения вертикальных расстояний между проводом и поверхностью земли или между проводом и пересекаемым объектом.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПРОВОДА

1.1. Как правило, основным при определении предельных токовых нагрузок является условие сохранения допустимых вертикальных расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом, зависящих от температуры провода.

1.2. Определение допустимой температуры нагрева провода в пролете, ограниченном анкерными опорами

Температура провода, допустимая по условию сохранения расстояния (Ннор - (Ндз) между проводом и землей в середине пролета, определяется по формуле


[image: image1.wmf](

)

2

1

2

82

83

дп

l

HfH

tt

EffH

l

g

a

éù

D+D

=++

êú

+D

êú

ëû

,                                       (1)

где tп - температура провода, °С;

(H - разность между измеренным и нормированным габаритными размерами с учетом их уменьшения на (Hдз, позволяющим сохранить безопасность проезда под линией (H = H – (Hнор - (Hдз);

H - вертикальное расстояние между проводом и землей в середине пролета, измеренное при температуре tп;

Hнор - расстояние между проводом и землей, нормированное ПУЭ;

(Hдз - допустимое уменьшение расстояния между проводом и землей. Для ВЛ 110-150 кВ (Hдз = 0,5; для ВЛ 220-330 кВ (Hдз = 1 м;

( - коэффициент температурного линейного расширения, °C-1;

l - длина пролета, м;

(1 - приведенная нагрузка от собственной массы, Н/(м·мм2);

E - модуль упругости, МПа;

f - измеренная стрела провеса в середине пролета, м.

Температура провода, допустимая по условию сохранения расстояния (Ннор - (Ндо) между проводом и пересекаемым объектом, расположенным в любой точке пролета, определяется по формуле


[image: image2.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

1

2

2

2

2

43

xxx

дп

xxx

xlx

HlfH

tt

xlxxlx

ElffH

g

a

éù

-

D+D

=++

êú

--

+D

êú

ëû

,                              (2)

где (Hx - разность между измеренным и нормированным габаритными размерами с учетом их уменьшения на (Ндо, позволяющими сохранить высокую надежность грозозащиты ВЛ при пересечении с другими объектами;

(Hx = Hx - (Ннор - (Ндо);

Hx - вертикальное расстояние между проводом и пересекаемым объектом, измеренное при температуре tп, м;

Ннор - нормированное расстояние между проводом и пересекаемым объектом, м;

(Ндо - допустимое уменьшение расстояния между проводом и пересекаемым объектом. Для ВЛ 110-500 кВ (Ндо = 1,0 м;

x - расстояние от пересекаемого объекта до ближайшей опоры, м;

fx - стрела провеса в месте пересечения, измеренная при температуре tп, м.

1.3. Определение допустимой температуры нагрева провода в пролетах, ограниченных промежуточными опорами

Допустимая температура нагрева провода в промежуточном пролете, ограниченном анкерными опорами, определяется с учетом изменения механических напряжений провода, участка, ограниченного анкерными опорами, при изменении атмосферных условий.

Температура провода, допустимая по условию сохранения расстояния (Ннор - (Ндз) между проводом и землей в середине пролета, определяется по формуле


[image: image3.wmf](

)

2

4

1

222

82

3

8

п

дп

п

Hl

l

fH

tt

lEflfHl

g

a

éù

D

+D

=++

êú

+D

êú

ëû

,                                     (3)

где lп - длина приведенного пролета, м.

Температура провода, допустимая по условию сохранения расстояния (Ннор - (Ндо) между проводом и пересекаемым объектом, расположенным в любой точке пролета, определяется по формуле


[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

1

2

2

2

2

43

x

пxx

дп

x

пxx

xlx

HlfH

tt

xlxxlx

EflfH

g

a

éù

-

D+D

=++

êú

--

+D

êú

ëû

.                              (4)

1.4. Определение допустимой температуры нагрева провода в пролетах с разной высотой точек подвеса провода

Формулы (1)-(4) применимы для определения температуры нагрева проводов в пролетах между опорами с одинаковой высотой точек подвеса провода. Допустимая температура нагрева провода по условию расстояния между проводом и землей в пролетах с разной высотой точек подвеса провода и ограниченных анкерными опорами определяется по формуле


[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

222

4

1

2

222

22

24

8

cos

3

84

4

дп

laflH

l

H

tt

EfflalH

la

g

y

a

ìü

-+D

D

ïï

=++

íý

éù

-+D

-

ïï

ëû

îþ

,               (5)

где a - расстояние между серединой пролета и низшей точкой провисания провода, м;

( - угол наклона прямой, соединяющей точки подвеса провода, град.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПРОВОДА

Результаты расчетов допустимой температуры провода, смонтированного с различными тяжениями в пролетах разной длины, выполненных по формуле (1) для перегрева провода ((tп, °С), приведены на рисунке. Пользуясь этими зависимостями, можно оценить допустимую температуру нагрева провода по условию сохранения допустимого расстояния между проводом и землей. Например, если в пролете длиной 300 м смонтирован провод с соотношением сечений алюминия и стали, равным 6, и (H = 0,7 м при температуре провода 40 °С, то допустимая температура нагрева провода лежит в диапазоне 58-62 °С (в среднем она равна 60 °С). Для более точного определения допустимой температуры провода в конкретном пролете, а также во всех пролетах, где имеются пересечения, необходимо измерить: длину пролета, стрелу провеса в середине пролета или в месте пересечения, соответственно расстояние между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом, расстоянием от ближайшей опоры до пересекаемого объекта, токовую нагрузку в момент измерений, температуру воздуха, скорость ветра и указать марку провода.

Измерения должны производиться весьма тщательно, так как их результаты определяют исходные данные для расчета допустимой температуры. Измерения желательно производить в безветренную облачную погоду, утром или вечером с тем, чтобы исключить влияние ветра и солнечной радиации.

Если измерения производятся на обесточенной линии, то температура провода принимается равной температуре воздуха. Если плотность тока в момент измерений составляет 1 А/мм2 и менее, то температура провода принимается на 5 °С выше, чем температура воздуха. Если плотность тока в момент измерений более 1 А/мм2, то температура провода при измерениях определяется из теплового баланса провода [см. формулы (6)-(10)].

В качестве допустимой температуры провода принимается наименьшая, полученная в результате расчетов по условию обеспечения расстояния (Hнор - (Hдз) между проводом и землей или (Hнор - (Hдо) между проводом и пересекаемым объектом, но не более 90 °С.

Для допустимой температуры провода по формулам (6)-(10) определяется предельная токовая нагрузка для различных метеорологических условий.

При скорости ветра более 1,2 м/с расчет должен производиться по коэффициенту теплоотдачи конвекцией для ветра вдоль линии.

[image: image6.png](73
¢
Sa /56 ——





Зависимость увеличения (H в середине пролета от температуры провода и длины пролета для сталеалюминиевых проводов с соотношением сечения алюминия к стали (Sa / Sст), равным 6 и 8:

(H = Hизм – (Hнор - (Hд), где Hизм - измеренный габаритный размер; Hнор - нормированный габаритный размер; (Hд - допустимое снижение габаритного размера. Для ВЛ 110-150 кВ (Hд = 0,5 м; для ВЛ 220-330 кВ (Hд = 1 м

3. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК

Расчет предельных токовых нагрузок в районах с высшей температурой воздуха ниже 45 °С можно производить без учета влияния солнечной радиации. Поглощенная проводом энергия солнца в умеренных широтах может повысить температуру провода, работающего в диапазоне температур 60-70 °С и более, всего на 2-3 °С, что лежит в пределах точности расчета.

Ток в проводе (I, А) при заданном значении перегрева по отношению к воздуху ((t, °C) определяется из уравнения теплового баланса провода


[image: image7.wmf](

)

лк

t

WWt

I

R

+D

=

,                                                           (6)

где Wл - коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием, Вт/(м·°С)


[image: image8.wmf]3

7,24

1000

cp

л

T

Wd

x

æö

=

ç÷

èø

,                                                        (7)

где ( - постоянная лучеиспускания; для проводов, находящихся в эксплуатации, принимается равной 0,6;

d - диаметр провода, см;

Tcp - среднее значение между температурой провода и температурой воздуха, К


[image: image9.wmf]273

2

пв

cp

tt

T

+

=+

,

Wк - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м·°С).

Wк = 0,16 · d0,75 · (t0,3 при v < 1,2 м/с                                 (8)


[image: image10.wmf]1,1

к

Wvd

=

 при v ( 1,2 м/с                                        (9)

v - скорость ветра, направленного перпендикулярно проводу, м/с.

При скорости ветра более 1,2 м/с и направлении вдоль провода теплоотдача конвекцией уменьшается на 50%;

Rt - сопротивление провода при температуре t, Ом/м


[image: image11.wmf](

)

20

1

1,08

t

Rt

R

a

¢

+

=

,                                                          (10)

где R20 - сопротивление провода при температуре 20 °С, Ом/м;

(' - температурный коэффициент электрического сопротивления материала провода (для меди и алюминия принимается равным 0,004 °С-1).

В районах с температурой воздуха 45 °С и выше при расчете предельных токовых нагрузок следует учитывать влияние солнечной радиации. В этом случае ток в проводе определяется по формуле


[image: image12.wmf](

)

лкp

t

WWtQ

I

R

+D-

=

,                                                     (11)

где Qp = 100( d qc - количество поглощенного проводом тепла за счет солнечной радиации, Вт/м;

( - коэффициент поглощения принимается равным коэффициенту лучеиспускания;

qc - суммарная солнечная радиация, Вт/см2.

Суммарная солнечная радиация принимается по данным наблюдений метеорологических станций. Если нет данных о суммарной солнечной радиации для указанных районов летом ее следует принять по среднему значению 0,07 Вт/cм2. Зимой солнечная радиация не оказывает существенного влияния на предельные токовые нагрузки и ее можно не учитывать при расчетах.

Пример расчета допустимой температуры нагрева провода для ВЛ 110 и 330 кВ приведен в приложении 1 и 2.

Данные расчета токов в проводе при различных температурах провода и воздуха и различных направлениях ветра без учета солнечной радиации приведены в приложении 3.

Приложение 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 110 кВ

Воздушная линия 110 кВ, выполненная проводами двух марок, проходит по населенной местности и пересекает железную, автомобильную дороги, линию связи, ВЛ 6 кВ. Перечень пересекаемых объектов приведен в табл. 1.

Таблица 1

Перечень пересекаемых объектов ВЛ 110 кВ

	Номер пролета
	Длина пролета, м
	Марка провода
	Стрела провеса на пересечении, м
	Пересекаемый объект
	Расстояние от провода до пересекаемого объекта, м
	Нормиро-

ванный габаритный размер, м
	Расстояние от опоры до пересекаемого объекта, м

	1-2
	250
	AC 150/24
	5,4
	Железная дорога
	8,0
	7,5
	80

	2-3
	161
	AC 150/24
	3,0
	То же
	9,0
	7,5
	62

	5-6
	200
	AC 150/24
	4,1
	Автомобильная дорога
	10,5
	7,0
	Середина пролета

	9-10
	172
	М 95
	4,2
	Линия связи
	4,5
	3,0
	То же

	18-19
	144
	М 95
	3,0
	ВЛ 6 кВ
	3,5
	3,0
	"-"

	24-25
	202
	AC 150/24
	6,0
	Линия связи
	4,7
	4,0
	"-"


Остальные пролеты, в которых нет пересечений, имеют достаточные расстояния между проводом и землей и не ограничивают допустимую температуру провода по указанному условию.

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что в пролетах 2-8; 5-6 и 9-10 длиной менее 200 м имеется достаточное расстояние между проводом и землей ((H = 2 м и более), следовательно, в этих пролетах нет ограничений допустимой температуры провода по указанному условию. Проверке подлежат пролеты 1-2, 18-19 и 24-25.

В этих пролетах произведены измерения расстояний между проводом и землей, результаты которых приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты измерений стрел провеса и габаритных размеров на ВЛ 110 кВ

	Номер пролета
	Длина пролета, м
	Марка провода
	Стрела провеса на пересе-

чении, м
	Пересе-

каемый объект
	Измеренное расстояние между проводом и пересе-

каемым объектом, м
	(H, м
	Расстояние от опоры до пересе-

каемого объекта, м
	Токовая нагрузка при измерениях, А
	Темпе-

ратура воздуха, °С
	Скорость ветра, м/с

	1-2
	250
	AC 150/24
	5,3
	Железная дорога
	7,9
	1,4
	80
	380
	22
	5

	18-19
	144
	M-95
	3,1
	ВЛ 6 кВ
	3,5
	1,5
	Середина пролета
	380
	22
	5

	24-25
	202
	AC 150/24
	5,75
	Линия связи
	4,2
	1,2
	То же
	380
	22
	5


1. Определение температуры провода при измерениях расстояний между проводом и землей

1.1. Провод AC 150/24, d = 1,71 см, R20 = 0,198·10-3 Ом/м.

Температура провода определяется подбором. Задаваясь температурой провода, определяются количество выделенного в проводе и отведенного тепла, равенство которых подтверждает правильный выбор температуры провода.

После нескольких предварительных расчетов температура провода принимается равной 30,7 °С и по формулам (6)-(10) проверяется правильность принятой температуры.

Перегрев провода по отношению к воздуху (t = tп – tв = 30,7 – 22 = 8,7 °С, где tв - температура воздуха, °С.

Сопротивление провода при температуре 30,7 °С определяется по формуле (10)


[image: image13.wmf](

)

3

3

30,7

0,1981010,00430,7

0,20610

1,08

R

-

-

×+×

==×

 Ом/м.

Среднее значение между температурой провода и температурой воздуха равно:


[image: image14.wmf]30,722

273299,35

2

cp

T

+

=+=

 К.

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием определяется по формуле (7)


[image: image15.wmf]3

299,35

7,240,61,710,199

1000

л

W

æö

=××=

ç÷

èø

 Вт/(м·°С).

Коэффициент теплоотдачи конвекцией определяется по формуле (9)


[image: image16.wmf]1,151,713,216

к

W

=×=

 Вт/(м·°С).

Количество выделенного в проводе тепла

I2 R30,7 = 3802 · 0,206 · 10-3 = 29,7 Вт/м;

Количество отведенного тепла

(Wл + Wк) (t = (0,199 + 3,216) · 8,7 = 29,7 Вт/м.

Количество выделенного в проводе тепла равно количеству отведенного тепла, следовательно, провод находится в состоянии теплового равновесия при перегреве его по отношению к окружающему воздуху на 8,7 °С.

1.2. Провод М 95, d = 1,25 см, R20 = 0,2·10-3 Ом/м.

После нескольких предварительных расчетов температура провода принимается равной 32,4 °С и проверяется правильность выбранной температуры.

(t = 32,4 – 22 = 10,4 °С


[image: image17.wmf](

)

3

3

32,4

0,21010,00432,4

0,20910

1,08

R

-

-

×+×

==×

 Ом/м;


[image: image18.wmf]32,422

273300,2

2

cp

T

+

=+=

 К;


[image: image19.wmf]3

300,2

7,240,61,250,146

1000

л

W

æö

=××=

ç÷

èø

 Вт/(м·°С);


[image: image20.wmf]1,151,252,75

к

W

=×=

 Вт/(м·°С);

I2 R32,4 = 3802 · 0,209 · 10-3 = 30,1 Вт/м;

Wл + Wк) (t = (0,146 + 2,75) · 10,4 = 30,1 Вт/м.

Количество выделенного в проводе тепла равно количеству отведенного тепла, следовательно, состояние теплового равновесия достигается при перегреве провода по отношению к окружающему воздуху на 10,4 °С.
2. Определение допустимой температуры нагрева провода по условию расстояния между проводом и землей

2.1. Пролет 1-2, пересекаемый объект (железная дорога) находится в пролете, ограниченном анкерными опорами, на расстоянии 80 м от опоры. Допустимая температура нагрева провода по условию расстояния между проводом и полотном железной дороги определяется по формуле (2).

Для провода АС 150/24 (1 = 34,6 · 10-3 Н/(м·мм2); E = 82,5 · 103 МПа; ( = 19,2 · 10-6 °С-1

[image: image21.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

632

234,6108025080

1,4250225,31,4

30,785,7

38025080

419,210802508082,5102505,35,31,4

tg

-

-

éù

×××-

××+

=++×=

êú

-

×××-×××+

êú

ëû

 °С.

2.2. Пролет 18-19, пересекаемый объект ВЛ 6 кВ находится в середине пролета, ограниченного анкерными опорами, допустимая температура по условию расстояния между проводом и землей определяется по формуле (1).

Для провода М 95 (1 = 90 · 10-3 Н/(м·мм2); E = 130 · 103 МПа; ( = 17 · 10-6 °С-1

[image: image22.wmf](

)

32

632

1,59010144823,11,5

32,5131

3

17108130103,13,11,5144

tg

-

-

éù

×××+

=++×=

êú

××××+

êú

ëû

 °С

2.3. Пролет 24-25, пересекаемый объект (линия связи) находится в середине пролета, ограниченного анкерными опорами, провод АС 150/24. Допустимая температура tg определяется по формуле (1)


[image: image23.wmf](

)

32

632

1,234,610202825,751,2

30,785,9

3

19,210882,5105,755,751,2202

tg

-

-

éù

×××+

=++×=

êú

××××+

êú

ëû

 °С

Для провода АС 150/24 по условию расстояния между проводом и землей в пролете 1-2 допускается температура провода 85 °С. Для провода М 95 нет ограничений по расстоянию между проводом и землей и его температура принимается равной 90 °С.
3. Расчет предельных токовых нагрузок ВЛ

3.1. Расчет предельного тока при v < 1,2 м/с и температуре воздуха 0 °С.

Провод АС 150/24, tп = 85 °С, tв = 0 °С, (t = 85 °С


[image: image24.wmf](

)

3

3

85

0,1981010,00485

0,24610

1,08

R

-

-

×+×

==×

 Ом/м


[image: image25.wmf]85

273315,5

2

cp

T

=+=

 К


[image: image26.wmf]3

315,5

7,240,61,710,234

1000

л

W

æö

=××=

ç÷

èø

 Вт/(м·°С)

Wк = 0,16 · 1,710,75 · 850,3 = 0,906 Вт/(м·°С)


[image: image27.wmf](

)

3

0,2340,90685

627

0,24610

I

-

+

==

×

 А.

Провод М 95, tп = 90 °С, tв = 0 °С, (t = 90 °С


[image: image28.wmf](

)

3

3

90

0,21010,00490

0,25210

1,08

R

-

-

×+×

==×

 Ом/м


[image: image29.wmf]90

273318

2

cp

T

=+=

 К


[image: image30.wmf]3

318

7,240,61,250,173

1000

л

W

æö

=××=

ç÷

èø

 Вт/(м·°С)

Wк = 0,16 · 1,250,75 · 900,3 = 0,723 Вт/(м·°С)


[image: image31.wmf](

)

3

0,1730,72390

566

0,25210

I

-

+

==

×

 А.

Предельная токовая нагрузка линий должна определяться по медному проводу, имеющему пропускную способность.

3.2. Расчет предельного тока при скорости ветра 5 м/с и температуре воздуха 0 °С для провода М 95.

Теплоотдача лучеиспускания принимается по предыдущему расчету.

Теплоотдача конвекцией при направлении ветра вдоль провода


[image: image32.wmf]0,51,151,251,375

к

W

=××=

 Вт/(м·°С);


[image: image33.wmf](

)

3

0,1731,37590

740

0,25210

I

-

+

==

×

 А.

Предельный ток оказался выше нормированного, что позволяет увеличить передаваемую мощность при температуре 0 °С и при v < 1,2 м/с на 35%, а при v = 5 м/с на 78%.

Приложение 2
ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 330 кВ

Воздушная линия напряжением 330 кВ выполнена с расщепленными проводами 2хАС 400/64 и проходит по ненаселенной местности, пересекает две дороги, а также ВЛ 10 кВ и ВЛ 110 кВ. Перечень пересекаемых объектов приведен в табл. 3.

Таблица 3
Перечень пересекаемых объектов ВЛ 330 кВ

	Номер пролета
	Длина пролета, м
	Стрела провеса, м
	Пересекаемый объект
	Расстояние от провода до пересекаемого объекта, м
	Нормированный габаритный размер, м
	Расстояние от опоры до пересекаемого объекта, м

	2-3
	355
	9,2
	Дорога
	10
	8,5
	128

	5-6
	252
	1,03
	ВЛ 110 кВ
	6,1
	5,0
	28

	7-8
	400
	9,8
	ВЛ 10 кВ
	7,5
	6,0
	68

	17-18
	275
	2,6
	ВЛ 10 кВ
	5,2
	5,0
	37

	21-22
	400
	5,8
	ВЛ 10 кВ
	11
	5,0
	20

	26-27
	425
	10,0
	Земля
	10,1
	7,5
	212

	36-37
	459
	9,5
	Дорога
	12
	8,5
	128


Остальные пролеты, в которых нет пересечений, имеют достаточные расстояния между проводом и землей и не ограничивают допустимую температуру провода по указанному условию.

Анализируя данные табл.3, можно сделать вывод, что в пролетах 5-6, 7-8 и 21-22 длиной 400 м и менее расстояние между проводом и пересекаемым объектом достаточное и не ограничивает допустимую температуру провода по указанному условию. Проверке подлежат пролеты 2-3, 17-18, 26-27 и 36-37. В этих пролетах произведены измерения расстояний между проводом и пересекаемым объектом, результаты измерений приведены в табл.4.

Таблица 4
Результаты измерений стрел провеса и габаритных размеров на ВЛ 330 кВ

	Номер пролета
	Длина приве-

денного пролета, м
	Длина пролета, м
	Марка провода
	Стрела провеса на пересе-

чении, м
	Пересе-

каемый объект
	Измеренное расстояние от провода до пересе-

каемого объекта, м
	(H, м
	Расстояние от опоры до пересе-

каемого объекта, м
	Токовая нагрузка при измерениях, А
	Темпе-

ратура воздуха, °С
	Скорость ветра, м/с

	2-3
	334
	355
	AC 400/64
	9,42
	Дорога
	9,89
	2,30
	128
	790
	0
	3

	17-18
	320
	275
	-"-
	2,46
	ВЛ 10 кВ
	5,00
	1,00
	37
	790
	0
	3

	26-27
	378
	425
	-"-
	10,50
	Земля
	9,55
	3,05
	Середина пролета
	790
	0
	3

	36-37
	408
	459
	-"-
	10,06
	Дорога
	11,76
	4,26
	128
	790
	0
	3


1. Определение температуры провода при измерениях расстояний между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом

Ток в проводе при измерениях равен 395 А, плотность его менее 1 А/мм2, следовательно, температура провода на 5 °С выше температуры воздуха и принимается равной 5 °С.
2. Определение допустимой температуры нагрева провода по условию расстояния между проводом и землей или между проводом и пересекаемым объектом

Все рассматриваемые пролеты ограничены промежуточными опорами, (1 = 34,6 · 10-3 Н/(м·мм2); E = 82,5 · 103 МПа; ( = 19,2 · 10-6 °С-1
2.1. Пролет 2-3, tg определяется по формуле (4)


[image: image34.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

632

234,610128355128

2,3334229,422,3

566,3C

3128355128

419,21012835512882,5109,423349,422,3

tg

-

-

éù

×××-

××+

=++×=

êú

-

×××-×××+

êú

ëû

o


2.2. Пролет 17-18, tg определяется по формуле (4)


[image: image35.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

632

234,6103727537

1320222,461

584,2C

33727537

419,210372753782,5102,463202,461

tg

-

-

éù

×××-

××+

=++×=

êú

-

×××-×××+

êú

ëû

o


2.3. Пролет 26-27, tg определяется по формуле (3)


[image: image36.wmf](

)

234

62322

3,0537834,6104258210,53,05

560C

3

19,210425882,51010,537810,53,05425

tg

-

-

éù

××××+

=++×=

êú

××××××+

êú

ëû

o


2.4. Пролет 36-37, tg определяется по Формуле (4)


[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

632

234,610128459128

4,264082210,064,26

5102C

3128459128

419,21012845912882,31010,0640810,64,26

tg

-

-

éù

×××-

××+

=++×=

êú

-

×××-×××+

êú

ëû

o


По условию расстояния между проводом и землей определяющим является пролет 26-27, в котором допустимая температура нагрева провода равна 60 °С.

Предельные токовые нагрузки по условию нагрева проводов для провода АС 400/64 приведены в приложении 3.

Приложение 3

ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ ПРОВОДОВ

Таблица 5

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном параллельно проводу

Температура провода 90 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	АС 25/4,2
	210
	185
	160
	130
	230
	210
	190
	160
	270
	250
	215
	185
	300
	275
	240
	200
	320
	290
	255
	210

	АС 35/6,2
	265
	245
	210
	170
	300
	270
	245
	210
	350
	320
	280
	240
	385
	350
	310
	265
	410
	390
	330
	280

	АС 50/8,0
	325
	290
	255
	210
	360
	325
	290
	245
	420
	380
	335
	285
	455
	410
	370
	310
	485
	440
	390
	330

	AC 70/11
	420
	375
	225
	265
	445
	405
	360
	310
	520
	460
	415
	350
	565
	515
	455
	385
	605
	550
	485
	410

	АС 95/16
	525
	475
	405
	335
	555
	505
	450
	380
	640
	585
	520
	440
	700
	635
	565
	580
	750
	680
	585
	515

	AC 120/19
	620
	550
	475
	390
	635
	585
	515
	440
	735
	670
	595
	500
	810
	735
	645
	550
	860
	780
	690
	585

	AC 150/19
	720
	645
	550
	450
	730
	665
	595
	505
	850
	770
	690
	580
	925
	840
	745
	625
	990
	900
	800
	715

	AC 150/24
	725
	650
	560
	455
	740
	670
	600
	505
	855
	775
	690
	585
	935
	850
	750
	635
	1010
	905
	805
	680

	AC 185/24
	850
	755
	650
	540
	860
	770
	690
	590
	990
	900
	800
	675
	1070
	975
	870
	730
	1150
	1045
	925
	795

	AC 185/29
	835
	750
	645
	530
	840
	765
	680
	580
	970
	880
	785
	665
	1060
	960
	855
	715
	1135
	1030
	910
	775

	АС 205/27
	900
	810
	700
	575
	910
	830
	735
	625
	1050
	950
	800
	720
	1145
	1045
	920
	780
	1240
	1105
	980
	830

	АС 240/32
	1020
	910
	830
	645
	1020
	920
	830
	700
	1185
	1165
	940
	805
	1270
	1160
	1030
	870
	1355
	1235
	1095
	925

	АС 240/39
	1005
	900
	775
	640
	1010
	910
	810
	690
	1150
	1060
	930
	790
	1260
	1145
	1076
	860
	1345
	1225
	1100
	850

	АС 300/39
	1195
	1060
	920
	750
	1190
	1065
	940
	810
	1350
	1225
	1090
	920
	1465
	1335
	1175
	1005
	1555
	1420
	1255
	1070

	АС 300/48
	1175
	1055
	910
	745
	1175
	1055
	940
	800
	1330
	1215
	1145
	915
	1450
	1320
	1170
	965
	1550
	1405
	1245
	1060

	АС 330/30
	1260
	1125
	975
	860
	1260
	1125
	990
	860
	1425
	1350
	1220
	980
	1550
	1415
	1255
	1055
	1650
	1505
	1335
	1130

	АС 330/43
	1265
	1140
	975
	800
	1265
	1140
	990
	855
	1420
	1305
	1220
	980
	1550
	1415
	1325
	1060
	1650
	1510
	1330
	1130

	АС 400/64
	1425
	1275
	1095
	905
	1425
	1275
	1125
	940
	1590
	1400
	1365
	1095
	1730
	1575
	1400
	1185
	1830
	1675
	1470
	1260

	АС 450/56
	1525
	1360
	1180
	970
	1525
	1360
	1195
	1010
	1690
	1640
	1370
	1165
	1840
	1680
	1490
	1265
	1960
	1785
	1580
	1340

	АС 500/27
	1625
	1450
	1255
	1030
	1625
	1450
	1270
	1085
	1800
	1660
	1455
	1240
	1960
	1785
	1580
	1340
	2085
	1900
	1680
	1475

	АС 500/64
	1670
	1485
	1285
	1060
	1670
	1485
	1300
	1110
	1835
	1855
	1485
	1265
	2000
	1815
	1610
	1370
	1120
	1935
	1715
	1435

	АС 600/72
	1830
	1665
	1440
	1185
	1860
	1665
	1445
	1235
	2040
	470
	1655
	1405
	2290
	2020
	1790
	1520
	2360
	2145
	1905
	1615

	М 50
	415
	370
	315
	260
	450
	405
	360
	310
	520
	570
	420
	360
	570
	520
	460
	390
	615
	555
	490
	415

	М 70
	515
	460
	395
	320
	550
	500
	440
	380
	640
	605
	515
	435
	700
	635
	560
	475
	745
	680
	600
	510

	М 95
	650
	575
	500
	410
	680
	620
	550
	470
	895
	720
	640
	540
	870
	785
	700
	540
	925
	835
	740
	630

	М 120
	755
	675
	580
	475
	780
	710
	635
	540
	910
	830
	730
	620
	995
	905
	800
	680
	1055
	960
	850
	720

	М 150
	890
	795
	695
	565
	910
	830
	740
	630
	1055
	960
	850
	920
	1150
	1050
	930
	785
	1230
	1115
	990
	840

	М 185
	1030
	920
	800
	655
	1050
	955
	850
	720
	1250
	1100
	980
	825
	1325
	1200
	1065
	905
	1410
	1275
	1140
	965


Таблица 6

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном параллельно проводу

Температура провода 80 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	АС 25/4,2
	200
	175
	145
	115
	225
	205
	175
	145
	265
	235
	205
	170
	290
	260
	230
	185
	310
	280
	240
	200

	АС 35/6,2
	260
	230
	195
	150
	290
	260
	230
	190
	340
	305
	265
	220
	370
	335
	290
	240
	400
	355
	310
	255

	АС 50/8,0
	315
	275
	235
	185
	345
	310
	270
	225
	405
	360
	315
	260
	440
	395
	345
	285
	470
	425
	370
	300

	AC 70/11
	400
	350
	295
	235
	430
	385
	340
	280
	500
	450
	390
	320
	550
	495
	430
	350
	585
	526
	457
	375

	АС 95/16
	507
	445
	375
	295
	535
	480
	420
	345
	620
	560
	485
	400
	680
	610
	530
	435
	725
	650
	565
	465

	AC 120/19
	590
	515
	440
	345
	615
	555
	485
	400
	710
	640
	560
	460
	780
	700
	610
	500
	830
	745
	650
	535

	AC 150/19
	685
	605
	510
	400
	705
	635
	555
	460
	820
	735
	640
	530
	895
	805
	700
	575
	955
	860
	745
	615

	AC 150/24
	690
	610
	515
	405
	710
	640
	560
	460
	825
	740
	645
	530
	900
	810
	705
	580
	960
	865
	755
	620

	AC 185/24
	810
	710
	600
	475
	825
	740
	650
	535
	955
	860
	750
	615
	1040
	935
	815
	670
	1110
	1000
	870
	715

	AC 185/29
	795
	700
	595
	470
	810
	730
	640
	525
	940
	845
	735
	605
	1025
	920
	805
	660
	1095
	985
	855
	705

	АС 205/27
	865
	760
	645
	510
	875
	790
	690
	570
	1010
	910
	795
	655
	1105
	995
	865
	710
	1180
	1060
	925
	760

	АС 240/32
	970
	855
	725
	572
	975
	880
	770
	635
	1125
	1015
	885
	730
	1230
	1110
	965
	795
	1310
	1180
	1030
	845

	АС 240/39
	960
	845
	715
	565
	965
	870
	760
	625
	1115
	1005
	875
	720
	1215
	1095
	955
	785
	1295
	1165
	955
	785

	АС 300/39
	1130
	995
	845
	665
	1125
	1015
	890
	735
	1295
	1170
	1020
	840
	1415
	1275
	1110
	915
	1510
	1355
	1180
	970

	АС 300/48
	1120
	985
	835
	660
	1115
	1005
	880
	725
	1285
	1160
	1010
	830
	1405
	1260
	1100
	905
	1495
	1345
	1170
	965

	АС 330/30
	1205
	1060
	900
	710
	1190
	1075
	940
	775
	1375
	1240
	1080
	890
	1500
	1350
	1180
	970
	1600
	1440
	1255
	1030

	АС 330/43
	1205
	1060
	900
	710
	1190
	1075
	940
	775
	1375
	1240
	1080
	890
	1500
	1350
	1175
	965
	1595
	1435
	1250
	1030

	АС 400/64
	1385
	1196
	1995
	765
	1355
	1200
	1090
	830
	1560
	1390
	1190
	965
	1695
	1505
	1296
	1050
	1805
	1605
	1380
	1120

	АС 450/56
	1455
	1280
	1085
	860
	1415
	1280
	1120
	925
	1635
	1470
	1285
	1060
	1780
	1605
	1400
	1150
	1895
	1705
	1485
	1220

	АС 500/27
	1550
	1365
	1155
	915
	1505
	1360
	1190
	985
	1735
	1565
	1365
	1125
	1890
	1705
	1485
	1220
	2015
	1810
	1580
	1300

	АС 500/64
	1585
	1395
	1185
	940
	1535
	1390
	1215
	1005
	1770
	1595
	1395
	1150
	1930
	1735
	1515
	1245
	2055
	1850
	1610
	1325

	АС 600/72
	1775
	1565
	1330
	1050
	1710
	1545
	1355
	1120
	1965
	1770
	1550
	1275
	2140
	1930
	1685
	1385
	2280
	2050
	1790
	1470

	М 50
	395
	345
	290
	230
	435
	390
	340
	280
	505
	455
	395
	325
	555
	500
	435
	355
	595
	530
	465
	380

	М 70
	490
	430
	365
	285
	530
	480
	415
	345
	620
	555
	485
	395
	675
	610
	530
	435
	720
	650
	565
	465

	М 95
	620
	545
	460
	365
	660
	595
	515
	425
	765
	690
	600
	490
	840
	755
	655
	540
	895
	805
	700
	575

	М 120
	720
	635
	535
	420
	755
	680
	595
	490
	880
	790
	690
	565
	960
	865
	755
	620
	1025
	920
	800
	650

	М 150
	850
	745
	630
	495
	880
	790
	690
	570
	1020
	915
	800
	655
	1115
	1005
	875
	715
	1190
	1070
	930
	765

	М 185
	985
	865
	735
	580
	1010
	910
	795
	655
	1170
	1055
	920
	755
	1280
	1150
	1000
	825
	1365
	1225
	1070
	875


Таблица 7

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном параллельно проводу

Температура провода 60 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	АС 25/4,2
	175
	150
	115
	75
	205
	180
	150
	105
	240
	210
	175
	125
	265
	230
	190
	135
	285
	245
	205
	145

	АС 35/6,2
	235
	195
	155
	100
	265
	230
	190
	135
	310
	270
	220
	160
	340
	300
	245
	175
	365
	320
	260
	185

	АС 50/8,0
	280
	235
	185
	125
	315
	275
	225
	160
	370
	320
	265
	185
	405
	355
	290
	205
	435
	375
	310
	220

	AC 70/11
	355
	300
	235
	155
	395
	345
	285
	200
	460
	400
	330
	235
	505
	440
	360
	255
	540
	470
	385
	275

	АС 95/16
	450
	380
	300
	200
	490
	425
	350
	250
	570
	495
	405
	290
	625
	545
	445
	315
	665
	580
	475
	340

	AC 120/19
	525
	440
	350
	230
	560
	490
	405
	290
	655
	570
	465
	330
	715
	620
	510
	365
	765
	665
	545
	385

	AC 150/19
	610
	515
	405
	270
	645
	565
	465
	330
	750
	655
	540
	385
	820
	715
	585
	420
	880
	765
	625
	445

	AC 150/24
	615
	520
	410
	270
	650
	570
	470
	335
	755
	660
	540
	385
	830
	720
	590
	420
	885
	770
	630
	450

	AC 185/24
	720
	610
	480
	320
	750
	655
	540
	385
	875
	760
	625
	445
	955
	830
	685
	485
	1020
	890
	790
	520

	AC 185/29
	710
	600
	470
	315
	740
	645
	535
	380
	860
	750
	615
	440
	940
	820
	675
	480
	1005
	875
	715
	510

	АС 205/27
	770
	650
	510
	340
	800
	700
	575
	410
	930
	810
	665
	475
	1015
	885
	725
	515
	1085
	940
	775
	550

	АС 240/32
	865
	730
	575
	385
	890
	770
	640
	460
	1035
	900
	740
	530
	1130
	985
	810
	575
	1205
	1050
	860
	610

	АС 240/39
	854
	720
	570
	380
	880
	770
	635
	455
	1020
	890
	730
	520
	1115
	970
	800
	570
	1190
	1035
	850
	605

	АС 300/39
	1005
	850
	670
	445
	1025
	900
	740
	530
	1190
	1035
	856
	610
	1300
	1130
	930
	660
	1385
	1205
	990
	705

	АС 300/48
	1000
	845
	665
	440
	1015
	890
	735
	525
	1180
	1025
	845
	600
	1290
	1120
	920
	655
	1375
	1195
	980
	700

	АС 330/30
	1070
	905
	715
	475
	1090
	950
	785
	560
	1260
	1100
	905
	645
	1375
	1200
	985
	700
	1470
	1280
	1050
	745

	АС 330/43
	1070
	905
	715
	475
	1090
	950
	785
	560
	1260
	1100
	905
	645
	1375
	1200
	985
	700
	1465
	1275
	1050
	745

	АС 400/64
	1235
	1025
	790
	510
	1240
	1065
	860
	605
	1430
	1230
	995
	700
	1555
	1340
	1090
	765
	1660
	1430
	1160
	815

	АС 450/56
	1295
	1095
	865
	575
	1295
	1130
	935
	670
	1495
	1305
	1075
	765
	1635
	1423
	1170
	835
	1740
	1515
	1245
	885

	АС 500/27
	1375
	1165
	920
	615
	1375
	1205
	995
	710
	1590
	1385
	1140
	815
	1735
	1510
	1240
	885
	1850
	1610
	1380
	940

	АС 500/64
	1410
	1195
	940
	630
	1405
	1230
	1015
	725
	1620
	1415
	1165
	830
	1770
	1540
	1265
	905
	1885
	1640
	1350
	960

	АС 600/72
	1580
	1340
	1055
	705
	1560
	1365
	1125
	805
	1800
	1570
	1295
	925
	1960
	1710
	1405
	1000
	2090
	1820
	1495
	1065

	М 50
	350
	295
	230
	155
	395
	345
	285
	205
	465
	405
	330
	235
	510
	445
	365
	260
	545
	475
	390
	275

	М 70
	465
	370
	290
	190
	485
	425
	350
	250
	565
	495
	405
	290
	620
	540
	445
	315
	665
	580
	475
	335

	М 95
	550
	465
	365
	240
	605
	525
	435
	310
	702
	610
	500
	355
	770
	670
	550
	390
	685
	715
	585
	415

	М 120
	640
	540
	425
	280
	695
	605
	495
	355
	805
	700
	575
	410
	885
	770
	630
	450
	945
	820
	675
	480

	М 150
	755
	635
	500
	330
	805
	700
	580
	415
	935
	815
	670
	475
	1025
	890
	730
	520
	1095
	950
	780
	555

	М 185
	875
	740
	585
	385
	925
	805
	665
	475
	1075
	935
	770
	545
	1175
	1025
	840
	595
	1255
	1090
	895
	635


Таблица 8

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном параллельно проводу

	Марка провода
	Температура провода 40 °С
	Температура провода 20 °С

	
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0

	АС 25/4,2
	150
	120
	80
	185
	150
	110
	215
	175
	125
	240
	195
	140
	255
	210
	150
	120
	80
	155
	110
	180
	130
	200
	140
	215
	150

	АС 35/6,2
	200
	155
	105
	235
	195
	140
	280
	230
	160
	305
	250
	180
	325
	270
	190
	160
	105
	200
	140
	235
	165
	260
	185
	275
	195

	АС 50/8,0
	240
	190
	125
	280
	230
	165
	330
	270
	190
	360
	295
	210
	385
	315
	225
	190
	125
	235
	170
	280
	195
	305
	215
	325
	230

	AC 70/11
	305
	240
	155
	350
	290
	205
	410
	335
	240
	450
	370
	260
	480
	395
	280
	245
	160
	295
	210
	345
	245
	380
	270
	405
	285

	АС 95/16
	385
	305
	200
	435
	360
	255
	505
	415
	295
	555
	455
	325
	595
	490
	345
	310
	200
	365
	260
	425
	305
	470
	335
	500
	355

	AC 120/19
	450
	350
	230
	500
	410
	290
	580
	475
	340
	635
	525
	370
	680
	560
	395
	355
	235
	420
	300
	490
	350
	535
	380
	575
	410

	AC 150/19
	520
	410
	270
	575
	470
	335
	670
	550
	390
	735
	600
	435
	785
	640
	455
	415
	275
	480
	345
	560
	400
	615
	440
	610
	470

	AC 150/24
	525
	415
	275
	580
	475
	340
	675
	555
	395
	740
	605
	430
	790
	645
	460
	420
	275
	485
	345
	565
	405
	620
	440
	665
	470

	AC 185/24
	615
	485
	320
	670
	550
	390
	480
	640
	455
	850
	700
	500
	910
	745
	530
	490
	325
	560
	400
	655
	465
	715
	510
	765
	545

	AC 185/29
	605
	475
	315
	660
	540
	385
	765
	630
	445
	840
	690
	490
	895
	735
	520
	485
	320
	555
	395
	645
	460
	705
	500
	755
	535

	АС 205/27
	660
	515
	340
	710
	585
	415
	825
	680
	485
	905
	740
	525
	965
	790
	560
	525
	345
	595
	425
	695
	495
	760
	540
	815
	575

	АС 240/32
	740
	580
	385
	790
	650
	465
	920
	755
	540
	1005
	825
	585
	1075
	880
	625
	590
	390
	665
	475
	775
	550
	845
	600
	905
	645

	АС 240/39
	730
	575
	380
	780
	645
	460
	910
	745
	530
	995
	815
	580
	1060
	870
	620
	585
	385
	655
	470
	765
	545
	835
	595
	895
	635

	АС 300/39
	860
	680
	450
	910
	750
	535
	1060
	870
	620
	1155
	950
	675
	1235
	1015
	720
	685
	455
	765
	545
	890
	635
	975
	690
	1040
	740

	АС 300/48
	855
	670
	445
	905
	745
	530
	1050
	860
	615
	1145
	940
	670
	1225
	1005
	715
	680
	450
	760
	540
	880
	625
	965
	685
	1030
	730

	АС 330/30
	915
	720
	475
	965
	795
	570
	1120
	920
	655
	1225
	1005
	715
	1310
	1075
	765
	730
	480
	810
	580
	940
	670
	1030
	735
	1100
	785

	АС 330/43
	920
	720
	480
	965
	795
	570
	1120
	920
	655
	1225
	1005
	715
	1305
	1070
	760
	730
	480
	810
	575
	940
	670
	1030
	735
	1100
	780

	АС 400/64
	1060
	815
	525
	1100
	890
	620
	1265
	1025
	720
	1380
	1120
	790
	1475
	1195
	840
	845
	545
	920
	645
	1065
	745
	1160
	815
	1230
	870

	АС 450/56
	1105
	870
	580
	1150
	945
	675
	1330
	1095
	780
	1455
	1195
	850
	1550
	1270
	905
	885
	580
	965
	690
	1115
	795
	1225
	870
	1300
	925

	АС 500/27
	1180
	925
	615
	1220
	1005
	720
	1410
	1160
	825
	1545
	1270
	900
	1645
	1350
	960
	940
	620
	1025
	730
	1185
	845
	1300
	920
	1385
	985

	АС 500/64
	1210
	950
	630
	1245
	1025
	735
	1440
	1185
	845
	1575
	1290
	920
	1680
	1375
	980
	965
	635
	1045
	745
	1210
	860
	1325
	940
	1410
	1005

	АС 600/72
	1355
	1065
	705
	1385
	1140
	815
	1600
	1315
	935
	1745
	1435
	1020
	1860
	1530
	1090
	1080
	715
	1160
	825
	1345
	955
	1470
	1045
	1565
	1115

	М 50
	300
	235
	155
	355
	290
	205
	415
	340
	240
	455
	375
	265
	485
	400
	285
	240
	155
	300
	210
	350
	250
	385
	270
	410
	290

	М 70
	375
	295
	195
	430
	355
	255
	505
	415
	295
	555
	455
	325
	595
	485
	345
	300
	195
	365
	260
	425
	300
	470
	330
	500
	355

	М 95
	470
	370
	245
	535
	440
	315
	625
	515
	365
	685
	565
	400
	735
	600
	425
	375
	245
	450
	320
	525
	379
	580
	410
	620
	440

	М 120
	550
	430
	285
	615
	505
	360
	720
	590
	420
	790
	645
	460
	840
	690
	490
	440
	285
	520
	370
	605
	430
	665
	470
	710
	505

	М 150
	645
	505
	335
	715
	590
	420
	835
	685
	485
	915
	750
	530
	975
	800
	570
	515
	340
	600
	430
	700
	500
	770
	545
	820
	585

	М 185
	750
	590
	390
	820
	675
	480
	955
	785
	560
	1045
	860
	610
	1120
	915
	650
	600
	395
	690
	490
	805
	570
	880
	625
	940
	670


Таблица 9

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном перпендикулярно проводу

Температура провода 90 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	АС 25/4,2
	210
	185
	155
	130
	320
	285
	255
	215
	315
	340
	300
	250
	415
	375
	330
	280
	445
	400
	355
	300

	АС 35/6,2
	270
	245
	210
	170
	410
	370
	330
	280
	485
	435
	385
	325
	530
	485
	425
	360
	570
	515
	455
	390

	АС 50/8,0
	330
	290
	255
	205
	485
	440
	390
	330
	570
	520
	455
	385
	630
	570
	505
	425
	675
	610
	440
	455

	AC 70/11
	420
	370
	320
	265
	605
	550
	485
	410
	710
	645
	570
	480
	815
	710
	625
	530
	835
	760
	670
	565

	АС 95/16
	530
	470
	405
	335
	750
	680
	600
	510
	880
	800
	705
	595
	970
	875
	725
	655
	1035
	940
	830
	700

	AC 120/19
	615
	550
	475
	390
	860
	780
	690
	585
	1005
	915
	805
	685
	1110
	1005
	885
	750
	1185
	1075
	950
	800

	AC 150/19
	720
	640
	555
	450
	985
	895
	790
	675
	1155
	1050
	930
	785
	1275
	1155
	1020
	860
	1360
	1235
	1090
	925

	AC 150/24
	725
	645
	560
	455
	995
	905
	800
	680
	1165
	1565
	935
	790
	1280
	1160
	1025
	865
	1370
	1240
	1100
	925

	АС 185/24
	850
	755
	650
	535
	1145
	1040
	925
	785
	1345
	1220
	1080
	915
	1475
	1340
	1185
	955
	1580
	1435
	1265
	1080

	AC 185/29
	835
	750
	645
	530
	1130
	1030
	910
	770
	1325
	1200
	1060
	900
	1455
	1320
	1165
	985
	1560
	1415
	1275
	1055

	АС 205/27
	910
	805
	695
	575
	1220
	1107
	980
	830
	1425
	1295
	1145
	970
	1570
	1425
	1255
	1065
	1680
	1520
	1345
	1135

	АС 240/32
	1015
	905
	785
	695
	1355
	1235
	1095
	925
	1585
	1440
	1275
	1080
	1745
	1580
	1395
	1185
	1870
	1690
	1495
	1260

	АС 240/39
	1005
	995
	775
	635
	1340
	1220
	1080
	915
	1570
	1425
	1260
	1065
	1725
	1565
	1380
	1170
	1845
	1670
	1475
	1250

	АС 300/39
	1185
	1055
	915
	750
	1560
	1415
	1255
	1065
	1825
	1650
	1465
	1490
	1870
	1815
	1610
	1360
	2145
	1945
	1720
	1450

	АС 300/48
	1175
	1045
	905
	745
	1545
	1405
	1245
	1060
	1810
	1640
	1450
	1280
	1985
	1800
	1595
	1350
	2125
	1920
	1705
	1440

	АС 330/30
	1260
	1095
	975
	800
	1655
	1475
	1335
	1130
	1935
	1755
	1550
	1315
	2125
	1925
	1705
	1440
	2270
	2060
	1820
	1540

	АС 330/43
	1265
	1125
	975
	800
	1650
	1470
	1330
	1130
	1930
	1755
	1550
	1310
	2120
	1920
	1700
	1435
	2270
	2055
	1815
	1537

	АС 400/64
	1425
	1270
	1100
	905
	1840
	1675
	1485
	1260
	2155
	1955
	1730
	1465
	2365
	2145
	1895
	1605
	2525
	2290
	2025
	1715

	АС 450/56
	1520
	1360
	1175
	970
	1960
	1785
	1580
	1340
	2290
	2080
	1840
	1560
	2365
	2280
	2020
	1705
	2690
	2460
	2155
	1825

	АС 500/27
	1625
	1449
	1255
	1030
	2005
	1895
	1680
	1425
	2435
	2210
	1855
	1655
	2670
	2425
	2140
	1840
	2857
	2590
	2290
	1935

	АС 500/64
	1660
	1450
	1285
	1060
	2125
	1935
	1715
	1455
	2480
	2250
	1995
	1690
	2722
	2440
	2185
	1960
	2905
	2635
	2330
	1975

	АС 600/72
	1860
	1660
	1440
	1187
	1860
	2145
	1905
	1615
	2750
	2500
	1210
	1870
	3015
	2750
	2420
	2050
	3225
	2925
	2585
	2185

	М 50
	410
	365
	315
	260
	612
	555
	490
	415
	720
	655
	575
	485
	795
	720
	635
	535
	850
	770
	680
	575

	М 70
	515
	455
	395
	322
	745
	680
	600
	510
	815
	795
	705
	595
	1015
	875
	775
	650
	1035
	940
	827
	700

	М 95
	650
	575
	500
	410
	925
	840
	740
	630
	1085
	985
	870
	735
	1195
	1085
	950
	810
	1280
	1160
	1025
	865

	М 120
	755
	670
	580
	475
	1060
	960
	850
	720
	1245
	1130
	1000
	845
	1370
	1240
	1095
	925
	1465
	1330
	1175
	990

	М 150
	890
	790
	685
	560
	1230
	1115
	990
	840
	1440
	1310
	1135
	935
	1585
	1490
	1270
	1075
	1700
	1540
	1360
	1150

	М 185
	1030
	920
	795
	655
	1410
	1280
	1135
	960
	1655
	1500
	1325
	1120
	1820
	1650
	1455
	1230
	1945
	1765
	1555
	1315


Таблица 10

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном перпендикулярно проводу

Температура провода 80 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	АС 25/4,2
	200
	175
	145
	115
	310
	275
	240
	200
	365
	325
	285
	230
	400
	360
	315
	255
	430
	385
	335
	275

	АС 35/6,2
	260
	230
	195
	150
	400
	355
	310
	255
	470
	420
	365
	300
	515
	465
	400
	330
	555
	495
	430
	350

	АС 50/8
	315
	275
	235
	185
	470
	425
	370
	300
	555
	500
	430
	355
	610
	550
	475
	390
	655
	585
	510
	415

	AC 70/11
	400
	350
	295
	235
	585
	525
	455
	375
	690
	620
	535
	440
	760
	680
	590
	485
	810
	730
	630
	515

	АС 95/16
	505
	445
	375
	295
	725
	650
	565
	465
	855
	765
	665
	545
	940
	840
	730
	600
	1005
	900
	780
	640

	AC 120/19
	589
	520
	440
	345
	830
	745
	650
	535
	975
	875
	760
	625
	1075
	960
	835
	685
	1150
	1030
	895
	730

	AC 150/19
	685
	605
	510
	400
	955
	860
	745
	615
	1120
	1005
	875
	715
	1235
	1105
	960
	785
	1320
	1185
	1030
	840

	AC 150/24
	690
	610
	515
	405
	960
	865
	755
	620
	1130
	1015
	880
	720
	1240
	1115
	965
	790
	1330
	1190
	1035
	845

	AC 185/24
	810
	710
	600
	475
	1110
	990
	870
	715
	1300
	1170
	1015
	835
	1430
	1285
	1115
	915
	1530
	1375
	1195
	995

	AC 185/29
	795
	700
	595
	470
	1095
	985
	855
	705
	1280
	1150
	1000
	820
	1410
	1265
	1100
	900
	1510
	1355
	1175
	960

	АС 205/27
	865
	760
	640
	510
	1180
	1060
	925
	760
	1380
	1240
	1080
	885
	1520
	1365
	1185
	970
	1625
	1460
	1265
	1035

	АС 240/32
	970
	855
	725
	570
	1310
	1180
	1030
	845
	1535
	1380
	1200
	985
	1690
	1515
	1315
	1080
	1810
	1620
	1410
	1150

	АС 240/39
	960
	845
	715
	565
	1295
	1165
	1015
	835
	1520
	1365
	1185
	970
	1670
	1500
	1300
	1065
	1785
	1600
	1390
	1140

	АС 300/39
	1130
	995
	845
	665
	1510
	1355
	1180
	970
	1765
	1585
	1380
	1130
	1940
	1740
	1515
	1240
	2075
	1865
	1620
	1325

	АС 300/48
	1120
	985
	835
	660
	1495
	1345
	1170
	965
	1750
	1570
	1365
	1120
	1925
	1725
	1500
	1230
	2060
	1845
	1605
	1315

	АС 330/30
	1205
	1060
	900
	710
	1600
	1440
	1255
	1030
	1870
	1680
	1460
	1200
	2055
	1845
	1600
	1315
	2200
	1975
	1715
	1405

	АС 330/43
	1205
	1060
	900
	710
	1595
	1435
	1250
	1030
	1870
	1680
	1460
	1195
	2055
	1840
	1600
	1310
	2195
	1970
	1710
	1400

	АС 400/64
	1350
	1190
	1010
	800
	1775
	1500
	1390
	1145
	2070
	1865
	1620
	1330
	2280
	2040
	1775
	1455
	2435
	2185
	1900
	1560

	АС 450/56
	1455
	1280
	1085
	860
	1895
	1705
	1485
	1220
	2215
	1990
	1730
	1420
	2435
	2185
	1900
	1555
	2605
	2335
	2030
	1665

	АС 500/27
	1550
	1365
	1155
	915
	2015
	1810
	1580
	1300
	2350
	2115
	1840
	1510
	2585
	2320
	2015
	1665
	2765
	2480
	2155
	1765

	АС 500/64
	1585
	1395
	1185
	940
	2055
	1850
	1610
	1325
	2400
	2155
	1875
	1540
	2635
	2365
	2055
	1685
	2815
	2525
	2195
	1800

	АС 600/72
	1775
	1565
	1330
	1050
	1280
	2050
	1790
	1470
	2660
	2390
	2080
	1705
	2920
	1620
	2280
	1870
	3120
	2800
	2435
	1995

	М 50
	395
	345
	290
	230
	595
	530
	460
	380
	700
	630
	545
	445
	770
	690
	600
	490
	825
	740
	640
	525

	М 70
	490
	430
	365
	285
	725
	650
	565
	465
	850
	765
	665
	545
	935
	840
	730
	595
	1005
	900
	780
	640

	М 95
	620
	545
	460
	360
	895
	805
	700
	575
	1050
	945
	820
	670
	1160
	1040
	900
	740
	1240
	1110
	965
	790

	М 120
	720
	635
	535
	420
	1025
	920
	800
	660
	1205
	1080
	940
	770
	1325
	1190
	1035
	845
	1420
	1275
	1105
	905

	М 150
	850
	745
	630
	495
	1190
	1070
	930
	765
	1395
	1255
	1090
	895
	1535
	1380
	1195
	980
	1645
	1475
	1280
	1050

	М 185
	985
	865
	730
	580
	1365
	1225
	1070
	875
	1600
	1435
	1250
	1025
	1760
	1580
	1370
	1125
	1885
	1690
	1465
	1200


Таблица 11

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном перпендикулярно проводу

Температура провода 60 °С

	Марка провода
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40
	-20
	0
	20
	40

	AC 25/4,2
	175
	150
	115
	75
	285
	245
	205
	145
	335
	290
	240
	170
	370
	320
	265
	185
	400
	345
	280
	200

	AC 35/6,2
	235
	195
	155
	100
	365
	320
	260
	185
	430
	375
	305
	215
	475
	415
	340
	240
	510
	440
	360
	255

	AC 50/8
	280
	235
	185
	125
	435
	375
	310
	220
	510
	445
	365
	260
	565
	490
	400
	285
	605
	525
	430
	305

	AC 70/11
	355
	300
	235
	155
	540
	470
	385
	275
	635
	550
	450
	320
	700
	605
	495
	350
	748
	650
	530
	375

	AC 95/16
	450
	380
	300
	200
	665
	580
	475
	340
	785
	680
	560
	400
	865
	750
	615
	435
	925
	805
	655
	465

	AC 120/19
	525
	440
	350
	230
	765
	665
	545
	385
	900
	780
	640
	455
	990
	860
	705
	500
	1060
	920
	750
	535

	AC 150/19
	610
	515
	405
	270
	880
	765
	625
	445
	1030
	895
	735
	520
	1135
	985
	805
	570
	1215
	1055
	865
	610

	AC 150/24
	615
	520
	410
	270
	885
	770
	630
	450
	1040
	900
	740
	525
	1145
	995
	810
	575
	1225
	1060
	870
	615

	AC 185/24
	720
	610
	480
	320
	1020
	890
	730
	520
	1200
	1040
	855
	605
	1320
	1145
	935
	665
	1410
	1225
	1005
	710

	AC 185/29
	710
	600
	470
	315
	1005
	875
	715
	510
	1180
	1025
	840
	595
	1295
	1125
	920
	655
	1390
	1205
	985
	700

	AC 205/27
	770
	650
	510
	340
	1085
	940
	775
	550
	1270
	1105
	905
	645
	1400
	1215
	995
	705
	1495
	1300
	1065
	755

	AC 240/32
	865
	730
	575
	385
	1205
	1050
	860
	610
	1415
	1230
	1005
	715
	1555
	1350
	1105
	785
	1665
	1445
	1185
	840

	AC 240/39
	855
	720
	570
	380
	1190
	1035
	850
	605
	1395
	1215
	995
	705
	1535
	1335
	1095
	775
	1645
	1426
	1170
	830

	AC 300/39
	1005
	850
	670
	445
	1385
	1205
	990
	705
	1625
	1410
	1155
	820
	1785
	1550
	1270
	900
	1910
	1660
	1360
	965

	AC 300/48
	1000
	845
	665
	447
	1375
	1195
	980
	700
	1610
	1400
	1145
	815
	1770
	1535
	1260
	895
	1895
	1645
	1345
	955

	AC 330/30
	1070
	905
	715
	475
	1470
	1280
	1050
	745
	1720
	1495
	1225
	870
	1890
	1640
	1345
	955
	2025
	1755
	1440
	1020

	AC 330/43
	1070
	905
	715
	475
	1465
	1275
	1050
	745
	1720
	1495
	1225
	870
	1890
	1640
	1345
	955
	2020
	1755
	1435
	1020

	AC 400/64
	1205
	1020
	805
	535
	1625
	1415
	1165
	830
	1905
	1655
	1360
	965
	2095
	1820
	1490
	1060
	2240
	1950
	1595
	1130

	AC 450/56
	1295
	1095
	865
	575
	1740
	1515
	1245
	885
	2035
	1770
	1455
	1030
	2240
	1945
	1595
	1130
	2395
	2080
	1705
	1210

	AC 500/27
	1375
	1165
	920
	610
	1850
	1610
	1320
	940
	2165
	1880
	1540
	1095
	2375
	2065
	1690
	1200
	2540
	2210
	1810
	1285

	AC 500/64
	1410
	1195
	940
	630
	1885
	1640
	1350
	960
	2205
	1915
	1570
	1115
	2420
	2105
	1725
	1225
	2590
	2250
	1845
	1310

	AC 600/72
	1580
	1340
	1055
	705
	2090
	1820
	1495
	1065
	2445
	2125
	1745
	1240
	2685
	2335
	1910
	1360
	2870
	2495
	2045
	1450

	M 50
	350
	295
	230
	155
	545
	475
	390
	275
	640
	560
	455
	325
	710
	615
	505
	355
	760
	660
	540
	380

	M 70
	435
	370
	290
	190
	665
	580
	475
	335
	785
	680
	555
	395
	865
	750
	615
	435
	925
	800
	655
	465

	M 95
	550
	465
	365
	240
	825
	715
	585
	415
	970
	840
	690
	490
	1065
	925
	755
	535
	1140
	990
	810
	575

	M 120
	640
	540
	425
	280
	945
	820
	675
	480
	1110
	965
	790
	560
	1220
	1060
	870
	615
	1310
	1135
	930
	660

	M 150
	755
	635
	500
	330
	1095
	950
	780
	555
	1285
	1115
	915
	650
	1415
	1230
	1005
	715
	1515
	1315
	1075
	765

	M 185
	875
	740
	585
	385
	1255
	1090
	895
	635
	1470
	1280
	1050
	745
	1620
	1405
	1150
	815
	1735
	1505
	1235
	875


Таблица 12

Допустимые токовые нагрузки для сталеалюминиевых и медных проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, при ветре, направленном перпендикулярно проводу

	Марка провода
	Температура провода 40 °С
	Температура провода 20 °С

	
	Токовая нагрузка, А, при скорости ветра, м/с

	
	0
	2
	4
	6
	8
	0
	2
	4
	6
	8

	
	Температура воздуха, °С

	
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	20
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0
	-20
	0

	AC 25/4,2
	150
	120
	80
	255
	210
	150
	300
	245
	175
	330
	270
	190
	355
	290
	205
	120
	80
	215
	150
	255
	180
	280
	200
	300
	210

	AC 35/6,2
	200
	155
	105
	325
	270
	190
	385
	315
	225
	425
	350
	245
	455
	375
	265
	160
	105
	275
	195
	325
	230
	360
	255
	385
	275

	AC 50/8
	240
	190
	125
	385
	315
	225
	455
	375
	265
	505
	410
	290
	540
	440
	315
	190
	125
	325
	230
	385
	275
	425
	300
	455
	325

	AC 70/11
	305
	240
	160
	480
	395
	280
	565
	465
	330
	625
	510
	360
	670
	545
	390
	245
	160
	405
	290
	478
	340
	525
	375
	565
	400

	AC 95/16
	385
	305
	200
	595
	490
	345
	700
	575
	405
	770
	630
	450
	825
	675
	480
	310
	200
	500
	355
	590
	420
	650
	460
	700
	495

	AC 120/19
	450
	350
	230
	680
	560
	395
	800
	655
	465
	885
	720
	510
	945
	775
	550
	360
	235
	575
	410
	675
	480
	745
	530
	800
	565

	AC 150/19
	520
	410
	270
	785
	640
	455
	920
	755
	535
	1015
	830
	590
	1085
	890
	630
	415
	275
	660
	470
	775
	550
	855
	605
	915
	650

	AC 150/24
	525
	415
	275
	790
	645
	460
	925
	760
	540
	1020
	835
	590
	1095
	895
	635
	420
	275
	665
	470
	780
	555
	860
	610
	925
	655

	AC 185/24
	615
	485
	320
	910
	745
	530
	1070
	875
	620
	1175
	965
	685
	1260
	1030
	730
	490
	325
	765
	545
	900
	640
	995
	705
	1065
	755

	AC 185/29
	605
	475
	315
	895
	735
	520
	1050
	860
	610
	1160
	950
	670
	1240
	1015
	720
	485
	320
	755
	535
	890
	630
	980
	695
	1050
	740

	AC 205/27
	660
	515
	340
	965
	790
	560
	1135
	930
	660
	1250
	1020
	725
	1335
	1095
	775
	525
	345
	815
	580
	955
	680
	1055
	745
	1130
	800

	AC 240/32
	740
	580
	385
	1075
	880
	625
	1260
	1035
	735
	1390
	1135
	805
	1485
	1215
	865
	590
	390
	905
	645
	1065
	755
	1170
	830
	1255
	890

	AC 240/39
	730
	575
	380
	1060
	870
	620
	1245
	1020
	725
	1370
	1125
	795
	1470
	1200
	850
	585
	385
	895
	635
	1050
	745
	1155
	820
	1240
	880

	AC 300/39
	860
	680
	450
	1235
	1015
	720
	1450
	1190
	845
	1595
	1305
	925
	1705
	1995
	990
	690
	455
	1040
	740
	1220
	865
	1345
	955
	1440
	1020

	AC 300/48
	855
	670
	445
	1225
	1005
	715
	1435
	1175
	835
	1580
	1295
	915
	1690
	1385
	980
	680
	450
	1030
	730
	1210
	860
	1335
	945
	1425
	1010

	AC 330/30
	915
	720
	475
	1310
	1075
	765
	1535
	1260
	895
	1690
	1380
	980
	1805
	1480
	1080
	730
	480
	1100
	785
	1295
	920
	1425
	1010
	1525
	1080

	AC 330/43
	920
	720
	480
	1305
	1070
	760
	1530
	1255
	890
	1685
	1380
	980
	1805
	1475
	1050
	730
	480
	1100
	780
	1290
	915
	1420
	1010
	1520
	1080

	AC 400/22
	1030
	810
	535
	1450
	1190
	850
	1700
	1395
	990
	1870
	1530
	1085
	2005
	1635
	1165
	825
	540
	1220
	870
	1435
	1020
	1575
	1120
	1690
	1200

	AC 450/56
	1105
	870
	580
	1550
	1270
	905
	1815
	1490
	1055
	1200
	1635
	1160
	2140
	1750
	1240
	885
	580
	1305
	925
	1530
	1085
	1685
	1195
	1805
	1280

	AC 500/27
	1180
	925
	615
	1645
	1350
	960
	1930
	1580
	1122
	2120
	1735
	1235
	2270
	1860
	1320
	940
	620
	1385
	985
	1620
	1155
	1790
	1270
	1915
	1360

	AC 500/64
	1210
	950
	630
	1680
	1375
	980
	1965
	1610
	1145
	2160
	1770
	1255
	2315
	1895
	1345
	960
	435
	1410
	1005
	1655
	1175
	1825
	1295
	1950
	1385

	AC 600/72
	1350
	1065
	705
	1860
	1530
	1085
	2180
	1785
	1270
	2395
	1960
	1395
	2565
	2100
	1490
	1080
	715
	1565
	1115
	1835
	1305
	2020
	1435
	2165
	1535

	M 50
	300
	235
	155
	485
	400
	285
	574
	470
	335
	635
	520
	365
	680
	555
	395
	239
	155
	410
	290
	485
	345
	535
	380
	575
	405

	M 70
	375
	295
	195
	595
	485
	345
	700
	570
	405
	770
	630
	445
	825
	675
	480
	300
	195
	500
	355
	590
	420
	650
	460
	700
	495

	M 95
	470
	370
	245
	735
	600
	425
	865
	710
	500
	950
	780
	550
	1020
	835
	590
	375
	245
	620
	440
	730
	515
	805
	570
	860
	610

	M 120
	550
	430
	285
	840
	690
	490
	990
	810
	575
	1090
	895
	635
	1170
	955
	680
	440
	285
	710
	505
	835
	595
	920
	655
	990
	700

	M 150
	645
	505
	335
	975
	800
	570
	1145
	940
	665
	1265
	1035
	735
	1355
	1110
	785
	515
	340
	820
	585
	970
	685
	1065
	755
	1145
	810

	М 185
	750
	590
	390
	1120
	915
	650
	1315
	1075
	765
	1450
	1185
	840
	1550
	1270
	900
	600
	395
	940
	670
	1110
	785
	1220
	865
	1310
	930


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Определение допустимой температуры нагрева провода

2. Рекомендации по определению допустимой температуры нагрева провода

3. Расчет предельных токовых нагрузок

Приложение 1 Пример расчета допустимой температуры нагрева провода для ВЛ 110 кВ

Приложение 2 Пример расчета допустимой температуры нагрева провода для ВЛ 330 кВ

Приложение 3 Допустимые токовые нагрузки проводов

_1228040889.unknown

_1228041696.unknown

_1228041857.unknown

_1228041998.unknown

_1228042259.unknown

_1228042592.unknown

_1228042695.unknown

_1228042330.unknown

_1228041999.unknown

_1228041997.unknown

_1228041812.unknown

_1228041835.unknown

_1228041770.unknown

_1228041301.unknown

_1228041586.unknown

_1228041645.unknown

_1228041508.unknown

_1228040948.unknown

_1228041087.unknown

_1228040922.unknown

_1228039866.unknown

_1228040560.unknown

_1228040639.unknown

_1228040673.unknown

_1228040860.unknown

_1228040612.unknown

_1228039986.unknown

_1228040131.unknown

_1228039908.unknown

_1228038369.unknown

_1228039823.unknown

_1228039824.unknown

_1228038427.unknown

_1228038349.unknown

_1228038351.unknown

_1228038348.unknown

