Министерство связи Российской Федерации

| СОГЛАСОВАНО ЦК профсоюза работников связи Российской Федерации письмо от 03.07.95 № 384 | УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства связи Российской Федерации от 05.10.95 №124 |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации масляных трансформаторов

станций проводного вещания

ТОИ Р-45-026-95

Инструкция вводится в действие с 01.01.96 г.

I. Общие требования безопасности

1.1. Работы по обслуживанию масляных трансформаторов проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации не менее чем двумя работниками, один из которых имеет группу по электробезопасности не ниже IV, другой - не ниже III.

1.2. К работам по эксплуатации масляных трансформаторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.3. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, приведенными в приложении.

1.4. При обслуживании масляных трансформаторов возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- опасности возникновения пожара.

1.5. Работники, обслуживающие масляные трансформаторы, обязаны:

1.5.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.2. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.5.3. Выполнять работы только в том объеме и в той технологической последовательности, которая предусмотрена инструкцией по технической эксплуатации для данного типа трансформаторов.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. В случае травмирования или недомогания известить своего непосредственного руководителя.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

II. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, проверить внешним осмотром и убедиться в их исправности.

2.2. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

2.3. При выполнении работы по распоряжению - получить целевой инструктаж.

2.4. На распределительном силовом щите (РСЩ) отключить рубильник блока профилактируемой камеры. На рукоятке рубильника повесить плакат «Не включать! Работают люди».

2.5. Произвести разряд конденсаторов выпрямителей; открыть дверь трансформаторной камеры и индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии напряжения на блок-контактах контактора выхода.

2.6. При осмотре трансформатора необходимо проверить:

а) состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла;

б) соответствие уровня масла в расширителе температурной отметке;

в) состояние маслосборных устройств и изоляторов;

г) состояние ошиновки и кабелей;

д) состояние сети заземления;

е) состояние трансформаторного помещения.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Запрещается:

3.1.1. Производить работы и переключения на трансформаторе, включенном в сеть хотя бы с одной стороны.

3.1.2. Оставлять переключатель в промежуточном положении без фиксации.

3.1.3. Эксплуатировать трансформатор с поврежденными вводами (трещины, сколы).

3.1.4. Эксплуатировать трансформатор без масла или при понижении уровня масла в расширителе ниже температурной отметки.

3.1.5. Эксплуатировать трансформатор при несоответствии отобранного масла нормам качества по результатам физико-химического анализа.

3.1.6. Включать трансформатор без заземления блока.

3.2. Во время работы разрешается пользоваться  переносной лампой напряжением не выше 12 В.

3.3. Доливка масла производится с помощью широкой воронки и специальным сосудом, емкостью до 3-х литров.

3.4. При пользовании гаечными ключами их следует подбирать по размерам гаек. Отвертывать гайки ключами большого размера с прокладкой металлических пластинок между гранями гайки и ключа, удлинять гаечные ключи вторым ключом или трубой запрещается.

3.5. При обслуживании масляных трансформаторов запрещается применение металлических лестниц и стремянок.

3.6. Прежде, чем приступить к работе на лестнице, необходимо обеспечить ее устойчивость.

3.7. Запрещается эксплуатация трансформаторов при обнаружении:

3.7.1. Сильного неравномерного шума и потрескивания трансформатора.

3.7.2. Ненормального и постоянного возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении.

3.7.3. Выброса масла из расширителя.

3.7.4. Течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения пожара в трансформаторной камере:

4.1.1. Выключить всю аппаратуру на СПВ.

4.1.2. Вызвать пожарную команду.

4.1.3. Приступить к тушению пожара углекислотными огнетушителями (в крайнем случае - песком).

4.2. В ситуациях, описанных в п.3.7. данной инструкции, оперативный персонал обязан отключить всю аппаратуру СПВ.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать из трансформаторной камеры ветошь, инструмент, переносной электроинструмент.

5.2. Внешним осмотром убедиться в отсутствии подтеков масла.

5.3. Закрыть на замок дверь трансформаторной камеры.

5.4. Включить рубильник на РСЩ.

5.5. Снять запрещающий плакат.

5.6. Включить аппаратуру, проверить режимы работы.

5.7. Убрать спецодежду в специально отведенное место.

5.8. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.9. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить непосредственного руководителя.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты

| № | Наименование | Сроки носки, мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный (ГОСТ 11622-73) | дежурный |
| 2 | Перчатки хлопчатобумажные (ГОСТ 5007-63) | дежурный |