УДК 621.3.016.25(083.96)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ТИ 34-70-002-82

РД 34.20.544

Срок действия установлен

с 01.04.82 г. до 1.04.87 г.

РАЗРАБОТАНО Уралтехэнерго

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Н. Казанцев, Г.З. Кушнир (Уралтехэнерго), В.М. Максимов (Главтехуправление Минэнерго СССР)

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем

Заместитель начальника К.М. Антипов

ВНЕСЕНО Изменение, утвержденное и введенное в действие с 11 марта 1987 года Извещением № 2/87 от 11.03.87 г.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Оптимальное управление потоками реактивной мощности - одно из средств снижения потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем.

1.2. Инструкция предусматривает осуществление оптимального управления потоками реактивной мощности районными энергетическими управлениями (РЭУ), производственными энергетическими объединениями (ПЭО) и предприятиями электрических сетей (ПЭС).

1.3. Предлагаемая в Инструкции методика оптимального управления потоками реактивной мощности основана на следующих основных принципах:

а) управление производится только теми синхронными генераторами, синхронными компенсаторами, батареями статических конденсаторов, реакторами и трансформаторами РПН, которые на соответствующем уровне управления обладают достаточным регулировочным диапазоном для существенного изменения потерь энергии в электрической сети;

б) оптимизационные расчеты являются "инструментом" для исследования режима электрической сети и должны выполняться периодически при разработке режима, а их результаты обобщаться в виде законов оптимального управления.

Применение указанных выше принципов позволяет отказаться от регулярного сбора и обработки информации о фактических нагрузках в узлах электрической сети для управления ее режимом и ограничиться применением имеющейся информация о текущем режиме сети.

1.4. Инструкция предназначена для центральных диспетчерских служб РЭУ (ПЭО), диспетчерских служб ПЭС и устанавливает методику оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети, порядок выполнения мероприятий по обеспечению оптимального управления и является основой для разработки местных инструкций по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжения для соответствующих служб РЭУ (ПЭО) и ПЭС.

При отсутствии достаточного объема средств телеизмерений и телеуправления Инструкция может быть использована в качестве методической основы для осуществления оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения объединенной энергосистемы

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Средства управления (регулирования) потоками реактивной мощности и уровнями напряжения - генераторы электростанций, синхронные компенсаторы, регулируемые (отключаемые) батареи статистических конденсаторов и реакторы, трансформаторы и автотрансформаторы РПП и вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ), синхронные электродвигатели, используемые для регулирования потокораспределения.

2.2. Законы оптимального управления (регулирования) потоками реактивной мощности и уровнями напряжения - устойчивые оптимальные соотношения между параметрами режима электрической сети и параметрами режима работы средств управления потоками реактивной мощности, которые определяются на основе обработки результатов расчетов оптимальных режимов, охватывающих все возможные нормальные (не аварийные и послеаварийные) состояния энергосистемы, вида:


[image: image1.wmf]0

1

0

1

;

,

l

kk

k

l

kk

k

QQa

П

UUb

П

=

=

=+

å

=+

å

                                                             (2.1)
где Q, U - регулируемые значения реактивной мощности и напряжения;

Q0, а, U0, b – коэффициенты;

Пk - параметры режима электрической сети, по которым регулируется генерация (потребление) реактивной мощности или напряжение в узле (переменные управления);

l - число таких параметров.

2.3. Пункты контроля и управления потоками реактивное мощности в электрической сети -электростанции или подстанции, где имеются средства управления потоками реактивной мощности, обладающие регулировочный диапазоном, достаточным для изменения потерь активной мощности в сети на заданное значение.

2.4. Местные параметры режима электрической сети - напряжение на шинах, токи, потоки активной и реактивной мощности в узле, где установлено средство управления потоками реактивной мощности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МЕЖДУ РЭУ (ПЭО) И ИХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

3.1. В работе по оптимальному управлению потоками реактивной мощности участвует персонал:

- служб РЭУ (ПЭО),

- электростанций энергосистемы;

- предприятий электрических сетей. 

3.2. Персонал РЭУ (ПЭО) в сроки, указанные в п. 4 настоящей Инструкции, должен:

а) определить пункты контроля и управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения, находящиеся в оперативном управлении РЭУ и ПЭС;

б) рассчитать законы оптимального управления потоками реактивной мощности, и уровнями напряжения в пунктах контроля, находящихся в оперативном управлении РЭУ (ПЭО) и ПЭС;

в) разработать местные указания для оперативного персонала по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжения;

г) контролировать выполнение заданий по поддержанию оптимальных потоков реактивной мощности и уровней напряжения.

3.3. Персонал электрических станций должен регулировать выработку (потребление) реактивной мощности на электростанции согласно заданиям РЭУ (ПЭО).

3.4. Персонал предприятий электрических сетей должен:

а) обеспечивать автоматическое регулирование коэффициентов трансформации на понизительных трансформаторах в соответствии с [1];

б) выполнять задания РЭУ (ПЭО) по загрузке компенсирующих устройств (КУ) и регулированию коэффициентов трансформации трансформаторов связи сетей разных классов напряжений.

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

4.1. Определение законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети выполняется при разработке режима энергосистемы [2] и состоит из:

а) определения фактического диапазона регулирования реактивной мощности в узлах сети (располагаемой реактивной мощности);

б) расчета серии оптимальных режимов и выявления факторов, влияющих на оптимальное значение реактивной мощности в выбранных пунктах контроля;

в) выявления законов оптимального управления потоками реактивной мощности и представления их в виде аналитической зависимости регулируемого напряжения или реактивной мощности от параметров режима электрической сети;

г) проверки возможности реализации выбранных законов оптимального управления.

4.2. Выбор пунктов контроля и управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения должен выполняться при изменении схемы электрических соединений энергосистемы, вводе нового генерирующего оборудования на электростанциях и КУ да подстанциях, но не реже одного раза в три года.

4.3. Реализация законов оптимального управления должна осуществляться средствами автоматизации, телеуправления и диспетчерского управления.

4.4. Режимы работы средств управления потоками реактивной мощности при аварии в энергосистеме определяются соответствующими инструкциями до ликвидации аварий.

5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЗАКОНОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

5.1. Для определения законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети требуются следующие исходные данные:

а) схема замещения электрической сети энергосистемы с указанием значений активных и реактивных сопротивлений линий, генераторов, трансформаторов, реакторов, батарей статических конденсаторов;

б) диапазоны регулирования реактивной мощности генераторов, синхронных компенсаторов, реакторов, батарей статических конденсаторов, синхронных двигателей; диапазоны регулирования коэффициентов трансформации трансформаторов РПН и ВДТ;

в) пределы допустимых изменений напряжения во всех узлах электрической сети;

г) графики активной и реактивной нагрузок в узлах электрической сети в летние и зимние контрольные сутки.

6. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ И НАГРУЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

6.1. В схему замещения, используемую для определения законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети, должны быть включены: на уровне РЭУ (ПЭО) - сети энергосистемы напряжением 110 кВ и выше, на уровне ПЭС - сети 35 кВ и выше, находящиеся в управлении ПЭС.

6.2. Средства управления потоками реактивной мощности включаются в схему замещения в зависимости от их установленной мощности (табл. 1) вместе с сетью низшего напряжения, связывающей их с сетью соответствующего уровня.

Таблица 1

	Уровень схемы
	Суммарная мощность средств управления потоками реактивной мощности в узле, включаемых в схему замещения электрической сети

	РЭУ (ПЭО)
	Свыше 15 Мвар

	ПЭС
	Все источники реактивной мощности, включенные на напряжение 6 кВ и выше


6.3. В узлах 110 кВ и выше, имеющих понизительные трансформаторы, оборудованные автоматически управляемыми РПН, уровни напряжения и потери мощности в сети, подключенной к сторонам СН и НН этих трансформаторов и не включенной в схему замещения соответствующего уровня, практически не зависят от уровней напряжения на стороне ВН. Поэтому в таких узлах при определении законов оптимального управления можно задавать постоянную нагрузку, приведенную к стороне ВН подстанции. Допускается такое же моделирование сети, подключенной к сторонам СН и НН трансформатора без автоматически управляемого РПН.

6.4. Для более точного учета влияния изменения напряжения в сети 110 кВ и выше на потери в сети 6-35 кВ, подключенной к сторонам СН и НН трансформатора без автоматически управляемого РПН, сеть 6-35 кВ может вводиться в схему замещения эквивалентной схемой, приведенной на рис. 1.

[image: image2.png]



Рис. 1. Эквивалентная схема замещения распределительной сети

6.5.Эквивалентная схема сети 6-35 кВ получается следующим образом:

а) составляется схема замещения распределительной сети;

б) определяются пределы изменения реактивной мощности, генерируемой (потребляемой) оборудованием;

в) нагрузка головного, участка распределяется между подстанциями распределительной сети пропорционально мощностям трансформаторов; tg( нагрузки по всей сети принимается равным измеренному на головном участке;

г) рассчитывается режим распределительной сети (приложение 1), в результате чего получаем: (Рл - суммарные потери активной мощности в линиях; (Qл - суммарные потери реактивной мощности в линиях; (Qгл - суммарная генерируемая реактивная мощность линий; (Рт и (Qт - соответственно суммарные потери активной и реактивной мощности трансформаторов; (Рот и (Qот - соответственно суммарные активные и реактивные потери холостого хода трансформаторов; Qk - реактивная мощность компенсирующих устройств в распределительной сети.

Параметры модели распределительной сети определяются из соотношений:


[image: image3.wmf]лл

л

2

г

;

3

РjQ

Z

I

D+D

=

 
[image: image4.wmf]гл

сл

2

ггл

Q

Y

UIZ

D

=

éù

-

ëû

&&

;                                             6.1


[image: image5.wmf]отот

то

2

ггг

PjQ

Y

UIZ

D+D

=

éù

-

ëû

&&

; 
[image: image6.wmf]тт

т

2

ггглтосл

3()()

PjQ

Z

IUIZYjY

D+D

=

éù

--+

ëû

&&&

;


[image: image7.wmf]{

}

K

гглггглтослт

()()

k

Q

Y

UIZIUIZYjYZ

=

éù

----+

ëû

&&&&&


где 
[image: image8.wmf]г

I

&

- ток в головном участке сети по данным расчета;


[image: image9.wmf]г

U

&

- напряжение на шинах СН или НН трансформатора.

Обозначения сопротивлений и проводимостей см. на рис. 1

7. ВЫБОР ПУНКТОВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

7.1. Рассчитывается оптимальное потокораспределение в электрической сети для режима максимальных нагрузок планируемого периода. В процессе расчета оптимизируются генерация (потребление) реактивной мощности и коэффициенты трансформации в узлах, где имеются средства управления потоками реактивной мощности. Определяются потери активной мощности в этом режиме (Р0.

7.2. Определяются коэффициенты влияния имеющихся в электрической сети средств управления потоками реактивной мощности на потери активной мощности


[image: image10.wmf]максмин

0

jj

j

PP

h

P

D-D

=

D

,                                                           7.1.

где hj - коэффициент влияния средства управления потоком реактивной мощности, находящегося в узле j;


[image: image11.wmf]макс

j

P

D

, 
[image: image12.wmf]мин

j

P

D

 - соответственно максимальное и минимальное значения потерь активной мощности в сети при оптимальных значениях параметров режима во всех узлах, кроме j-го, и изменении режима в j-м узле в диапазоне 
[image: image13.wmf]мин

j

Q

 ( 
[image: image14.wmf]j

Q

 ( 
[image: image15.wmf]макс

j

Q

 для источников реактивной мощности или 
[image: image16.wmf]мин

j

k

 ( 
[image: image17.wmf]т

j

k

 ( 
[image: image18.wmf]макс

j

k

 для трансформаторов РПН и ВДТ;

[image: image19.wmf]мин

j

Q

, 
[image: image20.wmf]макс

j

Q

 - пределы регулирования реактивной мощности ИРМ;


[image: image21.wmf]мин

j

k

, 
[image: image22.wmf]макс

j

k

 - пределы регулирования коэффициента трансформации трансформатора РПН.

Для определения коэффициентов влияния используется программа расчета установившегося режима (приложение 1).
Порядок определения коэффициентов влияния следующий:

а) во всех узлах, где имеются средства управления потоками реактивной мощности, фиксируются оптимальные (п. 7.3) значения напряжений и коэффициентов трансформации;

б)выполняется расчет четырех-шести режимов при изменении генерации иди потребления реактивной мощности в j-м узле ступенями от минимального до максимально допустимого значения;

в) если в узле имеется трансформатор, регулируемый под нагрузкой, то выполняется расчет четырех-шести режимов при изменении коэффициента трансформации равными ступенями от минимального до максимального значения.

По результатам выполненных расчетов определяются 
[image: image23.wmf]макс

j

Р

D

, 
[image: image24.wmf]мин

j

Р

D

 и hj по формуле (7.1).

7.3. По полученным значениям коэффициентов влияния определяются пункта контроля и управления потоками реактивной мощности, к которым относятся узлы с hj ( 0,05, т.е. узлы, где регулировочный диапазон средств управления потоками реактивной мощности позволяет изменять потери активной мощности в электрической сети не менее чем на 5%.

Для средств управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в этих узлах закон управления определяется по условию минимума потерь электроэнергии в электрической сети рассматриваемого уровня.

7.4. Законы управления для остальных средств управления потоками реактивной мощности должны определяться по условию минимума потерь электроэнергии с учетом ограничений по уровням напряжений в сети более низкого уровня. Если условие (п. 7.3) не выполняется для сети уровня ПЭС, то соответствующее средство управления регулируется таким образом, чтобы обеспечить необходимые уровни напряжения в прилегающей сети [1].

Пример расчета по выбору пунктов контроля и управления приведен в приложении 2.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
8.1. Выявляются факторы, определяющие оптимальный режим работы средств управления потоками реактивной мощности в электрической сети. Такими факторами могут быть:

а) суммарная нагрузка энергосистемы;

б) состав оборудования, работающего на электростанциях, который определяет располагаемую реактивную мощность и распределение активной нагрузки между электростанциями;

в) межсистемные и внутрисистемные перетоки активной и реактивной мощности;

г) состояние (включено - отключено) отдельных линий трансформаторов, реакторов и т.д.

8.2. Выполняются расчеты оптимального распределения потоков реактивной мощности в электрической сети (приложение 1) при всех реально возможных сочетаниях выбранных факторов в нормальных (неаварийных) режимах работы энергосистемы. Факторы, значения которых могут изменяться непрерывно, делятся на 3-4 ступени.

При проведении оптимизационных расчетов нагрузки отдельных узлов энергосистемы определяются корректировкой результатов последних измерений нагрузки за зимние или летние контрольные сутки по данным прогноза суммарной нагрузки энергосистемы на планируемый период:


[image: image25.wmf]пр

зам

сист

зам

сист

i

ijij

i

P

PP

P

=

,                                                          (8.1)

где Pij - расчетная активная нагрузка в узле j в i-й, час;


[image: image26.wmf]зам

ij

P

 - активная нагрузка в узле j в i-й час, измеренная в контрольные сутки;


[image: image27.wmf]пр

сист

i

P

 - прогнозируемая на расчетный период суммарная нагрузка системы в i-й час;


[image: image28.wmf]зам

сист

i

P

 - суммарная активная нагрузка энергосистемы в i-й час, измеренная в контрольные сутки.

Реактивная нагрузка в узле j в i-й час определяется из соотношения:


[image: image29.wmf]зам

зам

ij

ijij

ij

Q

QP

P

=

,                                                           (8.2)

где 
[image: image30.wmf]зам

ij

Q

 - реактивная нагрузка в узле j в i-й час.

В качестве оптимизируемых параметров при расчете оптимальных режимов принимаются генерация или потребление реактивной мощности в коэффициенты трансформации трансформаторов РПН и ВДГ в пунктах контроля и управления потоками реактивной мощности, определенных согласно п.7 настоящей Инструкции.

8.3. Для каждого из рассчитанных оптимальных режимов определяется значение, пропорциональное потерям электроэнергии в i-м оптимальном режиме в течение расчетного периода:


[image: image31.wmf]123

...

iiii

iik

PPPPPP

=D×××××

,                                                       (8.3)

где (Pi - потери активной мощности в i-м оптимальном режиме;


[image: image32.wmf]1

i

P

, 
[image: image33.wmf]2

i

P

, ..., 
[image: image34.wmf]i

k

P

 - вероятности того, что в течение планируемого периода 1-й, 2-й…... и т.д. факторы, определенные в п. 8.1, примут значения, заданные в i-м оптимальном режиме;

k - количество варьируемых факторов.

Величины, 
[image: image35.wmf]1

i

P

, 
[image: image36.wmf]2

i

P

, ..., 
[image: image37.wmf]i

k

P

 определяется на основе опыта эксплуатации, планов ремонтов основного оборудования, прогноза графиков суммарной нагрузки энергосистемы и межсистемных перетоков.

При отсутствии необходимых данных допускается при определении законов оптимального управления принимать значение Pi = 1, что может привести к менее точному поддержанию оптимальных значении параметров режима электрической сети в режимах с большими потерями электроэнергии.

8.4. Для каждого пункта контроля и управления оценивается информативность местных параметров режима для задачи оптимального управления уровнями напряжения решением следующей системы уравнений (приложение 1) относительно bj:


[image: image38.wmf]2*22

0

1111

mmlm

ji

кiкiiji

ii

кi

bPb

ПPUP

====

×+=

åååå

;                                        (8.4)


[image: image39.wmf]2**22*

0

1111

mmlm

jiirkikiiijir

iiki

bP

ПbПPPUП

====

×+=

åååå


r = 1,2, ... k, ..., l
где Uij - оптимальные значения напряжений в узле j в i-м оптимизационном расчете;

m - число проведенных оптимизационных расчетов;

l - число переменных управления;


[image: image40.wmf]*

ik

П

значение k-го параметра режима электрической сети (переменной управления), определенное в i-м оптимизационном расчете, приведенное к стандартизованному масштабу в области -1 ( Пik < 1 следующим образом:


[image: image41.wmf]максмин

*

максмакс

2

2

ikik

ik

ik

ikik

ПП

П

П

ПП

+

=

-

,

где Пik - значение k-й переменной управления в i-м оптимизационном расчете в натуральном масштабе измерения;


[image: image42.wmf]макс

ik

П

, 
[image: image43.wmf]мин

ik

П

 - соответственно максимальное и минимальное оптимальные значения k-й переменной управления, определенные в результате выполнения оптимизационных расчетов.

Если рассматривается задача регулирования реактивной мощности в узле, то Uij в уравнениях (8.4) заменяется на Qij - значение реактивной мощности, генерируемой или потребляемой в узле j, полученное в i-м оптимизационном расчете.

Переменные управления, при которых коэффициенты bk, определенные в результате решения системы уравнений (8.4), имеют большее значение, являются более информативными.

8.5. Оценивается возможность управления потоками реактивной мощности по местным параметрам для всех средств управления потоками реактивной мощности. Одновременно определяется закон оптимального управления при минимальном числе переменных управления. Для этого выполняется поочередно решение относительно b системы:


[image: image44.wmf]2*22

0

1111

mmsm

jikikiiji

iiki

bPb

ПPUP

====

×+=

åååå

,                                        (8.5)


[image: image45.wmf]**22*

0

1111

mmsm

jirkikiiijir

iiki

b

ПbПPPUП

====

×+=

åååå


r = 1,2, ... k, ..., l,

при изменении s от 0 до l. При этом переменные управления 
[image: image46.wmf]*

ik

П

 включаются в рассмотрение в порядке убывания соответствующих им значений.

Число переменных управления является достаточным, если выполняется условие

[image: image47.wmf]0

max

максмин

0,02

ijjkjki

k

jij

jj

UUb

П

Hh

UU

--

å

=×£

-

&&

                                     (8.6)

т.е. максимальное относительное увеличение потерь активной мощности в электрической сети за счет отклонения регулируемого значения напряжения или реактивной мощности от оптимального значения не превышает 2% во всех режимах расчетного периода.

Если условие (8.6) не выполняется ни для одного из рассмотренных вариантов законов оптимального управление по местным параметрам, уровень напряжения в узле или реактивная мощность должны регулироваться централизованно.

8.6. Определяются законы централизованного оптимального регулирования напряжения или потоков реактивной мощности в электрической сети по методике, отличающейся от методики определения законов оптимального управления по местным параметрам тем, что в качеств возможных переменных управления могут приниматься любые параметры режима электрической сети, информация о которых передается на диспетчерский пункт средствами телеизмерений.

Если законы централизованного оптимального управления уровнями напряжения и потоками реактивной мощности на основе имеющихся средств телеизмерений определить не удается, следует рассмотреть вопрос об увеличении объема телеизмерений с учетом потребностей обеспечения всех задач управления режимом электрической сети.

9. РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯМИ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

9.1. Для реализации законов оптимального управления потоками реактивной мощности необходимо:

а) проверить устойчивость определенных в п. 8 законов оптимального управления, т.е. отсутствие незатухающих колебаний потоков реактивной мощности в электрической сети при управлении ее режимом определенным в п. 8 законам;

б) оценить близость режима электрической сети при выполнении законов оптимального управления к оптимальному режиму;

в) проверить допустимость уровней напряжения в отсутствие перегрузки элементов электрической сети при реализации законов оптимального управления.

9.2. Расчеты потокораспределения в электрической сети выполняются при регулировании потоков в соответствии с определенными в п. 8 законами оптимального управления (приложение 1). Рассчитываются наиболее вероятные режимы активных и реактивных нагрузок потребителей и электростанций из рассмотренных в п. 8.2. Дополнительно рассчитываются аварийные режимы энергосистемы, а также режимы работы электрической сети при отключение от сети средства управления потоками реактивной мощности или при работе его без системы регулирования.

9.3. За критерий устойчивости системы оптимального управления потоками реактивной мощности принимается сходимость итерационного процесса расчета режима электрической сети, проводимого согласно п. 9.2. Если система оптимального управления неустойчива, то принимаются следующие меры:

а) изменение параметров режима электрической сети, по которым осуществляется управление (местное или централизованное) потоками реактивной мощности;

б) перевод отдельных средств управления потоками реактивной мощности с регулирования по местным параметрам на централизованное регулирование.

9.4. Для оценки близости режима к оптимальному сравниваются потери активной мощности в режимах максимальной нагрузки, оптимальном и управляемом согласно п. 8. Если потери активной мощности в управляемом режиме, согласно п. 8, превосходят потери в оптимальном режиме более чем на 5%, то законы оптимального управления должны быть скорректированы одним из способов, указанных в п. 9.3.

9.5. Для всех рассматриваемых (п. 9.2) режимов проверяется отсутствие перегрузки оборудования энергосистемы и допустимость уровней напряжения в электрической сети. Особое внимание следует обращать на правильность работы регуляторов в аварийных и послеаварийных режимах энергосистемы. В результате проведенного анализа разрабатываются меры по настройке автоматических устройств регулирования потоков реактивной мощности и инструкции для оперативного персонала энергосистемы по обеспечению допустимости режима электрической сети.

9.6. При реализации закона оптимального управления на автотрансформаторах связи сетей напряжением 110 кВ и выше с помощью автоматических регуляторов напряжения необходимо предусмотреть блокировку переключений при возникновении значительного дефицита реактивной мощности в сети, примыкающей к стороне ВН автотрансформатора, вследствие отключения ВЛ, мощных источников реактивной мощности и по другим причинам.

Признаком возникновения вышеуказанного дефицита реактивной мощности, который может служить фактором срабатывания блокировки, является понижение напряжения на шинах ВН автотрансформатора ниже минимального рабочего напряжения, определенного при планировании режимов.

(Введен дополнительно)

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

	Номер пункта Инструкции
	Программа
	Разработчик

	6.5
	RPOT-77
	Уралтехэнерго

	7.2
	Б-6/77
	ВЦ ГТУ

	
	Мустанг
	ОДУ Северо-Запада

	
	Сеть
	ЦДУ ЕЭС СССР

	
	RGM-600
	Уралтехэнерго

	8.2
	Б-2/77
	ВЦ ГТУ

	8.4-8.6
	СК-81
	Уралтехэнерго

	9.2-9.5
	RGM-600
	Уралтехэнерго


Приложение 2
ПРИМЕР РАСЧЕТА

1.Определение пунктов контроля и управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

Схема электрической сети представлена на рис. 2; в табл. 2-9 приведены результаты расчетов коэффициентов влияния режима средств управления потоками реактивной мощности на потери в электрической сети.

Потери активной мощности в оптимальном режиме максимальной нагрузки составляют 18,05 МВт.
Таблица 2

Т200–201
	КT
	0,1446
	0,1522
	0,1598
	0,1665
	0,1674

	U35 кВ
	31,09
	34,05
	38,49
	38,52
	38,75

	U220 кВ
	232,19
	237,31
	240,02
	241,82
	241,90

	(Р МВт
	19,05
	18,50
	18,22
	18,05
	18,04


h200–201 = 
[image: image48.wmf]19,0518,04

18,05

-

 = 0,056
Таблица 3
Т600–602
	КT
	0,475
	0,500
	0,519
	0,525
	0,535

	U35 кВ
	126,06
	124,55
	123,28
	122,82
	121,82

	U220 кВ
	274,42
	255,79
	242,60
	237,60
	229,44

	(Р МВт
	16,48
	17,12
	18,05
	18,49
	19,68


h600–602 = 
[image: image49.wmf]19,6816,48

18,05

-

 = 0,177
Таблица 4
Т800–801
	КT
	0,475
	0,496
	0,525
	0,535
	0,550

	U35 кВ
	110,46
	115,73
	122,88
	125,40
	129,18

	U220 кВ
	235,65
	236,13
	236,82
	237,08
	237,46

	(Р МВт
	18,07
	18,05
	18,03
	18,02
	17,99


h800–801 = 
[image: image50.wmf]18,0717,99

18,05

-

 = 0,004

Таблица 5

Узел № 207
	Qг Мвар
	15,8
	13,1
	10,5
	9,5
	9,0

	(Р МВт
	17,89
	18,05
	18,47
	18,87
	19,25



h207 = 
[image: image51.wmf]19,2517,90

18,05

-

 = 0,075

Таблица 6
Узел № 208

	Qг Мвар
	0
	4,9
	7,5
	16,0
	22,5

	(Р МВт
	19,82
	18,05
	17,90
	17,92
	18,27


h208 = 
[image: image52.wmf]19,8217,90

18,05

-

 = 0,106

[image: image53.png]26,045 104 27924109
220x8 L i - 1894745
= o0 b ~ 6o we-1a VAT P 466 m s 200
3 3 9 'Q S
£l il S =]
[ oA | A
g‘ B4 zz:“. [eo] DS ]
1108 55+f b
T — 55+ 18 HOxBy oo é 3
o~
3 F 252709 [ I l
STsRTT ! E 110 i p————t
v /4&87 3,,3 m /‘.5
- mms 0057 ." k3 S g |
xS ‘. fa'; E 10 3 l
- ; = m ! 204
2 52+j17 .t, 30 185K za+-m 53«8 o IMH
§ Q . 53 4] 44
=. > . 405 @ @
m 05«8 (] TV '4.,-
Q ; 100+j28 T3U-2 G . 35x8
86+ 63
T3u-}l 20413 10+/0,2 - 2' g
Se O
[z s ° 234113
™~ }63xB

-

.3 B
3113




Рис. 2 Схема замещения электрической сети

Таблица 7

Узел № 402

	Qг Мвар
	-5
	-0,9
	30
	65
	10

	(Р МВт
	18,36
	18,05
	18,60
	21,16
	24,59


h402 = 
[image: image54.wmf]24,5918,36

18,05

-

 = 0,345

Таблица 8
Узел № 634

	Qг Мвар
	103,2
	74,3
	56,6
	28,8
	11,0

	(Р МВт
	21,50
	19,26
	18,05
	16,39
	15,49


h634 = 
[image: image55.wmf]21,5015,49

18,05

-

 = 0,333

Таблица 9

Узел № 814

	Qг Мвар
	180,0
	143,1
	95,9
	84,1
	60,5

	(Р МВт
	23,96
	20,39
	17,93
	18,05
	21,48


h814 = 
[image: image56.wmf]23,9617,93

18,05

-

 = 0,334
Из расчетов следует, что средствами управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения являются: источники реактивной мощности в узлах № 207, 208, 402, 634, 814, трансформаторы 200-201 и 600-602, для которых hj > 0,05. Указанные узлы являются пунктами контроля и управления потоками реактивной мощности и уровняли напряжений в электрической сети.
2. Определение законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения
Для примера рассматриваются пять режимов энергосистемы с изменением нагрузки и отключением линии*. Все изменения генерации активной мощности происходят на электростанции в узле № 634, генерации активной мощности на остальных электростанциях принимаются постоянными. Оптимизируемыми параметрами являются (согласно п. 1 приложения 2) потоки реактивной мощности в узлах № 207, 208, 402, 634 и 814 и коэффициенты трансформации в ветвях 200-201 и 600-602.

_____________
* При определении законов оптимального управления для реальной энергосистемы следует рассматривать также режимы при различном распределении нагрузки между электростанциями и при отключении ветвей 600-800, 600-400, 200-400.
Результаты расчетов оптимальных режимов приведены в табл. 10 Законы оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в сети определялись по программе СК-81.

В качества местных параметров управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения рассматривались:

- в узлах № 207 и 208 - напряжение на шинах 6 и 35 кВ ТЭЦ-3;

- в узле № 402 - напряжение на шинах 220 кВ, потоки активной и реактивной мощности через трансформатор подстанции 402;

- в узле № 634 - напряжение на шинах 110 кВ и активная мощность ТЭЦ-2;

- в узле № 814 - напряжение на шинах 110 кВ ТЭЦ-1;

- в ветвях 200-201 - напряжение на шинах 35 и 220 кВ, потоки активной и реактивной мощности и ток через трансформатор 200-201;

- в ветвях № 600-602 - напряжение на шинах 110 и 220 кВ, потоки активной и реактивной мощности и ток через трансформатор 600-602.
Таблица 10

	Параметры режима
	Значения параметров для режима

	
	1
	2
	3
	4
	5*

	Нагрузка системы, %
	100
	90
	80
	70
	100

	U201 кВ
	38,50
	38,35
	38,30
	38,30
	38,52

	U200 кВ
	241,80
	243,80
	243,95
	243,30
	242,00

	Р200-201 МВт
	17,8
	12,6
	7,5
	2,4
	17,7

	Q200-201 Мвар
	9,4
	11,5
	12,4
	13,0
	9,2

	I200-201 А

(на стороне 220 кВ)
	48,0
	40,4
	34,3
	31,4
	47,8

	U602 кВ
	123,3
	122,1
	123,1
	123,8
	120,9

	U600 кВ
	242,1
	242,5
	239,4
	235,7
	242,0

	Р600-602 МВт
	152,2
	118,1
	85,2
	53,1
	152,2

	Q600-602 Мвар
	-42,1
	-51,2
	-60,2
	-65,4
	-40,4

	I600-602 А

(на стороне 110 кВ)
	740,0
	608,9
	489,4
	393,3
	752,3

	Qг 207 Мвар
	13,10
	10,07
	8,48
	5,20
	12,85

	Uг 207 кВ
	6,30
	6,29
	6,26
	6,29
	6,32

	U206 кВ
	37,5
	37,3
	37,3
	37,45
	37,52

	Qг 208 Мвар
	4,90
	1,61
	0
	0
	5,36

	Uг 208 кВ
	6,30
	6,25
	6,26
	6,29
	6,30

	U206 кВ
	37,5
	37,3
	37,3
	37,45
	37,52

	Qск 402 Мвар
	-0,9
	-5,0
	-5,0
	-5,0
	-0,95

	Qск 402 кВ
	10,41
	10,49
	10,51
	10,40
	10,40

	U401 кВ
	236,5
	238,8
	239,6
	239,4
	236,6

	Р401-402 Мвт
	70,2
	63,1
	56,1
	49,1
	70,2

	Q401-402 Мвар
	18,5
	20,1
	17,9
	15,8
	10,9

	Qг 634 Мвар
	56,6
	28,72
	1,77
	-18,28
	61,66

	Рг 634 Мвт
	309,9
	359,0
	209,3
	160,8
	310,5

	Uг 634 кВ
	6,20
	6,09
	6,09
	6,09
	6,09

	U604 кВ
	122,87
	121,34
	122,0
	122,46
	120,56

	Qг 814 Мвар
	84,1
	71,8
	62,5
	54,2
	85,4

	Uг 814 кВ
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	U802 кВ
	116,2
	116,7
	116,6
	117,3
	116,6


_____________

* В данном режиме отключена ВЛ 110 кВ 801-802.

В результате оценки погрешности управления по местным параметрам можно сделать вывод, что во всех пунктах контроля и управления, кроме узла № 814, Нj. ( 0,02 и может применяться управление потоками реактивной мощности по местным параметрам. Законы управления приведены в табл. 11.

Значение выдаваемой в сеть реактивной мощности в узде № 814 должно регулироваться централизованно как функция напряжения в узле № 801.

Таблица 11

	Номер узла
	Параметр управления
	Закон управления

	208
	Напряжение на шинах 35 кВ ТЭЦ-3
	Qг = -641,2 + 17,21(U35

	402
	Напряжение на шинах 220 кВ подстанции 402
	Qск = 340,3 - 1,443(U220

	634
	Активная мощность генератора
	Qг = -105,93 + 0,528(Рг

	200-201
	Поток реактивной мощности через трансформатор
	U35 = 39,08 – 0,062(Q200-201

	600-602
	Поток активной мощности через трансформатор
	U220 = 233,6 + 0,06(Р 600-602

	814
	Напряжение в узле № 801
	U814 = 6,01 + 0,002(U801

	207
	Активная мощность генератора
	U207 = 6,27 + 0,007(Р207


Список использованной литературы

1. Инструкция по регулированию напряжения трансформаторов РПН 35-110 кВ (М.: СПО Союзтехэнерго, 1978).

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (М.: Энергия, 1977)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая часть

2 Определения 

3. Распределение обязанностей по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети между РЭУ (ПЭО) и их предприятиями 

4. Периодичность и объем мероприятий по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

5. Исходные данные для определения законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

6. Моделирование сети и нагрузок при проведении расчетов оптимального распределения потоков реактивной мощности

7. Выбор пунктов контроля и управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

8. Определение законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

9. Реализация законов оптимального управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения в электрической сети

Приложение 1. Рекомендуемые программы для определения законов оптимального управления

Приложение 2. Пример расчета

Список использованной литературы

_1179059822.unknown

_1179061258.unknown

_1179063937.unknown

_1179064998.unknown

_1179065194.unknown

_1179065369.unknown

_1179065501.unknown

_1179065195.unknown

_1179065073.unknown

_1179064706.unknown

_1179064887.unknown

_1179063951.unknown

_1179061406.unknown

_1179062542.unknown

_1179062597.unknown

_1179062534.unknown

_1179061391.unknown

_1179060967.unknown

_1179061002.unknown

_1179061046.unknown

_1179060972.unknown

_1179060976.unknown

_1179060968.unknown

_1179060964.unknown

_1179060965.unknown

_1179060966.unknown

_1179060137.unknown

_1179060695.unknown

_1179060963.unknown

_1179060876.unknown

_1179060152.unknown

_1179059913.unknown

_1179059981.unknown

_1179059841.unknown

_1179059082.unknown

_1179059527.unknown

_1179059546.unknown

_1179059685.unknown

_1179059803.unknown

_1179059541.unknown

_1179059474.unknown

_1179059490.unknown

_1179059501.unknown

_1179059479.unknown

_1179059096.unknown

_1179058443.unknown

_1179058776.unknown

_1179058983.unknown

_1179058775.unknown

_1179058163.unknown

_1179058191.unknown

_1179058162.unknown

