РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МАЗУТА НА ТЭС
РД 153-34.1-11.354-2001

УДК 621.311
Дата введения 2002-10-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Предприятие по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «УралОРГРЭС»

Исполнители Т. АМИНДЖАНОВ, П.Ф. ЗАРОДОВ, Т.К. ЗАРИПОВА
Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 12.11.2001г.
Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основной целью разработки «Рекомендаций по расчету и применению специальных сужающих устройств для измерения расхода мазута на ТЭС» (далее - Рекомендации) является создание документа, позволяющего персоналу метрологических служб оперативно производить расчет специальных сужающих устройств (ССУ) по исходным данным, полученным от технологических подразделений, а также их изготовление и поверку (калибровку) в условиях ТЭС.
1.2 Настоящие Рекомендации распространяются на методики выполнения измерений расхода мазута с применением ССУ.
1.3 Рекомендации содержат примеры расчетов ССУ, пересчет плотности и вязкости мазута от одной температуры к другой, формы выпускного аттестата и акта ревизии (установки) ССУ, а также рабочие чертежи расходомерных узлов на низкое и высокое давление мазута.
1.4 Рекомендации предназначены для применения:
- персоналом ТЭС при организации внедрения МВИ расхода мазута с применением ССУ;
- персоналом проектных организаций при проектировании схем контроля и управления вновь строящихся и реконструируемых ТЭС.

2 РАСЧЕТ ССУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ РАСХОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ

2.1 В соответствии с РД 50.411-83 [5] к ССУ относятся:
- диафрагмы с коническим входом;
- сопла «четверть круга»;
- цилиндрические сопла;
- двойные диафрагмы;
- сегментные диафрагмы;
- износоустойчивые диафрагмы.
2.2 В процессе выполнения расчета ССУ определяются геометрические характеристики, производится проверка правильности выполнения расчетов и определяется погрешность измерения расхода мазута.
2.3 Геометрические характеристики ССУ, кольцевых камер, разделительных сосудов и их установка должны обеспечиваться в соответствии с требованиями РД 50.411-83 [5], ГОСТ 8.563.1-97 [1], ГОСТ 8.563.2-97 [2] и ТУ 25.7439.0018-90.
2.4 Примеры расчета ССУ, выполненные в соответствии с РД 50.411-83 [5], приведены в приложениях А-Е.
2.5 В приложениях Ж и И приведены рабочие чертежи ССУ с угловым способом отбора перепада давления, выполненные на основании расчетов (см. приложения А, Е) для низкого и высокого давления мазута.
2.5.1 Геометрические характеристики для каждого типа ССУ индивидуальны и порядок их определения приведен в РД 50.411-83.
2.5.2 Геометрические характеристики кольцевых камер определяются по ГОСТ 8.563.1.
2.5.3 Выбор фланцевых соединений производится по ГОСТ 12820 в зависимости от параметров мазута. Материал фланцев выбирается по ГОСТ 1050.
2.5.4 Измерительные трубопроводы (патрубки) выбираются по ГОСТ 8732. Материал трубопровода выбирается по ГОСТ 8731.
2.5.5 Крепежные детали - стандартные.
2.6 Проверка правильности выполнения расчета ССУ определяется с допускаемым отклонением (0,2% верхнего предела измерения расхода.
2.7 Норма погрешности измерений расхода мазута установлена РД 34.11.321-96 [7]. В случае, если погрешность расходомерного устройства превышает нормы погрешности измерений, должна быть проведена реконструкция расходомерного устройства путем: применения других типов ССУ, применения СИ более высокого класса точности, совмещения обоих способов, указанных выше.
2.8 Условные обозначения и расчетные формулы в Рекомендациях соответствуют РД 50.411-83, за исключением расчета поправочных коэффициентов Kт и Kо на изменения диаметров ИТ и ССУ, вызванные отклонением температуры мазута от нормальной. Расчеты Kт и Kо выполнены по ГОСТ 8.563.1-97.
2.9 Измерения температуры и давления мазута должны выполняться в соответствии с требованиями РД 50.411-83, ГОСТ 8.563.1-97 и соответствующих МВИ.
2.10 Плотность и вязкость мазута должны быть определены в соответствии с требованиями ГОСТ 3900-85 [3], ГОСТ 33-82 [4] и РД 34.09.114-92 [14]. Примеры пересчета плотности и вязкости мазута от одной температуры к другой приведены в приложениях К и Л.
2.11 Форма выпускного аттестата (диафрагма с коническим входом) приведена в приложении М.
2.12 Измерение геометрических характеристик ИТ и ССУ, монтажные и демонтажные работы, составление акта ревизии производятся подразделением, эксплуатирующим данное оборудование, совместно с представителями метрологической службы энергопредприятия. Форма акта ревизии (установки) ССУ приведена в приложении Н.
2.13 Поверка (калибровка) ССУ и проверка ИТ производятся в соответствии с требованиями РД 50.411-83, ГОСТ 8.563.1-97.

3 РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МАЗУТА

3.1 Расчет СКО погрешности измерения расхода мазута (() без учета внешних влияющих факторов (ВВФ) (температура окружающей среды, напряжение питания СИ и др.) проводят по формуле (5.2) [5]. Примеры расчета приведены в приложениях А, В-Е.
3.2 Расчет СКО погрешности измерения расхода мазута с учетом ВВФ в условиях эксплуатации проводят по формуле

[image: image1.wmf]22

222222222

2020

опрс

1

4140,25

n

QdDi

i

mdmd

dmdm

aerx

Dr

=

aa

æöæö

s=s+s+×+s+×s+s+s+s+s+s

å

ç÷ç÷

aa

èøèø

, (1)
где (( - средняя квадратическая относительная погрешность коэффициента расхода, %, по п.5.2.1 [5];
(( - средняя квадратическая относительная погрешность на расширение измеряемой среды; (( = 0 для мазута;
m - относительная площадь ССУ;
( - коэффициент расхода ССУ по п. 3.2 [5];

[image: image2.wmf]d

m

a

a

 - первая производная функции ( = f (m), приложение 1 [5];
(d20 - средняя квадратическая относительная погрешность определения диаметра отверстия сужающего устройства, %, по п. 6.1.5 [5];
(D20 - средняя квадратическая относительная погрешность определения диаметра трубопровода, %. по п. 6.1.5 [5];
(( - средняя квадратическая относительная погрешность определения плотности, %, по п. 5.2.5 [5];

[image: image3.wmf]sDr

 средняя квадратическая относительная погрешность измерения перепада давления на ССУ, %, по п. 3.3 [5];
(оп - средняя квадратическая относительная погрешность оператора при планиметрировании диаграмм, 1,1% [9];
(рс - средняя квадратическая относительная погрешность, вносимая разделительными сосудами, % [8]; (для датчиков типа ДМ (рс = 0,014%, для датчиков типа САПФИР (рс = 0%, следовательно принимаем (рс = 0);


[image: image4.wmf]2

1

n

i

i

x

=

s

å

 - сумма квадратов средних квадратических относительных дополнительных погрешностей измерений, вызванных изменением влияющих величин (температуры, напряжения питания и др.), % [6]. Пример расчета с учетом дополнительных погрешностей приведен в приложении Б.
3.3 Средняя квадратическая относительная погрешность измерения перепада давления на ССУ исходя из п. 5.2.3 (формула 5.13) [5]:

[image: image5.wmf]2

222222

макс

ПИПБКИРППЛХД

тек

0,251,10,250,25

Q

Q

Dr

æö

s=×d+d+d+d+d

ç÷

èø

, (2)
где (ПИП, (БКИ, (РП - класс точности составляющих (первичный измерительный преобразователь, блок корнеизвлечения, регистрирующий прибор) комплекта расходомерного устройства, %;

(ПЛ, (ХД - приведенные погрешности планиметра и хода диаграммы РП, %.
3.4 Предельная относительная погрешность измерения расхода мазута при доверительной вероятности Р = 0,95 определяется по формуле
(Q =20(Q. (3)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДИАФРАГМЫ С КОНИЧЕСКИМ ВХОДОМ

1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки М-100;
- наибольший измеряемый объемный расход Qмакс = 21000 кг/ч = 5,8333 кг/с;
- наименьший измеряемый объемный расход Qмин = 7000 кг/ч = 1,9444 кг/с;
- температура измеряемой среды t = 85°С = 358,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи = 14 кгс/см2 = 1372931 Па;
- барометрическое давление pб = 753,1 мм рт. ст. = 100404,8 Па;
- номинальный перепад давления (pН = 2500 кгс/м2 = 24516,6 Па;
- плотность при t = 20°С (20 = 0,962 г/см3 = 962 кг/м3.
Плотность измеряется ареометрами типа АН, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0015 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 9,7 ВУ = 72,0 мм2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром ВУ, воспроизводимость по ГОСТ 6258 не превышает 0,5%;
- внутренний диаметр трубопровода D20 = 82 мм = 0,082 м;
- материал СУ - сталь 12X18Н9Т;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 5,2 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 3,9 м.
2. Определить геометрические характеристики диафрагмы с коническим входом и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода.
Расчет приведен в таблице А.1. В графе 2 таблицы указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97, настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.
Рабочие чертежи специального сужающего устройства, выполненные в соответствии с расчетом, РД 50-411-83. ГОСТ 8.563.1(2)-97 и другими НД, приведены в приложении Ж Рекомендаций.
Таблица A.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута ра
	п. 4.1.1
	1372931 + 100404,80
	1473335,80 Па

	2.Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1*

Приложение В,

формулы (В.2), (В.5)
	1+10(6·(11,1+10(3·85·7,7-10(6·852·3,42)·(120-20)
	1,0007624

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8.563.1*

Приложение В,

формула (В.2)
	0,082·1,0007624
	0,0820625 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*,

таблица К.1

Рекомендаций
	При 
[image: image6.wmf]20

4

r

 = 0,962 ( = 0,000554,

тогда 
[image: image7.wmf]50

4

r

 = 0,962 - 0,000554·(50 - 20)
	0,9454 г/см3

	
	
	При ( = 0,9454 ( = 0,000581,

тогда 
[image: image8.wmf]80

4

r

 = 0,9454 - 0,000581·(80 - 50)
	0,9280 г/см3

	
	
	При ( = 0,9280 ( = 0,000607,

тогда 
[image: image9.wmf]85

4

r

 = 0,9280 - 0,000607·(85 - 80)
	0,92492 г/см3

924,92 кг/м3

	5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л*,

рисунок Л.1 Рекомендаций
	(85
	57 мм2/с =

= 0,000057 м2/с

	Выбор типа и разновидности дифференциального манометра
	
	
	

	6. Тип и разновидность дифференциального манометра
	П. 9.2.3
	Дифференциальный манометр типа             ДМ 3583 М
	Класс точности 1,5

	
	
	Вторичный прибор КСД 2
	Класс точности 1,0;

	
	
	
	погрешность записи ±1,0%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы +0,5%

	7. Тип и разновидность термометра
	
	Мост автоматический уравновешенный КСМ2, предел измерения 150°С
	Класс точности 1,0

	
	
	Термопреобразователь сопротивления гр. 23
	Погрешность записи ±1,0%; допускаемое отклонение от номинального для класса

С = 0,2

по ГОСТ 6651

	8. Тип и разновидность: 
	
	
	

	манометра
	
	Вторичный прибор КСД 2
	Класс точности 1,5; погрешность записи ±0,5%

	
	
	Манометр типа МЭД
	Класс точности 1,5;

	барометра
	
	МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 1,3595·10(3

кгс/см2

	9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	25000 кг/ч =

= 6,9444 кг/с

	Определение предельного номинального перепада давления, приближенного значения модуля
	
	
	

	10. Допустимая потеря давления pПД
	П. 9.2.4.1
	Не задана, следовательно, условие формулы (9.7) не выполняется
	

	11. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image10.wmf]2

6,94444

0,0820625924,9223,14159

×

××


	30,5276

	12. Предельный номинальный перепад давления 
[image: image11.wmf]0

н

p

D


	П. 9.2.4
	По ГОСТ 18140-84, раздел 1
	0,25 кгс/см2 =

= 24516,6 Па

	13. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image12.wmf]30,5276

24516,6


	0,1950

	14. Приближенное значение модуля m
	Приложение 2, стр. 41
	1,3658·0,1950 - 0,2912·0,19502 - 2,2345·0,19503
	0,2369

	15. Относительная потеря давления П
	Рисунок 11
	Не определяется
	

	Проверка выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	16. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс
	Формула (4.12)
	
[image: image13.wmf]46,94449,80665

3,141590,0820625924,920,000057

×

×

××


	20042

	17. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин
	Формула (4.12)
	
[image: image14.wmf]42,31489,80665

3,141590,0820625924,920,000057

×

×

××


	6681

	18. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image15.wmf]2601200,251200,16260

0,2369

0,250,160,250,16

-×-×

×+

--


	240

	Reмакс гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image16.wmf]500050000,2550000,165000

0,2369

0,250,160,250,16

-×-×

×+

--


	50000

20042 < 50000;

6681 > 240 –

условие выполнено, расчет можно продолжить

	Проверка выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	19. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода:
	П. 8.4,

таблица 7,

П. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 14D = 14·0,08
	1,15 м

1,2 м < 2,0 м

	после СУ L2
	
	L2 = 6D = 6·0,08
	0,49м

0,5 м < 3,9 м –

условие выполнено, расчет можно продолжить

	20. Наибольший перепад давлений в СУ, соответствую-щий Qп, (pмакс
	П. 4.2,

формула (4.2)
	
[image: image17.wmf]0

максн

рр

D=D


	0,25 кгс/см2

24516,6 Па

	Проверка выполнения условий п. 1.6
	
	
	

	21. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4
	П. 1.6,

формула (1.4).

Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image18.wmf]24516,6

1473335,8


	0,017

	
	
	
[image: image19.wmf]нп

0

р

р

»


	

	
	
	F0 = 2,068·exp(-924,92/500) - 0,259
	0,066

	
	
	
[image: image20.wmf]22

1,4

210,0660,066

1,41

(102369)(00,066)

А

æö

=×-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,098

	
	
	
[image: image21.wmf]2

1,4

40,0660,0661

1,41

2(10,2369)(10,066)(00,066)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,320

	
	
	
[image: image22.wmf]22

1,4

20,06610,066

1,41

(10,2369)(10,066)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

--×-


	-0,7213

	
	Формула (1.5)
	
[image: image23.wmf]2

20,098

(0,320)40,098(0,7213)(0,320)

CL

×

=

--×---


	0,2326

	
	Формула (1.4)
	1 - 0,2326
	0,767

Так как

0,017 < 0,767,

расчет продолжаем

	Определение вспомогатель-ной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы
	
	
	

	22. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.13)
	
[image: image24.wmf]30,5276

24516,6


	0,1950

	23. Искомое значение модуля m для

0,07<m(<0,2081
	Приложение 2, стр. 41
	1,3658·0,1950 - 0,2912·0,19502 - 2,2345·0,19503
	0,2369

	24. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5)
	1+10(6·(15,6 + 10(3·85·8,3-10(6·852·6,5)·(85-20)
	1,0010568

	25. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре t = 20°С
	Формула (9.12)
	
[image: image25.wmf]0,0820625

0,2369

1,0010568


	0,03990 м

	Отклонение диаметра (d20
	Формула (6.1)
	
[image: image26.wmf]0,10,03990

50

×


	±0,0000798 м =

= ±0,0798 мм

	26. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4)
	0,03990 · 1,0010568
	0,039942 м =

= 39,942 мм

	Определение геометрических характеристик
	
	
	

	27. Длина цилиндрической части «e» отверстия составляет 0,021d независимо от значения m
	П. 6.2.3,

рисунок 4
	0,021 · 39,942
	0,84 мм

доп. не > (0,04 мм

	28. Глубина скоса J, допускаемое отклонение
	П. 6.2.4,

таблица 5
	m0,5 = 0,4867; 
[image: image27.wmf]d

J

 = 9,337; J = 
[image: image28.wmf]39,942

9,337


	4,278 мм

доп. ±0,170 мм

	29. Угол входа F, допускаемое отклонение 0,03·F
	П. 6.2.4,

таблица 5
	F = 32,59°
	32,59°

доп. ±0,98°

	30. Общая толщина диафрагмы Е
	П. 6.2.5
	0,84 + 4,278 < Е < 0,1 · 82,06

5,11 < Е < 8,21
	Принимаем

7,0 мм

доп. (0,1 мм

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	31.Коэффициент расхода (
	П. 3.2
	0,73095 + 0,2726 · 0,2369 - 0,7138 · 0,23692 +

+ 5,0623 · 0,23693
	0,82278

	32. Расход, со-ответствующий наибольшему перепаду давления

(pмакс, ( = 1, Qм
	Формула (2.1), где пd2/4
	
[image: image29.wmf]2

3,141590,03994224516,6

0,82278112

4924,92

×

××××


	6,9427 кг/с

	33. Отклонение (Q

[image: image30.wmf]мп0

мп

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	П. 9.2.14
	
[image: image31.wmf]6,94446,9427

100%

6,9444

-

×


	0,026%

0,03% < 0,20%. Отклонение (Q от Qмакс менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода (Q
	
	
	

	34. Погрешность коэффициента расхода для диафрагм с коническим входом ((
	П. 5.2.1
	(( = 1,0 - для диафрагм с коническим входом
	1,0%

	35. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((
	Формула (5.5)
	7,5 · (1 - 1)
	0

	36. Отношение 
[image: image32.wmf]d

m

a

a


	П. 5.2,

приложение 1
	Для диафрагмы с коническим входом

0,27 - 1,43 · 0,2369 + 15,19 · 0,23692
	0,784

	37. Погрешность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3%
	0,1%

	38. Погрешность (D20
	П. 8.3
	То же
	0,1%

	39. Погрешность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image33.wmf][

]

0,5

2

2222

2

1,5(8520)0,00000050,0005541,8

50

962

10,000554(8520)

éù

-×+×

æö

+

êú

ç÷

èø

-×-

êú

ëû


	0,09%

	где 
[image: image34.wmf]t

¢

Dr

 - максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при

t = 20°С,

(20=0,962 г/см3 =

= 962 кг/м3
	
	Исходные данные
	0,0015 г/см3 =

= 1,5 кг/м3

	(t –

максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута
	Приложение П* Рекомендаций
	Зависит от погрешности записи регистрирующего термометра (1%) и погрешности термопреобразователя сопротивления - 1,1°С.
	1,8°С

	
	
	Диапазон измерения 0-120°С
	

	
	
	(рег = 1,2°С.

(к = 1,1·(1,12 + 1,22)0,5 = 1,8°С
	

	(( –

максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута

( = 0,000554

для (20 = 962 кг/м3
	Приложение П* Рекомендаций
	Половина единицы разряда последней значащей цифры (
	0,0000005

	40. Погрешность измерения перепада давления 
[image: image35.wmf]2

Dr

s

 для Q100 = Qмакс
	Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image36.wmf]2

222

2

100

0,251,51,01,10,250,5

100

0,250,5

æö

×+×+×+

ç÷

èø

+×


	1,11%

	41. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q100
	Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image37.wmf]2

22

2

2

20,5

0,7840,2369

[10410,1

0,82278

0,23690,784

40,10,250,091,11

0,82278

1,100]

×

æö

++×+×+

ç÷

èø

×

æö

+××+××+

ç÷

èø

+++


	1,84%

	42. Предельная относительная погрешность измерений расхода 5дюо
	Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций
	2·1,84
	3,68%


Расчет выполнил __________________  _________________________________
(подпись)                                (инициалы, фамилия)
Заключение:
Диаметр отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик __________________  ______________________  ____________

(подпись)                   (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОПЛА «ЧЕТВЕРТЬ КРУГА»
1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки M100;
- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 28000 кг/ч = 7,7778 кг/с;
- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 9600 кг/ч = 2,6667 кг/с;
- температура измеряемой среды t = 130°С = 403,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи = 35 кгс/см2 = 3432327,5 Па;
- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;
- внутренний диаметр трубопровода D20 = 100 мм = 0,1м;
- перепад давления (p = 2500 кгс/м2 = 24516,6 Па;
- плотность при t = 20°С (20 = 0,945 г/см3 = 945 кг/м3.
Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 97 мм2/с = 9,7·10(5 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;
- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 1,6 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) -1,0 м;
- температура окружающего воздуха t = 35°С;
- напряжение питания сети V = 231В.
2. Определить геометрические характеристики сопла «четверть круга»и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Б.1. В графе 2 таблицы Б.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.
Таблица Б.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута pа
	П. 4.1.1
	3432327,5 + 101324,7
	3533652 Па

	2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (B.5)
	1 + 10(6·(11,1 + 10(3·130·7,7 - 10(6·1302·3,4)(
((130 - 20)
	1,0013248

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2)
	0,1 · 1,0013248
	0,10013248 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций
	При ( = 0,9450  ( = 0,000581,

тогда 
[image: image38.wmf]50

4

r

 = 0,9450 - 0,000581 · (50 - 20)
	0,9276 г/см3

	
	
	При ( = 0,9276  ( = 0,000607,

тогда 
[image: image39.wmf]80

4

r

 = 0,9276 - 0,000607 · (80 - 50)
	0,9094 г/см3

	
	
	При ( = 0,9094  ( = 0,000633,

тогда 
[image: image40.wmf]110

4

r

 = 0,9094 - 0,000633 · (110 - 80)
	0,8904 г/см3

	
	
	При ( = 0,8904  ( = 0,000647,

тогда 
[image: image41.wmf]130

4

r

 = 0,8904 - 0,000647 · (130 - 110)
	0,8775 г/см3
(877,5 кг/м3)

	5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л*, рисунок JI.1 Рекомендаций
	(130
	15,8мм2/с =

= 1,58·10(5 м2/с

	Выбор типа и разновидности дифференциального манометра
	
	
	

	6. Тип и разновидность дифференциального манометра
	П. 9.2.3
	Преобразователь измерительный «Сапфир»
	Класс точности 0,25

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы ±0,5%

	
	
	Блок питания и корнеизвлечения БПК-40
	Погрешность ±0,25%

	7. Тип и разновидность термометра
	
	Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА
	Погрешность±0,5%

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	8. Тип и разновидность: 
	
	
	


	манометра
	
	Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2
	Класс точности 0,5

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	барометра
	
	МД-49-А,

диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 1,3595 · 10(3 

кгс/см2

	9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	32000 кг/ч =

= 8,8889 кг/с

	Определение приближенного значения модуля
	
	
	

	10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются
	
	
	

	11. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image42.wmf]2

8,88894

0,10013248877,523,14159

×

××


	26,9445

	12. Предельный номинальный перепад давлений 
[image: image43.wmf]0

н

р

D


	П. 9.2.4
	По ГОСТ 18140
	0,4 кгс/см2 =

= 39226,6 Па

	13. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image44.wmf]26,9445

24516,6


	0,1721

0,12<0,17<0,49

	14. Приближенное значение модуля m
	Приложение 2, стр. 41
	-0,0111 + 1,5239 · 0,1721 - 1,4744 · 0,17212 +

+ 0,8919 · 0,17213
	0,212 0,10<m<0,50

	Проверка выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс
	Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image45.wmf]5

47,77789,80665

3,14159

0,10013248877,51,5810

-

×

×

×××


	69953

	16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин
	То же
	
[image: image46.wmf]5

42,66679,80665

3,14159

0,10013248877,51,5810

-

×

×

×××


	23984

	17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Reмакс гр 
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image47.wmf]80000450000,245000,180000

0,212

0,20,10,20,1

-×-×

×+

--


	84200

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image48.wmf]230020000,220000,12300

0,212

0,20,10,20,1

-×-×

×+

--


	2336

69953 < 84200;

23984 > 2336 - условие выполнено, расчет можно продолжить

	Проверка  выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода: 
	П. 8.4,

таблица 7,

П. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 14D = 14 · 0,10013248
	1,4 м

1,4 м < 1,6 м

	после СУ L2
	
	L2 = 6D = 6 · 0,10013248
	0,6 м

0,6 м < 1,0 м -условие выполнено

	19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, (pмакс
	П. 4.2,

формула (4.2)
	
[image: image49.wmf]0

максн

рр

D=D


	2500 кгс/м2 =

= 24516,6 Па

	Проверка выполнения условий п. 1.6
	П. 1.6,

формулы (1.4), (1.5)
	
[image: image50.wmf]24516,6

3533652


	0,0069

	20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4
	Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image51.wmf]нп

0

р

р

»



	

	
	
	F0 = 2,068·exp·(-877,5/500) - 0,259 =

= 2,068·e(1,755 - 0,259 = 2,068·0,173 - 0,259
	0,099

	
	
	
[image: image52.wmf]22

1,4

210,0990,099

1,41

(10,212)(00,099)

А

æö

=-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,1196

	
	
	
[image: image53.wmf]2

1,4

40,0990,0991

1,41

2(10,212)(10,099)(00,099)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,4292

	
	
	
[image: image54.wmf]22

1,4

20,09910,099

1,41

(10,212)(10,099)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

--×-


	-0,6459

	
	Формула (1.5)
	
[image: image55.wmf]2

2,00,1196

(0,4292)40,1196(0,6459)(0,4292)

CL

×

=

--××---


	0,2491

	
	Формула (1.4)
	1 - 0,2491
	0,7509.

	
	
	
	Так как

0,0111<0,7509, расчет продолжаем

	Определение вспомогатель-ной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик сопла
	
	
	

	21. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.13)
	
[image: image56.wmf]26,9445

24516,6


	0,1721

	22. Искомое значение модуля m для

0,12<m(<0,497
	Приложение 2, стр. 41
	-0,0111 + 1,5239 · 0,1721 - 1,4744 · 0,17212 +

+ 0,8919 · 0,17213
	0,212

	23. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ
	ГОСТ 8. 563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5)
	1 + 10(6·(15,6 + 10(3·130·8,3 - 10(6·1302·6,5) (
( (130 - 20)
	1,0018226

	24. Диаметр отверстия сопла d20 при температуре              t = 20°С
	Формула (9.12)
	
[image: image57.wmf]0,10013248

0,212

1,0018226

×


	0,046021 м

	Отклонение диаметра (d20
	Формула (6.1)
	
[image: image58.wmf]0,050,041356

50

×


	±0,000046 м =

= ±0,046 мм

	25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4)
	0,046021 · 1,0018226
	0,046105 м =

= 46,105 мм

	26. Значение радиуса r
	П. 6.4.2,

рисунок 6
	r/d = 0,12; r = 0,12 · 46,105
	5,53 мм

доп. ±0,05 мм

	27. Оптимальная толщина диска сопла Е
	П. 6.4.5
	E = 0,1D = 0,1 · 100 мм
	10 мм

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	28. Коэффициент расхода (
	П. 3.2
	0,7772 - 0,2137·0,212 + 2,0437·0,2122 -

- 1,2664·0,2123
	0,8117

	29. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления, (pмакс, ( = 1, Qм
	Формула (2.1)
	
[image: image59.wmf]2

3,141590,046105

0,81171224516,6877,5

4

×

××××


	8,88894 кг/с

	30. Отклонение (Q

[image: image60.wmf]МПМ

МП

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	П. 9.2.14
	
[image: image61.wmf]8,888948,8889

100%

8,8889

-

×


	0,00045%

0,00045%<0,2%

Отклонение (Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода
	
	
	

	31. Погрешность коэффициента расхода для сопла «четверть круга» ((
	П. 5.2.1
	
	1,0

	32. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((, (( = 0 (для жидкостей)
	
	
	0

	33. Отношение 
[image: image62.wmf]d

m

a

a


	П. 5.2,

приложение 1
	-0,21 + 4,09 · 0,1712 - 3,8 · 0,17122
	0,379

	34. Погрешность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05% до 0,3%
	0,05%

	35. Погрешность (D20
	П. 8.3
	То же
	0,05%

	36. Погрешность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image63.wmf]0,5

2

2222

2

2,4(13020)0,00000050,0006151,2

50

945

[10,000615(13020)]

éù

-×+×

æö

+

êú

ç÷

--

èø

êú

ëû


	0,13%

	37. Погрешность измерения перепада давления 
[image: image64.wmf]2

р

D

s

 для Q = 0,7Qмакс
	Формула(5.12).

Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image65.wmf]2

222

22

8,8889

0,250,250,250,51,1

6,2222

0,250,50,250,5

æö

×++×+

ç÷

èø

+×+×


	0,35%

	38. Погрешность планиметрирова-ния (пл
	Журнал «Изме-рительная техника»*, 1982, № 8
	
	1,1%

	39. Погрешность, вносимая измерительными сосудами, (рс
	Приложение А* РД 153-34.0-11.326-00
	
	0%

	40. Погрешность измерения от изменения влияющих величин 
[image: image66.wmf]x

s

,

где

- дополнительная погрешность:
	Формула (3.20)* РД 153-34.0-11.201-97 [15]
	
[image: image67.wmf]22

0,160

+


	0,16

	КСУ4 - вносимая отклонением температуры окружающего воздуха от 20±2°С на 15°С (35°С) (С1;1
	П. 1.2.2,

таблица 5*

ТО 3.9026-171
	
[image: image68.wmf]3522

0,1

10

-

×


	0,13%

	КСУ4 - от изменения напряжения питания от 220 В на 10% (242В)    (С2;1
	П. 1.2.2*

ТО 3.9026-171
	
	0,25%

	- среднее квадратическое отклонение дополнительной погрешности:
	
	
	

	КСУ4 - вносимая отклонением температуры окружающего воздуха ([(-1-1]
	Формула (3.23)*

ТО 3.9026-171
	
[image: image69.wmf]0,13

3


	0,075%

	КСУ4 - от изменения напряжения питания ([(-2-1]
	Формула (3.23)*

ТО 3.9026-171
	
[image: image70.wmf]0,25

3


	0,14%

	- среднее квадратическое отклонение дополнительной погрешности:
	
	
	

	КСУ4 ([((1]
	Формула (3.21)*

ТО 3.9026-171
	
[image: image71.wmf]22

0,0750,14

+


	0,16%

	Сапфир 22М
	-
	
	0%

	41. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q
	Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image72.wmf]2

22

2

22

220,5

0,5

0,1712

[1040,39710,05

0,7942

0,1712

40,3790,050,250,13

0,7942

0,351,100,16]

[100,01170,0000670,004230,35

1,2100,0256]

æö

++××+×+

ç÷

èø

æö

+×××+×+

ç÷

èø

++++=

=++++++

+++


	1,61%

	42. Предельная относительная погрешность измерений расхода (Q70
	Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций
	2 · 1,61
	3,22%


Расчет выполнил __________________  _________________________________
(подпись)                          (инициалы, фамилия)
Заключение:
Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик _________________  _____________________  ________________
(подпись)                 (инициалы, фамилия)                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОПЛА

1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки M100;
- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 28000 кг/ч = 7,7778 кг/с;
- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 9000 кг/ч = 2,500 кг/с;
-температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи = 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;
- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;
- внутренний диаметр трубопровода D20 =100 мм = 0,1 м;
- перепад давления (p = 1 кгс/см2 = 98066,5 Па;
- плотность при t = 20°С (20 = 0,955 г/см3 = 955 кг/м3.
Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 140 мм2/с = 1,4·10(4 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;
- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (тройник) - 1,5 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 1,0 м.
2. Определить геометрические характеристики цилиндрического сопла и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице В.1. В графе 2 таблицы В.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица B.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута pа
	П. 4.1.1
	2451662,5 + 101324,7
	2552987,2 Па

	2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5)
	1 + 10(6·(11,1 + 10(3·120·7,7 - 10(6·1202·3,4) (
( (120 - 20)
	1,0011975

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4)
	0,1·1,0011975
	0,10012 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций
	При ( = 0,955  ( = 0,000567,

тогда 
[image: image73.wmf]50

4

r

 = 0,9550 - 0,000567 · (50 - 20)
	0,9380 г/см3

	
	
	При ( = 0,9380  ( = 0,000594,

тогда 
[image: image74.wmf]80

4

r

 = 0,9380 - 0,000594 · (80 - 50)
	0,9202 г/см3

	
	
	При ( = 0,9202  ( = 0,000607,

тогда 
[image: image75.wmf]110

4

r

 = 0,9202-0,000607 · (110 - 80)
	0,9020 г/см3

	
	
	При ( = 0,9020  ( = 0,000633,

тогда 
[image: image76.wmf]120

4

r

 = 0,9020 - 0,000633 · (120 - 110)
	0,8956 г/см3 
(895,6 кг/м3)

	5. Кинематичес-кая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л*,

рисунок Л.1 Рекомендаций
	(120
	26 мм2/с =

= 2,6·10(5 м2/с

	Выбор типа и разновидности дифференциаль-ного манометра
	
	
	

	6. Тип и разновидность дифференциаль-ного манометра
	П. 9.2.3
	Преобразователь измерительный «Сапфир»
	Класс точности 0,5

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы ±0,5%

	
	
	Блок питания и корнеизвлечения БПК-40
	Погрешность ±0,25%

	7. Тип и разновидность термометра
	
	Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА
	Погрешность ±0,5%

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	8. Тип и разновидность: 
	
	
	

	манометра
	
	Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2
	Класс точности 0,5;

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	погрешность записи ±0,5%

	барометра
	
	МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 1,3595·10(3
кгс/см2

	9. Верхний предел измерений диф-ференциального манометра Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	32000 кг/ч =

= 8,8889 кг/с

	Определение приближенного значения модуля
	
	
	

	10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются
	
	
	

	11. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image77.wmf]2

8,88894

0,10012895,623,14159

×

××


	26,6775

	12. Предельный номинальный перепад давления 
[image: image78.wmf]0

н

р

D


	П. 9.2.4
	По ГОСТ 18140
	1 кгс/см2 =

= 98066,5 Па

	13. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image79.wmf]26,6775

98066,5


	0,0852

0,008<0,085<0,452

	14. Приближен-ное значение модуля m
	Приложение 2, стр. 41
	1,2486 · 0,0852 + 0,0279 · 0,08522 -

- 1,6328 · 0,08523 + 1,6979 · 0,08524
	0,1056

	Проверка выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс
	Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image80.wmf]5

47,77789,80665

3,14159

0,10012895,62,610

-

×

×

×××


	41656

	16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин 
	То же
	
[image: image81.wmf]5

42,66679,80665

3,14159

0,10012895,62,610

-

×

×

×××


	14284

	17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Reмакс гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image82.wmf]60000400000,15400000,160000

0,1056

0,150,100,150,10

-×-×

×+

--


	42240

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image83.wmf]200016000,1516000,12000

0,1056

0,150,100,150,10

-×-×

×+

--


	1644

41656 < 42240;

14284 > 1644 -условие выполнено, расчет можно продолжить

	Проверка выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода:
	П.8.4, таблица7, п. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 10D = 10 · 0,10012
	1,0 м

1,0 м < 1,5 м

	после СУ L2
	
	L2 = 5D = 5 -0,10012
	0,5м

0,5 м < 1,0 м -условие выполнено

	19. Наибольший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, (pмакс
	П. 4.2,
формула (4.2)
	
[image: image84.wmf]0

максн

рр

D=D


	1 кгс/см2 =

= 98066,5 Па

	20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x = 1,4
	П. 1.6,

формула (1.3). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image85.wmf]98066,5

2552987,2


	0,0384

	Проверка выполнения условии п. 1.6
	
	
[image: image86.wmf]нп

0

р

р

»


	

	
	
	F0 = 2,068·exp(-895,6/500) – 0,259 =

=2,068·e(1,791 – 0,259 = 2,068·0,1668 – 0,259
	

	
	
	
[image: image87.wmf]22

1,4

210,08590,0859

1,41

(10,1056)(00,0859)

А

æö

=×-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,1128

	
	
	
[image: image88.wmf]2

1,4

40,08590,08591

1,41

2(10,1056)(10,0859)(00,0859)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,3956

	
	
	
[image: image89.wmf]22

1,4

20,085910,0859

1,41

(10,1056)(10,0859)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

--×-


	-0,7062

	
	Формула (1.5)
	
[image: image90.wmf]2

2,0,01128

(0,3956)40,1128(0,7062)(0,3956)

CL

×

=

--×---


	0,2079

	
	Формула (1.3)
	0,57·(1 - 0,2079)
	0,4515.

Так как

0,0384 < 0,4515, расчет продолжаем

	Определение вспомогательной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик сопла
	
	
	

	21. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.13)
	
[image: image91.wmf]26,6775

98066,5


	0,0852

	22. Искомое значение модуля m для

0,008<m(<0,4518
	Приложение 2, стр. 41
	1,2486 · 0,0852 + 0,0279 · 0,08522 -

- 1,6328 · 0,08523 + 1,6979 · 0,08524
	0,10566

	23. Поправочный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5)
	1 + 10(6·(15,6 + 10(3·120·8,3 - 10(6·1202·6,5)(
((120 -20)
	1,0016502

	24. Диаметр отверстия сопла d20 при темпера-туре t = 20°С
	Формула (9.12)
	
[image: image92.wmf]0,100120

0,10566

1,0016502

×


	0,032491 м

	Отклонение диаметра (d20
	Формула (6.1)
	
[image: image93.wmf]0,050,32491

50

×


	±0,000032 м =

±0,032 мм

	25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4)
	0,032491 · 1,0016502
	0,0325446 м

	26. Длина цилиндрического сопла z
	П. 6.3.1,

рисунок 4
	z/d= 1,8; m = 0,10566; 
	0,058 м = 58 мм

	Допускаемое отклонение
	
	z= 1,8 · 0,0325446
	допуск.

±0,02·58 ( 1,2 мм

	27. Конусообраз-ность цилиндрической части сопла
	П. 6.3.2
	z/2000
	0,03 мм

	28. Толщина несимметрич-ного цилиндрического сопла Е
	П. 6.3.3
	E = 0,1·D20 = 0,1 · 100 мм
	10 мм

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	29. Коэффициент расхода (
	П. 3.2
	0,80017-0,01801·0,10566+0,7022·0,105662 -

- 0,322·0,105663
	0,80493

	30. Расход, соот-ветствующий наибольшему перепаду давления (pмакс, (=1, Qм
	Формула (2.1)
	
[image: image94.wmf]2

3,141590,0325446

0,804931298066,5895,6

4

×

××××


	8,8774 кг/с

	31. Отклонение (Q 
[image: image95.wmf]мпм

мп

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	П. 9.2.14
	
[image: image96.wmf]8,88898,8774

100%

8,8889

-

×


	0,129%

0,1% < 0,2%.

Отклонение (Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода
	
	
	

	32. Погрешность коэффициента расхода для цилиндрических сопл ((
	П. 5.2.1
	
	1,0

	33. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((,
	Формула (5.3)
	
	

	(( = 0

(для жидкостей)
	П. 4.5.3
	
	0

	34. Отношение 
[image: image97.wmf]d

dm

a


	П. 5.2,

приложение 1
	-0,02 + 1 ,40 · 0,10566 - 0,97 · 0,105662
	0,1171

	35. Погрешность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05% до 0,3%
	0,05%

	36. Погрешность (D20
	П. 8.3
	То же
	0,05%

	37. Погрешность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image98.wmf]0,5

2

2222

2

2,4(12020)0,00000050,0005941,2

50

955

[10,000594(12020)]

éù

-×+×

æö

×+

êú

ç÷

-×-

èø

êú

ëû


	0,13%

	38. Погрешность измерения перепада давления 
[image: image99.wmf]2

р

D

s


для Q70=0,7Qмакс
	Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image100.wmf]2

222

22

8,8889

0,250,250,50,51,1

6,2222

0,250,50,250,5

æö

××++×+

ç÷

èø

+×+×


	0,49%

	39. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q70
	Формула (5.2).

Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image101.wmf]2

2

2

22

20,5

0,10566

[1040,117110,05

0,80493

0,10566

40,11710,050,250,13

0,80493

0,491,100]

æö

++××+×+

ç÷

èø

æö

+×××+×+

ç÷

èø

++++


	1,65%

	40. Предельная относительная погрешность измерений расхода (Q70
	Формула (5.1).

Формула (3)* Рекомендаций
	2 · 1,65
	3,3%


Расчет выполнил _______________  ____________________________________
(подпись)                               (инициалы, фамилия)
Заключение:
Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик ______________  ____________________________  _____________
(подпись)                             (инициалы, фамилия)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДВОЙНОЙ ДИАФРАГМЫ

1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки M100;
- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 50000 кг/ч = 13,8898 кг/с;
- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 15000 кг/ч = 4,1667 кг/с;
- температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи = 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;
- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;
- внутренний диаметр трубопровода D20 = 99 мм = 0,099 м;
- перепад давления (p = 0,63 кгс/см2 = 61781,89 Па;
- плотность при t = 20°С (20 = 0,940 г/см3 = 940 кг/м3.
Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 103 мм2/с = 1,030·10(4 м2/с.
Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;
- материал СУ - сталь 12X18Н9Т;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 2,5 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) -1,0 м.
2. Определить геометрические характеристики двойной диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Г.1. В графе 2 таблицы Г.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.

Таблица Г.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута pа
	П. 4.1.1
	2451662,5 + 101324,7
	2552987,2 Па

	2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5)
	1 + 10(6·(11,1 + 10(3·120·7,7 - 10(6·1202·3,4)(
((120 - 20)
	1,0011975

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2)
	0,099·1,0011975
	0,0991186 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций
	При ( = 0,940  ( = 0,000581,

тогда 
[image: image102.wmf]50

4

r

 = 0,940 - 0,000581 · (50 - 20)
	0,923 г/см3

	
	
	При ( = 0,923  ( = 0,000607,

тогда 
[image: image103.wmf]80

4

r

 = 0,923 - 0,000607 · (80 - 50)
	0,905 г/см3

	
	
	При ( = 0,905  ( = 0,000633,

тогда 
[image: image104.wmf]110

4

r

 = 0,905 - 0,000633 · (110 - 80)
	0,886 г/см3

	
	
	При ( = 0,886  ( = 0,000660,

тогда 
[image: image105.wmf]120

4

r

 = 0,886 - 0,000660 · (120 - 110)
	0,879 г/см3

(879,0 кг/м3)

	5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций
	(120
	19,3 мм2/с =

= 1,93·10(5 м2/с

	Выбор типа и разновидности дифференциального манометра
	
	
	

	6. Тип и разновидность дифференциального
	П. 9.2.3
	Преобразователь измерительный «Сапфир 22-ДД-ЕХ»
	Класс точности 0,5

	манометра
	
	Блок преобразования сигнала
	Погрешность ±0,25%

	
	
	Устройство измерения и регистрации А550
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы ±0,5%

	7. Тип и разновидность термометра
	
	Термопреобразователь сопротивления ТСМ
	Допускаемое отклонение от Rном для класса С=0,2 по ГОСТ 6651-94

	
	
	Устройство измерения и регистрации А550
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	8. Тип и разновидность:
	
	
	

	манометра
	
	Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерения 40 кгс/см2 
	Класс точности 0,5 

	
	
	Устройство измерения и регистрации А550
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	барометра
	
	МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 1,3595·10(3

кгс/см2

	9. Верхний предел измерений дифференциального манометра Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	63000 кг/ч =

= 17,5 кг/с

	Определение приближенного значения модуля
	
	
	

	10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются
	
	
	

	11. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image106.wmf]2

17,54

0,099118687923,14159

×

××


	54,0914

	12. Предельный номинальный перепад давления 
[image: image107.wmf]0

н

р

D


	П. 9.2.4
	
	0,63 кгс/см2 =

= 61781,89 Па

	3 . Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image108.wmf]54,0914

61781,89


	0,21762

0,2<m(<0,3762

	14. Приближен-ное значение модуля m
	Приложение 2, стр. 41
	-0,0085 + 1,5786 · 0,2176-0,6418 · 0,21762 +

+ 0,1026 · 0,21763
	0,30566 0,10<m<0,50

	Проверка , выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	15. Число Рейнольдса при Qмакс, Rемакс 
	Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image109.wmf]5

417,59,80665

3,14159

0,09911868792,1710

-

×

×

×××


	115575 

	16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин 
	То же
	
[image: image110.wmf]5

45,259,80665

3,14159

0,09911868792,1710

-

×

×

×××


	34673

	17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Rемакс гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image111.wmf]3000002500000,42500000,3300000

0,3056

0,400,300,400,30

-×-×

×+

-×


	252800

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image112.wmf]730050000,450000,37300

0,3056

0,40,30,40,3

-×-×

×+

--


	5129

115575 < 252800;

34673 > 5129 -условие выполнено, расчет можно продолжить

	Проверка выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	18. Необходи-мая минимальная длина прямого участка трубопровода:
	П. 8.4, таблица 7, п. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 16D = 16·0,099
	1,58м

1,6 м < 2,5 м

	после СУ L2
	
	L2 = 6,5D = 5·0,099
	0,64м

0,6 м < 1,0 м -условие выполнено

	19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствующий Qп, (pмакс
	П. 4.2,

формула (4.2)
	
[image: image113.wmf]0

максн

рр

D=D


	0,63 кгс/см2 =

= 61781,89 Па

	Проверка выполнения условий п. 1.6
	
	
	

	20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха х- 1,4
	П. 1.6,

формула (1.4). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image114.wmf]61781,89

2552987,2



[image: image115.wmf]нп

0

p

р

»


	0,024

	
	
	F0 = 2,068 · exp(-879/500) - 0,259 =

= 2,068 · e(1,772 - 0,259 = 2,068 · 0,172 - 0,259
	0,097

	
	
	
[image: image116.wmf]22

1,4

210,0970,097

1,41

(10,3056)(00,097)

А

æö

=×-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,120

	
	
	
[image: image117.wmf]2

1,4

40,0970,0971

1,41

2(10,3056)(10,097)(00,097)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,4151

	
	
	
[image: image118.wmf]22

1,4

20,09710,097

1,41

(10,3056)(10,097)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

--×-


	-0,611

	
	Формула (1.5) 
	
[image: image119.wmf]2

20,120

(0,4151)40,12(0,611)(0,4151)

CL

×

=

--×---


	0,219 

	
	Формула (1.4)
	1 – 0,219
	0,781

Так как

0,024 < 0,781,

расчет продолжаем

	Определение вспомогатель-ной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы
	
	
	

	21. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.13)
	
[image: image120.wmf]54,0914

61781,89


	0,2176

	22. Искомое значение модуля m для m( = 0,2176
	Приложение 2, стр. 41
	-0,0085 + 1,5786 · 0,2176 - 0,6418 · 0,21762 +

+ 0,1026 · 0,21763
	0,3056

	23. Поправоч-ный множитель К0 на тепловое расширение материала СУ (Ст12Х18Н9Т)
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5)
	1+10(6·(15,6+10(3·120·8,3-10(6·1202·6,5)(
 ((120-20)
	1,0016502

	24. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре t=20°С
	Формула (9.12)
	
[image: image121.wmf]0,0991186

0,3056

1,0016502

×


	0,0547036 м


	Отклонение диаметра (d
	Формула (6.1)
	
[image: image122.wmf]0,050,0547036

50

×


	±0,000055 м =

±0,055 мм

	25. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В4)
	0,0547036 · 1,0016502
	0,0547939 м =

= 54,7939 мм

	26. Расстояние между диафрагмами
	П. 6.5.1
	Н = 0,5D = 0,5 · 99,1
	49,55 мм

	27. Значение модуля m1
	Формула (6.4)
	0,01965 + 3,5678 · 0,3056 - 4,6298 · 0,30562 +

+ 2,3306 · 0,30563
	0,7048

	28. Толщина основной и вспомогатель-ной диафрагм Е
	П. 6.5.2
	0,05D = 0,05 · 99,1
	4,955 мм

	29. Длина цилиндрического отверстия e
	П. 6.5.3
	0,005 · D < e < 0,02 · D
0,005 · 99,1 < e < 0,02 · 99,1
	0,49мм<e<1,98мм

	30. Угол наклона образующей конуса к оси диафрагмы (
	П. 6.5.4
	30°< ( <45°
	

	31. Диаметр отверстия 
[image: image123.wmf]20

d

¢¢

 вспомогатель-ной диафрагмы при температуре t=20°С
	Формул а (9.12)
	
[image: image124.wmf]0,0991186

0,7048

1,0016502

×


	83,075 мм

	32. Отклонение внутреннего диаметра d" вспомогатель-ной диафрагмы от номиналь-ного значения
	П. 6.5.6
	Не более 0,2%
	±0,2%, или

±0,16 мм

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	33. Коэффициент расхода (
	П. 3.2
	0,6836 + 0,243 · 0,30561,82
	0,7117

	34. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления (pмакс, ( = 1, Qм
	Формула (2.1)
	
[image: image125.wmf]2

3,141590,0547939

0,71171261781,89879

4

×

××××


	17,4896 кг/с

	35. Отклонение, (Q 
[image: image126.wmf]МПМ

МП

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	
	
[image: image127.wmf]17,517,4896

100%

17,5

-

×


	0,059%

0,06% < 0,20%.

Отклонение (Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Погрешность измерения расхода
	
	
	

	36. Погрешность коэффициента расхода для двойных диафрагм ((
	П. 5.2.1
	
	0,5%

	37. Погрешность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((
	Формула (5.5)
	7,5 · (1 - 1)
	0

	38. Отношение 
[image: image128.wmf]d

dm

a


	П. 5.2, приложение 1
	0,44 · 0,30560,82
	0,166

	39. Погреш-ность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3%
	0,05%

	40. Погреш-ность (D20
	П. 8.3
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3%
	0,05%

	41. Погреш-ность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image129.wmf]2

2222

2

660,5

2,4(12020)0,00000050,0006151,8

50

940

[10,000615(12020)]

50[2,5101,410]

--

éù

-×+×

æö

+=

êú

ç÷

--

èø

êú

ëû

=×+×


	0,10%

	где 
[image: image130.wmf]t

¢

Dr

- максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при

t = 20°С,

(20=0,940г/см3=

=940 кг/м3
	
	Исходные данные
	0,0024 г/см3 =

= 2,4 кг/м3

	(t - максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута
	Приложение П* Рекомендаций
	Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления
	В абсолютных значениях ±1,8°С

	(( - максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута,

( = 0,000615 для (20 = 940 кг/м3
	Приложение К* Рекомендаций
	Половина единицы разряда последней значащей цифры (
	0,0000005

	42. Средняя квадратическая погрешность измерения перепада давления 
[image: image131.wmf]2

p

D

s

 для Q70=0,7Qмакс
	Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image132.wmf]2

222

22

17,5

0,250,50,250,51,1

12,25

0,250,50,250,5

æö

×++×+

ç÷

èø

+×+×


	0,47%

	43. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q70
	Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image133.wmf]2

22

2

22

20,5

0,3056

[0,5040,16610,05

0,7117

0,3056

40,1660,050,250,1

0,7117

0,471,100]

æö

++××+×+

ç÷

èø

æö

+×××+×+

ç÷

èø

++++


	1,39

	44. Предельная относительная погрешность измерений расхода (Q70
	Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций
	2 · 1,39
	2,8%


Расчет выполнил __________________   __________________________________
(подпись)                                 (инициалы, фамилия)
Заключение:
Диаметр отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик ________________  __________________________  _________
(подпись)                    (инициалы, фамилия)                   (дата)
ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕГМЕНТНОЙ ДИАФРАГМЫ
1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки M100;
- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 320000 кг/ч = 88,8889 кг/с;
- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 96000 кг/ч = 26,6667 кг/с;
- температура измеряемой среды t = 120°С = 393,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи= 25 кгс/см2 = 2451662,5 Па;
- барометрическое давление pб = 760 мм рт. ст. = 101324,7 Па;
- внутренний диаметр трубопровода D20 = 300 мм = 0,3 м;
- перепад давления (Р = 1,6 кгс/см2 = 156906,4 Па;
- плотность при t = 20°С (20 = 0,997 г/см3 = 997 кг/м3.
Плотность измеряется пикнометром ПЖ2, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0024 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 87 мм2/с = 8,7·10(5 м2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром Гепплера, погрешность измерения не превышает 0,5%;
- материал СУ - сталь 20;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) – 4 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) – 3 м.
2. Определить геометрические характеристики сегментной диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Д.1. В графе 2 таблицы Д.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.
Таблица Д.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4

	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута pа
	П. 4.1.1
	3432327,5 + 101324,7
	3533652 Па

	2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.2), (В.5)
	1 + 10(6·(11,1 + 10(3·120·7,7 - 10(6·1202·3,4)(
((120-20)
	1,0011975

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.2)
	0,3 · 1,0011975
	0,3003593 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*, таблица К.1 Рекомендаций
	При ( = 0,997 ( = 0,000515,

тогда 
[image: image134.wmf]50

4

r

 = 0,997 - 0,000515 · (50 - 20)
	0,9816 г/см3

	
	
	При ( = 0,9816 ( = 0,000528,

тогда 
[image: image135.wmf]80

4

r

 = 0,9816 - 0,000528 · (80 - 50)
	0,9658 г/см3

	
	
	При ( = 0,9658 (  = 0,000554,

тогда 
[image: image136.wmf]110

4

r

 = 0,9658 - 0,000554 · (110 - 80)
	0,9492 г/см3

	
	
	При ( = 0,9492 ( = 0,000581,

тогда 
[image: image137.wmf]120

4

r

 = 0,9492 - 0,000581 · (120 - 110)
	0,9434 г/см3 (943,4 кг/м3)

	5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л*, рисунок Л.1 Рекомендаций
	(120
	19,3мм2/с =

= 1,93 · 10(5 м2/с

	Выбор типа и разновидности дифференциального манометра
	
	
	

	6. Тип и разновидность дифференциального манометра
	П. 9.2.3
	Преобразователь измерительный «Сапфир»
	Класс точности 0,5

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы ±0,5%

	
	
	Блок питания и корнеизвлечения БПК-40
	Погрешность ±0,25%

	7. Тип и разновидность термометра
	
	Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-055 с пределом измерения от 0 до 150°С с унифицированным выходным сигналом от 0 до 5 mА
	Погрешность ±0,5%

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4 с пределом измерения от 0 до 150°С
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	8. Тип и разновидность: манометра
	
	Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ» с пределом измерений 40 кгс/см2
	Класс точности 0,5

	
	
	Вторичный прибор КСУ-4
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±0,5%

	барометра Примечание - Для измерения и регистрации расхода, температуры и давления мазута возможно применение одного вторичного прибора КСУ-4 на три точки измерения и регистрации с линейной 100%-ной шкалой
	
	МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 1,3595·10(3

кгс/см2

	9. Верхний предел измерений, дифференци-ального манометра Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	32000 кг/ч =

= 88,8889 кг/с

	Определение предельного номинального перепада давления, приближенного значения модуля
	
	
	

	10. Допустимая потеря давления pПД не задана, следовательно, условия формулы (9.7) не выполняются
	
	
	

	11. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image138.wmf]2

88,88894

0,3003593943,423,14159

×

××


	28,895

	12. Предельный номинальный перепад давления 
[image: image139.wmf]0

н

p

D


	П. 9.2.4
	По ГОСТ 18140
	1,6 кгс/см2 =

= 156906,4 Па

	13. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image140.wmf]28,895

156906,4


	0,07295 0,0608<0,0723<

<0,3365

	14. Приближен-ное значение модуля m
	Приложение 2, стр. 41
	-0,00294 + 1,7226·0,07295 - 0,5123·0,072952-

-0,4931·0,072953
	0,1195

0,10 <m< 0,50

	Проверка выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	15. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс
	Формул а (4.12). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image141.wmf]5

488,88899,80665

3,14159

0,3003593943,41,9310

-

×

×

×××


	202948

	16. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин
	То же
	
[image: image142.wmf]5

426,66679,80665

3,14159

0,3003593943,41,9310

-

×

×

×××


	60884

	17. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Reмакс гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image143.wmf]6666

10100,15100,110

0,1195

0,150,10,150,1

-×-×

×+

--


	106

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image144.wmf]750050000,1550000,17500

0,1195

0,150,10,150,1

-×-×

×+

--


	5975

202820 < 106;

60884 > 5975 -условие выполнено, расчет можно продолжить

	Проверка выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	18. Необходимая минимальная длина прямого участка трубопровода:
	П. 8.4, таблица 7, п. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 10D = 10 · 0,3003593
	3,0 м

3,0 м < 4,0м

	после СУ L2
	
	L2 = 5D = 5 · 0,3003593
	1,5 м

1,5 м < 3,0 м -условие выполнено

	19. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, (pмакс
	П. 4.2, формула (4.2)
	
[image: image145.wmf]0

максн

p

р

D=D


	1,6 кгс/см2 =

= 156906,4 Па

	Проверка выполнения условий п. 1.6
	
	
	

	20. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x=1,4
	П. 1.6,

формулы (1-4), (1.5). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image146.wmf]156906,4

3533652,2



[image: image147.wmf]нп

0

р

р

»


	0,0444

	
	
	F0=20,68·exp(-943,4/500)-0,259=

=2,068·e-1,887-0,259=2,068·0,1515-0,259
	0,0544

	
	
	
[image: image148.wmf]22

1

210,05440,0544

1,41

(10,1198)(00,0544)

А

æö

=×-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,0911

	
	
	
[image: image149.wmf]2

1

40,05440,05441

1,41

2(10,1198)(10,0544)(00,0544)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,2893

	
	
	
[image: image150.wmf]22

1

20,054410,0544

1,41

(10,1198)(10,0544)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

-×-


	-0,7873

	
	Формула (1.5)
	
[image: image151.wmf]2

20,0911

(0,2893)40,0911(0,7873)(0,2893)

CL

×

=

--×---


	0,3195

	
	Формула (1.4)
	1 - 0,3195
	0,6805

Так как

0,0444 < 0,6805, расчет продолжаем

	Определение вспомогатель-ной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы
	
	
	

	21. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.13)
	
[image: image152.wmf]28,895

156906,4


	0,07295

	22. Искомое значение модуля m для 0,0608<m(<

<0,3365
	Приложение 2, стр. 41
	-0,00294+1,7226·0,07295-0,5123·0,072952 -

-0,4931·0,072953
	0,1198

	23. Поправоч-ный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В.4)
	1+10(6·(11,1 + 10(3·120·7,7-10(6·1202·3,4)(
((120-20)
	1,0011975

	24. Толщина диафрагмы Е
	П. 6.6.2
	Е ( 0,05 · 0,3003593
	Е ( 0,015 м =

= 15,0 мм

	Толщина кромки e
	П. 6.6.2
	0,005 · 0,3003593 < e < 0,02 · 0,3003593
	0,0015м<e<0,0060м

1,50мм<e<6,00мм. Угол 30°(((45°

	25. Высота сегмента при рабочей температуре Н
	П. 6.6.4,
формула (6.5)
	
[image: image153.wmf]23

0,045061,19970,1198

0,96370,11980,76120,1198

H

D

=+×-

-×+×


	0,17464

	
	
	Н = 0,3003593 · 0,17464
	0,05245 м =

= 52,45 мм

	26. Высота сегмента Н20 при температуре

t = 20°С
	П. 6.6.4
	
[image: image154.wmf]0

0,05245

1,0011975

H

K

=


	0,052392 м =

= 52,39 mm

	Отклонение (Н20
	Формула (6.1)
	
[image: image155.wmf]0,030,05239

50

×


	±0,000031 м =

= 0,031 mm

	27. Централь-ный угол сегмента (
	П. 6.6.6
	
[image: image156.wmf]1cos

22

D

H

Q

éù

æö

=-

ç÷

êú

èø

ëû

,
	

	
	
	отсюда 
[image: image157.wmf]21cos

2

HD

Q

éù

æö

=-

ç÷

êú

èø

ëû

;


[image: image158.wmf]2

cos

2

DH

D

Q-

=


	

	
	
	
[image: image159.wmf]0,300359320,05245

cos

20,3003593

Q-×

=


	

	
	
	
[image: image160.wmf]cos0,65075

2

Q

=

; 
[image: image161.wmf]494018

2

Q

¢¢¢

=

o


	( = 99(20'36" =

= 99,59(

	28. Площадь отверстия f
	Формула (6.7)
	
[image: image162.wmf]2

0,3003593(992036)3,14159

8180

99,593,14159

sin9920360,01127

180

0,98710,01127(1,73820,9860)

0,011270,7511

f

¢¢¢

×

=×-

×

¢¢¢

-=-

-=-=

=×

o

o


	0,008465 м2

	29. Относитель-ная площадь m
	Формула (6.8)
	
[image: image163.wmf]0,5

2

10,052451

arccos12

1800,30035933,14159

0,052450,05245

12112

0,30035930,3003593

1

arccos0,65080,20720,7593

180

1149,4

arccos0,65080,15730,1573

180180

m

æö

=-×-´

ç÷

èø

éù

æöæö

´---=

êú

ç÷ç÷

èøèø

êú

ëû

=-×=

×

=-=-


	0,1171

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	30. Коэффици-ент расхода (
	П. 3.2
	0,6085 - 0,03427·0,1171 + 0,3237·0,11712 +

+ 0,00695·0,11713
	0,60894

	31. Расход, со-ответствующий наибольшему перепаду давления (pмакс, ( = 1, Qм
	Формула (2.1), где 
[image: image164.wmf]2

4

d

f

p

=


	
[image: image165.wmf]0,60894120,008477156906,4943,4

×××××


	88,8178 кг/с

	32. Отклонение (Q 
[image: image166.wmf]МП0

МП

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	П. 9.2.14
	
[image: image167.wmf]88,888988,8178

100%

88,8889

-

×


	0,08%

0,1% < 0,2%.

Отклонение (Q от Qмакс менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода
	
	
	

	33. Погреш-ность коэффициента расхода для сегментных диафрагм ((
	П. 5.2.1
	0,6 + 1,5 · 0,11982
	0,62%

	34. Погреш-ность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((, ( = 1
	П. 4.5.3
	
	0

	35. Отношение 
[image: image168.wmf]d

dm

a


	П. 5.2, приложение 1
	-0,03 + 0,65m + 0,02m2 =

= -0,03 + 0,65 · 0,1198 + 0,02 · 0,11982
	0,0482

	36. Погреш-ность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3%
	0,05%

	37. Погреш-ность (D20
	П. 8.3
	То же
	0,05%

	38. Погреш-ность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image169.wmf]0,5

2

2222

2

2,4(12020)0,00000050,0005182,3

50

997

[10,000518(12020)]

éù

-×+×

æö

×+

êú

ç÷

--

èø

êú

ëû


	0,13%

	39. Погреш-ность измерения перепада давления 
[image: image170.wmf]2

р

D

s

 для Q70=0,7Qмакс
	Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image171.wmf]2

222

22

320000

0,250,50,250,51,1

224000

0,250,50,250,5

æö

××++×+

ç÷

èø

+×+×


	0,47%

	40. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q70
	Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image172.wmf]2

22

2

22

20,5

0,1206

[0,62040,48210,05

0,6090

0,1206

40,4820,050,250,13

0,6090

0,471,100]

æö

++××+×+

ç÷

èø

æö

+×××+×+

ç÷

èø

++++


	1,44%

	41. Предельная относительная погрешность измерений расхода (Q70
	Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций
	2 · 1,44
	2,9%


Расчет выполнил _________________   _______________________________
(подпись)                              (инициалы, фамилия)
Заключение:
Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик _________________  ________________________  ____________

(подпись)                (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЙ ДИАФРАГМЫ
1. Исходные данные:
- измеряемая среда - мазут марки M100;
- наибольший измеряемый массовый расход Qмакс = 100000 кг/ч = 27,778 кг/с;
- наименьший измеряемый массовый расход Qмин = 33333 кг/ч = 9,259 кг/с;
- температура измеряемой среды t = 150°С = 423,15 К;
- избыточное давление перед СУ pи = 30 кгс/см2 = 2941995 Па;
- барометрическое давление pб = 755,0 мм рт. ст. = 100658,1 Па;
- потеря давления в СУ при расходе Qмакс > Pпд = 1 кгс/см2 = 98066,5 Па;
- предельный номинальный перепад давления 
[image: image173.wmf]0

н

р

D

= 0,63 кгс/см2 = 61781,9 Па;
- плотность при t = 20 °С (20 = 0,955 г/см3 = 955 кг/м3.
Плотность измеряется ареометром типа АН, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 3900-85 [3] не превышает 0,0015 г/см3;
- кинематическая вязкость при t = 80°С (80 = 11,2 ВУ = 83,0 мм2/с.

Вязкость измеряется вискозиметром ВУ, воспроизводимость результатов испытаний по ГОСТ 6258-85 не превышает 0,5%;
- внутренний диаметр трубопровода D20 = 145 мм = 0,145 м;
- материал СУ - сталь 12Х18Н9Т;
- материал трубопровода - сталь 20;
- длина прямого участка трубопровода до СУ (одно колено) - 2,0 м;
- длина прямого участка трубопровода после СУ (одно колено) - 18,5 м.
2. Определить геометрические характеристики износоустойчивой диафрагмы и среднюю квадратическую относительную погрешность измерения массового расхода. Расчет приведен в таблице Е.1. В графе 2 таблицы Е.1 указаны номера пунктов, формул, таблиц, приложений по РД 50-411-83 [5]. Обозначенные * соответствуют ГОСТ 8.563.1(2)-97 [1], [2], настоящим Рекомендациям и другим НД. Некоторые пояснения к расчету приведены в приложении П Рекомендаций.
Рабочие чертежи износоустойчивой диафрагмы, выполненные в соответствии с расчетом, РД 50-411-83, ГОСТ 8.563.1(2)-97 и другими НД, приведены в приложении И Рекомендаций.
Таблица E.1

	Определяемая величина
	Номера пунктов, формул, приложений
	Расчет
	Результат

	1
	2
	3
	4


	Определение недостающих для расчета данных
	
	
	

	1. Абсолютное давление потока мазута pа
	П. 4.1.1
	2941995 + 100658,1
	3042653,1 Па

	2. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kт
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В. 2), (В.5)
	1 + 10(6·(11,1 + 10(3·150·7,7 - 10(6·1502·3,4)(
((150 - 20)
	1,0015832

	3. Внутренний диаметр трубопровода D при температуре t
	ГОСТ 8. 563.1* Приложение В, формула (В. 2)
	0,145 · 1,0015832
	0,145230 м

	4. Плотность мазута в рабочих условиях (
	Приложение К*, таблица К. 1 Рекомендаций
	При ( = 0,955 ( = 0,000567,
тогда 
[image: image174.wmf]50

4

r

 = 0,955 - 0,000567 · (50 - 20)
	0,9380 г/см3

	
	
	При ( = 0,9380 ( = 0,000620,

тогда 
[image: image175.wmf]80

4

r

 = 0,9380 - 0,000594 · (80 - 50)
	0,9202 г/см3

	
	
	При ( = 0,9202 ( = 0,000607,

тогда 
[image: image176.wmf]100

4

r

 = 0,9202 - 0,000607 · (110 - 80)
	0,9020 г/см3

	
	
	При ( = 0,9020 ( = 0,000633,

тогда 
[image: image177.wmf]140

4

r

 = 0,9020 - 0,000633 · (140 - 110)
	0,8830 г/см3

	
	
	При ( = 0,8830 ( = 0,000660,

тогда 
[image: image178.wmf]150

4

r

 = 0,8830 - 0,000660 · (150 - 140)
	0,8764 г/см3
(876,4 кг/м3)

	5. Кинемати-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Приложение Л* Рекомендаций
	(150
	8,8 мм2/с =

= 0,88·10(5 м2/с

	6. Динами-ческая вязкость мазута в рабочих условиях (
	Формула (80)* РД 50-213-80 [16]
	
[image: image179.wmf]6

8,810876,4

9,8

-

××


	0,000787 Па · с

	Выбор типа и разновидности дифференциального манометра
	
	
	

	7. Тип и разновидность дифференциального манометра
	П. 9.2.3
	Преобразователь измерительный Сапфир-22ДД
	Класс точности 0,5

	
	
	Блок преобразования сигнала
	Погрешность ±0,25%

	
	
	Устройство измерения и регистрации РП 160
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±1,0%;

	
	
	
	погрешность хода диаграммы ±0,5%

	8. Тип и разновидность термометра
	
	Термопреобразователь сопротивления ТСМ
	Допускаемое отклонение от Rном для класса С=0,2 по ГОСТ 6651

	
	
	Устройство измерения и регистрации КСМ2, предел измерения 200°С
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±1,0%

	
	
	Наружный диаметр гильзы термометра (гильза термометра установлена после сужающего устройства)
	18 мм

	
	
	Расстояние до сужающего устройства
	1100 мм

	9. Тип и разновидность: 
	
	Преобразователь измерительный «Сапфир-22ДИ»
	Класс точности 0,5

	манометра
	
	Устройство измерений и регистрации РП 160
	Класс точности 0,5;

	
	
	
	погрешность записи ±1,0%

	барометра
	
	МД-49-А, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.
	Максимальная абсолютная погрешность

1 мм рт. ст. =

= 13595·10(3
кгс/см2

	10. Верхний предел измерений дифференциального манометра, Qмп
	П. 9.2.3
	По ГОСТ 18140
	100000 кг/ч =

= 27,778 кг/с

	Определение приближенного значения модуля
	
	
	

	11. Допустимая потеря давления, pпд
	П. 9.2.4.1
	
[image: image180.wmf]2

27,778

98066,5

27,778

æö

×

ç÷

èø


	98066,5 Па

	12. Вспомога-тельная величина С
	Формула (9.5)
	
[image: image181.wmf]2

27,7784

0,145230876,423,14159

×

×


	40,0534

	13. Предельный номинальный перепад давления 
[image: image182.wmf]0

н

р

D


	П. 9.2.4
	По ГОСТ 18140
	0,63 кгс/см2 =

= 61781,9 Па

	14. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9.6), приложение 2
	
[image: image183.wmf]40,0534

61781,9


	0,16114

	15. Приближен-ное значение модуля m
	Приложение 3, стр. 47
	
	0,2529

	16. Относитель-ная потеря давления, П
	П. 7.1.
Рис. 11
	
	0,74

	Проверка выполнения неравенства 
[image: image184.wmf]пд

0

н

Р

Р

П

³D


	Формула (9.7)
	
[image: image185.wmf]98066,5

0,74


	132522,3

132522,3>61781,9 - условие выполнено

	Проверка выполнения условия п. 9.2.5
	
	
	

	17. Число Рейнольдса при Qмакс, Reмакс
	Формула (4.12). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image186.wmf]5

427,7789,80665

3,14159

0,145230876,40,8810

-

×

×

×××


	309673

	18. Число Рейнольдса при Qмин, Reмин
	То же
	
[image: image187.wmf]5

49,2599,80665

3,14159

0,145230876,40,8810

-

×

×

×××


	103223

	19.. Граничные значения числа Рейнольдса в зависимости от относительной площади m и типа СУ:
	
	
	

	Reмин гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
[image: image188.wmf]100000600000,31000000,260000

0,2529

0,30,20,30,2

-×-×

×+

--


	81160

Reмин ( Reмин гр
103223 > 81160

	Reмакс гр
	Формула (3.1), таблица 3
	
	107
Reмакс ( Reмакс гр
309673 < 107 -условия выполнены, расчет можно продолжить

	Проверка выполнения условия п. 8.4
	
	
	

	20. Необходи-мая минималь-ная длина прямого участка трубопровода
	П. 8.4, таблица 7, П. 9.3.7
	
	

	до СУ L1
	
	L1 = 14D = 14 · 0,145230
	2,0 м

2,0 м < 20 м

	после СУ L2
	
	L2 = 6D = 6 · 0,145230
	0,9 м

0,9 м < 18,5 м -условие выполнено

	21. Наиболь-ший перепад давления в СУ, соответствую-щий Qп, (pмакс
	П. 4.2, формула (4.2)
	
[image: image189.wmf]0

максн

рр

D=D


	0,63 кгс/см2 =

= 61781,7 Па

	Проверка выполнения условий п. 1.6
	
	
	

	22. Отношение перепада давлений к абсолютному давлению на входе СУ, для воздуха x=1,4
	П. 1.6,

формула (1.4). Приложение П* Рекомендаций
	
[image: image190.wmf]61781,7

3042653,1



[image: image191.wmf]нп

а

0

р

р

»


	0,020

	
	
	F0 = 2,068·exp(-867,1/500) - 0,259 = 2,068 (
( e(1,753 - 0,259
	0,099

	
	
	
[image: image192.wmf]22

1,4

210,0990,099

1,41

(10,2529)(00,099)

А

æö

=×-××-

ç÷

-

èø

--×-


	0,1204

	
	
	
[image: image193.wmf]2

1,4

40,0990,0991

1,41

2(10,2529)(10,099)(00,099)

В

æö

=×××-+

ç÷

-

èø

+×-×-×-


	-0,427

	
	
	
[image: image194.wmf]22

1,4

20,09910,099

1,41

(10,2529)(10,099)

G

æö

=××-×-

ç÷

-

èø

--×-


	-0,630

	
	Формула (1.5)
	
[image: image195.wmf]2

20,1204

(0,427)40,1204(0,630)(0,427)

CL

×

=

--××---


	0,252

	
	Формула (1.4)
	1 - 0,252
	0,748

Так как

0,020 < 0,748,

расчет продолжаем

	Определение вспомогатель-ной величины m(, искомого значения модуля и геометрических характеристик диафрагмы
	
	
	

	23. Вспомога-тельная величина m(
	Формула (9. 13)
	
[image: image196.wmf]40,0534

61781,9


	0,1611

	24. Искомое значение модуля m
	Приложение 3, стр. 47
	
	0,2529

	25. Поправоч-ный множитель K0 на тепловое расширение материала СУ
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формулы (В.4), (В.5)
	1 + 10(6·(15,6 + 10(3·150·8,3 - 10(6·1502·6,5)(
( (150 - 20)
	1,0021708

	26. Диаметр отверстия диафрагмы d20 при температуре

t = 20°С
	Формула (9.12)
	
[image: image197.wmf]0,145230

0,2529

1,0021708


	0,072877 м =

= 72,877 мм

	Отклонение диаметра (d20
	
	
[image: image198.wmf]0,10,072877

50

×


	±0,000146 м =
= ±0,146 мм

	27. Диаметр отверстия СУ при рабочей температуре d
	ГОСТ 8.563.1* Приложение В, формула (В. 4)
	0,072877 · 1,0021708
	0,0730347 м =

= 73,0347 мм

	Определение геометрических характеристик
	
	
	

	28. Толщина диафрагмы Е
	П. 6.7.2,

ГОСТ 8.563.1*
	Е ( 0,05D = 0,05 · 0,145230 · 1000
	7,3 мм
принимаем

Е = 6 мм

	29. Длина ци-линдрической части отверстия e
	
	0,005 · 145 < e < 0,02 · (145 - 12,5 · 10(3)

Цилиндрическое отверстие должно переходить в коническую часть
	0,7мм(e(2,9мм. Принимаем

e = 2 мм

	30. Угол наклона образующей конуса к оси диафрагмы (
	П. 6.7.2
	
	30° ( ( ( 45°

	31. Глубина снятия фаски на входной кромке диафрагмы h
	П. 6.7.3
	h = 0,25 ± 0,0005 · 73,0347.

Фаску выполнять под углом (45±5)°
	0,250 ± 0,037 мм

	32. Кратчайшее расстояние L между осью сужающего устройства и осью трубы
	Формула (8.1)
	
[image: image199.wmf]0,145230

0,0150,1452301

0,0730347

L

æö

=××-

ç÷

èø


	0,002153 м

L < 2,0 мм

	33. Абсолютная эквивалентная шероховатость стенок трубопровода
	РД 50-213-80* [16] таблица 4
	
	0,04 мм

	34. Средняя относительная шероховатость стенок прямого трубопровода длиной 10Д до СУ
	П. 8.3
	
[image: image200.wmf]4

10

Ra

Д

×


	Не превышает 4,9

	Проверка правильности выполнения расчета
	
	
	

	35. Коэффици-ент расхода (
	П. 3.2
	При m < 0,3 
	

	
	
	(с = 0,5950 + 0,04 · 0,2529 + 0,3 · 0,25292
	0,6243035

	
	
	
[image: image201.wmf]1,03585

1,00680,6243035

73,0347

æö

a=+×

ç÷

èø


	0,637403

	36. Расход, соответствую-щий наибольшему перепаду давления (pмакс, ( = 1, Qм
	Формула (2.1), где 
[image: image202.wmf]2

4

d

f

p

=


	
[image: image203.wmf]2

3,141590,0730347

0,63740312

4

61781,7876,4

×

×××´

´×


	27,788 кг/с

	37. Отклонение (Q
[image: image204.wmf]МП0

МП

100%

QQ

Q

Q

-

D=×


	П. 9.2.14
	
[image: image205.wmf]27,78827,778

100%

27,778

-

×


	0,036%. Отклонение (Q от Qмп менее 0,2%, следовательно, расчет выполнен правильно

	Средняя квадратическая относительная погрешность измерения расхода
	
	
	

	38. Погреш-ность коэффициента расхода для износоустойчи-вых диафрагм ((
	П. 5.2.1
	При m < 0,4
	0,2%

	39. Погреш-ность поправочного множителя на расширение измеряемой среды ((, ( = 1
	Формул а (5.5)
	Не определяется, так как ( = 1
	0

	40. Отношение 
[image: image206.wmf]d

dm

a


	П. 5.2, приложение 1
	Для износоустойчивых диафрагм 
[image: image207.wmf]d

m

dm

a

=


	0,2529

	41.Погрешность (d20
	П. 6.1.5
	В зависимости от требований к погрешности измерения расхода выбираем в пределах от 0,05 до 0,3%
	0,1%

	42.Погрешность (D20
	П. 8.3
	То же
	0,1%

	43.Погрешность определения плотности ((
	Формула (5.20)
	
[image: image208.wmf]0,5

2

2222

2

1,5(15020)0,00000050,0005942,3

50

955

[10,000594(15020)]

éù

-×+×

æö

×+

êú

ç÷

-×-

èø

êú

ëû


	0,1%

	где 
[image: image209.wmf]t

р

¢

D

 - максимальная абсолютная погрешность измерений плотности при

t = 20°C,

(20 = 955 кг/м3
	
	Исходные данные
	0,0015 г/см3 =

= 1,5 кг/м3

	(t - максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута
	Приложение П* Рекомендаций
	Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления
	В абсолютных значениях ±2,3°С

	(( - максимальная абсолютная погрешность измерений коэффициента объемного теплового расширения мазута, (=0,000594 для (20 = 955 кг/м3
	Приложение К* Рекомендаций
	Половина единицы разряда последней значащей цифры (
	0,0000005°С

	44. Средняя квадратическая погрешность измерения перепада давления 
[image: image210.wmf]2

p

D

s

 для Q70=0,7Qмакс
	Формула (5.12). Формула (2)* Рекомендаций
	
[image: image211.wmf]2

222

22

27,778

0,250,510,251,1

19,445

0,250,50,250,5

æö

××++×+

ç÷

èø

+×+×


	0,93%

	45. Средняя квадратическая погрешность измерений массового расхода (Q70
	Формула (5.2). Формула (1)* Рекомендаций
	
[image: image212.wmf]2

22

2

22

20,5

0,25290,2529

[0,20410,1

0,637403

0,25290,2529

40,10,250,1

0,637403

0,931,100]

×

æö

++×+×+

ç÷

èø

×

æö

+××+×+

ç÷

èø

++++


	1,49%

	46. Предельная относительная погрешность измерений расхода (Q70
	Формула (5.1). Формула (3)* Рекомендаций
	2 · 1,49
	3,0%


Расчет выполнил _________________   _______________________________
(подпись)                              (инициалы, фамилия)
Заключение:
Площадь отверстия диафрагмы соответствует заданным параметрам.
Калибровщик _________________  ________________________  ____________

(подпись)                (инициалы, фамилия)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНОГО СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
[image: image213.png]g200°201€T'11S06

] \ ) -
rOCT 16037-80-Y7, i
X
o
Honosnerpe o &
noToxo
yoii
1
i i\\ rocT 16037180-y7
] N [
) 65
El
s L
$
¢
e 6 g -
H
3
z
{
3
=
¢ 0803nOuerme A w20 | Arrm [ Lome [ Abee P A3 M
H
H
£ 90.3511.131.02.00C6 195 | 82 89 a60 | 135 105
2
2
5
: 90.511.131.02.00Cb
£ [ Coeavmerme onomueeoe ans [ o | oses THocuros
&1 [orltncdn soxurenta [noanucelAoro] camemrnix wamesnTe mbx
. lposses AMOBEGNM TEYEONBOBOACE u - -
5| [eosee acenenmen Py=],4MNo i
&l [ruomre B Co0PoUbIA ueDTeX P
z|
¢! [onre
3| |ureeos





[image: image214.png]=
HIE g | Noume~
£z H
88 e Dso3Houerve ovimeHoeaHue 8| uarme
LoxsSMeHTOUMS
iad 90.511.131.02.C6 Ceopourem uepTex
detann
a4 | 2| 90.511.131.02.02 Kopnye MuHycoson 1
i KONbUEBON KOMEDW
3} 90511131.02.03 Npoknogxo i
A4 90.511.131.02.04 Mpoxnoaxe 2
4[5S [90.511131.02.05 Kopnye nmocoson !
KO/bULBON KOMEDE!
g |6 | 90511131.02.08 Auoesarmo ¢ womm- | !
UECKUM BXOLOM
ol A4 8 flaToysok
5
: Towso89x3S roct g73e-7g &
g £1.20 COCT 1050-80
H L=19251m
<
3
2
z
p
E
z
¢
H
i
a
4
5
9
: S0.511.131.02.00
I o
&
&l : — Coeawmenue onaruesce anm |4l | Mocco [Mosuroe
e AoeBarM ToYBONROSOR0S
<] |neceeo. -
Hl o acenermen Py=14Mo oo T T 2
z
4l [proms.
3| lorecon





[image: image215.png]]

Noarmee v oo

830m e, N | Une. N aven

—

Noanuee w goto

=
> N
2 zl g Osoarouerme Havimenos orve § | Mowwme-
_Q'D ol & P4 uQHne
CTOHAADTHUE
v3senua
5 Sont M16x140.46 8
rocT 7798-70
10 Conxa MI6.5 8
rocT $915-70
1 Pnareu 2x80x16 Cr.20 |2
rocT 12821-80
Avcr|N poxsmentolfloanucs |doto ey

90.511.131.02.00

Yre N noin





[image: image216.png]]

Boon. we N | Uee. N aven | Noanwcs w aoro

fosnmes w sota

1020 IETtisoe ‘

OWJMS

Aai

hiz0]

Vv

0B03nouemme bl nlde M| 4w ) A1 o | 84 wm
50.511.131.02.01 1=0,3 8 | 9™} 195,,| 160 | 120750

S0.511.131.02.01

lugmlaue

lPosngs.

e, N noan

lNecace.

T xonre

Aar.

Macco | MacuTos

P narewn “

et

[ Mveree 1

HconTe.

Crt20 rocT 1050-88

[ursecn.





[image: image217.png]20'201€1115°06 ALV

Une N noan

sl6
170,24
*8 Remax
St
il H— )
— %
4‘|J T
) 8
LS -
< g g =
25 | —H
34
o
8
s
3
&
3 0503MauUeHmne A20< mm[ A e Al #m | A3 mm| A4 e
< - ¥ -3 .2
z 90.511131.02.02 a™ | ez, | 18577 10s®t ] 120
2 1. HeYkQIOHHLE MOPAS/bHNE OTKNCHEeHUA Co3Menos : HI6, hi6, [Ti6/2.
$ 2. Buerme auometos Al oTHocuTemwma A20k we sonee 0,001 A20k.
H
H
2
5
S S0.511.131.02.02
ia
' g 1 Aur. Mocca | MocwTos
15 Japlsmc [N sowsmenro jnosnucsfaora) KOPANC MUHYCOBOM
7] [pozoos. . - -
" |ncoses. KO/bUEBOW KOMEePb!
| [rxenre. Mcr | Mucros L
|
i

o j[ Cramw 20 FOCT 1050-88

[ureeoa





[image: image218.png]€0'201ETTIS 06

Noanmcs w agra

— 4+ —29 4
1,0x

Osaarouerme AL s | A3 mm

90.511.131.02.03 135 103

B3on e N[ Uoe N aven

% Poameo 448 CNOOBOK.

Nosnnee v soro

90.511.131.02.03

[ 7T veccs Trsuras

-
Uamifuc i N_soxymento JNaanves/daro)

Ure N noan

lasoos Mpoknoaxa M -

lneoses.

T xoure. Mucr | Awcros 1

iHomro, NOH B 10 rOCT 481-80

yracos )





[image: image219.png]r0c01ellis o6

|
neox
A4

o
H
p
3
H
§
3
H
z
z Oso3mauerue A20x | A4 wm
4
3 90.511.131.02.04 82 120
= e
o
H * Pgameo anm cNoceok,
H
H
5
d S50.511.131.02.04
§ ar._ | Woces | nemurae
2| luonbuedN _soxywenra [flognucy/doro
Paasce. MNroknaagka M -
g Nocees.
2. {lwowro | et | pacros |
z| I —
4| fooure : | noH a 20 roct 4s1-80
#| lvrseon ! 1





[image: image220.png]SO20TETTIS06 vy

FBON we N] e N aven | Roaomes n goro

216
170,24
o) <8
Q%
e
8
Remax
PRECULLE
i

a2
Al
Ja

34x

Oeoanauerne 4 e Almm G2 me A3 Mm A4 e |A20k M) C oot | B mam

o3 _sviag] 23] 2] e

23] 135_0"” 1ns 105 120 81 23 7.0=0,1

90.511.131.02.05 142

1. *Po3MeDu MOC/E COBMECTHOM OBDOBOTHM C AMESDGrMOM HE fDOBEOROT.
2 HeykoaomHse MoenensHue OTKACHeNun Baamencs : HIG, hi6, 1T16/2.
3. Buermwe ( Y1BOEHHOS HECOOCTHOCTE) avometooe A) m A2

oTrocuTensro 120k ne sonee 0,001 420k

o
5
i 90.511.131.02.05
H ] Wocco [ Mocuves,
8| Mol N soments [naammerlgore| KOPAYC MNA0COBOM
Paseos. - [
<[ Inscees KO/MbUPBOM KAMEDLI I
&' |ruonre ey | Mweros 1
2! i
¢ [rromre Crane 20 FOCT 1050-80
3j Drecos |





[image: image221.png]7.0%0,t

90'201ETTIS 06

s

2
J. E
G H ol
% x|
J

A
™
<

s

5|

g

s

§ 0,1..04

&

1

z Osoaroue+ue F ro0ald20 me| K wm (A2 mM A3 Mm) J e e mm

H 32.56= |935,89-[079,785| .~ an 728= [0.84=
i 90511.131.02.06 098 | 007 | 0.07 | " 522| 047 | 0,04

=

§ Koomeu G, H, F, J= ocTOwe 53 30MeTHux 30vCeHues.

H

2

5
s S0.511.131.02.06
ol
& x| Wocco | Mecuros
13 |oaelnectn somenro [Nopmacsdorg] Luaerarma

1 lposocs. C KOHWUECKUM Y - -
< [Pecece: BX0A0M

2| [rmomre. fuct | Mveres 1
z CTone 12X18HIOT

g froe roCT S632-72

| jureens





ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЙ ДИАФРАГМЫ
[image: image222.png]g300'2£0'TISC6

8 S

jureeon

| -
c8 C8
Honeosnethe I
norona = =
o
R
i1
L I

. \all2
H B —
3 L
3
H A
e 1 & =
<
3
z
= Osoamouerue A& |20 e Quewe | L s | Alse | A3 ks [Moceo,sr
H 92511.072.00C6 300 | 145 | 159 | 680 | 210 | 180 | uBss
H Coosoumue usw no MOCT S264-80.
o Paseow anm crpgBox
o
g
] 92.511.072.00CB
4 Coesmnerme onamueece ana | AT | Mocco |Mocuros
&l [orlacdn soxsmerna noanucelore] cameommix uamepuTenurux

Posogs. AUOEOOTM FBYEONBOBOA0E u - -
<| Inscecs Aoenermen Py=35MNo
Hi= CooRoumum ueoTex e e——"
P
3| e





[image: image223.png]3
olof & N -
HE Oso3HoueHME Houmerosorve § | Mowme
318 < | uaHme

Joxyrentauma,
pd 92.511.072.00 Ceopourum uepTex
feromm
1| 9251107201 Avgeparma !
V3HOCONC TONUMBORA
lng | 2| 9251107202 Kopnye Munycoson !
KDAbueB oW KOMEDL
ad 92.511.072.03 Negrngaxa
lad | 4| 9251107204 Neoxnaaxo 2
A4 92.511.072.05 Kopnye naocoson
KONBLULBAN KAMEDbI

g a4 | 6 NoTtovsok

g 2

: Towgo 1997 FOCT 8732-78

H Cr.20 FOCT 1050-80

H L=236=0,5 mm

<

3

H

z

g

3

ES

H

i

£

8

2|

3

g

p 9¢2.511.072.00

E Coeaurerme onomueace anm el Meceo | Hocuros

8| HanlpucaN soxumenra |loanee 4070)  \ ouermux nareouTe Morux

e :”"’“' AUOSPOrM TOYEONPOBOLOS
oceeo. =

§ E— a0sneHmen Py=35 Mo et | [ Awgros 2

=z

d|  |Hxoure

2| [uraeos





[image: image224.png]Noammes v goro,

Baon_as. N | Ure, N aven.

Noannce u_aota

] .
§ 3l o Os03HOUEHWE HoumeHos OHMe § | Movme -
S| & ¥ | uomme
le
CToHA0P THEE
wn3ne mma
7 ®raneu 2x150x40 C1.20) €
roeT 12821-80
8 Bonr Me4-6oxi60.4s |16
rOCcT 7798-70
9 Tomka M24-6g5 16
COCT S5915-70
tam| Ave T |N_aoxymewralNosnucs|dato Mmer 3

92.511.072.00

Ma N nogn.





[image: image225.png]102L011G°26

Ty

[ureeos.

FOCT S632-72

N e
& oS 2
{
8
g
G H F J
o
)
o
g
s
¢ 0,1..0,4
§
&
<
3
z Ososmauerme 3™ ho 020w Moe{ Mo ca, e
H - 0.250= 72,87=
3 3251107201 6.0=0.1 ey Ses | 11383
z
g Koomxm G, H, F, J—0cTowe 6e3 3oMETHWX J0YCeHUee.
H
a
H
5
; S2.511.072.01
| a:
| gi AT, Mocco | Mocwros
1] el Tosmmes|dor) Augeparma
lPasece.
<! [neosee. U3HOCOYCTOMUNBAaNA
81 [rugure. Jwer | Avcros,
= Crone 12X18HST
¢ |pere
b





[image: image226.png]20'2L011G 26

v

ol6
170,24
o8| Ramax
<
E it H—T &
— o
=5
- B
15 B
q & g =

2s [

[ YR
2
8
s
3
i3
g
H
e
F Osoanouerve 020k sl 4 om | 41w | 03 em| A4 e |Moccour
2
7 9251107202 145 a7 210 | 180 203 | 3.2419
H
ot 1. Hewkoa0HHYE MDRIEMbHHE OTKAGHEHWA BOIMEPOE © HI6. hl6, IT16/2.
g 2 Buewme avometoo Al oTHOCWTENwHO 20k e sonee 1,001 A20x.
H
§
s
d
H
i 92.511.072.02
i v | Macce | Mocuros
'8 larlpet sowees [foaliors| KOPMYC MUHYCOB0M
%1 {Pogecs -
<[ [dsoneo KO/NbLEBOW KOMEeDb |
Hi e Tt | weros
z
¢ |pones Crane 20 FOCT 1050-80
: [reeos





[image: image227.png]£02L011S 26

K -
o i
= =
kd L
10%
Osoarouerme a1 e | 23 wm| Moccoxr
5251107203 210 180 0,018

* Pogmen 4Na CNeCeoK.

Noannce w ao1o | Baom e, N | viee. N nssnl Nognuce o pora

92.511.072.03

e, N noan

[ureeoa. i )

A Mocca Mocwros
MamiAuc I N sokymenTo |Noanmes|doTal
possce Mpooxknaoaxka | -
e
T komTo. ner [ pacroe 1
[HcomTo. 1 | NMB-1-1,0 rQCT 481-80





[image: image228.png]r02L011G 26

O

T
o,
24

2 l 20x
K
:
€
i
H
&
§ Oso3rauerue {20k mm| A4 e} Maccaxr
3
z 92.511.072.04 145 203 0,063
H
7 % Ppamep ans CrOOBOK,
3
i
§
2
g
: 92.511.072.04
g At Mocca MacwTos
é lisniug i N_aorymento {Nognuesldora
poseos Mpoknaagxka M -
s [Noosee. 1
g T komTe. et Avcros 1
:
8| |Hrowro MMB-1-2,86 {OCT 481-80





[image: image229.png]S02L011S'26 A
olb
17£0,24
o8
@)
]
o T
i CE)
4
Remax A 2 -
5 1.5
g
— 3 ¥ g =
2 £
3 35=
T 34x
I
3]
[
iaf
i
2 Osoarouerue |20k i [ A 1| Al et [ 42 e | A3 | 44 om| £ v Maccomr
R 9251107205 s | a7 [aw |se |iee [203 |7.0%01| 31690
: I PO3SMEOU NOCAE COBMECTHOM OBDOBATKWM C AMGSSOrMOM HE NOOBEBRDT
& .
= 2. HewroagHHwe NMOELEMHE GTKAOHEHWA BAIMESOS - HIG, hi6, 1T16/2
z
g 3. Buemme ( YIB0BHHOR HECOOCTHOCTS) guomeToos Al u A2
H
§,‘ orHocuTenpHo 120k me sonee 0,001 A20k.
H T
B
B j 92.511.072.05
- e e R 1 o | Vasss | Herwres
& lvanimwe {Noanwca|gore] KOPMYC MACOBOM j
! Po23006. =
PH KONbLEBOM KOMePb!
3 Jrxones fwct ] Ancros,
! I
z
PH T ] Crone 20 FOCT 1050-80 |
3| Juraeoa i | !





ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)
ПЕРЕСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ К ДРУГОЙ
Для пересчета плотности жидких нефтепродуктов от одной температуры к другой следует пользоваться формулой Д.И. Менделеева

[image: image230.wmf]21

нн21

()

tt

tt

r=r-g-

,
где 
[image: image231.wmf]1

н

t

r

 - относительная плотность при температуре t1;


[image: image232.wmf]2

н

t

r

 - относительная плотность при температуре t2;
( - средняя температурная поправка на 1°С при температуре tн и относительной плотности 
[image: image233.wmf]н

n

t

r

.
Значения температурных поправок представлены в таблице К.1.
Формула обеспечивает высокую точность, если разница (t1 - t2)не более 30°С. Более высокая точность обеспечивается при (t1 - t2) не более 10°С. В других случаях интервал температур следует разбить на более мелкие (каждые из которых не более 30°С). Далее в соответствии с формулой следует определять ступенчато до заданной температуры новые значения ( и ( для нахождения искомой плотности 
[image: image234.wmf]2

н

t

r

.
Пример пересчета плотности мазута от одной температуры к другой
Исходные данные:
- температура мазута t1 = 20°С;
- относительная плотность 
[image: image235.wmf]20

н

r

 = 0,9650 г/см3.
Определить плотность мазута при t2 = 100°С.
При ( = 0,9650 кг/см3 (= 0,000554,
тогда 
[image: image236.wmf]50

н

r

 = 0,9650 - 0,000554 (50 - 20) = 0,9484 г/см3.
При ( = 0,9484 кг/см3 ( = 0,000581,
тогда 
[image: image237.wmf]80

н

r

 = 0,9484 - 0,000581 (80 - 50) = 0,9310 г/см3.
При ( = 0,9310 кг/см3 ( = 0,000594,
тогда 
[image: image238.wmf]100

н

r

 = 0,9310 - 0,000594 (100 - 80) = 0,9191 г/см3.
Следовательно, плотность мазута при t2 = 100°С (100 = 0,9191 г/см3.
Для быстрого, но менее точного пересчета плотности мазута от одной температуры к другой можно пользоваться графиком (рисунок К.1).
На оси у откладывают известное значение относительной плотности 
[image: image239.wmf]20

н

r

 (точка А). Из полученной точки проводят линию, параллельную близлежащей наклонной прямой.
На оси x из точки, соответствующей рабочей температуре, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линией, соответствующей 
[image: image240.wmf]20

н

r

 (точка В). Из полученной точки проводят прямую до пересечения с осью у и в точке пересечения находят искомую относительную плотность 
[image: image241.wmf]2

н

t

r

 (точка С).
[image: image242.png]2]
¢

%0

o

L
3

S

S
R

Iy

&

3)
reMf;

103 1

293,

[24]

283]

265




Рисунок К.1 - Номограмма зависимости различной плотности мазута от температуры

Таблица К.1

	Относительная плотность


[image: image243.wmf]н

n

t

r

, г/см3
	Температурная поправка плотности (, г/(см3·°С)
	Коэффициент объемного расширения (, 1/°С

	0,8500-0,8599
	0,000699
	0,000818

	0,8600-0,8699
	0,000686
	0,000793

	0,8700-0,8799
	0,000673
	0,000769

	0,8800-0,8899
	0,000660
	0,000746

	0,8900-0,8999
	0,000647
	0,000722

	0,9000-0,9099
	0,000633
	0,000699

	0,9100-0,9199
	0,000620
	0,000677

	0,9200-0,9299
	0,000607
	0,000656

	0,9300-0,9399
	0,000594
	0,000635

	0,9400-0,9499
	0,000581
	0,000615

	0,9500-0,9599
	0,000567
	0,000594

	0,9600-0,9699
	0,000554
	0,000574

	0,9700-0,9799
	0,000541
	0,000555

	0,9800-0,9899
	0,000528
	0,000536

	0,9900-0,9999
	0,000515
	0,000518

	1,0000-1,0099
	0,000502
	0,000499

	1,0100-1,0199
	0,000489
	0,000482

	1,0200-1,0299
	0,000476
	0,000464

	1,0300-1,0399
	0,000463
	0,000447

	1,0400-1,0499
	0,000450
	0,000431

	1,0500-0,0599
	0,000437
	0,000414

	1,0600-1,0700
	0,000424
	0,000398


ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(справочное)

ПЕРЕСЧЕТ ВЯЗКОСТИ МАЗУТА ОТ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ К ДРУГОЙ

(по данным ВТИ)

Изменение вязкости мазута марок М40, M100 в зависимости от изменения температуры приведено на номограмме (рисунок Л.1). Линии, характеризующие в этой координатной сетке изменение вязкости от температуры для указанных марок топочных мазутов, являются прямыми, имеют почти одинаковый наклон и в первом приближении их можно считать параллельными.
Для пересчета вязкости мазута от одной температуры к другой по номограмме находят точку, соответствующую известному значению вязкости мазута при определенной температуре t1 (точка А). Из полученной точки проводят прямую линию, параллельную оси x.
На оси x из точки, соответствующей температуре t1, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с данной линией (точка В). Через полученную точку проводят прямую, параллельную близлежащей наклонной прямой.
На оси x из точки, соответствующей рабочей температуре t2, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой (точка С).
Из полученной точки проводят прямую линию до пересечения с осью y и в точке пересечения находят искомую вязкость (точка Д).
Для получения строгой зависимости вязкости от температуры для любой конкретной марки мазута необходимо определить его вязкость при любых двух значениях температуры, нанести эти точки на номограмму и соединить их прямой линией.
Промежуточные значения на шкале кинематической вязкости ( (м2/с) для заданной условной вязкости можно определить по формуле

[image: image244.wmf]4

0,0631

100,0731

УВ

УВ

-

æö

n=-

ç÷

èø

o

o

.

При использовании мазута малой вязкости число 0,0631 следует уменьшить до 0,050 при 2°УВ, до 0,0540 при 1,8°УВ, до 0,0570 при 1,6°УВ, до 0,0595 при 1,4°УВ и до 0,0620 при 1,15°УВ (Машиностроение. Энциклопедический справочник. - М.: 1947).
Пример пересчета вязкости мазута от одной температуры к другой
Исходные данные:
- мазут марки M100;
- кинематическая вязкость мазута при t1 = 80°С
(80 = 90 мм2/с = 9,0 · 10(5 мм2/с.
Определить кинематическую вязкость мазута при температуре t2 = 120°С.
Для (80 = 90 мм2/с и t1 = 80°С на рисунке Л.1 находят точку пересечения, проводят через нее прямую, параллельную оси x. На оси x из точки, соответствующей t1 = 80°С, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с указанной линией и через полученную точку проводят прямую, параллельную наклонной прямой. Из точки, соответствующей t2 = 120°C, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой и из полученной точки проводят прямую, параллельную оси x, до пересечения с осью y. Находят искомую вязкость                                          (120 = 19,7 мм2/с = 1,97 · 10(5 мм2/с.
[image: image245.png]®0

7

20

L4

Temneparypa, ¢

&0

“0

20

T
3 e — L
\
I L1
T A\\
[~ LT
T =
H
alll8% |
H i
il ol ~ _
=g 4 T
) il [ P
1
Nl i I
Lprt
3‘_., { { i ‘
T f t
i H I !
\ﬂ‘ | i | | 1
Y
Bl “ !
d I i
. AHI A
§8 8 @ gmen o w0l Yy 3 RS El
98, ‘mwaoxkeg PoNpovIN XeIFgolt § SwioXENG
28 8 o Scwn w o o [ M S
prsbrini s __A bbb J__. NN V- L ...u
8 ® B B3Ry R 3 N | © © =

oy A wr0NENG BDNIIARWONINAY




1 - мазут М40; 2 - мазут M100

Рисунок Л.1 - Номограмма зависимости вязкости мазута от температуры
ПРИЛОЖЕНИЕ М

(справочное)
ФОРМА ВЫПУСКНОГО АТТЕСТАТА
Выпускной аттестат
на диск ССУ - диафрагма с коническим входом типа ДКС ____________________________ 

№_________________ изготовленный _____________________________________________

принадлежащий ________________________________________________________________

1. Расчетный диаметр трубопровода D20 ________________________________ мм
2. Расчетный диаметр отверстия d20 ____________________________________ мм
3. Номинальный перепад давления 
[image: image246.wmf]0

н

р

D

_________________________________ Па
4. Относительная площадь m ____________________________________________
5. Коэффициент расхода ( ______________________________________________
6. Наружный диаметр диска D2 _______________________________________ мм
7. Толщина диска Е _________________________________________________ мм
8. Длина цилиндрической части диска e ________________________________ мм
9. Глубина скоса j __________________________________________________ мм
10. Диаметр цилиндрической выточки K _______________________________ мм

Расчет диска ССУ проверен
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(дата проверки)                                                      (руководитель метрологической службы

______________________________________________________________________________

организации изготовителя ССУ, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

Результаты измерений
	
[image: image247.wmf]1

20

d


	
[image: image248.wmf]2

20

d


	
[image: image249.wmf]3

20

d


	
[image: image250.wmf]4

20

d


	d20

	
	
	
	
	


Заключение:___________________________________________________________________
Калибровщик _________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(рекомендуемое)
ФОРМА АКТА РЕВИЗИИ (УСТАНОВКИ) ССУ
___________________________________________________

(наименование энергопредприятия)
Акт
ревизии (установки) специального сужающего устройства
г._________________ «__» ____________ 20__ г.

Настоящий Акт составлен представителями ________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутствии _________________________________________________________________

Была проведена ревизия (установка) ССУ на мазутопроводе __________________________

______________________________________________________________________________

в комплекте с __________________________________________________________________
(тип и заводской номер датчика, прибора)

______________________________________________________________________________

(номер позиции по проекту)
В результате ревизии установлено:
1. Внутренний диаметр трубопровода перед ССУ:

[image: image251.wmf]1

20

D

 __________ 
[image: image252.wmf]2

20

D

 __________ 
[image: image253.wmf]3

20

D

____________ 
[image: image254.wmf]4

20

D

 __________ D20 _________
2. То же на расстоянии 0,25D перед ССУ:

[image: image255.wmf]1

20

D

 __________ 
[image: image256.wmf]2

20

D

 __________ 
[image: image257.wmf]3

20

D

____________ 
[image: image258.wmf]4

20

D

 __________ D20 _________
3. To же на расстоянии 0,5D перед ССУ:

[image: image259.wmf]1

20

D

 __________ 
[image: image260.wmf]2

20

D

 __________ 
[image: image261.wmf]3

20

D

____________ 
[image: image262.wmf]4

20

D

 __________ D20 _________
4. Внутренний диаметр трубопровода после ССУ на расстоянии 2D:

[image: image263.wmf]1

20

D

 __________ 
[image: image264.wmf]2

20

D

 __________ 
[image: image265.wmf]3

20

D

____________ 
[image: image266.wmf]4

20

D

 __________ D20 _________
5. Наличие уступов, неровностей, сварных швов на внутренней поверхности трубопровода 
_____________________________________________________________________________
6. Расстояние прямых участков трубопровода до ССУ ______________________________
7. То же после ССУ ___________________________________________________________
8. Внутренний диаметр отверстия ССУ:

[image: image267.wmf]1

20

d

 __________ 
[image: image268.wmf]2

20

d

 __________ 
[image: image269.wmf]3

20

d

____________ 
[image: image270.wmf]4

20

d

 __________ d20 _________
9. Толщина диска ССУ Е _______________________________________________________
10. Входная кромка отверстия (острота, углы скоса и др.) ____________________________
______________________________________________________________________________

11. Наличие заусенцев и зазубрин на кромках отверстия ССУ ________________________
______________________________________________________________________________

12. Диаметр отверстия или ширина щели камеры для отбора перепада давления,
______________________________________________________________________________

13. Выявленные дефекты _______________________________________________________

При ревизии применялись следующие измерительные инструменты: __________________
______________________________________________________________________________

(тип, заводской номер и дата поверки)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заключение. По результатам ревизии установлено, что данное ССУ соответствует или не соответствует требованиям РД 50-411-83.
_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)
_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)
_____________________  _________________  __________________________

(должность)                    (подпись)                         (фамилия, инициалы)
ПРИЛОЖЕНИЕ П
 (справочное)
ПОЯСНЕНИЯ

К РАСЧЕТУ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ
П.1 Давление насыщенного пара pнп - по формуле (1.5) РД 50-411-83 [5].
Зависит от температуры измеряемой среды и определяется в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97; 
[image: image271.wmf]нп

0

p

р

»

.
П.2 Плотность жидкости (t и значение максимальной абсолютной погрешности измерений плотности 
[image: image272.wmf]t

¢

Dr

 при температуре 20°С - по формуле (5.20) РД 50-411-83.

[image: image273.wmf]t

¢

Dr

 равно половине единицы разряда последней значащей цифры (t. Если известна воспроизводимость результатов измерений ( по ГОСТ 3900-85, то принимаются исходные данные.
П.3 Максимальная абсолютная погрешность измерений температуры мазута (t - по формуле (5.20) РД 50-411-83.
Зависит от погрешности записи регистрирующего прибора и термопреобразователя сопротивления и равна 
[image: image274.wmf]22

1,1

ТСРП

×D+D

.
П.4 Класс точности дифференциального манометра (комплекта расходомера) SQ - по формулам (5.11); (5.12); (5.13) РД 50-411-83.
Характеризуется предельной относительной погрешностью комплекта в целом, первичного измерительного преобразователя и регистрирующего измерительного прибора 
[image: image275.wmf]22

1,1

Q

ПИПРП

S

=d+d

.
П.5 Коэффициент, характеризующий изменение значения кинематической вязкости (, при выполнении расчетов в единицах СИ по формулам (4.11) и (4.12) РД 50-411-83 равен 9,80665.
Так как при выполнении расчетов и определении вязкости мазута в рабочих условиях используются номограммы и другие справочные данные, составленные в системах МКС МКГСС, то при условии измерения динамической вязкости ( (кгс·с/м2) кинематическая вязкость 
[image: image276.wmf]m

n=

r

. При переводе в систему СИ 
[image: image277.wmf]9,80665

m

n=

r

 отсюда 
[image: image278.wmf]9,80665

nr

m=

.
Следовательно, для вычисления числа Рейнольдса при известном объемном расходе, подставляя значения ( в формулу (4.11) РД 50-411-83,
число Рейнольдса
[image: image279.wmf]000

9,806659,80665

444

Re

QQQ

DDD

rr

===

pmpnrpn

,
а при известном массовом расходе формула (4.12) РД 50-411-83 имеет вид


[image: image280.wmf]мм

449,80665

Re

QQ

DD

==

pmpnr

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 8.563.1-97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения.
2. ГОСТ 8.563.2-97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств.
3. ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
4. ГОСТ 33-82. Нефтепродукты. Методы определения кинематической и расчет динамической вязкости.
5. РД 50-411-83. Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств.
6. РД 153-34.0-11.201-97. Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.
7. РД 34.11.321-96. Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций. - М.: Ротапринт ВТИ, 1997.
8. РД 153-34.0-11.326-00. Методика выполнения измерений расхода мазута с применением специальных сужающих устройств. - М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
9. Измерительная техника, 1982, № 8.
10. Геллер З.И. Мазут как топливо.
11. Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов.
12. Ляндо И.М. Эксплуатация мазутного хозяйства котельной промышленного предприятия.
13. Ляндо И.М. Сжигание топочного мазута и газа в промышленных котельных.
14. РД 34.09.114.92. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях. - М.: Ротапринт ВТИ, 1992.
15. РД 153-34.0-11.201-97. Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.
16. РД 50-213-80. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами.

Ключевые слова: расчет, специальные сужающие устройства, расход, плотность и вязкость мазута, погрешность измерения, геометрические характеристики.
СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения
2 Расчет ССУ и определение геометрических характеристик элементов расходомерных узлов
3 Расчет погрешности измерения расхода мазута
Приложение А Пример расчета диафрагмы с коническим входом
Приложение Б Пример расчета сопла «четверть круга»
Приложение В Пример расчета цилиндрического сопла
Приложение Г Пример расчета двойной диафрагмы
Приложение Д Пример расчета сегментной диафрагмы
Приложение Е Пример расчета износоустойчивой диафрагмы
Приложение Ж Рабочие чертежи специального сужающего устройства.

Приложение И Рабочие чертежи износоустойчивой диафрагмы
Приложение К Пересчет плотности жидких нефтепродуктов от одной температуры к другой
Приложение Л Пересчет вязкости мазута от одной температуры к другой

Приложение М Форма выпускного аттестата
Приложение Н Форма акта ревизии (установки) ССУ
Приложение П Пояснения к расчету некоторых показателей и коэффициентов
Список использованной литературы
_1106379721.unknown

_1107264699.unknown

_1107330338.unknown

_1107341056.unknown

_1107345029.unknown

_1107346887.unknown

_1107349451.unknown

_1107349620.unknown

_1107350532.unknown

_1107350779.unknown

_1107350845.unknown

_1107350915.unknown

_1107351074.unknown

_1107350824.unknown

_1107350650.unknown

_1107350051.unknown

_1107350052.unknown

_1107349627.unknown

_1107349606.unknown

_1107349614.unknown

_1107349511.unknown

_1107349113.unknown

_1107349145.unknown

_1107349403.unknown

_1107349418.unknown

_1107349435.unknown

_1107349159.unknown

_1107349132.unknown

_1107348247.unknown

_1107348882.unknown

_1107347006.unknown

_1107345719.unknown

_1107346743.unknown

_1107346796.unknown

_1107346850.unknown

_1107346487.unknown

_1107346521.unknown

_1107346570.unknown

_1107346415.unknown

_1107345518.unknown

_1107345587.unknown

_1107345183.unknown

_1107343443.unknown

_1107344346.unknown

_1107344676.unknown

_1107344725.unknown

_1107344475.unknown

_1107343667.unknown

_1107343705.unknown

_1107343555.unknown

_1107341769.unknown

_1107342042.unknown

_1107343331.unknown

_1107341986.unknown

_1107341421.unknown

_1107341519.unknown

_1107341124.unknown

_1107335692.unknown

_1107339540.unknown

_1107339943.unknown

_1107340814.unknown

_1107340815.unknown

_1107340673.unknown

_1107339717.unknown

_1107339833.unknown

_1107339589.unknown

_1107339286.unknown

_1107339404.unknown

_1107339462.unknown

_1107339334.unknown

_1107335795.unknown

_1107335937.unknown

_1107335745.unknown

_1107332491.unknown

_1107333130.unknown

_1107335592.unknown

_1107335641.unknown

_1107333604.unknown

_1107332899.unknown

_1107332969.unknown

_1107332728.unknown

_1107331265.unknown

_1107331415.unknown

_1107331470.unknown

_1107331295.unknown

_1107330705.unknown

_1107331019.unknown

_1107330369.unknown

_1107328020.unknown

_1107329361.unknown

_1107330123.unknown

_1107330215.unknown

_1107330283.unknown

_1107330182.unknown

_1107329980.unknown

_1107330037.unknown

_1107329874.unknown

_1107328697.unknown

_1107328889.unknown

_1107329236.unknown

_1107328779.unknown

_1107328423.unknown

_1107328484.unknown

_1107328301.unknown

_1107325834.unknown

_1107327079.unknown

_1107327821.unknown

_1107327948.unknown

_1107327680.unknown

_1107326945.unknown

_1107327015.unknown

_1107325883.unknown

_1107324255.unknown

_1107325715.unknown

_1107325782.unknown

_1107324634.unknown

_1107265165.unknown

_1107324162.unknown

_1107265010.unknown

_1106389183.unknown

_1106394940.unknown

_1107262942.unknown

_1107263887.unknown

_1107264272.unknown

_1107264383.unknown

_1107264112.unknown

_1107263402.unknown

_1107263826.unknown

_1107263341.unknown

_1106395727.unknown

_1106395956.unknown

_1106396101.unknown

_1106395840.unknown

_1106395422.unknown

_1106395591.unknown

_1106395258.unknown

_1106393557.unknown

_1106394313.unknown

_1106394751.unknown

_1106394855.unknown

_1106394581.unknown

_1106394158.unknown

_1106394232.unknown

_1106393614.unknown

_1106390317.unknown

_1106392903.unknown

_1106393014.unknown

_1106390596.unknown

_1106390103.unknown

_1106390248.unknown

_1106389901.unknown

_1106384793.unknown

_1106386993.unknown

_1106388422.unknown

_1106388999.unknown

_1106389108.unknown

_1106388475.unknown

_1106387178.unknown

_1106388104.unknown

_1106387083.unknown

_1106386465.unknown

_1106386706.unknown

_1106386895.unknown

_1106386595.unknown

_1106384995.unknown

_1106385105.unknown

_1106384899.unknown

_1106381399.unknown

_1106383842.unknown

_1106384436.unknown

_1106384513.unknown

_1106384377.unknown

_1106383712.unknown

_1106383801.unknown

_1106383653.unknown

_1106381018.unknown

_1106381213.unknown

_1106381308.unknown

_1106381155.unknown

_1106380520.unknown

_1106380567.unknown

_1106379781.unknown

_1106138959.unknown

_1106375586.unknown

_1106377700.unknown

_1106378969.unknown

_1106379328.unknown

_1106379543.unknown

_1106379010.unknown

_1106378481.unknown

_1106378787.unknown

_1106378394.unknown

_1106377158.unknown

_1106377329.unknown

_1106377451.unknown

_1106377234.unknown

_1106376011.unknown

_1106376194.unknown

_1106375930.unknown

_1106374179.unknown

_1106375013.unknown

_1106375354.unknown

_1106375479.unknown

_1106375220.unknown

_1106374818.unknown

_1106374906.unknown

_1106374244.unknown

_1106140276.unknown

_1106373999.unknown

_1106374112.unknown

_1106140333.unknown

_1106139271.unknown

_1106139747.unknown

_1106139124.unknown

_1106134542.unknown

_1106136691.unknown

_1106137966.unknown

_1106138504.unknown

_1106138581.unknown

_1106138356.unknown

_1106137628.unknown

_1106137942.unknown

_1106137544.unknown

_1106136251.unknown

_1106136409.unknown

_1106136498.unknown

_1106136322.unknown

_1106135992.unknown

_1106136063.unknown

_1106135818.unknown

_1106133128.unknown

_1106134078.unknown

_1106134386.unknown

_1106134457.unknown

_1106134285.unknown

_1106133888.unknown

_1106133978.unknown

_1106133187.unknown

_1106128844.unknown

_1106133014.unknown

_1106133094.unknown

_1106128981.unknown

_1106128511.unknown

_1106128626.unknown

_1106128045.unknown

