ГОСТ 12.2.020-76





УДК 621.3.002.5-213.34:006.354                                                                                   Группа Т58





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР





СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА





ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ





Термины и определения. Классификация. Маркировка





Occupational safety standards system. 


Explosionproof electrical apparatus. 


Terms and definitions. Classification. Marking





Дата введения 1980-01-01





УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 сентября 1976 г. № 2224





Ограничение срока действия отменено





ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1979 г., марте 1994 г. (ИУС 9-79, 6-84)








Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное, в том числе рудничное взрывозащищенное, электрооборудование (электротехнические устройства), а также на электрические средства автоматизации и связи, в дальнейшем электрооборудование, предназначенное для внутренней и наружной установки в местах, где могут возникать смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли (кроме пыли взрывчатых веществ), способные взрываться при наличии источника поджигания, а также предназначенные для подземных выработок шахт, в том числе опасных по газу или пыли.


Стандарт не распространяется на кабели и провода.


Стандарт полностью соответствует публикации МЭК 79-9.


Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий взрывозащищенного электрооборудования, а также классификацию взрывозащищенного электрооборудования по уровням и видам взрывозащиты и его маркировку.


Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документах всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.


Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не нарушая границ понятия.


Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.


В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках к стандартизованным терминам.





1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ





Термин�
Определение�
�
1. Средство взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
Конструктивное и (или) схемное решение для обеспечения взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
�
D. Explosionsschutzmassnahmen�
�
�
Е. Means of Protection�
�
�
F. Moyen de la protection antideflagrante�
�
�
2. Уровень взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
Степень взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства) при установленных нормативными документами условиях�
�
Е. Degree of Protection�
�
�
F. Niveau de la protection antideflagrante�
�
�
3. Максимальная температура поверхности взрывозащищенного электрооборудования (электротехнического устройства)�
Наибольшая температура, до которой могут нагреваться в наихудших условиях работы любые части или поверхности, электротехнического устройства, представляющие при нагреве опасность в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды.�
�
D. Maximale Oberfl�EMBED Equation.3���chentemperatur�
�
�
Е. Maximum Surface Temperature�
Примечание. Наихудшие условия работы включают перегрузки и аварийные условия, которые признаны стандартами на конкретное электрооборудование и на отдельные виды взрывозащиты.�
�
F. Temperature maximale de surface�
�
�
4. Взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство)�
По ГОСТ 18311-80�
�
Е. Explosionproof electrical apparatus�
�
�
5. Электрооборудование (электротехническое устройство) повышенной надежности против взрыва�
Взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство), в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме его работы.�
�
Ндп. Взрывонепроницаемое электрооборудование (электротехническое устройство)�
Примечание. Признанный нормальный режим работы приведен, где это необходимо, в стандартах на виды, взрывозащиты) электрооборудования (электротехнического устройства)�
�
Ндп. Искробезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
�
�
6. Взрывобезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
Взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство), в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты.�
�
Ндп. Взрывонепроницаемое электрооборудование (электротехническое устройство)�
�
�
Ндп. Искробезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
Примечание. Признанные вероятные повреждения электрооборудования (электротехнического устройства) приведены, где это необходимо, в стандартах на виды взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
�
7. Особовзрывобезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
Взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство), в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию (электротехническому устройству) приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты�
�
Ндп. Взрывонепроницаемое электрооборудование (электротехническое устройство)�
�
�
Ндп. Искробезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
�
�
8. Рудничное электрооборудование (электротехническое устройство)�
По ГОСТ 18311-80�
�
9. Рудничное электрооборудование (электротехническое устройство) повышенной надежности против взрыва�
-�
�
10. Рудничное взрывобезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
-�
�
11. Рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование (электротехническое устройство)�
-�
�
12. Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
Совокупность средств взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), установленная нормативными документами*�
�
D. Schutzart�
�
�
Е. Constructional Techniques of Protection�
�
�
F. Mode de protection�
�
�
___________________


* Нормы и требования к средствам взрывозащиты, установленные нормативными документами на виды взрывозащиты, рассчитаны только для условий, предусмотренных этими документами. Для других условий нормы и требования к средствам взрывозащиты должны определяться испытательными организациями и согласовываться с Госгортехнадзором СССР (для рудничного взрывозащищенного электрооборудования) и Госэнергонадзором (для взрывозащищенного электрооборудования внутренней и наружной установки).�
�
13. Взрывонепроницаемая оболочка�
Оболочка, выдерживающая давление взрыва внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в окружающую взрывоопасную среду�
�
D. Druckfeste kapselung�
�
�
Е. Flameproof enclosure�
�
�
F. Enveloppe antideflagrante�
�
�
14. Искробезопасная электрическая цепь�
Электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания�
�
D. Eigensicherer Stromkreis�
�
�
E. Intrinsically-safe circuit�
�
�
F. Circuit electrique intrinseque�
�
�
15. Защита вида "e"�
Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), заключающийся в том, что в электрооборудовании или его части, не имеющем нормально искрящихся частей, принят ряд мер дополнительно к используемым в электрооборудовании общего назначения, затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг�
�
D. Schutzart "e"�
�
�
E. Type of Protection "e"�
�
�
F. Mode de protection "e"�
�
�
16. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением�
-�
�
D. Fremdbel�EMBED Equation.3���ftung oder Fremdluftuberdruck�
Примечание. Продувка осуществляется чистым воздухом или инертным газом�
�
E. Pressurized enclosure�
�
�
F. Remplissage ou soufflage d’une enveloppe a surpression interne�
�
�
17. Масляное заполнение оболочки�
-�
�
D. Olkapselung�
Примечание. Оболочка заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком�
�
Е. Oil-immersed apparatus�
�
�
F. Protection par remplissage d’une enveloppe en huile�
�
�
18. Кварцевое заполнение оболочки�
-�
�
D. Sandkapselung�
�
�
E. Sand-filled apparatus�
�
�
F. Protection par remplissage pulverulent d’une enveloppe�
�
�
19. Автоматическое защитное отключение электрооборудования (электротехнического устройства)�
Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), заключающийся в снятии напряжения с токоведущих частей при разрушении защитной оболочки за время, исключающее воспламенение взрывоопасной среды�
�
20. Специальный вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)�
Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), основанный на принципах, отличных от приведенных в пп. 13-19, но признанных достаточными для обеспечения взрывозащиты�
�
D. Sonderschutzart�
�
�
E. Special construction�
�
�
F. Construction speciale�
�
�



(Измененная редакция, Изм. №2).





2. КЛАССИФИКАЦИЯ





2.1. Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, а также рудничное взрывозащищенное, в зависимости от уровня взрывозащиты подразделяется на:


электрооборудование повышенной надежности против взрыва;


взрывобезопасное электрооборудование;


особовзрывобезопасное электрооборудование.


2.2. Если в состав электрооборудования входят элементы с различным уровнем взрывозащиты, то общий уровень взрывозащиты электрооборудования должен устанавливаться по элементу, имеющему наиболее низкий уровень.


2.3. Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки может иметь следующие виды взрывозащиты:


взрывонепроницаемая оболочка;


искробезопасная электрическая цепь;


защита вида "e";


заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;


масляное заполнение оболочки;


кварцевое заполнение оболочки;


специальный вид взрывозащиты.


2.4. Рудничное взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:


взрывонепроницаемая оболочка;


искробезопасная электрическая цепь;


защита вида "e";


масляное заполнение оболочки;


кварцевое заполнение оболочки;


автоматическое защитное отключение;


специальный вид взрывозащиты.


Примечание. Применение горючего масла для заполнения оболочки рудничного взрывозащищенного электрооборудования не допускается.


2.5. Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на следующие группы:


группа I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу или пыли;


группа II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного.


Электрооборудование группы I, имеющее взрывонепроницаемую оболочку, подразделяется на подгруппы 1В, 2В, 3В и 4В.


Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую оболочку и (или) искробезопасную электрическую цепь, подразделяется на подгруппы IIА, IIB и IIС.


Классификация электрооборудования по подгруппам должна устанавливаться в стандартах на конкретные виды взрывозащиты.


2.6. Для взрывозащищенного электрооборудования группы II в зависимости от значения максимальной температуры поверхности устанавливаются температурные классы, указанные в таблице.





Температурный класс�
Максимальная температура поверхности, °С�
�
Т1�
450�
�
Т2�
300�
�
Т3�
200�
�
Т4�
135�
�
Т5�
100�
�
Т6�
85�
�



(Измененная редакция, Изм. № 2).





3. МАРКИРОВКА*





______________________


* Вводится с 1 января 1982 г. На разрабатываемое и модернизируемое электрооборудование по ГОСТ 22782.0-81.





3.1. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку взрывозащиты и знак "Х", который наносится в виде отдельно стоящего знака после маркировки взрывозащиты, если в эксплуатационной документации указываются особые условия монтажа и (или) эксплуатации, связанные с обеспечением взрывозащиты, например, при нормальной степени механической прочности оболочки.


Электрооборудование, предназначенное на экспорт, должно дополнительно иметь следующие данные:


символ или сокращенное наименование испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76; номер свидетельства по ГОСТ 12.2.021-76.


3.2. Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования группы II должна содержать в приведенной ниже последовательности:


а) знак уровня взрывозащиты:


2 - для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;


1 - для взрывобезопасного электрооборудования;


0 - для особовзрывобезопасного электрооборудования;


б) знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует настоящему стандарту и стандартам на виды взрывозащиты;


в) знак вида взрывозащиты:


d - взрывонепроницаемая оболочка;


ia, ib, ic - искробезопасная электрическая цепь; указывается один из знаков в зависимости от уровня взрывозащиты по ГОСТ 22782.5-78;


е - защита вида "е";


о - масляное заполнение оболочки;


р- заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;


q - кварцевое заполнение оболочки;


s - специальный вид взрывозащиты;


г) знак группы или подгруппы электрооборудования:


II - для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы;


IIА, IIB и IIC - для электрооборудования, подразделяющегося на подгруппы, при этом указывается один из знаков;


д) знак температурного класса электрооборудования по таблице настоящего стандарта (п. 2.6).


В маркировке взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования группы II, предназначенного только для определенной взрывоопасной смеси, вместо знака температурного класса допускается указывать температуру самовоспламенения этой взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78, например, 630°С. Если значение температуры самовоспламенения для конкретной смеси менее 450°С, то дополнительно в скобках допускается указывать и температурный класс электрооборудования, например, 350°С (Т2).


3.3. Маркировка рудничного взрывозащищенного электрооборудовании должна содержать в указанной ниже последовательности:


а) знак уровня взрывозащиты:


РП - для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;


РВ - для взрывобезопасного электрооборудования;


РО - для особовзрывобезопасного электрооборудования;


б) знак вида взрывозащиты:


1В, 2В, 3В, 4В - взрывонепроницаемая оболочка; указывается один из знаков для электрооборудования, подразделяющегося на подгруппы;


Иа, ИЬ, Ис - искробезопасная электрическая цепь; указывается один из знаков в зависимости от уровня взрывозащиты по ГОСТ 22782.5-78.


П - защита вида "е" (повышенная надежность);


М - масляное заполнение оболочки;


К - кварцевое заполнение оболочки;


А - автоматическое защитное отключение;


С - специальный вид взрывозащиты.


По требованию потребителя маркировка взрывозащиты рудничного взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного на экспорт, должна содержать:


знак Ex и знак вида взрывозащиты по п. 3.2 настоящего стандарта;


знак I, обозначающий группу электрооборудования.


3.4. Маркировка взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования группы II должна выполняться в виде цельного, не разделенного на части знака.


3.5. Маркировка взрывозащиты рудничного взрывозащищенного электрооборудования должна состоять из двух частей. В первой части указывается уровень взрывозащиты, во второй части, располагаемой правее или ниже первой, - остальная часть маркировки.





3.1-3.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).





3.6. В маркировке взрывозащиты допускается наносить дополнительные знаки или надписи, если это установлено в стандартах на конкретные виды взрывозащиты.


3.7. Маркировка взрывозащиты электрооборудования должна выполняться рельефными знаками на видном месте оболочки электрооборудования или на табличке, прикрепляемой к оболочке таким способом, чтобы была обеспечена сохранность ее в течение всего срока службы электрооборудования в условиях, для которых оно предназначено.


Все данные маркировки по п. 3.1 настоящего стандарта могут быть выполнены на одной или нескольких табличках.





(Измененная редакция, Изм. № 2).





3.8. Примеры маркировки взрывозащиты электрооборудования приведены в приложениях 1, 2 и 3.








ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Справочное





ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ II





Наименование электрооборудования�
Вид взрывозащиты�
Группа (подгруппа) и температурный класс электрооборудования�
Маркировка взрывозащиты�
�
1. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва�
Защита вида "е"�
Группа II, температурный класс Т6�
2ЕхеIIТ6�
�
2. То же�
Защита вида "е" и взрывонепроницаемая оболочка�
Подгруппа IIB, температурный класс ТЗ�
2ЕхеdIIВТЗ�
�
3.   "�
Искробезопасная электрическая цепь�
Подгруппа IIС, температурный класс Т6�
2ExicIICT6�
�
4.   "�
Продувка оболочки под избыточным давлением�
Группа II, температурный класс Т6�
2ЕхрIIТ6�
�
5.   "�
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь�
Подгруппа IIB, температурный класс Т5�
2ExdicIIBT5�
�
6. Взрывобезопасное электрооборудование�
Взрывонепроницаемая оболочка�
Подгруппа IIА, температурный класс ТЗ�
1ExdIIAT3�
�
7. То же�
Искробезопасная электрическая цепь�
Подгруппа IIС, температурный класс Т6�
1ExibIICT6�
�
8.   "�
Заполнение оболочки под избыточным давлением�
Группа II, температурный класс Т6�
1ЕхрIIТ6�
�
9.   "�
Масляное заполнение оболочки�
То же�
1ExoIIT6�
�
10.  "�
Кварцевое заполнение оболочки�
"�
1ExqIIT6�
�
11.  "�
Специальный�
"�
1ExsIIT6�
�
12.  "�
Специальный и взрывонепроницаемая оболочка�
Подгруппа IIА, температурный класс Т6�
1ExsdIIAT6�
�
13.  "�
Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка�
Подгруппа IIВ, температурный класс Т4�
1ExsibdIIBT4�
�
13а. Взрывобезопасное электрооборудование�
Защита вида "е"�
Группа II, температурный класс Т6�
1ЕхеIIТ6�
�
14. Особовзрывобезопасное электрооборудование�
Искробезопасная электрическая цепь�
Подгруппа IIС, температурный класс Т6�
0ЕхiаIIСТ6�
�
15. То же�
Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка�
Подгруппа IIА, температурный класс Т4�
0ExiadIIAT4�
�
16.   "�
Специальный и искробезопасная электрическая цепь�
Подгруппа IIС, температурный класс Т4�
0ExsiaIICT4�
�
17.   "�
Специальный�
Группа II, температурный класс Т4�
0ExsIIT4�
�






ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Справочное





ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ РУДНИЧНОГО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ





Наименование рудничного электрооборудования�
Вид взрывозащиты�
Маркировка взрывозащиты�
�
1. Рудничное электрооборудование повышенной надежности против взрыва�
Защита вида "е"�
��
П�
�
2. То же�
Защита вида "е" и взрывонепроницаемая оболочка�
��
П1В�
�
3.   "�
Защита вида "е", взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь�
��
П1ВИс�
�
4. Рудничное взрывобезопасное электрооборудование�
Взрывонепроницаемая оболочка, подгруппа 3В�
��
3В�
�
5. То же�
Взрывонепроницаемая оболочка, подгруппа 1В�
��
1В�
�
6.   "�
Взрывонепроницаемая оболочка и кварцевое заполнение, подгруппа 3В�
��
3ВК�
�
7.   "�
Взрывонепроницаемая оболочка, искробезопасная электрическая цепь�
��
3ВИb�
�
8. Рудничное особовзрывобезопасное электрооборудование�
Искробезопасная электрическая цепь�
��
Иа�
�
9. То же�
Специальный и искробезопасная электрическая цепь�
��
ИаС�
�






ПРИЛОЖЕНИЕ 3


Справочное





ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ РУДНИЧНОГО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО НА ЭКСПОРТ





Наименование вида взрывозащиты рудничного электрооборудования�
Маркировка взрывозащиты�
�
1. Взрывонепроницаемая оболочка�
Exdl�
�
2. Защита вида "е"�
Exel�
�
3. Искробезопасная электрическая цепь�
Exial�
�
4. Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь�
Exdibl�
�
5. Кварцевое заполнение оболочки�
Exql�
�
6. Взрывонепроницаемая оболочка и специальный вид взрывозащиты�
Exdsl�
�



Приложения 1-3. (Измененная редакция, Изм. № 2).





