МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ КОТЛОВ

(ЭКСПРЕСС-МЕТОД)
РД 34.02.309-88
УДК 662.611:66.074.3
Срок действия установлен

с 01.01.89 г. до 01.01.94 г.

Продлен до 31.12.99 г.
Начальником Департамента науки и техники А.П. Берсеневым 25.04.96 г.

РАЗРАБОТАНО Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским энергетическим институтом им. Г.М. Кржижановского
ИСПОЛНИТЕЛИ Т.А. ТИШИНА, Н.В. АСТАХОВА
УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 29.07.88.
Заместитель начальника В.И. ГУЩА
Настоящие Методические указания устанавливают порядок экспресс-определения содержания диоксида серы в дымовых газах котлов газоанализатором "Эвдиометр-2", проводимого при испытаниях котлов, экспериментальных работах, проверке выбросов в атмосферу.
Методические указания распространяются на электростанции и котельные Минэнерго СССР.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
В основу определения содержания диоксида серы в дымовых газах положен йодометрический метод (модификация метода Рейха). Сущность метода состоит во взаимодействии диоксида серы с водным раствором йода, который окисляет сернистую кислоту, восстанавливаясь ею до галогеноводорода.

Метод предусматривает применение газоанализатора "Эвдиометр-2", принцип действия которого состоит в том, что анализируемый газ пропускается через поглотитель со стандартным раствором йода (в присутствии крахмала) до полного его обесцвечивания. По скорости пропускания и времени обесцвечивания вычисляется объем пробы и концентрация диоксида серы.

При определении концентрации диоксида серы в дымовых газах методом йодометрии может происходить искажение результатов вследствие восстановления йода другими кислыми примесями (NOx, SO3), а также вследствие уноса йода при пропускании пробы через раствор. На показания могут также влиять наличие в пробе твердых взвешенных частиц и температура газа.
Твердые частицы и серный ангидрид удаляются в процессе отбора пробы. Оксиды азота не оказывает влияния на показания прибора до концентраций 0,1% об. NO, 0,02% об. NO2 (в дымовых газах наблюдаются концентрации NO до 0,1% и NO2 до 0,01%). Влияние температуры и уноса йода снижено до значения не более 0,4 основной погрешности прибора подбором режимных параметров и состава поглотительного раствора.
Газоанализатор "Эвдиометр-2" является нестандартизованным средством измерения единичного производства и метрологически обеспечен. Технические характеристики прибора приведены в приложении 1. Средством контроля показаний прибора являются поверочные газовые смеси "Диоксид серы в азоте" - ТУ 16-2956-87.
Метод проверен на искусственных газовых смесях и на реальных газах действующих котлов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ

2.1. Подготовка к работе
2.1.1. Сборка схемы.
Прибор следует собрать согласно схеме рис. 1, все элементы соединить трубками из силиконовой резины. Краны смазать вакуумной смазкой и тщательно очистить их проходные отверстия.
2.1.2. Проверка прибора на герметичность.
К входному шлангу прибора (см. рис. 1) необходимо присоединить U-образный манометр, побудителем расхода создать разрежение 700 мм вод. ст.; шланг на выходе из прибора заглушить. Газоанализатор считается герметичным, если падение давления не превышает 2 мм вод. ст. в течение 3 мин.
[image: image1.png]-
Ldpoc zas0

== |
Awanusupyensiti
203




Рис. 1. Принципиальная схема прибора "Эвдиометр-2":
1, 7 - термометры; 2 - конденсационный сосуд; 3 - краны; 4 - поглотительный сосуд;

5 - ловушка; 6 - побудитель расхода; 8 - реометр; I и II - положение кранов
2.1.3. Приготовление растворов.
Раствор йода. В мерную колбу вместимостью 500 мл перенести содержимое ампулы фиксанала (стандарт - титр 0,1 г-экв) и довести объем до метки дистиллированной водой. Для получения 0,01-нормального раствора необходимо 50 мл 0,1-нормального раствора перенести в колбу вместимостью 500 мл и довести объем до метки дистиллированной водой. Раствор хранить в темной склянке с притертой пробкой не более 7 сут.
Раствор крахмала. Растереть 1 г крахмала с 1-2 каплями дистиллированной воды и влить в 150 мл кипящей дистиллированной воды. Полученный раствор профильтровать. Раствор хранить не более 3 сут.
Раствор йодистого калия. Перенести 10 г йодистого калия в колбу и долить 90 мл дистиллированной воды. Раствор хранить не более 7 сут.
2.2. Отбор пробы газа
2.2.1. Отбор пробы газов следует производить, согласно общепринятой методике теплотехнических испытаний котельных установок, из газового тракта котла при температуре 400-200 °С, чему отвечает участок газового тракта "Выход из конвективного пароперегревателя - экономайзер - выход из воздухоподогревателя".

2.2.2. Для исследований отбор проб целесообразно осуществлять в зоне "Конвективный пароперегреватель – экономайзер", при контроле выбросов диоксидов серы в зоне воздухоподогревателя.
2.2.3. Отбор проб можно производить из штатной линии кислородомеров или из газохода котла. Во втором случае следует применять неохлаждаемые пробоотборные трубки из нержавеющей стали с предварительной тарировкой сечения по общепринятой методике испытаний котельных установок или специальные газоотборные устройства, обеспечивающие отбор усредненной пробы.

2.2.4. Схема соединения прибора с пробоотборной трубкой представлена на рис. 2. Прибор присоединить к пробоотборнику с помощью резинового шланга и тройника из металла или стекла. При высоких температурах начальный участок соединительной линии может быть выполнен из термостойкой резины.

[image: image2.png]



Рис. 2. Схема отбора пробы газа для анализа прибором "Эвдиометр-2":

1 - стенка газохода; 2 - пробоотборник; 3 - соединительный шланг; 4 - тройник; 5 - фильтр (анализируемый газ); 6 - к эжектору; 7 - к прибору
2.2.5. Серный ангидрид в виде серной кислоты отделяется в конденсационном сосуде вместе со сконденсировавшимися парами воды. Поэтому длину соединительной линии следует выбирать таким образом, чтобы температура пробы на входе в прибор была не более 80 °С. Температура контролируется термометром, входящим в схему прибора.
2.2.6. Для предотвращения скопления в линии сконденсировавшейся влаги следует ее гибкую часть располагать без петель и перегибов, с уклоном 10-15 град. в сторону прибора для обеспечения стока конденсата.
2.2.7. Отделение твердых частиц обеспечивается в конденсационном сосуде. При анализе газов с высоким содержанием золы в свободный конец пробоотборной трубки следует дополнительно поместить слой кварцевой ваты толщиной 5 см. Температурный интервал 200-400 °С гарантирует от конденсации, которая способствует забиванию фильтра. Фильтры заменять по мере забивания.

2.3. Порядок проведения анализа
2.3.1. В колбу вместимостью 200 мл измерительными пипетками залить 2; 4; 6; 8 или 10 мл раствора йода, 10 мл раствора крахмала, 16 мл раствора йодистого калия, довести дистиллированной водой до метки и тщательно перемешать. В поглотительные сосуды поместить 10 мл этого раствора. Ниже приводится зависимость количества раствора йода в поглотителе от количества раствора йода в колбе.

	Количество раствора I2 в колбе, мл
	2
	4
	6
	8
	10

	Количество раствора I2 в поглотителе (m), мл
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5



2.3.2. Установить поглотительный сосуд 4 (см. рис. 1), краны 3 поставить в положение I.
2.3.3. Включить побудитель расхода 6, установить требуемый расход по реометру 8 и пропустить анализируемый газ в течение 1-2 мин для промывания линии.
2.3.4. Переключить краны 3 в положение II и при появлении первого пузырька газа включить секундомер. Скорректировать расход газа и поддерживать его постоянным в течение всего времени отбора пробы.
Отсчет времени заканчивают при полном обесцвечивании раствора.
2.3.5. Зафиксировать температуру пробы по термометру 7 на выходе из прибора.
2.3.6. Краны 3 переключить в первоначальное положение; поглотительный сосуд 4 снять и поставить на его место следующий.
2.3.7. Из конденсационного сосуда 2 слить конденсат, сосуд установить в прибор.
2.3.8. Повторить все операции с п. 2.3.3.
2.3.9. По окончании проведения требуемого количества анализов отключить побудитель расхода 6.
2.3.10. Прибор отключить от сети и от линии отбора.
2.3.11. Поглотительные сосуды промыть дистиллированной водой.
2.3.12. Рекомендуемые соотношения количества раствора йода (m), его нормальности (N) и скорости пропускания пробы газа (() в зависимости от концентрации С диоксида серы в анализируемом газе приведены в табл. 1.
Таблица 1

	С г/м3
	N
	m мл
	( л/мин

	1 до 2 вкл.
	0,10
	0,1
	0,2; 0,3

	0,1 до 0,2 вкл.
	0,01
	0,2
	0,3; 0,4

	
	
	0,3
	0,4

	Св. 2 до 3 вкл.
	0,10
	0,2
	0,2; 0,3

	
	
	0,3
	0,2; 0,3; 0,4

	Св. 0,2 до 0,3 вкл,
	0,01
	0,4
	0,3; 0,4

	
	
	0,5
	0,3; 0,4

	Св. 3 до 5 вкл.
	0,10
	0,3
	0,2; 0,3

	
	
	0,4
	0,2; 0,3

	Св. 0,3 до 0,5 вкл.
	0,01
	0,5
	0,2; 0,3; 0,4

	Св. 5 до 10 вкл.
	0,10
	0,3
	0,2

	
	
	0,4
	0,2

	Св. 0,5 до 1,0
	0,01
	0,5
	0,2

	Св. 10 до 20
	0,10
	0,3
	0,1

	
	
	0,4
	0,1

	
	
	0,5
	0,1


2.3.13. Оптимальное соотношение параметров m, N, ( при неизвестных значениях концентрации диоксида серы следует выбирать после нескольких предварительных измерений таким образом, чтобы время обесцвечивания раствора составляло от 0,5 до 3 мин.
2.4. Обработка результатов
2.4.1. Концентрацию диоксида серы в анализируемом газе (г/м3) рассчитать по формуле


[image: image3.wmf]0

32

mN

C

V

××

=

,
где V0 - объем газовой пробы, приведенный к нормальным условиям, л;
32 - количество SO2, эквивалентное 1 л I-нормального раствора йода, г,
или

[image: image4.wmf]89,08

TmN

C

p

ut

××

=

××

,
где T - температура пробы газа, определяемая по термометру 7 (см. рис. 1), К;
p - барометрическое давление, мм рт. ст.;
( - время обесцвечивания раствора, мин;

89,08 - численный коэффициент, равный 
[image: image5.wmf]32760

273

×

,
где 32 - количество SO2, эквивалентное 1 л I-нормального раствора йода, г;
760 - нормальное барометрическое давление, мм рт. ст.;
273 - нормальная температура, К.
2.4.2. Для упрощения расчета можно пользоваться формулой

[image: image6.wmf]1

T

CKN

p

t

=×

,

где 
[image: image7.wmf]89,08

m

K

u

=

.
Численные значения коэффициента K в зависимости от сочетания параметров m и ( даны в табл. 2.

Таблица 2
	(
л/мин
	m мл

	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	0,1
	89,08
	178,16
	267,24
	356,32
	445,40

	0,2
	44,54
	89,08
	133,62
	178,16
	222,70

	0,3
	29,40
	58,79
	89,08
	118,48
	148,76

	0,4
	22,27
	44,54
	66,81
	89,08
	111,35

	0,5
	17,82
	35,63
	53,45
	71,26
	89,08


2.4.3. Рекомендуемая форма записи и обработки результатов приведена в приложении 2, пересчет секунд в минуты - в приложении 3.
2.4.4. Для пересчета концентрации диоксида серы на другие единицы пользоваться формулой
C' = a · C,
где C' - концентрация диоксида серы в требуемых единицах;
a - коэффициент пересчета;
C - концентрация диоксида серы в заданных единицах.
Значения коэффициента a представлены в табл. 3.
Таблица 3

	Заданные единицы
	Требуемые единицы

	
	см3/м3; ppm
	% об.
	г/м3; мг/л
	мг/м3

	см3/м3; ppm
	1
	10-4
	2,86·10-3
	2,86

	% об.
	104
	1
	28,6
	2,86·10-4

	г/м3; мг/л
	350
	0,035
	1
	103

	мг/м3
	0,350
	0,35·10-4
	10-3
	1


Приложение 1

ПРИБОР "ЭВДИОМЕТР-2", ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ

1. Характеристика прибора
	Пределы измерения
	0,004-0,74% об. или 0,1-20 г/м3

	Предел допускаемой основной погрешности
	(10%

	Объем пробы
	До 1,5 л

	Продолжительность анализа
	0,5-3 мин

	Габаритные размеры
	300x220x100 мм

	Масса
	1,5 кг

	Питание - переменный ток:
	

	напряжение
	220 В

	частота
	50 Гц

	Температура окружающей среды
	(+10 ( +50) °С

	Температура газа на входе в прибор
	Не более 80 °С


2. Состав прибора
Для сборки прибора необходимы следующие детали:
термометры ртутные типа ТЛ со шкалой (0-100) °С ГОСТ 10163-76 - 2 шт.;
конденсационный сосуд (склянка Дрекселя) вместимостью 100 мл ГОСТ 25336-82Е - 1 шт.;
краны соединительные стеклянные КЗХ-2-32-2,5 ГОСТ 7995-80Е - 2 шт.;
поглотительный сосуд (Рихтера № 3) ГОСТ 17.2.4.03-81 - 1 шт.;
ловушка стеклянная (рис. 3);
побудитель расхода (микрокомпрессор АЭН-1) ТУ 16-539.630-77;
реометр из оргстекла (рис. 4-6), Лб.5.183.002 ТУ 25-05-1560-74;
соединительные трубки из силиконовой резины с внутреннем диаметром 3,5 мм.
Допустимые отклонения:
по высоте конденсационного, поглотительного сосудов и ловушки (10 мм;
по диаметрам конденсационного и поглотительного сосудов (3 мм;
по внутренним диаметрам соединительных трубок (1,5 мм.

[image: image8.png]



Рис. 3. Ловушка

[image: image9.png]N

v/

a0




Рис. 4. Реометр:
1 - верхняя часть; 2 - нижняя часть; 3 - верхняя крышка; 4 - нижняя крышка; 5 - штуцер;

6 - кран; 7 –заглушка

[image: image10.png]



Рис. 5. Верхняя часть реометра

[image: image11.png]/’//

AN
/%w/«%ow% ¥





Рис. 6. Нижняя часть реометра
3. Лабораторное оборудование и реактивы
В процессе определения концентрации диоксида серы прибором "Эвдиометр-2" должны применяться:
пипетки измерительные 1; 5; 10 мл ГОСТ 1770-74E;

секундомер СД СПр-1 ГОСТ 5072-79Е;

смазка вакуумная ОСТ 38018-75;

манометр U-образный, водяной.
Для приготовления растворов должны применяться:
колбы мерные стеклянные вместимостью 100 и 500 мл ГОСТ 1770-74E;
стакан стеклянный ПТ 200 мл ГОСТ 1770-74E;
весы аналитические ВЛР-200 ГОСТ 24104-80E;
йод, фиксанал, стандарт-титр 0,1 г-экв, ТУ 6-09-2540-72;

крахмал растворимый картофельный ГОСТ 10163-76;

калий йодистый ГОСТ 4232-74;

фильтры обеззоленные ТУ 6-09-1678-77.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПИСИ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
	Дата
	Время
	m
мл
	(
л/мин
	N
	p
мм рт.ст.
	T
К
	T/p
	K
	
[image: image12.wmf]T

kKN

p

=×


	(
	
[image: image13.wmf]2

SO

k

C

t

=


г/м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	мин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

ПЕРЕВОД СЕКУНД В МИНУТЫ

	с
	мин
	с
	мин
	с
	мин
	с
	мин

	1
	0,02
	16
	0,27
	31
	0,52
	46
	0,77

	2
	0,03
	17
	0,28
	32
	0,53
	47
	0,78

	3
	0,05
	18
	0,30
	33
	0,55
	48
	0,80

	4
	0,07
	19
	0,32
	34
	0,57
	49
	0,82

	5
	0,08
	20
	0,33
	35
	0,58
	50
	0,83

	6
	0,10
	21
	0,35
	36
	0,60
	51
	0,85

	7
	0,12
	22
	0,37
	37
	0,62
	52
	0,87

	8
	0,13
	23
	0,38
	38
	0,63
	53
	0,88

	9
	0,15
	24
	0,40
	39
	0,65
	54
	0,90

	10
	0,17
	25
	0,42
	40
	0,67
	55
	0,92

	11
	0,18
	26
	0,43
	41
	0,68
	56
	0,93

	12
	0,20
	27
	0,45
	42
	0,70
	57
	0,95

	13
	0,22
	28
	0,47
	43
	0,72
	58
	0,97

	14
	0,23
	29
	0,48
	44
	0,73
	59
	0,98

	15
	0,25
	30
	0,50
	45
	0,75
	60
	1,00


ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общая часть
2. Определение содержания диоксида серы
2.1. Подготовка к работе
2.2. Отбор пробы газа
2.3. Порядок проведения анализа
2.4. Обработка результатов
Приложение 1. Прибор "Эвдиометр-2", лабораторное оборудование и реактивы
Приложение 2. Рекомендуемая форма записи и обработки результатов измерений
Приложение 3. Перевод секунд в минуты
_1227009713.unknown

_1227009841.unknown

_1227010994.unknown

_1227010995.unknown

_1227009871.unknown

_1227009797.unknown

_1227009653.unknown

