МИНИСТЕРСТВО энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 750 кВ

СОГЛАСОВАНО

Всесоюзная федерация профессиональных союзов "Электропрофсоюз" (постановление № 4 от 14.01.91)

Срок действия установлен с 14.03.1991 г. до 14.03.1996 г.

"Нормы времени на ремонт электрооборудования открытых распределительных устройств напряжением 750 кВ" предназначены для нормирования труда рабочих, занятых ремонтом указанного оборудования.

Нормы времени разработаны отделом нормирования и научной организации труда ремонтных рабочих ЦОТэнерго и носят рекомендательный характер.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени на ремонт электрооборудования открытых распределительных устройств напряжением 750 кВ рекомендуются для применения на предприятиях Минэнерго СССР и предназначены для нормирования труда рабочих: выдачи нормированных заданий рабочим-повременщикам и нарядов рабочим - сдельщикам.

2. Для разработки Норм времени используются:

- фотохронометражные наблюдения;

- технические расчеты;

- результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию;

- технические характеристики оборудования, механизмов, инструмента и пр.;

- Приказ Минэнерго СССР от 19.09.86 г. № 493 "Об утверждении Положения об организации нормирования труда в народном хозяйстве".

3. Нормы времени установлены на полный объем работ с разбивкой по операциям и выполняемый эвеном или бригадой.

Нормы времени указаны в человеко-часах и рассчитаны по формуле:

где Нвр - норма времени на операцию;

Топ - оперативное время на операцию;

пз - время на подготовительно-заключительные работы, о/о оперативного времени;

об - время на обслуживание рабочего места, о/о оперативного времени;

отл - время на отдых и личные надобности, о/о оперативного времени.

Время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места составляет 8 о/о оперативного времени /получение задания, производственный инструктаж о порядке и объеме выполняемых работ, ознакомление с чертежами, инструкциями, технической документацией, подготовка и уборка рабочего места/.

Время на отдых и личные надобности составляет при выполнении ремонта на месте установки электрооборудования 20 о/о, в мастерской - 8 о/о, в трансформаторной башне - 10 о/о оперативного времени.

4. Наименование профессий и разряды рабочих в настоящих Нормах указаны в соответствии с действующими Едиными тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих /ETКС/:

- электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств /далее - эл. слесарь/, ЕТКС. вып. 9, М., НИИ труда, 1986 г.;

- машинист автовышки и автогидроподъемника /далее - машинист АВ или АГП/, ЕТКС. вып. 3, М., НИИ труда, 1987 г.;

- машинист крана автомобильного /далее - машинист АК/, ЕТКС. вып. 3, М., НИИ труда, 1987 г.;

- тракторист, ЕТКС, вып. 2, М., Машиностроение, 1986 г.;

- машинист крана, ЕТКС, вып. 1, М., Машиностроение, 1986 г.;

- водитель автомобиля 3, 2, 1 класса /далее - водитель AM/, "Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады", М., НИИ труда. 1985 г.

Разряды машинистов автовышки и автогидроподъемника не указаны и устанавливаются в зависимости от высоты подъема; 4-й разряд - до 15 м; 5-й разряд - св. 15 до 25 м; 6-й разряд - св. 25 м.

Машинисты автомобильное кранов, электрогазосварщики и трактористы во всех пунктах Норм времени имеют 4-й разряд.

5. Выполнение работ рабочими, разряды которых не соответствуют разрядам, указанным в данных Нормах, а также недостатки в организации труда на производстве не могут служить основанием для изменения норм времени на эти работы.

6. Кроме основных операций, перечисленных в содержании работ, Нормами учтено время на:

- установку в рабочее и транспортное положение, перемещение механизмов, материалов, приспособлений, инструмента в пределах рабочей зоны на расстояние до 60 м;

- переходы исполнителей в пределах рабочей зоны, связанные с подготовкой, выполнением и завершением работ;

- содержание в порядке рабочего места, инструмента и приспособлений, получение материалов, приспособлений, инструмента, запасных частей и сдачу их после окончания работ;

- протирку и смазку механизмов, приспособлений;

- заточку инструмента в процессе работы;

- прогонку резьбы крепежных деталей (до 10% общего количества);

- подводку воздуха, ацетилена, кислорода в пределах рабочей зоны;

- выполнение стропольных работ.

7. Нормами не учтено время на:

- переходы исполнителей, превышающие рабочую зону;

- погрузочно-разгрузочные работы, перемещение и транспортировку материалов, оборудования, инструмента, запасных частей за пределами рабочей зоны;

- проезд звена (бригады) от базы до ремонтируемого объекта (расчет затрат времени производится по таблице);

- изготовление приспособлений постоянного и разового пользования, подмостей, стремянок, настилов и др.;

- исправление брака в работе;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с требованиями ПТБ.

8. В содержании работ перечислены основные oneрации, выполняемые в пределах рабочей зоны. Второстепенные операции не упоминаются, но выполнение их в объеме работ на указанную единицу измерения обязательно.

9. Если в Нормах значения длины, расстояния и т.д. приведены со словом "до", следует понимать включительно.

10. Настоящие Нормы времени установлены для наиболее распространенных условий производства работ: ремонт и техническое обслуживание выполняются на отключенном оборудовании без применения экранирующих костюмов (на рабочих местах ОРУ напряженность электрического поля предусматривается до 5 кВ/м). При выполнении ремонтных работ в экранирующих костюмах в зоне влияния электрического поля напряженностью более 5 кВ/м нормы времени определяются с поправочными коэффициентами в зависимости от температуры воздуха: при температуре до 25°С - 1,16; свыше 25°С до 30С - 1,27; свыше 30°С - 1,4.

При выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе нормы времени определяются с учетом поправочных коэффициентов применительно к группам работ и температурным зонам местностей и районов СССР, приведенным в "Единых нормах и расценках на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы /ЕНИР/", общая часть, М., Прейскурантиздат. 1987 г.

Если по условиям производства работ необходимо применение нескольких поправочных коэффициентов, то окончательная величина определяется как произведение нормы времени и всех поправочных коэффициентов.

11. К каждому параграфу сборника указано суммарное значение трудозатрат аппарата в целом. В скобках указаны пункты, содержащие сверхтиповые операции, трудозатраты на которые не входят в суммарное значения.

12. При внедрении на предприятиях более совершенных, чем это предусмотрено настоящими Нормами, организации труда, технологии работ, оснастки, типовых проектов организации рабочих мест и т.п., обеспечивающих более высокий уровень производительности труда рабочих и на работы, не предусмотренные данными Нормами, следует разрабатывать местные нормы времени методом технического нормирования и вводить их в действие в установленном порядке.

13. До введения настоящих Норм времени необходимо привести организационно-технические условия на рабочих местах, в цехах, в мастерских в соответствие с этими Нормами и осуществить производственный инструктаж рабочих.

14. С выходом настоящих Норм времени ранее действующие "Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание открытых распределительных устройств напряжением 750 кВ" /М.: СПО Союзтехэнерго, 1986 г./ отменяются.

ТАБЛИЦА

Затраты времени (в часах) на проезд рабочих к месту работы и обратно

| Расстояние проезда, км | Летом |  |  | Зимой |  |  | № п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шоссейная дорога (скорость 45 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 30 км/ч) | По трассе линии (скорость 15 км/ч) | Шоссейная дорога (скорость 40 км/ч) | Грунтовая дорога (скорость 25 км/ч) | По трассе линии (скорость 10 км/ч) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 0,11 | 0,16 | 0,33 | 0,12 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| 10 | 0,22 | 0,33 | 0,66 | 0,25 | 0,4 | 1,0 | 2 |
| 15 | 0,33 | 0,50 | 0,10 | 0,37 | 0,6 | 1,5 | 3 |
| 20 | 0,45 | 0,66 | 1,34 | 0,50 | 0,8 | 2,0 | 4 |
| 25 | 0,55 | 0,83 | 1,66 | 0,62 | 1,0 | 2,5 | 5 |
| 30 | 0,67 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,2 | 3,0 | 6 |
| 35 | 0,78 | 1,16 | 2,33 | 0,88 | 1,4 | 3,5 | 7 |
| 40 | 0,89 | 1,33 | 2,66 | 1,00 | 1,6 | 4,0 | 8 |
| 45 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,12 | 1,8 | 4,5 | 9 |
| 50 | 1,11 | 1,66 | 3,33 | 1,25 | 2,0 | 5,0 | 10 |
| 60 | 1,34 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 2,4 | 6,0 | 11 |
| 70 | 1,55 | 2,30 | 4,75 | 1,75 | 2,8 | 7,0 | 12 |
| 80 | 1,78 | 2,64 | 5,35 | 2,00 | 3,2 | 8,0 | 13 |
| 90 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 2,24 | 3,6 | 9,0 | 14 |
| 100 | 2,21 | 3,31 | 6,55 | 2,50 | 4,0 | 10,0 | 15 |

характеристика ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования | Тип, краткая техническая характеристика, ГОСТ, ТУ | Завод - изготовитель | При каких работах применяется /номера пунктов/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кран мостовой | Грузоподъемность 100 т | Днепровский механический завод /330040, г. Запорожье, ГСП 337, ул. Кияшко, 16/ | 1.14.11.-1.14.13; 1.14.17; 1.14.19; 1.14.20 |
| Автокран | CMK-10 /КСТ-5А/ ТУ 34-253-73 | Ивановский механический завод /153342, г. Иваново, ул. Загородная, 16/ | 1.1.4-1.1.10; 1.1.19-1.1.21; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.27; 1.1.28; 1.1.43; 1.2.5; 1.2.7; 1.2.14; 1.2.19; 1.2.20; 1.2.21; 1.2.34; 1.3.2; 1.3.4; 1.3.6; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.9; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.6; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.6; 1.7.3; 1.7.4; 1.7.6; 1.8.3; 1.8.4; 1.8.6; 1.8.7; 1.9.3; 1.9.4; 1.9.6; 1.9.8; 1.13.3; 1.13.4; 1.13.6; 1.14.5-1.14.7; 1.14.11; 1.14.20; 1.14.24-1.14.26; 1.14.29; 1.14.30; 1.14.32; 2.8.9 |
| Теле-скопическая автовышка | ВС-22, ТВ-26 | Казанский электромеханический завод /420000, г. Казань/ | 1.13.1; 1.13.3; 1.13.4; 1.13.16; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.6; 2.8.9; 2.11.4; 2.11.5; 2.11.6; 2.11.7; 2.11.8 |
| Трактор | C-100 | Челябинский тракторный завод | 1.14.8; 1.14.23 |
| Автогидро-подъемник | АГП-22 /МШТС-2А/ | Зуевский электромеханический завод /343710, Донецкая обл., ЗуГРЭС-2, ул. Ленина, 1/ | 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4-1.1.7; 1.1.9; 1.1.27; 1.1.28; 1.1.37-1.1.41; 1.1.43; 1.1.44; 1.2.1; 1.2.3-1.2.6; 1.2.20; 1.2.21; 1.2.28; 1.2.30; 1.2.31; 1.2.35; 1.3.2-1.3.9; 1.3.13-1.3.16; 1.4.2-1.4.4; 1.4.6-1.4.9; 1.4.13-1.4.15; 1.4.17; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.6; 1.5.7; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.6; 1.7.7; 1.13.2; 1.13.3; 1.13.6; 1.13.7; 2.2.3-2.2.8; 2.2.12; 2.3.3-2.3.7; 2.3.12; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.10; 2.4.11; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.5; 2.5.6; 2.5.11; 2.5.12; 2.6.1; 2.7.2-2.7.4; 2.7.6; 2.8.9; 2.10.2-2.10.5; 2.11.2; 2.11.6; 2.11.8; 2.11.9; 2.12.2-2.12.5 |
| Автомобиль | ЗИЛ 131 |  | 1.1.45; 1.2.34; 1.5.4; 1.6.4; 1.7.4; 1.8.4; 1.9.4; 1.13.4 |
| Передвижная электромехани-ческая мастерская | ЭМ-01 | Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш" | 1.1-1.14; 2.1-2.14 |
| Лебедка | МЭЛ-10 | Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники /111141, г. Москва, 1-й проезд Перова поля, 9/ | 1.14.8; 1.14.23 |
| Домкрат специальный | г/п 200 т | то же | 1.14.8; 1.14.13; 1.14.17; 1.14.23 |
| Домкрат | ДГС-2 г/п 5 т | Пронский механический завод /391090, Рязанская обл. г. Пронск, Рабочий поселок/ | 1.14.8; 1.14.2 |
| Таль ручная шестеренчатая | PTK-1 | Московский, опытно-экспериментальный завод монтажной техники /111141, г. Москва, 1-й проезд Перова поля, 9/ | 1.1.13; 1.1.15-1.1.17; 1.1.20; 1.2.10; 1.2.14; 1.2.18; 1.14.5-1.14.7; 1.14.24; 1.14.26 |
| Вакуумнасос | ВН-4Г, ВН-6Г | Московский механический завод /107120, г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая/ | 1.10.2; 1.10.3; 1.11.5; 1.11.6; 1.12.2; 1.12.3; 1.14.4; 1.14.22 |
| Электронасос | РЗ-7.5 | Московский механический завод /107120, г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, 7/ | 1.10.3; 1.10.5; 1.11.5; 1.11.6; 1.12.2; 1.12.3; 1.14.4; 1.14.22 |
| Подмости и настилы | - | Пронский механический завод /391090, Рязанская обл., г. Пронск, Рабочий поселок/ | 1.1.4-1.1.32; 1.2.5-1.2.10; 1.2.14; 1.2.13; 1.2.16; 1.2.18-1.2.27; 1.3.3-1.3.9; 1.3.12; 1.4.3-1.4.9; 1.4.12; 1.6.3; 1.6.4; 1.5.3-1.5.6; 1.7.3-1.7.6; 1.8.3-1.8.6; 1.9.3-1.9.5; 1.13.3-1.13.6 |
| Приспособление для проверки расстояния между соплами подвижных и неподвижных контактов дугогасительного устройства | 8СЯ. 487.001 | ПО "Уралэлектротяжмаш" | 1.2.9; 1.2.10; 1.2.18 |
| Цилиндр для сборки механизма траверсы | 13.08.170.770 | НПО "Электроаппарат" | 1.1.13; 1.1.24 |
| Пневмогайковерт | ИП-31-13 | Московский завод "Пневмостроймашина" /109052, г. Москва, ул. Смирновская, 10/ | 1.1.5-1.1.12; 1.1.17-1.1.19; 1.1.21; 1.1.23; 1.1.25; 1.1.26; 1.2.5-1.2.8; 1.2.13; 1.2.14; 1.2.19; 1.2.20; 1.2.21; 1.14.5; 1.14.6; 1.14.8; 1.14.11; 1.14.13; 1.14.20; 1.14.23; 1.14.25; 1.14.27; 1.14.30 |
| Ключ торцовый для крепления эпоксидного ввода | 13Д5.484.027 | НПО "Электроаппарат" | 1.1.11; 1.1.7; 1.1.22 |
| Ключ для заворачивания контактного ввода /неподвижного с дутьевыми клапанами/ | 5СЯ.484.002 | ПО "Уралэлектротяжмаш" | 1.2.8; 1.2.9; 1.2.18 |
| Моментный ключ для затягивания гаек, крепящих покрышку ввода | 5СП.484.026 | то же | 1.2.8; 1.2.9; 1.2.18 |
| Ключ для завинчивания /отвинчивания/ сопла резистора дугогасительной камеры | 5СЯ.484.008 | -"- | 1.2.8-1.2.10; 1.2.13; 1.2.18 |
| Ключ для завинчивания и отвинчивания кольца, контактного дугогасительного устройства /стойки/ | 5СЯ.484.008 | -"- | 1.2.10 |
| Ключ для специальных гаек дугогасительного устройства | М-6, 5СЯ.484.007 5СЯ.484.012 | -"- | 1.2.8; 1.2.10; 1.2.18 |
| Ключ для завинчивания /отвинчивания/ сопла, контакта дугогасительного устройства | 8СЯ.484.001 5СЯ.484.005 | -"- | 1.2.8; 1.2.18 |
| Ключ предельный для эластичного крепления изоляторов | ВД5.484.021.1 ВД5.484.021.2 | НПО "Электроаппарат" | 1.1.18; 1.1.19; 1.1.21; 1.1.25; 1.1.26; 1.2.14; 1.2.18; 1.2.20; 1.2.21; 1.2.28; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.15; 1.4.1-1.4.9; 1.4.13; 1.5.5; 1.5.6; 2.4.10; 2.5.11; 2.7.6; 2.8.3; 2.8.9 |
| Пистолет-краскораспылитель | СО-44 /0-747-A/ | Вильнюсский завод строительно-отделочных машин /232000, Литовская ССР, г. Вильнюс, Нововильня, ул. Променес, 3/ | 1.1.35; 1.2.33; 1.14.37; 2.1.18; 2.13.3 |
| Кисть малярная | ГОСТ 10597-70 |  | 1.3.18; 1.4.16; 2.2.11; 2.3.11; 2.4.13; 2.5.12; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.4; 2.6.6; 2.7.5; 2.8.5; 2.8.6; 2.9.6; 2.11.3; 2.15.4 |
| Установка для подсушивания активной части реактора | "Суховей" | Приднепровский завод монтажных изделий /320902, г. Днепропетровск, ул. Гаванная, 14/ | 1.14.10 |
| Установка для подсушивания реакторов | "Иней" | -"- | 1.14.10 |
| Установка для серебрения контактов | ЭФИ-54М | ПЭО "Донбассэнерго" /338017, Донецкая обл., г. Горловка, ул. Комсомольская, 40/ | 1.1.13 |
| Шприц ручной поршневой | ШРП-25 | "Ремзавод" /623560, Свердловская обл., г. Пышма/ | 1.3.10; 1.3.12; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.10; 1.4.12; 1.14.26; 1.14.27; 2.1.11; 2.1.15; 2.4.2; 2.4.4; 2.4.8; 2.4.9; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.5-2.5.20 |
| Осциллограф | H-105, ГОСТ 9829-72 | Завод "Виброприбор" /277002, г. Кишинев, ул. Гагарина, 10/ | 1.1.39; 1.2.30 |
| Мегаомметр 2500 В | МС-06 | Завод "Мегаомметр" /258900, УССР, Черкасская обл., г. Умань, ул. Советская, 49/ | 1.1.13; 1.1.15; 1.1.16-1.1.20; 1.1.25; 1.1.26; 1.2.9; 1.2.14; 1.2.19; 1.2.20; 1.2.21; 1.2.23; 1.3.6-1.3.11; 1.4.6-1.4.9; 1.5.5; 1.6.4; 1.7.5; 1.11.5; 1.13.5; 1.14.18; 1.14.26; 1.14.28; 2.1.11; 2.1.15; 2.1.16; 2.8.8; 2.9.3; 2.10.4; 2.12.2 |
| Вакуумметр | ОБВ-1-100, ГОСТ 2405-80 | Завод "Манометр" /107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7/ | 1.11.4-1.11.7; 1.14.22 |
| Микрометр | Ф-415, ГОСТ 23706-79 | Завод "Мегаомметр" /258900, УССР, г. Умань, ул. Советская, 49/ | 1.1.3; 1.1.13; 1.2.3; 1.3.14; 1.4.14; 1.5.5; 1.9.6; 2.1.3; 2.3.3 |
| Компрессор для окраски | О-16A | Полтавский турбомеханический завод /349914, г. Полтава/ | 1.1.35; 1.2.33; 1.14.37; 2.1.18; 2.13.3 |

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Нормы времени предусматривают ремонт оборудования, установленного на открытых распределительных устройствах.

Рабочие места бригады /звена/ располагаются непосредственно на месте установки ремонтируемого оборудования и в стационарной мастерской. В мастерской производится ремонт дугогасительных устройств, дутьевых клапанов воздушных выключателей ВВБ, ВНВ.

Ремонт реакторов производится в трансформаторной башне, имеющей железнодорожный въезд и стационарное грузоподъемное оборудование, соответствующее массе наиболее тяжелой съемной части реактора.

При ремонте оборудования ОРУ на месте установки предусматривается установка передвижной электромеханической мастерской, автогидроподъемника, телескопической вышки, автокрана. Доставка отдельных узлов оборудования в стационарную мастерскую и обратно к месту установки производится механизированным способом.

Передвижная электромеханическая мастерская ЭМ-01 предназначена для выполнения вспомогательных работ при проведении капитального и текущего ремонтов оборудования ОРУ на рабочих местах.

Нормы времени предусматривают соблюдение следующих организационно-технических условий:

- организация труда на рабочих местах должна удовлетворять требованиям "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" /М.: Энергоатомиздат, 1987 г./;

- на месте производства работ /на ОРУ в зоне влияния электрического поля/ работы должны выполняться в соответствии с "Руководящими указаниями по защите персонала, обслуживающего распределительные устройства и воздушные линяя электропередач переменного тока напряжением 400, 500 и 750 кВ от воздействия электрического поля", 1981 г.;

- содержание рабочих мест в соответствии с правилами производственной санитарии и "Правилами пожарной безопасности для электрических предприятий" /М.: Энергоатомиздат, 1988 г./.

Для проведения ремонтных и наладочных работ на ОРУ следует применять передвижную электромеханическую мастерскую, оборудованную верстаком с тисками, настольными сверлильным станком, электропечью, пультом для наладки выключателей, электрическим освещением, укомплектованную набором слесарных и мерительных инструментов, запасными частями, противопожарными средствами индивидуального пользования, средствами индивидуальной защиты от электрического тока и нужным количеством переносных заземлений, телефонной связью.

Стационарные мастерские по ремонту оборудования оснащены станочным и электросварочным оборудованием, кран-балками, слесарным верстаком и инструментом, комплектом испытательной аппаратуры, противопожарными и защитными средствами, средствами по оказанию первой медицинской помощи.

Перед началом ремонта необходимо проверить наличие инструкций и другой технической документации, необходимой при проведении ремонта, наличие приспособлений, оснастки и средств механизации работ, наличие подъемно-транспортных механизмов и такелажных приспособлений и их пригодность для эксплуатации.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать надежную работу электрического оборудования в пределах установленного межремонтного периода без снижения технико-экономических показателей.

Инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям "Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" /М.: Энергоатомиздат, 1986 г./.

Подготовка рабочего места, допуск к работе и оформление окончания работы бригады /звена/ на ОРУ производится дежурным персоналом подстанции в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" /М.: Энергоатомиздат, 1987 г./ и "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" /М.: Энергоатомиздат, 1989 г./.

Перед началом работы производится инструктаж членов бригады /звена/ по технике безопасности.

Раскладка инструмента, приспособлений, запасных частей и материалов, уборка рабочего места после окончания работ производится силами бригады /звена/.

Работа на ОРУ выполняется бригадами /звеньями/ электрослесарей. В состав бригад /звеньев/ включаются машинисты спецмеханизмов /телескопических вышек, автогидроподъемников, автомобильных кранов/, трактористы, электрогазосварщики и водители автомобилей.

В целях повышения производительности труда рекомендуется использовать совмещение профессий, в первую очередь, профессий машинистов телескопических вышек, автомобильных кранов, трактористов, водителей автомобилей, электрогазосварщиков с профессией электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.

Планирование рабочего места производится в зависимости от вида выполняемых работ, применяемых средств механизации и принятого способа производства работ в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" /М.: Энергоатомиздат. 1987 г./, директивными документами, а также местными производственными инструкциями.

Бригада работает по нормированным заданиям. Численность, квалификационный состав бригады /звена/ определяется, исходя из характера работ, их объема, сложности, трудоемкости.

Обеспечение бригад /звеньев/ инструментом, приспособлениями, запасными частями и материалами, а также контроль за производством работ осуществляет мастер. Руководство на рабочих местах осуществляет бригадир /звеньевой/ - производитель работ.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1.1. Воздушные выключатели ВВБ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, мест утечки воздуха, проверка состояния заземления | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,2 |
| 1.1.2. | Проверка расхода воздуха | Проверка расхода воздуха на вентиляцию, отключение вентилятора, выпуск сжатого воздуха из камер | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 0,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,2 |
| 1.1.3. | Измерение сопротивления постоянному току | Изменение сопротивления токоведущего контура полюса в целом и отдельных его элементов | 1 полюс | эл. слесари: 3 р - 1 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,0 |
| 1.1.4. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение шинных спусков, закрепление, строповка, отсоединение внутриполюсных перемычек | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,1 |
| 1.1.5. | Снятие колонки управления | Разболчивание, отсоединение воздухопроводов, клапанов управления, изоляторов, тяги, труб; строповка, спуск, укладка на настил | 1 колонка | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,85 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,95 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,95 |
| 1.1.6. | Снятие верхнего дугогасительного устройства | Разболчивание, строповка, отсоединение, спуск, укладка на подставку дугогасительного устройства с конденсаторами | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,7 |
| 1.1.7. | Снятие нижнего дугогасительного устройства | Разболчивание, строповка, отсоединение, спуск, укладка на подставку дугогасительного устройства с промежуточным изолятором и конденсаторами | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,8 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,8 |
| 1.1.8. | Снятие больших экранных колец | Разболчивание, строповка, отсоединение, спуск, укладка на настил | 1 кольцо | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,17 |
| 1.1.9. | Снятие опорной треноги | Разболчивание, строповка, отсоединение, спуск, укладка на настил | 1 тренога | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,43 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,43 |
| 1.1.10. | Снятие малых экранных колец, конденсаторов | Разболчивание, строповка, отсоединение, укладка на настил | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,58 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,29 |
| 1.1.11. | Снятие дутьевого клапана | Разболчивание, отсоединение крышки, кожуха, клапана, укладка на настил | 1 клапан | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,9 |
| 1.1.12. | Снятие покрышки ввода | Разболчивание, отсоединение контактных пластин, указателя продувки, снятие покрышек с ввода, укладка на настил | 1 ввод | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,08 |
| 1.1.13. | Разборка дугогасительного устройства | Разболчивание, снятие крышки, траверсы, неподвижных контактов, сопла, уголков, механизма траверсы; маркировка, укладка на настил | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 4,8 |
| 1.1.14. | Ремонт дугогасительного устройства | Проверка состояния траверсы с механизмом подвижных контактов, корпуса; измерение сопротивления контактов, замена неисправных деталей, устранение дефектов контактной поверхности; чистка, сборка, регулировка узлов; измерение сопротивления изоляции | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 15,7 |
| 1.1.15. | Ремонт дутьевого клапана | Разборка, проверка состояния цилиндра, поршня, уплотнений, пружин; замена неисправных деталей, чистка, смазка, сборка, регулировка | 1 клапан | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,78 |
| 1.1.16. | Осмотр, установка конденсаторов, малых экранных колец | Осмотр на отсутствие течи масла, чистка, смазка, устранение мелких неисправностей, измерение сопротивления изоляции, установка, крепление | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 0,8 |
| 1.1.17. | Ремонт ввода | Проверка состояния эпоксидного ввода, контактных пластин, указателя продувки, покрышек, токоведущего стержня, уплотнений; измерение сопротивления изоляции; замена дефектных деталей (кроме эпоксидного ввода) | 1 ввод | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 2 | 0,9 |
| 1.1.18. | Замена эпоксидного ввода дугогасительного устройства | Разболчивание, выемка дефектного ввода, чистка, установка, регулировка нового ввода, замена уплотнений, проверка на герметичность; измерение сопротивления изоляции | 1 эпоксидный ввод | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 0,75 |
| 1.1.19. | Ремонт и установка опорной треноги | Осмотр, чистка, проверка состояния сборочных деталей и замена дефектных; установка, крепление; измерение сопротивления изоляции | 1 тренога | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 1,7 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,42 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,42 |
| 1.1.20. | Ремонт и установка больших экранных колец | Осмотр, чистка; проверка состояния сборочных единиц и замена дефектных; установка, крепление | 1 кольцо | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 0,66 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,22 |
| 1.1.21. | Ремонт и установка колонки управления | Осмотр, разборка колонки, клапанов управления, чистка; проверка на отсутствие трещин, сколов, отслоений, дефектов в армировке изоляторов; протирка воздухопроводов, труб, тяги; замена дефектных деталей; сборка, установка, крепление, регулировка; измерение сопротивления изоляции | 1 колонка | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 2 | 9,3 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,32 |
| 1.1.22. | Ремонт промежуточного изолятора | Чистка, проверка состояния изолятора, фланцевых соединений, уплотнении воздухопроводов; измерение сопротивления изоляции | 1 изолятор | эл. слесари: 4 p - 1; 3 р - 1 | 0,3 |
| 1.1.23. | Установка дутьевого клапана | Установка, крепление, регулировка | 1 клапан | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,14 |
| 1.1.24. | Установка ввода | Введение изолятора на ввод; крепление ввода, покрышки, контактных пластин, указателей продувки; регулирование | 1 покрышка ввода | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,55 |
| 1.1.25. | Установка малых экранных колец, конденсаторов | Присоединение к камерам; крепление | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,25 |
| 1.1.26. | Сборка дугогасительного устройства | Установка траверсы с механизмом, подвижных контактов, сопла, уголков в корпус; чистка, крепление, регулирование, продувка | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1; 3 р - 1 | 5,7 |
| 1.1.27. | Установка нижнего дугогасительного устройства с промежуточным изолятором | Крепление промежуточного изолятора к камере, строповка, подъем, установка, присоединение, регулирование, крепление; измерение сопротивления изоляции | 1 нижнее дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1; 3 р - 2 | 4,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,02 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,02 |
| 1.1.28. | Установка верхнего дугогасительного устройства | Строповка, подъем, установка, регулирование, крепление; измерение сопротивления изоляции | 1 верхнее дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 3,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,8 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,8 |
| 1.1.29. | Разборка шкафа управления | Отсоединение токопроводов, снятие клапанов, привода СБК, блока управления, указателя продувки, указателя | 1 шкаф управления | эл. слесари: 5 p - 1; 3 р - 1 | 1,2 |
| 1.1.30. | Ремонт шкафа управления | Разборка блока управления, привода СБК, клапанов; проверка состояния клапанов, привода СБК, блока управления, подогревателя, указателя продувки, указателя, корпуса; чистка, смазка, замена дефектных деталей; сборка сборочных единиц, регулирование, крепление; замер сопротивления изоляции | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,89 |
| 1.1.31. | Сборка шкафа управления | Установка сборочных единиц; крепление, подсоединение трубопроводов, токопроводов; регулирование; закрытие двери шкафа; продувка, чистка, осмотр резервуара, крепление крышки резервуара; проверка герметичности | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 1.1.32. | Разборка распределитель-ного шкафа | Проверка на отсутствие давления в воздухопроводах; разболчивание, отсоединение манометров, светофора, блока пневматических клапанов, фильтра, кнопочного устройства отключения, редуктора, вентиля | 1 распределительный шкаф | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,1 |
| 1.1.33. | Ремонт распределитель-ного шкафа | Разборка блока пневматических клапанов, редуктора, кнопочного устройства отключения, вентиля | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 4,4 |
| 1.1.34. | Сборка распределитель-ного шкафа | Установка, крепление сборочных единиц; подсоединение воздухопроводов, манометров; проверка герметичности, устранение дефектов; регулирование; закрытие шкафа | 1 распределительный шкаф | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,3 |
| 1.1.35. | Ремонт фундамента | Осмотр; проверка состояния, устранение дефектов | 1 полюс | эл. слесарь: 4 р - 1 | 2,0 |
| 1.1.36. | Покраска | Чистка металлических поверхностей, покраска краскораспылителем 2 раза; нанесение расцветки фаз, диспетчерских наименований | то же | эл. слесари: 3 р - 2 | 20,6 |
| 1.1.37. | Ошиновка | Открепление шинных спусков; чистка, смазка контактов; подсоединение, крепление шин, токопроводов | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 2 | 7,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,43 |
| 1.1.38. | Контрольная обтяжка болтовых соединений, нанесение антикоррозийной смазки | Выявление ослабленных соединений; замена дефектных болтов; контрольная обтяжка гаек крепления; проверка состояния рамы, герметичности, устранение дефектов; удаление старой смазки, нанесение новой | 1 элемент полюса | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,45 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,48 |
| 1.1.39. | Заполнение выключателя воздухом | Наблюдение за процессом; проверка плотности соединений прослушиванием и пропиливанием, расхода воздуха на вентиляцию; осмотр указателей продувки, контроль наличия вентиляции, устранение неисправностей | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,75 |
| 1.1.40. | Регулировка колонки управления | Отсоединение труб для набора воздуха в резервуар и управления дутьевым клапаном, установка заглушки, заполнение воздухом колонки; отключение, включение до окончательного выброса воздуха из колонки управления, снятие заглушки, подсоединение трубы | 1 колонка | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 16,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 8,0 |
| 1.1.41. | Проверка характеристик выключателя | Сборка схемы, снятие осциллограмм работы при простых операциях и сложных циклах; регулирование, наладка, разборка схемы | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 34,23 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 11,41 |
| 1.1.42. | Испытание, сдача в эксплуатацию | Выполнение операций включения и отключения и сложных циклов при различных давлениях сжатого воздуха и напряжениях; регулирование сброса давления; сдача в эксплуатацию | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 21,6 |
| 1.1.43. | Восстановление поврежденных швов дугогасительного устройства | Зачистка шва и шлака, сборка, разборка схемы, сварка, проверка на герметичность | 1 горизонталь-ный шов длиной до 5 см | эл. слесарь: 5 р - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | электрогазо-сварщик - 1; | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,6 |
| 1.1.44. | Замена изолятора опорной треноги | Установка (снятие) распорного устройства, ослабление натяга, снятие старого изолятора, установка нового | 1 изолятор | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 1,5 |
| 1.1.45. | Транспортировка дугогасительного устройства | Погрузка, разгрузка, транспортировка дугогасительного устройства в мастерскую и из мастерской на место установки | 1 дугогаситель-ное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 2,76 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,55 |
|  |  |  |  | водитель АМ - 1 | 0,55 |
|  | Типовой капитальный ремонт (кроме п. п. 1.1.18; 1.1.35; 1.1.40; 1.1.43; 1.1.44; 1.1.45) |  | 1 выключатель | эл. слесари: | 1808,19 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 134,07 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 180,42 |

1.2. Воздушные выключатели ВНВ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Нормы времени чел.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, мест утечки воздуха, проверка состояния заземления | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - | 0,2 |
| 1.2.2. | Измерение подпора давления воздуха | Снятие данных манометра, подсчет сброса давления на отключение выключателя, подпора давления, выпуск воздуха | 1 выключатель | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,2 |
| 1.2.3. | Измерения сопротивления постоянному току | Измерение сопротивления токоведущего контура полюса в целом и отдельных его элементов | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,8 |
| 1.2.4. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение, закрепление шинных спусков, межмодульных перемычек | то же | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,4 |
| 1.2.5. | Снятие дугогасительного устройства | Разболчивание, строповка дугогасительного устройства, больших экранных колец, отсоединение, снятие, укладка на настил /монтажный стол/; закрепление к опорной колонке изолирующих тяг, выемка тяг, изоляционных труб | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 4,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,6 |
| 1.2.6. | Снятие опорной колонки, растяжек | Разболчивание, снятие тяг, эпоксидных труб, строповка, отсоединение элементов опорной колонки, растяжек, натяжного устройства поясов жесткости; укладка на настил; разболчивание, снятие тяг | 1 опорная колонка | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,86 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,86 |
| 1.2.7. | Снятие малых экранных колец, конденсаторов | Разболчивание, строповка, снятие, укладка на настил | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 4 p - 1; 3 р - 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,0 |
| 1.2.8. | Разборка дугогасительного устройства | Разболчивание, снятие покрышки вводов, стойки; открытие ввода; маркировка; укладка на настил | то же | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 6,3 |
| 1.2.9. | Ремонт ввода | Разборка, проверка состояния фарфоровой покрышки, цилиндра, токоведущих и направляющих труб, неподвижных контактов клапанов, системы тяг, рычагов управления дутьевыми клапанами, козырьков, буферов, уплотнения, арматуры, экранов; чистка, смазка, замена дефектных деталей, регулировка, сборка; измерение сопротивления изоляции | 1 ввод | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 6,6 |
| 1.2.10. | Ремонт центральной стойки дугогасительного устройства | Разборка, проверка состояния кожухов приводов дутьевых клапанов, оперативных клапанов, механизмов управления подвижными контактами, включающих пружин, подвижных контактов, уплотнения системы рычагов; чистка, сборка, регулирование, продувка, замена дефектных деталей | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 14,2 |
| 1.2.11. | Перепрессовка талькового дросселя | Разборка, сушка, подготовка, запрессовка талька, сборка | 1 дроссель | эл. слесари: 4 р - 1 | 0,7 |
| 1.2.12. | Проверка производительности талькового дросселя | Сборка схемы, заполнение сосудов водой, определение расхода воздуха, разборка схемы | 1 дроссель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 1.2.13. | Проверка состояния резисторов с коммутационным механизмом | Разболчивание, выемка, осмотр, чистка, проверка состояния, при необходимости замена, установка в резервуар, крепление | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 p - 1; 4 p - 1 | 3,2 |
| 1.2.14. | Ремонт элементов опорной колонки, растяжек, поясов жесткости | Разборка, проверка состояния тяг, изоляторов, изоляционной трубы, тарельчатых пружин, фланцев, уплотнительных колец, стеклоэпоксидных цилиндров, крепежных деталей, натяжного устройства; чистка, смазка, измерение сопротивления изоляции; замена дефектных деталей, сборка, продувка | 1 колонка | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,6 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,4 |
| 1.2.15. | Гидравлическое испытание швов опорного изолятора | Сборка (разборка) схемы, испытание | 1 изолятор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,2 |
| 1.2.16. | Ремонт резервуара | Вскрытие, осмотр, чистка ржавчины (до 5 % внутренней площади); восстановление покрытия, продувка сжатым воздухом, проверка состояния центральных, угловых механизмов, горизонтальных тяг, уплотнений, клапанов, люков; проверка герметичности и крепления резервуара к раме | 1 резервуар | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 8,6 |
| 1.2.17. | Ремонт фундамента | Осмотр, проверка состояния, устранение неисправностей | 1 полюс | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,0 |
| 1.2.18. | Сборка дугогасительного устройства | Установка сборочных единиц, регулировка, крепление, чистка, смазка контактов, продувка | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 2 | 7,6 |
| 1.2.19. | Осмотр, установка конденсаторов, малых экранных колец | Осмотр на отсутствие течи масла, чистка, смазка, устранение мелких неисправностей; замер сопротивления изоляции; установка на камеру, крепление | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,8 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,4 |
| 1.2.20. | Установка опорной колонки, растяжек, тяг | Сборка, строповка, подъем, крепление к патрубку и раме; регулирование; проверка на герметичность, устранение неисправностей; измерение сопротивления изоляции | 1 опорная колонка | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р-1 | 7,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,825 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,825 |
| 1.2.21. | Установка дугогасительного устройства | Строповка, подъем, установка стеклоэпоксидных труб, тяг; подсоединение болтовых экранных колец, дугогасительного устройства; крепление, регулирование; проверка герметичности, устранение неисправностей; измерение сопротивления изоляции | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3р-1 | 6,04 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,51 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,51 |
| 1.2.22. | Разборка шкафа управления | Разболчивание, отсоединение, снятие электромагнитов управления, пневматических приводов, импульсных трубок, приводов CБК, уплотнения | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,33 |
| 1.2.23. | Ремонт шкафа управления | Разборка пневматических приводов, привода СБК, проверка состояния подогревателя, двери, вентиляционного и предохранительного клапанов, уплотнения, деталей пневматического привода, привода СБК, замена дефектных деталей; чистка, смазка, сборка; измерение сопротивления изоляции | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,63 |
| 1.2.24. | Сборка шкафа управления | Подсоединение пневматического привода, клапанов, привода СБК, импульсных трубок, уплотнения, подогревателя; регулирование, продувка, крепление | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,83 |
| 1.2.25. | Разборка распределительного шкафа | Разболчивание, отсоединение воздухопроводов, отсоединение манометров, предохранительного, обратного и сбросного клапанов, вентилей, фильтра | 1 выключатель | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,9 |
| 1.2.26. | Ремонт распределительного шкафа | Разборка предохранительных, сбросных и обратных клапанов; проверка состояния подогревателя, клапанов, вентилей, блока зажимов ручного пневматического управления, арматуры фильтров уплотнений, сигнальных ламп с добавочными резисторами; чистка, замена дефектных деталей, сборка | 1 выключатель | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 13,7 |
| 1.2.27. | Сборка распределительного шкафа | Установка, крепление сборочных единиц, подсоединение воздухопроводов, манометров, проверка герметичности, устранение дефектов, регулировка, закрытие шкафа | 1 выключатель | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 4,7 |
| 1.2.28. | Проверка состояния крепления выключателя | Нанесение антикоррозийной смазки, выявление ослабленных соединений, замена дефектных болтов, контрольная обтяжка гаек крепления, проверка состояния рамы | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 17,7 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 5,9 |
| 1.2.29. | Заполнение выключателя воздухом | Заполнение воздухом, контроль за давлением, проверка плотности соединений прослушиванием, проверка наличия подпора воздуха (давления) | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,75 |
| 1.2.30. | Проверка характеристик выключателя | Регулировка зазора подвключающей пружиной, сборка схемы, снятие осциллограмм работы выключателя при простых и сложных циклах, регулировка, наладка выключателя, разборка схемы | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 39,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 13,1 |
| 1.2.31. | Ошиновка | Раскрепление, подсоединение шинных спусков; чистка, смазка, крепление шин токопроводов | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1: | 1,7 |
| 1.2.32. | Покраска | Чистка металлических частей щеткой, покраска 2 раза краскораспылителем, нанесение расцветки фаз, диспетчерских наименований | 1 полюс | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 26,6 |
| 1.2.33. | Испытание, сдача в эксплуатацию | Производство операций включения и отключения, сложных циклов при различных давлениях сжатого воздуха и напряжениях; сдача в эксплуатацию | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 4 р - 1 | 7,0 |
| 1.2.34. | Транспортировка дугогасительного устройства | Погрузка, разгрузка, транспортировка дугогасительного устройства в мастерскую (из мастерской - на место установки) на расстояние до 400 м | 1 дугогасительное устройство | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 2,76 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,55 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,55 |
| 1.2.35. | Восстановление поврежденных швов дугогасительного устройства | Зачистка шва и шлака; разборка, сборка схемы, сварка, проверка на герметичность | 1 горизонт. шов длиной до 5 см | эл. слесари: 5 р - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | электрогазо-сварщик 4 р - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,6 |
|  | Типовой капитальный ремонт (кроме п. п. 1.2.11; 1.2.12; 1.2.15; 1.2.17; 1.2.32; 1.2.34; 1.2.35) |  | 1 выключатель | эл. слесари: | 1031,38 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 132,755 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 104,405 |

1.3. Разъединители РНВЗ-750 (РНВ-750П)

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, определение объема работ, проверка состояния заземления | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 0,4 |
| 1.3.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение шин, пространственных экранов; закрепление шинных спусков; строповка, укладка на настил экранов | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,33 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,77 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,77 |
| 1.3.3. | Ремонт верхней передачи | Разборка, осмотр, чистка, проверка состояния приводных механизмов, гибкой связи, пружинного механизма, корпуса, плиты, проверка деталей на соответствие нормалям, замена дефектных деталей; сборка, смазка, регулировка | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 10,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,33 |
| 1.3.4. | Ремонт главного полуножа | Разборка, осмотр, чистка, проверка состояния держателя, тяги, экрана, пружинного механизма, контактов ножа, контактного вывода, ножа; зачистка контактов, смазка, сборка, регулировка, правка ножа | 1 главный полунож | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,03 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,03 |
| 1.3.5. | Ремонт заземляющего ножа | Осмотр, разборка, чистка, проверка состояния контактной пластины, ножа с подвижными ламелями, пружинного механизма, основания, замена дефектных деталей, сборка, регулировка | 1 заземляющий нож | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 4,6 |
| 1.3.6. | Ремонт, установка поворотной колонки, основания и муфты | Осмотр, чистка, разболчивание, строповка, снятие колонки; разборка подпятника, промывка, замена дефектных деталей, сборка подпятника, установка колонки, проверка плавности вращения, целости армировочных швов, крепление изоляторов; измерение сопротивления изоляции | 1 поворотная колонка | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1; 4 р - 1 | 5,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,7 |
| 1.3.7. | Замена изолятора поворотной колонки | Осмотр, разболчивание, установка и снятие приспособления, изолятора, крепление, чистка; измерение сопротивления изоляции | 1 изолятор | эл. слеcapи: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,03 |
| 1.3.8. | Ремонт опорной треноги, поясов жесткости | Осмотр, чистка, проверка состояния опорных подшипников, изоляторов, армировочных швов, замена дефектных болтов, смазка, измерение сопротивления изоляции | 1 опорная тренога | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,4 |
| 1.3.9. | Замена изолятора опорной треноги | Осмотр, разболчивание, установка и снятие приспособления, изолятора, крепление, чистка, измерение сопротивления изоляции | 1 изолятор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 7,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,5 |
| 1.3.10. | Ремонт привода | Осмотр, проверка состояния редуктора, шестерен, электродвигателя, заземления, подогревателей, блокировки; измерение сопротивления изоляции; замена дефектных деталей, масла; смазка, регулировка, чистка | 1 привод | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 9,3 |
| 1.3.11. | Ремонт привода заземляющего ножа | Проверка состояния диска, валиков, шестерен, ступицы, втулки, упора, рычагов, тяги, пружины, колеса, корпуса; замена дефектных деталей, смазка, регулировка | 1 привод | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,6 |
| 1.3.12. | Ремонт приводного механизма, рамы | Разборка, проверка состояния тяг, кожуха, рычагов, механизма передачи; чистка, проверка сварных швов, смазка, замена дефектных деталей, сборка, регулирование; устранение неисправностей, крепление | 1 полюс | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,66 |
| 1.3.13. | Ошиновка разъединителя | Чистка, смазка аппаратных зажимов; установка, крепление пространственных экранов, шинных спусков | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 2,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,4 |
| 1.3.14. | Измерение сопротивления постоянному току | Измерение сопротивления контактной системы каждого полюса | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,77 |
| 1.3.15. | Регулировка разъединителя | Проверка правильности вхождения контактных ножей в вырезы контактов, контактного давления, регулировка компенсации массы контактных ножей | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 9,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,2 |
| 1.3.16. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Проверка состояния крепления, выявление ослабленных соединений, узлов механизмов; замена дефектных деталей, болтов; контрольная обтяжка гаек крепления, смазка | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 2,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,3 |
| 1.3.17. | Ремонт фундамента | Проверка состояния, чистка, устранение неисправностей | 1 разъеди-нитель | эл. слесари: 5 p - 1; 3 р - 1 | 13,0 |
| 1.3.18. | Покраска | Чистка ржавчины, покраска металлоконструкций кистью 2 раза | 1 полюс | эл. слесари: 3 р - 2 | 14,1 |
| 1.3.19. | Проверка работы | Выполнение многократных операций "Включение", "Отключение"; сдача в эксплуатацию | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 1,6 |
|  | Типовой капитальный ремонт (кроме п. п. 1.3.5; 1.3.7; 1.3.9; 1.3.11; 1.3.17) |  | 1 разъеди-нитель | эл.слесари: | 269,10 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 69,10 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 24,69 |

1.4. Разъединители РЛНД-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1. | Внешний осмотр | Уточнение дефектов, определение объема работ, проверка состояния заземления | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 0,4 |
| 1.4.2. | Расшиновка | Отсоединение шин, закрепление шинных спусков; разболчивание и снятие экранов | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 2,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,15 |
| 1.4.3. | Ремонт главного полуножа с ламелями | Снятие кожухов ножей, гибких связей; осмотр, разборка, чистка, промывка подшипников; проверка соответствия контактов нормалям, горизонтальности ножа; правка ножа, замена дефектных деталей, смазка; сборка, установка, регулировка | 1 главный полунож с ламелями | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 11,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,83 |
| 1.4.4. | Ремонт главного полуножа без ламелей | Снятие кожухов, ножей, гибких связей; осмотр, разборка, правка, промывка подшипников; проверка соответствия контактов и ножей техническим требованиям, замена дефектных деталей; сборка, установка, регулировка | 1 главный полунож без ламелей | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,0 |
| 1.4.5. | Ремонт заземляющего ножа | Разборка, осмотр, чистка, покраска; смазка контактов, шарнирных соединений; проверка размеров, сборка, регулировка | 1 заземляющий нож | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,0 |
| 1.4.6. | Ремонт поворотной колонки | Осмотр, разболчивание, строповка, снятие, чистка; разборка подпятника, промывка подшипника; замена дефектных деталей; сборка, установка, смазка, регулировка плавности вращения колонки, проверка целости армировочных швов; измерение сопротивления изоляции | 1 поворотная колонка | эл. слесари: 5 p - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 5,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,275 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,275 |
| 1.4.7. | Замена изолятора поворотной колонки | Осмотр, разболчивание, установка и снятие приспособления, изолятора; чистка, крепление; измерение сопротивления изоляции | 1 изолятор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,76 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,76 |
| 1.4.8. | Ремонт опорной колонки | Осмотр, чистка, проверка состояния изоляторов, армировочных швов, цоколя, крепления; смазка, замена дефектных болтов, измерение сопротивления изоляции | 1 опорная колонка | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,36 |
| 1.4.9. | Замена изолятора опорной колонки | Осмотр, разболчивание, установка и снятие приспособления, изолятора; чистка, крепление, измерение сопротивления изоляции | 1 изолятор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,33 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,33 |
| 1.4.10. | Ремонт привода | Вскрытие, осмотр, проверка состояния узлов и деталей системы блокировки привода; чистка, смазка, крепление, устранение дефектов; замена дефектных деталей; регулирование, закрытие | 1 привод | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 9,3 |
| 1.4.11. | Ремонт привода заземляющих ножей | Вскрытие, осмотр, проверка состояния узлов и деталей; смазка, крепление; замена дефектных деталей, устранение дефектов; регулирование, закрытие привода | 1 привод | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 6,6 |
| 1.4.12. | Ремонт приводного механизма | Разборка, осмотр, чистка; проверка работы механизма; замена дефектных деталей; сборка, смазка трущихся частей и шарнирных соединений, регулировка | 1 приводной механизм | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,6 |
| 1.4.13. | Проверка крепления | Подтяжка болтовых соединений, замена дефектных болтов | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 2,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,3 |
| 1.4.14. | Измерение сопротивления постоянному току | Измерение сопротивления контактной системы каждого полюса | 1 полюс | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,77 |
| 1.4.15. | Регулировка | Проверка зазоров, плавности хода, одновременности включения (отключения) ножей; измерение вытягивающих усилий | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,03 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,01 |
| 1.4.16. | Покраска | Чистка металлической щеткой; покраска кистью металлических частей 2 раза | 1 полюс | эл. слесари: 3 р - 2 | 12,6 |
| 1.4.17. | Ошиновка | Открепление шинных спусков, чистка зажимов, экранов; смазка, присоединение, крепление | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 2,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,4 |
| 1.4.18. | Ремонт фундамента | Осмотр, чистка; проверка состояния фундамента, устранение дефектов | 1 разъеди-нитель | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 13,0 |
| 1.4.19. | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | Выполнение многократных операций "Включение", "Отключение"; сдача разъединителя в эксплуатацию | 1 полюс | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,6 |
|  | Типовой капитальный ремонт (кроме п. п. 1.4.5; 1.4.7; 1.4.9; 1.4.11; 1.4.18) |  | 1 разъеди-нитель | эл. слесари: | 253,40 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 55,88 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 7,65 |

1.5. Замена трансформатора тока ТФРМ-750 (ТРН-750)

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.1. | Осмотр | Осмотр трансформатора, мест подъезда к нему, проверка заземления | 1 трансформатор | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 1.5.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение токоведущих шин, электросвязей, закрепление шинного спуска | 1 трансформатор | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,8 |
| 1.5.3. | Снятие старого трансформатора | Разболчивание, строповка, отсоединение блока, заземление; укладка на настил растяжек, трансформатора |  |  |  |
|  |  | - верхний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 6,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,1 |
|  |  | - нижний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 5,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,66 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,66 |
| 1.5.4. | Транспортировка | Погрузка, разгрузка, транспортировка трансформатора в мастерскую (из мастерской) на место установки на расстояние до 400 м |  |  |  |
|  |  | - верхний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 2.7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,9 |
|  |  |  |  | водитель АМ - 1 | 0,9 |
|  |  | - нижний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 2,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,9 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,9 |
| 1.5.5. | Подготовка нового трансформатора к установке | Осмотр на отсутствие течи масла, проверка целости изолятора, прокладок, контакта вывода; регулировка уровня масла, измерение сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току; отбор проб масла |  |  |  |
|  |  | - верхний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 2,3 |
|  |  | - нижний блок |  | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 2,3 |
| 1.5.6. | Установка нового трансформатора | Строповка, подъем, установка на фундамент, выверка по уровню, крепление, подсоединение электросвязей, закрытие кожухов |  |  |  |
|  |  | - нижний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 7,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,46 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,46 |
|  |  | - верхний блок | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 9,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 3,1 |
| 1.5.7. | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | Раскрепление шинного спуска, чистка контактов; подсоединение шинного спуска, крепление; проверка заземления; сдача в эксплуатацию | 1 трансформатор | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,05 |
| 1.5.8. | Установка трансформатора в упаковку | Подъем, у кладка трансформатора в упаковку, закрепление упаковки | 1 блок | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 6,0 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,0 |
|  | Замена трансформатора (кроме п. п. 1.5.4; 1.5.8) |  | 1 трансформатор | эл. слесари: | 36,80 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 11,17 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 9,32 |

1.6. Замена электромагнитного устройства трансформатора напряжения НДЕ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1. | Внешний осмотр | Осмотр трансформатора, мест подъезда к трансформатору, проверка заземления | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1 | 0,3 |
| 1.6.2. | Расшиновка | Отсоединение шины, электрических связей, заземления | То же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1 | 0,5 |
| 1.6.3. | Снятие старого трансформатора | Строповка, разболчивание, снятие с фундамента, установка на настил | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1 | 1,9 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,95 |
| 1.6.4. | Транспортировка | Погрузка, разгрузка, транспортировка электромагнитного устройства в мастерскую (из мастерской - на место установки) на расстояние до 400 м | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1 | 0,8 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,4 |
|  |  |  |  | машинист AM - 1 | 0,4 |
| 1.6.5. | Подготовка нового трансформатора к установке | Осмотр на отсутствие механических повреждений, течи масла; измерение сопротивления изоляции обмоток постоянному току, отбор проб масла | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1 | 1,0 |
| 1.6.6. | Установка нового электромагнитного устройства | Строповка, подъем, установка на фундамент электромагнитного устройства; крепление, выверка по уровню | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,0 |
| 1.6.7. | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | Зачистка контактов, подсоединение шины, заземления, электрических связей; сдача в эксплуатации | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 0,8 |
|  | Замена электромагнитного устройства трансформатора напряжения (кроме п. 1.6.4) |  | 1 трансформатор | эл. слесари: | 6,50 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,95 |

1.7. Замена емкостного делителя трансформатора напряжения НДЕ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1. | Внешний осмотр | Осмотр делителя напряжения, мест подъезда к нему, проверка заземления | 1 делитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 0,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,2 |
| 1.7.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение шин, шинного спуска, закрепление шинного спуска | 1 делитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 0,7 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,33 |
| 1.7.3. | Снятие старого делителя напряжения | Строповка, разболчивание, отсоединение экранного кольца, конденсаторов связи и отбора мощности, фарфоровой подставки; укладка на настил, маркировка | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 5,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,7 |
| 1.7.4. | Транспортировка | Погрузка, разгрузка, транспортировка делителя напряжения в мастерскую (из мастерской - на место установки) на расстояние до 400 м | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,53 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,53 |
| 1.7.5. | Подготовка нового делителя напряжения к установке | Осмотр фундамента емкостного делителя напряжения на отсутствие механических повреждений, чистка, измерение сопротивления изоляции, маркировка | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 1,5 |
| 1.7.6. | Установка нового делителя напряжения | Подсоединение к верхнему фланцу конденсатора связи экранирующего кольца, строповка, подъем, установка на фундамент фарфоровой подставки, конденсаторов отбора мощности и связи; крепление, выверка по уровню | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 4,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - | 1,4 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,4 |
| 1.7.7. | Ошиновка | Раскрепление шинного спуска, чистка, смазка контактов; подсоединение шин, шинного спуска, крепление, проверка заземления; сдача в эксплуатацию | 1 делитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 1,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,43 |
|  | Замена емкостного делителя трансформатора напряжения (кроме п. 1.7.4) |  | 1 делитель | эл. слесари: | 13,40 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 3,53 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 3,10 |

1.8. Замена заградителя трансформатора напряжения НДЕ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звене | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8.1. | Внешний осмотр | Осмотр заградителя, мест подъезда к нему, проверка заземления | 1 заградитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
| 1.8.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение шин | то же | то же | 1,0 |
| 1.8.3. | Снятие старого заградителя | Строповка, разболчивание, снятие заградителя, укладка на настил | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1 | 3,1 |
| 1.8.4. | Транспортировка | Погрузка, разгрузка, транспортировка заградителя в мастерскую (из мастерской - на место установки) на расстояние до 400 м | 1 заградитель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,23 |
| 1.8.5. | Подготовка нового заградителя к установке | Осмотр заградителя, опорных изоляторов на отсутствие механических повреждений, чистка | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
| 1.8.6. | Установка нового заградителя | Строповка, подъем, установка на фундамент заградителя, крепление, выверка по уровню | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,9 |
| 1.8.7. | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | Чистка, смазка контактов; подсоединение шин, крепление, проверка заземления; сдача в эксплуатацию | -"- | то же | 0,6 |
|  | Замена заградителя трансформатора напряжения НДЕ (кроме п. 1.8.4.) |  | 1 заградитель | эл. слесари: | 8,6 |

1.9. Замена разъединителя РЛНД-10-35/500 трансформатора напряжения НДЕ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.9.1. | Внешний осмотр | Осмотр разъединителя, мест подъезда к нему, проверка заземления | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
| 1.9.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение шин | то же | то же | 0,4 |
| 1.9.3. | Снятие старого разъединителя | Строповка, разболчивание, отсоединение тяг, снятие разъединителя, укладка на настил | -"- | -"- | 1,4 |
| 1.9.4. | Транспортировка | Погрузка, разгрузка, транспортировка разъединителя в мастерскую (из мастерской - на место установки) на расстояние до 400 м | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,35 |
| 1.9.5. | Подготовка нового разъединителя к установке | Осмотр изоляторов, главного и заземляющего ножей на отсутствие повреждений, чистка, смазка | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
| 1.9.6. | Установка нового разъединителя | Строповка, подъем, установка на фундамент разъединителя, подсоединение тяг, крепление, выверка по уровню | -"- | то же | 1,6 |
| 1.9.7. | Регулировка | Проверка зазоров, плавности хода, контактного давления, измерение сопротивления контактной системы постоянному току | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 1.9.8. | Ошиновка | Чистка, смазка контактов, подсоединение шин, крепление, проверка заземления | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 1.9.9. | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | Выполнение многократных операций включения и отключения, сдача в эксплуатацию | -"- | то же | 0,3 |
|  | Замена разъединителя трансформатора напряжения НДЕ (кроме п. 1.9.4) |  | 1 разъединитель | эл. слесари: | 5,9 |

1.10. Замена масла в электромагнитном устройстве трансформатора напряжения

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав эвена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10.1. | Внешний осмотр | Определение объема работ, проверка заземления, расшиновка | 1 электромагнитное устройство | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,9 |
| 1.10.2. | Слив масла | Подключение насоса, шлангов; слив масла, наблюдение за процессом | то же | то же | 1,1 |
| 1.10.3. | Заполнение трансформатора маслом | Промывка бака маслом, заполнение маслом, наблюдение за процессом; проверка качества уплотнений, работы маслоуказателя | -"- | -"- | 2,1 |
| 1.10.4. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | Сборка (разборка) схемы, измерение сопротивления изоляции обмоток электромагнитного устройства | -"- | -"- | 0,2 |
| 1.10.5. | Регулировка уровня масла | Отбор проб масла, регулировка уровня | -"- | -"- | 0,6 |
| 1.10.6. | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | Чистка поверхности электромагнитного устройства, вводов, контактных поверхностей; ошиновка, разборка схемы; сдача в эксплуатацию | -"- | -"- | 2,8 |
| Замена масла в электромагнитном устройстве трансформатора напряжения НДЕ |  |  | 1 электромагнитное устройство | эл. слесари: | 7,7 |

1.11. Замена масла в трансформаторе тока ТФРМ-750 (ТРН-750)

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.11.1. | Внешний осмотр | Проверка состояния заземления, расшиновка | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 p - 1; 4 p - 1; 3 р - 1 | 0,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,3 |
| 1.11.2. | Снятие (установка) старых крышек | Снятие старых крышек, чистка, замена прокладок, установка, крепление | то же | эл. слесари: 4 p - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 1.11.3. | Установка (снятие) специальных крышек | Установка специальных крышек для вакуумирования, крепление их; снятие | 1 трансформатор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
| 1.11.4. | Сборка схемы | Подключение насоса, схемы вакуум-установки | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,46 |
| 1.11.5. | Слив масла | Включение маслонасоса, наблюдение за процессом | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,0 |
| 1.11.6. | Заполнение трансформатора маслом | Вакуумирование, промывка, заполнение маслом; наблюдение за процессом, проверка качества уплотнений | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 21,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 7,16 |
| 1.11.7. | Окончательное вакуумирование | Вакуумирование, измерение сопротивления изоляции | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 10,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,4 |
| 1.11.8. | Регулирование уровня масла | Отбор проб масла, регулирование уровня | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,5 |
| 1.11.9. | Чистка трансформатора | Чистка поверхности трансформатора, ошиновка | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,8 |
| 1.11.10 | Сдача в эксплуатацию | Уборка рабочего места, сдача трансформатора в эксплуатацию | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,5 |
|  | Замена масла в трансформаторе тока ТФРМ |  | 1 трансформатор | эл. слесари: | 43,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 14,1 |

Примечание: 1. Нормами времени не учтена отстойка перезаливочного масла в течение 30 часов.

1.12. Замена масла в реакторе РОДЦ-110000/750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12.1. | Проверка состояния реактора | Осмотр на отсутствие течи масла, механических повреждений, проверка целости арматуры, мембраны, выхлопной трубы, заземления | 1 реактор | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,0 |
| 1.12.2. | Слив масла | Сборка схемы маслопровода, подсоединение, наблюдение за сливом масла из бака; проверка работы маслоуказателя; закрытие вентиля, заполнение осушенным воздухом | то же | эл. слесари: 5 p - 1; 3 р - 2 | 9,5 |
| 1.12.3. | Заливка масла в бак | Подсоединение системы вакуумирования, промывка, закачка масла в бак, наблюдение за процессом, устранение течи масла, вакуумирование, регулировка уровня масла | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 80,5 |
| 1.12.4. | Прогрев реактора перед испытанием | Выполнение комплекса подготовительных работ, периодическое наблюдение за процессом | то же | то же | 16,3 |
| 1.12.5. | Чистка реактора | Чистка внешней поверхности реактора | 1 реактор | эл. слесари: 3 р - 2 | 16,8 |
| 1.12.6. | Отбор проб масла | Заполнение химической посуды маслом | то же | эл. слесарь: 3 р - 1 | 1,4 |
| 1.12.7. | Сдача в эксплуатацию | Опробование, сдача в эксплуатации | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,5 |
|  | Замена масла в реакторе РОДЦ |  | 1 реактор | эл. слесари: | 129,0 |

Примечание: 1. Нормой времени предусмотрен слив теплого масла, т.е. непосредственно после отключения реактора. Реактор заполняется подготовленным маслом. Подогрев масла нормами не учтен и нормируется отдельно.

1.13. Замена заградителя ВЗ-2000-1,2, установленного на шинной опоре

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13.1. | Внешний осмотр заградителя | Осмотр заградителя, мест подъезда к нему, проверка заземления | 1 заградитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,3 |
| 1.13.2. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение, закрепление шинных спусков | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,5 |
| 1.13.3. | Снятие старого заградителя | Строповка, разболчивание, отсоединение заградителя от верхней плиты шинной опоры, укладка на настил | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 3,1 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,55 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,55 |
| 1.13.4. | Транспортировка | Транспортировка заградителя в мастерскую (из мастерской - на место установки) погрузка, разгрузка, транспортировка на расстояние до 400 м | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,35 |
|  |  |  |  | водитель AM - 1 | 0,35 |
| 1.13.5. | Подготовка нового заградителя к установке | Осмотр заградителя на отсутствие механических повреждений; чистка, смазка, измерение сопротивления изоляции | 1 заградитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,6 |
| 1.13.6. | Установка нового заградителя | Строповка, подъем, установка на верхнюю плиту шинной опоры заградителя, крепление, выверка по уровню | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,45 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,45 |
| 1.13.7. | Ошиновка | Раскрепление шинных спусков, зачистка, смазка контактов, подсоединение шин, крепление, проверка заземления; сдача в эксплуатацию | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,1 |
|  | Замена заградителя ВЗ (кроме п. 1.13.4) |  | 1 заградитель | эл. слесари: | 10,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 4,9 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 3,0 |

1.14. Реакторы РОДЦ-110000/750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.14.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, определение объема работ | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 2,0 |
| 1.14.2. | Отбор проб масла | Разболчивание маслоспускного отверстия, слив конденсата, заполнение маслом химической посуды, закрытие маслоспускного отверстия, отправка пробы масла в лабораторию | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 1.14.3. | Расшиновка | Разболчивание, отсоединение, крепление шинных спусков, заземление силовых и контрольных кабелей | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 1,8 |
| 1.14.4. | Слив масла | Сборка схемы маслопровода, слив масла, разборка схемы, заполнение сухим воздухом | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,5 |
| 1.14.5. | Снятие масляного охлаждающего устройства | Разболчивание, строповка, отсоединение вентилятора, маслонасоса, охладителя, труб, установка заглушек |  |  |  |
|  |  | - маслонасос | 1 маслонасос | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 5,0 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,66 |
|  |  | - вентилятор обдува | 1 вентилятор | эл. слесари: 1 р - 2 | 1,58 |
|  |  | - маслоохладитель | 1 охладитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 6,77 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,69 |
| 1.14.6. | Снятие расширителя, бака давления ввода, предохранитель-ной трубы | Разболчивание, отсоединение оборудования и труб, строповка, укладка на настил, дефектация, маркировка |  |  |  |
|  |  | - расширитель | 1 расширитель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 23,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 7,7 |
|  |  | - бак давления ввода | 1 бак | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 10,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 3,5 |
|  |  | - предохранительная труба | 1 труба | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,8 |
|  |  | - воздухоосушитель | 1 воздухо-осушитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,4 |
| 1.14.7. | Снятие фильтров | Разболчивание, отсоединение маслопроводов, снятие, дефектация, маркировка, укладка на настил | 1 фильтр | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 0,85 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,28 |
| 1.14.8. | Транспортировка | Выполнение комплекса подготовительных работ, разборка системы пожаротушения, строповка, транспортировка на ремонтную площадку | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 89,9 |
|  |  |  |  | тракторист - 1 | 22,47 |
| 1.14.9. | Ремонт фундамента | Осмотр, чистка, проверка состояния пути, фундамента, упоров, устранение дефектов | 1 фундамент | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,5 |
| 1.14.10. | Прогрев активной стали | Выполнение комплекса подготовительных работ, наблюдение за процессом, запись в журнал | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 63,0 |
| 1.14.11. | Снятие ввода | Разболчивание, отведение в сторону отвода, строповка, выемка, установка на специальную стойку |  |  |  |
|  |  | - ввод 750 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 3 р - 1 | 10,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 3,5 |
|  |  | - ввод 35 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,5 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,75 |
| 1.14.12. | Снятие адаптера трансформатора, тока | Разболчивание, снятие, установка заглушек, заполнение трансформаторов тока маслом, проверка герметичности, укладка на настил | 1 адаптер |  |  |
|  |  | - адаптер 750 кВ |  | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 3 р - 1 | 6,0 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 2,0 |
|  |  | - адаптер 35 кВ |  | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 1,0 |
| 1.14.13. | Снятие активной части | Разболчивание разъема, строповка, выемка, установка на подготовленное основание | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 3 р - 2 | 26,6 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 6,65 |
| 1.14.14. | Ремонт активной части | Промывка горячим маслом, проверка состояния магнитных шунтов, фарфорового каркаса, дисковых катушек, разъема; подтяжка болтовых соединений, подпрессовка активной части обмоток, предохранение от самоотвинчивания; замена дефектных деталей, измерение сопротивления изоляции стяжных болтов, обмоток | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1; 3 р - 2 | 61,9 |
| 1.14.15. | Замена уплотнений бака | Снятие дефектной прокладки, чистка, покрытие лаком, укладка новой | 1 уплотнение | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,1 |
| 1.14.16. | Ремонт бака | Чистка, промывка, проверка состояния бака, амортизаторов, поддона, сварных швов, устранение дефектов, покраска бака краскопультом два раза | 1 бак | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 45,7 |
| 1.14.17. | Установка активной части в бак | Строповка, установка на место центровка, крепление разъема болтами | 1 реактор | эл. слесари: 5 р - 1; 4 p - 1; 3 р - 2 | 27,5 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 6,87 |
| 1.14.18. | Ремонт ввода | Осмотр на отсутствие трещин, сколов, следов разрядов, течи масла в местах уплотнений; подтяжка болтов, чистка, снятие и установка манометров, измерение сопротивления изоляции |  |  |  |
|  |  | - ввод 750 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1; 3 р - 1 | 6,3 |
|  |  | - ввод 35 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 4 p - 1; 3 р - 1 | 0,7 |
| 1.14.19. | Ремонт, установка адаптера трансформатора тока | Осмотр, чистка, замена прокладок, установка трансформаторов тока, центровка, крепление |  |  |  |
|  |  | - адаптер 750 кВ | 1 адаптер | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 3 р - 1 | 4,2 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 1,4 |
|  |  | - адаптер 35 кВ | 1 адаптер | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,8 |
|  |  |  |  | машинист крана - 1 | 1,4 |
| 1.14.20. | Установка ввода | Строповка, установка соединения отвода обмотки с вводом; замена прокладки, центровка, крепление, подсоединение маслопроводов |  |  |  |
|  |  | - ввод 750 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 6 р - 1; 5 p - 1; 3 р - 1 | 13,7 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 4,6 |
|  |  | - ввод 35 кВ | 1 ввод | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,1 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 1,5 |
| 1.14.21. | Ремонт запорной арматуры | Осмотр, чистка; замена дефектных деталей, притирка, набивка сальников | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 17,2 |
| 1.14.22. | Заполнение бака маслом | Подсоединение маслопровода, маслоуказателя, системы вакуумирования к баку, заполнение бака маслом, наблюдение за процессом, вакуумирование, устранение течи масла | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 78,7 |
| 1.14.23. | Установка реактора на фундамент | Выполнение комплекса подготовительных работ, строповка, транспортировка, установка, регулировка, закрепление, сборка системы пожаротушения, измерение сопротивления изоляции обмоток | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 89,8 |
|  |  |  |  | тракторист - 1 | 22,9 |
| 1.14.24. | Ремонт, установка адсорбного фильтра | Разборка, чистка, обезжиривание, окраска, замена силикагеля; испытание на герметичность; установка на место, подсоединение маслопроводов | 1 фильтр | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,6 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 0,8 |
| 1.14.25. | Ремонт, установка маслоохладителя | Разборка, промывка, замена уплотнений, дефектных деталей, устранение дефектов, чистка, сборка, испытание на герметичность, установка на место, подсоединение маслопроводов | 1 маслоохладитель | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 24,9 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 6,2 |
| 1.14.26. | Ремонт, установка маслонасоса | Разборка, осмотр, чистка, смазка подшипников, сборка, покраска, установка на место, проверка вращения вала, измерение сопротивления изоляции, вибрации и герметичности, проверка состояния коробки зажимов, подсоединение маслопроводов, силового кабеля, опробование | 1 маслонасос | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 9,15 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 3,05 |
| 1.14.27. | Ремонт, установка вентилятора | Разборка, проверка зазора, замена прокладок, дефектных деталей, крепежных болтов; чистка, измерение сопротивления изоляции, проверка состояния коробки зажимов, подшипников; смазка подшипников, сборка, окраска, установка на место, подсоединение кабелей, опробование | 1 вентилятор | эл. слесари: 3 р - 2 | 3,4 |
| 1.14.28. | Ремонт шкафа ШАОР | Открытие шкафа, вскрытие крышек автоматов, снятие дугогасительных камер; чистка, замена дефектных деталей; зачистка и смазка контактов и трущихся деталей, обтяжка болтовых соединений, установка дугогасительных камер и крышек автоматов; опробование работы; проверка состояния шкафа и заземления, чистка, закрытие шкафа | 1 шкаф | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 10,5 |
| 1.14.29. | Ремонт, установка бака давления ввода | Осмотр, чистка, проверка герметичности, окраска, установка на место, подсоединение маслопроводов | 1 бак | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 8,9 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 2,97 |
| 1.14.30. | Ремонт, установка расширителя | Разболчивание боковых люков расширителя, снятие мешка, определение состояния, чистка наружной и внутренней поверхности, пленочного мешка, указателя уровня масла, стойки; сборка, проверка на герметичность, окраска, установка на место расширителя, газового реле; подсоединение газопроводов и маслопроводов | 1 расширитель | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 23,9 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 7,96 |
| 1.14.31. | Ремонт, установка воздухо-осушителя | Разборка, чистка, промывка внутренней и наружной поверхностей; замена дефектных деталей, силикагеля, уплотнений фланцевых соединений; сборка, установка на место, подсоединение газопровода | 1 воздухо-осушитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 4,8 |
| 1.14.32. | Ремонт, установка предохранитель-ной трубы | Разборка, чистка, осмотр диафрагмы трубы, окраска, сборка, установка на место, крепление, герметизация | 1 труба | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 8,8 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 4,4 |
| 1.14.33. | Прогрев реактора перед испытаниями | Выполнение комплекса подготовительных работ, наблюдение за процессом, запись в журнал | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 68,0 |
| 1.14.34. | Испытание реактора под давлением | Регулирование уровня масла, устранение неплотностей подтяжкой болтовых соединений, отбор проб масла | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 16,0 |
| 1.14.35. | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | Открепление, подсоединение шинных спусков, заземления, силовых контрольных кабелей; чистка, смазка, опробование; сдача в эксплуатацию | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 4,2 |
| 1.14.36. | Ремонт установки азотной защиты | Осмотр, проверка состояния фильтра, бака, мягкого резервуара, устранение дефектов | 1 установка | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 8,0 |
| 1.14.37. | Покраска труб охлаждения | Обезжиривание, чистка труб, покраска краскопультом два раза | 1 маслоохладитель | эл. слесари: 3 р - 2 | 2,12 |
|  | Типовой капитальный ремонт (кроме пп. 1.14.9; 1.14.28; 1.14.36; 1.14.37) |  | 1 реактор | эл. слесари: | 981,94 |
|  |  |  |  | машинист АК: | 80,18 |
|  |  |  |  | машинист крана: | 30,67 |
|  |  |  |  | тракторист: | 45,37 |

2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

2.1. Реакторы РСДЦ-110000/750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1. | Внешний осмотр | Проверка заземления, выявление дефектов, определение объема работ | 1 реактор | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 1,9 |
| 2.1.2. | Ремонт бака | Чистка поверхности бака, проверка состояния газоотводных труб, подтяжка болтовых соединений, устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 2 | 27,9 |
| 2.1.3. | Ремонт вводов | Осмотр на отсутствие трещин, сколов, следов разрядов, течи масла в местах уплотнений, пробок трубки манометра, соединительной втулки; чистка, подтяжка болтов крепления; устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 7,0 |
| 2.1.4. | Ремонт бака давления ввода | Чистка, осмотр на отсутствие течи; проверка крепления бака к стойке и труб | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,2 |
| 2.1.5. | Ремонт расширителя | Осмотр, чистка, спуск грязи, проверка состояния и работы маслоуказателя, газового реле; осмотр на отсутствие течи, проверка крепления труб, стойки | 1 реактор | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,3 |
| 2.1.6. | Регулировка уровня масла | Спуск грязи придонного слоя, доливка масла | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,0 |
| 2.1.7. | Отбор проб масла | Разболчивание пробки, слив масла в посуду, крепление пробки | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 2.1.8. | Ремонт воздухоосушителя | Снятие воздухоосушителя, разборка, чистка, замена силикагеля, дефектных деталей; сборка, замена уплотнений фланцевых соединений, установка на место | 1 реактор | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,3 |
| 2.1.9. | Ремонт фильтра | Разборка, чистка, замена силикагеля, сборка, замена дефектных деталей, установка на место | 1 реактор | эл. слесари: 3 р - 2 | 3,5 |
| 2.1.10. | Ремонт охладителя | Осмотр, чистка, проверка на отсутствие течи; замена уплотняющих прокладок, подтяжка болтов | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 22,1 |
| 2.1.11. | Ремонт вентилятора с крыльчаткой | Осмотр, чистка; проверка зазора между вентилятором и диффузором, целостности лопаток, плавности хода подшипников, крепления; замена смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции; подтяжка болтов, крепления | -"- | эл. слесари: 3 р - 2 | 33,6 |
| 2.1.12. | Ремонт выхлопной трубы | Осмотр, чистка, проверка состояния мембраны, крепления трубы, герметичности; устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 2.1.13. | Ремонт запорной арматуры | Осмотр, чистка, подтяжка болтовых соединений; набивка сальников; устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,8 |
| 2.1.14. | Ремонт шкафа ШАОР | Открытие шкафа, вскрытие крышек; снятие дугогасительных камер, осмотр, удаление брызг металла, чистка, смазка шарнирных соединений, проверка работы автоматов, контрольная обтяжка болтовых соединений, установка дугогасительных камер, крышек; закрытие шкафа | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,1 |
| 2.1.15. | Ремонт маслонасоса | Осмотр, чистка; проверка плавности хода ротора, замена смазки подшипников; измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; подтяжка болтов, проверка вибрации, течи масла | 1 реактор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 21,1 |
| 2.1.16. | Измерение сопротивления изоляции | Измерение сопротивления изоляции обмоток реактора | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 2.1.17. | Ремонт фундамента | Осмотр пути; фундамента, упоров; устранение неисправностей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,0 |
| 2.1.18. | Восстановление окраски бака | Чистка металлической щеткой, обезжиривание, покраска краскораспылителем 1 раз | -"- | эл. слесари: 3 р - 2 | 10,1 |
| 2.1.19. | Ремонт средств пожаротушения. Сдача в эксплуатацию | Осмотр средств пожаротушения азотной установки. Устранение мелких неисправностей. Сдача в эксплуатацию | 1 реактор | эл. слесари: 3 р - 2 | 1,3 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме пунктов 2.1.4, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19) |  | то же | эл. слесари: | 146,9 |

2.2. Воздушные выключатели ВВБ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1. | Внешний осмотр | Осмотр, определение объема работ, мест утечки воздуха, проверка состояния заземления | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 1,5 |
| 2.2.2. | Проверка расхода воздуха на вентиляцию | Проверка расхода воздуха на вентиляцию. Отключение выключателя, выпуск воздуха | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 2,0 |
| 2.2.3. | Измерение сопротивления постоянному току | Измерение сопротивления токоведущего контура полюса в целом | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,0 |
| 2.2.4. | Вскрытие дугогасительной камеры | Открытие люка, осмотр, снятие траверсы; чистка, смазка главных контактов, проверка крепления контактов; установка траверсы, закрытие люка | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 102,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 51,1 |
| 2.2.5. | Ремонт клапанов управления и промежуточных | Отсоединение, разборка, осмотр, чистка; замена неисправных деталей, уплотнений; сборка, установка на место, крепление | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 64,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 32,1 |
| 2.2.6. | Ремонт дутьевого клапана | Осмотр, устранение мелких неисправностей; чистка, покрытие уплотнений лаком; подтяжка гаек крепления | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 24,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 12,4 |
| 2.2.7. | Ремонт ошиновки, делительных конденсаторов, вводов малых экранных колец | Осмотр, чистка изоляторов, покрышек; перемычек ошиновки; подтяжка гаек крепления; устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 33,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 11,1 |
| 2.2.8. | Ремонт опорной треноги | Осмотр, чистка; проверка отклонения осей треног от вертикального положения, подтяжка гаек крепления | 1 выключатель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 27,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 9,0 |
| 2.2.9. | Ремонт колонки управления и промежуточного изолятора | Осмотр, чистка, проверка вертикальности колонки, подтяжка крепления; выявление, устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 27,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 14,0 |
| 2.2.10. | Ремонт шкафа управления | Осмотр токопроводов, трубопроводов, клапанов, привода СБК, блока управления, указателя продувки, указателя, проверка исправности подогревателя; чистка, закрытие шкафа | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 29,8 |
| 2.2.11. | Ремонт распреде-лительного шкафа | Осмотр, чистка блока пневматических клапанов, манометров, воздухопроводов, светофора, редуктора, кнопочного устройства отключения вентиля; замена фильтрующего патрона, проверка крепления и работы клапанов | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 5,8 |
| 2.2.12. | Восстановление окраски | Восстановление окраски, расцветки фаз, диспетчерских наименований; осмотр фундамента | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 7,6 |
| 2.2.13. | Контрольная обтяжка гаек крепления | Выявление ослабленных соединений, замена дефектных болтов, подтяжка болтовых соединений; смазка | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 15,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 5,1 |
| 2.2.14. | Заполнение выключателя воздухом | Подача воздуха в камеры, проверка плотности соединений прослушиванием, расхода воздуха на вентиляцию; осмотр указателей продувки | 1 выключатель | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 4,3 |
| 2.2.15. | Испытание. Сдача в эксплуатацию | Проведение двух-, трехкратных включений и отключений; проверка сброса давления; сдача в эксплуатацию | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 6,5 |
|  | Типовой текущий ремонт воздушных выключателей ВВБ-750 (кроме пункта 2.2.13) |  | -"- | эл. слесари: | 340,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 130,7 |

2.3. Воздушные выключатели BНB-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей; определение объема работ, мест утечки воздуха, проверка состояния заземления | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1 | 1,5 |
| 2.3.2. | Измерение подпора давления воздуха | Снятие данных манометра; включение, отключение выключателя; выпуск сжатого воздуха | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 2,4 |
| 2.3.3. | Измерение сопротивления постоянному току | Измерение сопротивления токоведущего контура полюса в целом | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 1,6 |
| 2.3.4. | Ремонт ошиновки | Осмотр, чистка, смазка; подтяжка болтовых соединений токопроводов, аппаратных зажимов | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 6,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 3,4 |
| 2.3.5. | Ремонт дутьевого клапана центральной стойки | Осмотр; удаление старой сказки; чистка, смазка, устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 10,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 5,0 |
| 2.3.6. | Ремонт дугогасительного устройства | Вскрытие люков, поворот вводов; осмотр контактов; проверка герметичности; замена шплинтов, прокладок, чистка, смазка, регулировка, крепление вводов; закрытие крышек, осмотр и чистка изоляторов, конденсаторов, малых экранных колец, устранение неисправностей | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 106,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 35,4 |
| 2.3.7. | Ремонт опорной колонки, растяжек | Осмотр, чистка фарфоровых изоляторов, смазка резьбы, проверка натяга растяжек, соединений, устранение мелких неисправностей | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 36,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 12,3 |
| 2.3.8. | Ремонт шкафа управления | Осмотр, чистка привода СБК, клапанов, пневматического привода, подогревателя, электромагнитов, смазка, устранение неисправностей | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 7,8 |
| 2.3.9. | Ремонт распреде-лительного шкафа | Осмотр, чистка обратного клапана, редуктора вентиля, системы продувки, манометров, контактных зажимов; чистка и промывка фильтра, устранение мелких неисправностей | -"- | то же | 6,0 |
| 2.3.10. | Ремонт бака, рамы | Осмотр, чистка, устранение неисправностей | -"- | -"- | 6,3 |
| 2.3.11. | Восстановление окраски | Восстановление окраски выключателя, расцветки фаз, диспетчерских наименований, осмотр фундамента, устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 8,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 4,0 |
| 2.3.12. | Контрольная обтяжка гаек крепления | Выявление ослабленных соединений, замена дефектных болтов, подтяжка болтовых соединений; смазка | 1 выключатель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 3 р - 1 | 16,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 5,3 |
| 2.3.13. | Заполнение выключателя воздухом | Заполнение воздухом, контроль за давлением, проверка плотности соединений прослушиванием | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 4,5 |
| 2.3.14. | Испытание. Сдача в эксплуатацию | Выполнение операций "включение" и "отключение"; проверка подпора давления; сдача в эксплуатацию | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 5,4 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме п. 2.3.12) |  | 1 выключатель | эл. слесари: | 205,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 61,7 |

2.4. Разъединители РНВЗ-750 (РНВ-750П)

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, определение объема работ; проверка состояния заземления | 1 разъединитель | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 1,2 |
| 2.4.2. | Ремонт верхней передачи | Осмотр, чистка, проверка состояния приводного механизма, гибкой связи, корпуса пружинного механизма, плиты, смазка, устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 6,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,2 |
| 2.4.3. | Ремонт главного контактного ножа | Осмотр, чистка, проверка состояния держателя, тяги, тороидального экрана, контактов ножа, контактного вывода, ножа; зачистка контактов, смазка, устранение мелких неисправностей, регулирование | -"- | эл. слесари: 5 р - 2; 4 р - 1 | 9,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 4,7 |
| 2.4.4. | Ремонт заземляющего ножа | Осмотр, чистка контактов, проверка контактного давления; смазка, устранение мелких неисправностей; регулирование | 1 заземляющий нож | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,75 |
| 2.4.5. | Ремонт поворотной колонки | Осмотр, чистка, ремонт подпятника; промывка, смазка; проверка плавности вращения колонки, крепления, целостности армировочных швов, изоляторов, устранение мелких неисправностей | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,8 |
| 2.4.6. | Ремонт опорной треноги | Осмотр, чистка; проверка опорных подшипников, армировочных швов, смазка, устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,0 |
| 2.4.7. | Осмотр привода | Осмотр редуктора; шестерен, электродвигателя, заземления, подогревателя, блокировки, устранение мелких неисправностей; замена масла; чистка, смазка, регулирование | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 4,9 |
| 2.4.8. | Ремонт привода заземляющего ножа | Осмотр диска, валиков, шестерен, тяги, пружины, колеса; чистка, смазка; устранение мелких неисправностей, регулирование | 1 привод | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 2.4.9. | Ремонт приводного механизма, рамы | Снятие кожухов, осмотр рамы, тяг, рычагов, механизма передачи; чистка, смазка; устранение мелких неисправностей; обтяжка гаек крепления | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,0 |
| 2.4.10. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Выявление ослабленных соединений, узлов и механизмов; устранение мелких неисправностей; обтяжка гаек крепления | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 5,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 2,5 |
| 2.4.11. | Регулировка разъединителя | Проверка правильности вхождения контактных ножей в вырезы контактов, контактного давления, компенсации массы контактных ножей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1 | 7,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,7 |
| 2.4.12. | Ремонт фундамента | Осмотр, чистка, устранение мелких неисправностей | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1 | 4,0 |
| 2.4.13. | Восстановление антикоррозийного покрытая; сдача в эксплуатацию | Удаление коррозии, покраска кистью армировочных швов металлоконструкций, нанесение расцветки фаз, восстановление диспетчерского наименования; сдача в эксплуатацию | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 22,4 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме пп. 2.4.4; 2.4.8; 2.4.12) |  | 1 разъединитель | эл. слесари: | 73,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 19,9 |

2.5. Разъединители РЛНД-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.1 | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, определение объема работ; проверка состояния заземления | 1 разъединитель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 1,2 |
| 2.5.2. | Ремонт главного полуножа с ламелями | Осмотр, чистка; проверка горизонтальности ножа, крепления; смазка, зачистка контактов; устранение мелких неисправностей | 1 разъединитель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 5,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,5 |
| 2.5.3. | Ремонт главного полуножа без ламелей | Осмотр, чистка; проверка горизонтальности ножа, крепления; смазка трущихся деталей; устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,25 |
| 2.5.4. | Ремонт заземляющего ножа | Осмотр, зачистка контактов, смазка шарнирных соединений, регулировка | 1 заземляющий нож | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,75 |
| 2.5.5. | Ремонт поворотной колонки | Осмотр, чистка, смазка подшипников, проверка плавности вращения колонки, целостности армировочных швов, изоляторов, крепления | 1 разъединитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 5,7 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,85 |
| 2.5.6. | Ремонт опорной колонки, цоколя | Осмотр, чистка, проверка целостности армировочных швов, изоляторов, крепления | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 6,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 3,1 |
| 2.5.7. | Ремонт привода | Осмотр, подтяжка болтовых соединений, смазка, регулировка; устранение мелких неисправностей | 1 разъединитель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 4,8 |
| 2.5.8. | Ремонт привода заземляющего ножа | Осмотр, чистка, смазка, регулировка, крепление | 1 привод заземляющего ножа | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
| 2.5.9. | Ремонт приводного механизма | Осмотр, чистка, смазка, регулировка, устранение мелких дефектов | 1 разъединитель | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 3,9 |
| 2.5.10. | Ремонт приводного механизма заземляющего ножа | Осмотр, проверка состояния тяг, рычагов, механизма передачи; чистка, смазка, устранение мелких неисправностей; регулировка, крепление | 1 приводной механизм | эл. слесари: 3 р - 1 | 1,7 |
| 2.5.11. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Выявление ослабленных соединений, узлов и механизмов; устранение мелких неисправностей, обтяжка гаек крепления | 1 разъединитель | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 4,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,5 |
| 2.5.12. | Восстановление антикоррозийного покрытия | Удаление коррозии металлической щеткой, покраска кистью /1 раз/, восстановление диспетчерских наименований | то же | эл. слесари: 3 р - 1 | 12,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 6,4 |
| 2.5.13. | Ремонт фундамента | Осмотр, чистка, устранение мелких неисправностей | 1 разъединитель | эл. слесари: 3 р - 1 | 4,0 |
| 2.5.14. | Регулировка, сдача в эксплуатацию | Проверка зазоров, плавности хода, одновременности включения /отключения/ ножей, контактного давления, регулировка; проверка работы; сдача в эксплуатацию | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 5,9 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме пунктов 2.5.4, 2.5.8, 2.5.10, 2.5.13) |  | 1 разъединитель | эл. слесари: | 52,6 |
|  |  |  |  | машинисты АГП: | 18,6 |

2.6. Трансформаторы напряжения НДЕ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6.1. | Ремонт емкостного делителя | Осмотр на отсутствие механических повреждений, течи масла в местах уплотнения, проверка исправности заземления, ошиновки, вертикальности установки, восстановление защитных покрытий, армировочных швов, фундамента. Обтяжка болтовых соединений; покраска кистью в один слой экранных колец, рамы, фланцев, защитных козырьков | 1 трансформатор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 4,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 2,4 |
| 2.6.2. | Ремонт разъединителя | Осмотр, чистка токоведущих частей, изоляторов, проверка механизма, обтяжка болтовых соединений, зачистка оплавлений, смазка, восстановление защитных покрытий, армировочных швов; регулировка; чистка заземляющего ножа и привода; опробование | 1 трансформатор | эл. слесари: 3 р - 2 | 1,2 |
| 2.6.3. | Ремонт заградителя | Осмотр на отсутствие механических повреждений, чистка, смазка контактов, обтяжка болтовых соединений, проверка состояния элементов настройки, ошиновка | то же | эл. слесари: 4 р - 1 | 1,9 |
| 2.6.4. | Ремонт разрядника | Осмотр на отсутствие механических повреждений, исправности заземления, контактов, проверка работы регистратора срабатывания, чистка; обтяжка болтовых соединений, восстановление защитных покрытий, армировочных швов | -"- | эл. слесари: 4 р - 1 | 1,1 |
| 2.6.5. | Регулировка уровня масла электромагнитного устройства | Регулировка уровня масла, слив донного слоя, отбор проб масла, проверка работы маслоуказателя | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
| 2.6.6. | Ремонт электромагнитного устройства, сдача в эксплуатацию | Чистка, проверка состояния вводов, ошиновки, заземления, маслоуказателя, уплотнений балластных фильтров, переключающих устройств; обтяжка болтовых соединений, замена силикагеля, регулировка уровня масла; восстановление защитного покрытия, осмотр фундамента; сдача в эксплуатацию | 1 трансформатор | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 2 | 3,8 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме п. 2.6.5) |  | 1 трансформатор | эл. слесари: | 12,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 2,4 |

2.7. Трансформаторы тока ТФРМ-750 (ТРН-750)

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7.1. | Внешний осмотр | Осмотр на отсутствие внешних повреждений, течи масла; проверка состояния заземления, вертикальности установки, степени загрязнения, фундамента | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 2 | 1,1 |
| 2.7.2. | Ремонт ошиновки | Осмотр, чистка, смазка, крепление шин, электросвязей | 1 трансформатор | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,6 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,8 |
| 2.7.3. | Ремонт маслоуказателя переключателя | Осмотр, чистка, проверка работы, устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,7 |
| 2.7.4. | Ремонт воздухо-осушителя | Осмотр, чистка, проверка крепления | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,2 |
| 2.7.5. | Восстановление защитного покрытия | Удаление коррозии, покраска металлических поверхностей кистью 1 раз | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 3,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 1,9 |
| 2.7.6. | Контрольная обтяжка болтовых соединений; сдача в эксплуатацию | Чистка фарфоровых изоляторов, обтяжка болтовых соединений; сдача в эксплуатацию | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 15,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 7,5 |
| 2.7.7. | Ремонт растяжек | Осмотр, чистка, проверка состояния, устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,4 |
| 2.7.8. | Регулировка уровня масла | Слив донного слоя, подготовка схемы, доливка масла, наблюдение по масломерному стеклу | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 1,8 |
| 2.7.9. | Восстановление антикоррозийного покрытия | Осмотр, чистка металлических частей, покраска кистью 1 раз | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 4,8 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме пп. 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9) |  | -"- | эл. слесари: | 27,3 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 13,1 |

2.8. Разрядники РВМК-750; РВМГ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.8.1. | Внешний осмотр | Выявление неисправностей, определение объема работ, проверка состояния заземления, вертикальности установки, фундамента |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | 1 разрядник | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 1,2 |
|  |  | - РВМГ-750 | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 1,2 |
| 2.8.2. | Ремонт ошиновки | Осмотр контактных соединений разрядника, шинного спуска, заземления и регистратора |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 3,6 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 1,8 |
|  |  | - РВМГ-750 | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 1,2 |
| 2.8.3. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Осмотр, чистка элементов разрядника, изоляторов, оснований, отверстий для стока воды, подтяжка болтовых соединений |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 8,6 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 2,86 |
|  |  | - PBMГ-750 | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 18,0 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 6,0 |
| 2.8.4. | Ремонт регистратора срабатывания | Чистка, проверка крепления, запись показания регистратора |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | -"- | эл. слесарь: 3 р - 1 | 1,0 |
|  |  | - PBMГ-750 | -"- | эл. слесарь: 3 р - 1 | 1,0 |
| 2.8.5. | Восстановление защитного покрытия | Частичное удаление коррозии, покраска металлических поверхностей |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | -"- | эл. слесарь: 3 р - 1 | 3,0 |
|  |  | - PBMГ-750 | -"- | эл. слесарь: 3 р - 1 | 3,0 |
| 2.8.6. | Восстановление армировки | Подготовка материала, расчистка шва, восстановление армировки, покраска |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | -"- | эл. слесарь: 6 р - 1 | 3,8 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 3,8 |
| 2.8.7. | Ремонт имитатора разрядника | Осмотр, чистка, проверка крепления - РВМК-750 | -"- | эл. слесарь: 6 р - 1 | 3,3 |
| 2.8.8. | Замена регистратора срабатывания | Разболчивание, снятие, установка нового; чистка, крепление, замер сопротивления изоляции |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | 1 регистратор срабатывания | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,7 |
|  |  | - PBMГ-750 | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,7 |
| 2.8.9. | Замена элемента разрядника | Разболчивание, строповка, снятие и установка нового, чистка крепления; замер сопротивления изоляции, установка механизма в рабочее и транспортное положение |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | 1 элемент разрядника | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 21,2 |
|  |  |  |  | машинист ВС - 1 | 10,6 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 10,6 |
|  |  | - РВМГ-750 | -"- | эл. слесари: 5 р - 1; 4 р - 1; 3 р - 1 | 16,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 5,33 |
|  |  |  |  | машинист АК - 1 | 5,33 |
| 2.8.10. | Опробование регистраторов срабатывания | Снятие, подсоединение к стенду, испытание, запись данных в журнал |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | 1 регистратор срабатывания | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
|  |  | - РВМГ-750 | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме п.п. 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10) |  |  |  |  |
|  |  | - РВМК-750 | 1 разрядник | эл. слесари: | 24,5 |
|  |  |  |  | машинисты: | 8,46 |
|  |  | - PBMГ-750 | то же | эл. слесари: | 25,6 |
|  |  |  |  | машинисты: | 7,2 |

2.9. Конденсаторы связи ДМРИ-188/

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.9.1. | Внешний осмотр | Осмотр, выявление неисправностей, определение объeма работ; проверка состояния заземления, вертикальности установки | 1 конденсатор связи | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
| 2.9.2. | Ремонт конденсатора | Проверка состояния фарфоровых покрышек, контактов, шин, накладок, обратного клапана; чистка; устранение мелких неисправностей | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,2 |
| 2.9.3. | Намерение сопротивления изоляции | Измерение сопротивления изоляции конденсатора | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
| 2.9.4. | Ремонт защитных козырьков | Осмотр, чистка, устранение мелких неисправностей | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,9 |
| 2.9.5. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Проверка состояния крепления, выявление ослабленных соединений; замена дефектных болтов, обтяжка | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,0 |
| 2.9.6. | Покраска. Сдача в эксплуатацию | Покраска металлических поверхностей кистью 1 раз; сдача в эксплуатацию | -"- | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 2,6 |
|  | Типовой текущий ремонт |  | 1 конденсатор связи | эл. слесари: | 6,9 |

2.10. Высокочастотные заградители ВЗ-2000-1,2

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.10.1. | Внешний осмотр | Осмотр, выявление неисправностей, определение объема работ | 1 заградитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1; 2 р - 1 | 0,6 |
| 2.10.2. | Проверка состояния контактов | Осмотр, чистка, смазка контактов | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1; 2 р - 1 | 1,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 0,5 |
| 2.10.3. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Проверка состояния крепления, выявление ослабленных соединений; замена латунных шпилек | -"- | эл. слесари: 3 р-1 | 0,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,9 |
| 2.10.4. | Проверка состояния элементов настройки | Снятие кожуха с элемента настройки, чистка от грязи, ржавчины; проверка пайки контактов, исправности деталей. Установка кожуха. Измерение сопротивления изоляции | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 2 р - 1 | 2,4 |
|  |  |  |  | машинист АГП -1 | 1,2 |
| 2.10.5. | Чистка. Сдача в эксплуатацию | Чистка заградителя от поверхностных загрязнений; сдача в эксплуатацию | 1 заградитель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1; 2 р - 1 | 1,2 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 0,4 |
|  | Типовой текущий ремонт |  | -"- | эл. слесари: | 6,6 |
|  |  |  |  | машинисты: | 3,0 |

2.11. Система шин ОРУ-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.1. | Внешний осмотр | Осмотр, выявление неисправностей, определение объема работ | 100 м | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 0,5 |
| 2.11.2. | Осмотр арматуры | Проверка крепления поддерживающих, соединительных, аппаратных, ответвительных зажимов, специальной арматуры | 1 подвеска | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 0,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,25 |
| 2.11.3. | Восстановление окраски | Покраска указателей фаз в соответствующие цвета | 1 траверса | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 0,7 |
| 2.11.4. | Чистка изолирующей подвески | Подъем в корзине к подвеске системы шин, чистка изоляторов, спуск корзины | 1 подвеска | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 1,5 |
| 2.11.5. | Замена дистанционной распорки | Подъем к распорке, снятие дефектной, установка новой распорки, спуск корзины | 1 дистан-ционная распорка | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 1,0 |
| 2.11.6. | Установка бандажа на провод | Подъем к проводу, установка бандажа, спуск корзины | 1 бандаж | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 1,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 0,5 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 0,5 |
| 2.11.7. | Ремонт экранов | Подъем к подвеске, проверка крепления колец, регулировка расстояния между кольцами, чистка, спуск корзины | 1 подвеска | эл. слесари: 6 р - 1; 4 p - 1 | 2,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 1,0 |
| 2.11.8. | Установка соединителя в полом проводе | Резка проводов в шлейфе, отсоединение спусков, разанкировка, установка соединителя в месте дефекта | 1 соеди-нитель | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 2; 4 p - 2 | 30,0 |
|  |  |  |  | машинист АВ - 1 | 6,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 6,0 |
| 2.11.9. | Опрессовка спуска | Снятие дефектного аппаратного зажима, установка соединителя, опрессовка нового аппаратного зажима | 1 спуск | эл. слесари: 6 р - 1; 5 р - 1; 4 p - 1 | 8,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 2,6 |
| 2.11.10. | Сдача в эксплуатацию | Сдача в эксплуатацию системы шин | 100 м | эл. слесари: 6 р - 1; 4 р - 1 | 0,7 |

2.12. Шинные опоры ШО-750

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.1. | Внешний осмотр | Осмотр, выявление неисправностей, уточнение объема работ; проверка заземления | 1 шинная опора | эл. слесари: 5 р - 1; 3 р - 1 | 0,4 |
| 2.12.2. | Ремонт шинной опоры | Проверка состояния изоляторов, армировочных швов, шарниров, поясов жесткости, фундамента; чистка; устранение мелких неисправностей; измерение сопротивления изоляции | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,7 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,85 |
| 2.12.3. | Ремонт зажима | Проверка состояния провода, зажима, экранного кольца; чистка, подтяжка крепления | 1 шинная опора | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 0,9 |
|  |  |  |  | машинист АГП - 1 | 0,45 |
| 2.12.4. | Замена изолятора | Установка (снятие) приспособления; ослабление крепления изолятора; замена изолятора; крепление |  |  |  |
|  |  | - верхний ярус | 1 изолятор | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 3,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 1,0 |
|  |  | - нижний ярус | то же | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 2 | 3,0 |
| 2.12.5. | Контрольная обтяжка болтовых соединений | Проверка состояния крепления, выявление ослабленных соединений; замена дефектных болтов, обтяжка гаек крепления; выверка вертикальности установки; сдача в эксплуатацию | 1 шинная опора | эл. слесари: 6 р - 1; 3 р - 1 | 1,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП-1 | 0,5 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме п. 2.12.4) |  | 1 шинная опора | эл. слесари: | 4,0 |
|  |  |  |  | машинист АГП: | 1,8 |

2.13. Воздухосборники емкостью 5 м3, 3 м3

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Норма времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.13.1. | Внешний осмотр | Осмотр, определение объема работ, спуск воздуха |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 воздухо-сборник | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 2,0 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 1,0 |
| 2.13.2. | Чистка внутренней поверхности | Чистка стенок от масляных отложений, промывка, покрытие антикоррозийной смазкой |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 19,0 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 15,0 |
| 2.13.3. | Покраска | Чистка внешней поверхности воздухосборника, покраска; нанесение диспетчерских наименований |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 9,0 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | -"- | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 6,0 |
| 2.13.4. | Проверка состояния вентиля | Осмотр, чистка, замена сальника уплотнения |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 вентиль | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
| 2.13.5. | Проверка состояния предохранительного клапана | Осмотр, разборка, чистка, проверка плотности соединения, смазка, сборка, регулировка |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 предохра-нительный клапан | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,5 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,5 |
| 2.13.6. | Замена манометра | Разболчивание, снятие старого, установка нового |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 манометр | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,5 |
| 2.13.7. | Ремонт электро-подогревателя | Разборка, осмотр, чистка, сборка, проверка работы |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 подо-греватель | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,75 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 3,75 |
| 2.13.8. | Сдача в эксплуатацию | Опробование, сдача в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 воздухо-сборник | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | то же | эл. слесари: 4 р - 1; 3 р - 1 | 0,8 |
|  | Типовой текущий ремонт (кроме п. 2.13.4, 2.13.7) |  |  |  |  |
|  |  | - воздухосборник емкостью 5 м3 | 1 воздухо- | эл. слесари: | 30,8 |
|  |  | - воздухосборник емкостью 3 м3 | сборник | эл. слесари: | 22,8 |

2.14. Кабельные каналы

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Нормы времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.14.1. | Чистка кабельного канала | Снятие железобетонных плит вручную, чистка канала, маркировка кабелей; укладка железобетонных плит | 10 п.м. | эл. слесари: 3 р - 1; 2 р - 1 | 3,9 |

2.15. Воздухопроводная сеть

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Нормы времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15.1. | Внешний осмотр | Осмотр, снятие вручную бетонной плиты массой до 50 кг; выявление мест утечек воздуха | 10 п.м. | эл. слесари: 3 р - 1; 2 р - 1 | 2,2 |
| 2.15.2. | Проверка состояния вентиля | Осмотр, чистка, набивка сальника, покрытие антикоррозийной смазкой | 1 вентиль | эл. слесари: 3 р - 1; 2 р - 1 | 1,7 |
| 2.15.3. | Ремонт водомасло-отделителя | Снятие, промывка, проверка состояния спускного вентиля, замена прокладки | 1 водомасло-отделителъ | эл. слесари: 4 р - 1; 2 р - 1 | 1,7 |
| 2.15.4. | Покраска | Чистка, покраска труб 1 раз кистью | 10 п.м. | эл. слесари: 3 р - 1; 2 р - 1 | 1,2 |
| 2.15.5. | Сдача в эксплуатацию | Установка плит; сдача в эксплуатацию | 10 п.м. | эл. слесари: 3 р - 1; 2 р - 1 | 1,8 |

Примечание: 1. При большой масляной загрязненности водомаслоотделитель отмачивается в содовом растворе, при этом норма времени п. 2.15.3 определяется коэффициентом 1,47.

2.16. Отбор проб масла по графику из оборудования подстанции

| Наименование работ |  | Содержание работ | Единицы измерения | Состав звена | Нормы времени чел. ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.16.1. | Отбор проб масла | Разболчивание маслоспускного отверстия, спуск конденсата, заполнение маслом хим. посуды, закрытие маслоспускного отверстия; маркировка, установка хим. посуды в отведённое место |  |  |  |
|  |  | - реактор PCДЦ-110000/750 | 1 реактор | эл. слесари: 3 р - 1; 2 p - 1 | 0,8 |
|  |  | - трансформатор напряжения НДЕ-750 | 1 трансформатор | то же | 0,45 |
|  |  | - трансформатор тока ТФРМ-750 (ТРН-750) | 1 трансформатор | -"- | 1,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

Характеристика применяемого оборудования

Организация труда

Нормативная часть

1. Капитальный ремонт

1.1. Воздушные выключатели ВВ5-750

1.2. Воздушные выключатели ВНВ-750

1.3. Разъединители РНВЗ-750П /РНВ-750П/

1.4. Разъединители РЛНД-750

1.5. Замена трансформатора тока ТФРМ-750 /ТPH-750/

1.6. Замена электромагнитного устройства трансформатора напряжения НДЕ-750

1.7. Замена емкостного делителя трансформатора напряжения НДЕ-750

1.8. Замена заградителя трансформатора напряжения НДЕ-750

1.9. Замена разъединителя РЛНД-10-35/500 трансформатора напряжения НДЕ-750

1.10. Замена масла в электромагнитном устройстве трансформатора напряжения НДЕ-750

1.11. Замена масла в трансформаторах тока ТФРМ-750 /ТРН-750/

1.12. Замена масла в реакторе РОДЦ-110000/750

1.13. Замена заградителя ВЗ-2000-1,2

1.14. Реакторы РОДЦ-110000/750

2. Текущий ремонт

2.1. Реакторы РОДЦ-110000/750

2.2. Воздушные выключатели ВВБ-750

2.3. Воздушные выключатели ВНВ-750

2.4. Разъединители РНВЗ-750П /РНВ-750П/

2.5. Разъединители РЛНД-750

2.6. Трансформаторы напряжения НДЕ-750

2.7. Трансформаторы тока ТФРМ-750 /ТPH-750/

2.8. Разрядники РВМК-750, РВМГ-750

2.9. Конденсаторы связи ДМРИ-188/

2.10. Высокочастотный заградитель BЗ-2000-1,2

2.11. Система шин ОРУ-750

2.12. Шинные опоры ШО-750

2.13. Воздухосборники емкостью 3 м3, 5 м3

2.14. Кабельные каналы

2.15. Воздухопроводная сеть

2.15. Отбор проб масла по графику из оборудования подстанций