ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР РОССИИ ПО ЯДЕРНОЙ И

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ)

ПРАВИЛА И НОРМЫ ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИА

ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Утверждены постановлением

Госатомнадзора России

от "31"декабря 1996г.

№ 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ЧАСТИ УЧЕТА ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ПНАЭ Г-14-038-96

Введены в действие с

"1" августа 1997г.

Об утверждении и введении в действие нормативного документа ПНАЭ -Г-14-038-96 "Требования к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий"

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 августа 1997г. нормативный документ ПНАЭ -Г- 14-038-96 "Требования к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий".

Председатель

Госатомнадзора России					 Ю.Г. Вишневский

В документе приведены требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов хранения РАО в части учета внешних воздействий природного и техногенного происхождения. Требования универсальны и применимы для ПХ РАО, содержащих РАО низкой,  средней и высокой активности, в которых используются методы приповерхостного или подземного захоронения. Настоящий НТД разработан впервые.

Разработчики - авторский коллектив под руководством И.В.Калиберды в составе: И.В.Калиберда,  В.Н.Коробкин,  В.В.Соловьева,  И.М.Лавров, П.В.Туляков, Т.З.Югай.

В разработке документа также приняли участие: А.И.Кислов, О.М.Ковалевич, Е.М.Латыпов, В.А.Рикунов, Ю.В.Ребриков, С.А.Спешилов, Р.Б.Шарафутдинов, Ю.А.Шаров.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЗН  - зона наблюдений

НТД  - нормативно-технический документ

ООБ ПХ РАО - отчет по обоснованию безопасности ПХ РАО

ООБ ПХ РАО (ВВ) - часть ООБ ПХ РАО, содержащая обоснование безопасности ПХ РАО при внешних воздействиях

ПВ  - внешние воздействия природного происхождения

ПНАЭ - правила и нормы атомной энергетики

РАО  - радиоактивные отходы

СЗЗ  - санитарно-защитная зона

СНиП - строительные нормы и правила

ПХ РАО - пункт хранения РАО

ТВ  - внешние воздействия техногенного происхождения

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Учет внешних воздействий - деятельность по обеспечению безопасности ПХ РАО в заданных условиях размещения на протяжении всего периода функционирования объекта, результаты которого отражаются в проектно-конструкторских решениях и защитных средствах, организационно-технических мероприятиях по сопровождению эксплуатации объекта ( регламентах по эксплуатации,  инструкции по организации контроля, по проведению анализа состояния ПХ РАО), а также обследованиях ПХ РАО после прохождения внешних событий. (Определение понятия принято согласно НТД ПНАЭ Г-05-035-94).

2. Все используемые в НТД основные понятия, термины и определения соответствуют НТД ПНАЭ Г-05-035-94.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Требования к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов в части учета внешних воздействий (далее-Требования) предназначены для применения при подготовке отчетных материалов по обоснованию безопасности пунктов хранения РАО,  представляемых заявителем в Госатомнадзор России с целью получения разрешения (лицензии) на сооружение и эксплуатацию ПХ РАО, в которых используются методы приповерхостного или подземного захоронения.

2. Материалы ООБ ПХ РАО(ВВ),  подготавливаемые в соответствии с Требованиями,  оформляются в виде отдельного тома. Являясь частью ООБ ПХ РАО, они представляются в составе ООБ ПХ РАО или в составе других материалов, сопровождающих заявку на получение лицензии Госатомнадзора России на заявленный вид деятельности.

3. Основная цель Требований - установить состав и содержание ООБ ПХ РАО (ВВ),  необходимый перечень сведений, приводимых в нем и достаточных для принятия решения о сооружении и эксплуатации ПХ РАО в части,  касающейся безопасности ПХ РАО при внешних воздействиях.

4. Объектами применения Требований являются ПХ РАО (стационарные объекты и сооружения, предназначенные для переработки, хранения и захоронения РАО).

5. Документ содержит требования к описанию и оценке условий размещения, архитектурно-строительных решений ПХ РАО, прочности и устойчивости зданий и сооружений,  установок,  систем и элементов ПХ РАО при внешних воздействиях.

6. В полном объеме Требования применяются для новых объектов. Для действующих объектов необходимость выполнения Требований в полном объеме в каждом конкретном случае определяется заявителем.

7. Документ не распространяется на непосредственное размещение (захоронение) жидких высокоактивных РАО в глубинных геологических формациях.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПХ РАО В ЧАСТИ УЧЕТА ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Отчет по обоснованию безопасности ПХ РАО в части учета внешних воздействий (далее - Отчет) представлять в виде отдельного тома в составе: введение (глава 1), главы 2, 3, 4 и заключение (глава 5).

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей главы - дать общие сведения о ПХ РАО в составе ООБ ПХ РАО(ВВ), представляющие собой базовую исходную информацию для оценок условий размещения, прочности и устойчивости систем и элементов, надежности конструкций.

Если все или отдельные сведения в указанном составе и объемах изложены в других материалах, сопровождающих заявку на лицензию,  допускается указывать в главе 1 источник, страницу, пункт или абзац, содержащие запрашиваемые сведения.

1.1. Общие сведения о проекте ПХ РАО,  о стадии разработки ООБ ПХ РАО, разработчиках проекта и ООБ ПХ РАО.

1.2. Общая характеристика ПХ РАО,  имеющая следующий вид и объем:

1.2.1. Описание места расположения площадки ПХ РАО: географическое положение, размеры площадки, почтовый адрес юридического лица.

1.2.2. Карта ( масштаб 1:100 000 или 1:200 000 ) со сведениями о рельефе района,  о водоемах и реках,  на которую нанесены границы площадки ПХ РАО, СЗЗ и ЗН.

1.2.3.Ситуационный план, на котором необходимо показывать:

- площадку ПХ РАО;

- границы СЗЗ и ЗН;

- ближайшие населенные пункты, промышленные и другие хозяйственные объекты,  здания культурно-бытового назначения, объекты оборонного комплекса,  тюрьмы, колонии, гидротехнические сооружения;

- автомобильные,  железные дороги и водные пути, расположенные вблизи площадки.

- 1.2.4. Генеральный план с указанием мест расположения хранилищ,  других основных и вспомогательных зданий и сооружений ПХ РАО, транспортных путей, коммуникаций.

- 1.2.5. Перечень основных сооружений и хранилищ РАО, включающий сведения об их названиях,  типах, назначении, количествах однотипных сооружений,  проектных сроках эксплуатации, годе пуска в эксплуатацию.

- 1.2.6. Сведения о РАО,  поступающих и содержащихся (или планируемых для поступления и хранения) на ПХ РАО,  их характеристиках (тип, изотопный состав, объем, активность, способ переработки РАО).

- 1.2.7. Перечень установок по переработке РАО с указанием зданий, в которых они размещаются.

- 1.2.8. Перечень исходных и вторичных событий аварий с указанием мест и источников аварий, классификация помещений по степени радиационного загрязнения в случае аварии в них в соответствии с действующими НТД. Сведения о степени ответственности зданий, сооружений , конструкций с точки зрения их роли в выполнении функций локализации последствий возможных радиационных аварий.

- 1.2.9. Информация о плане мероприятий по защите работников ПХ РАО и населения в случае радиационной аварии на ПХ РАО.

- 1.3. Перечень НТД , которыми руководствовались при обосновании безопасности ПХ РАО при внешних воздействиях (рекомендуемые НТД приведены в приложении 1).

- 1.4. Информация,  представляемая в ООБ ПХ РАО (ВВ),  должна базироваться на материалах ТЭО и проекта ПХ РАО,  подтверждать достаточность и полноту учета внешних воздействий,  влияющих на безопасность ПХ РАО, содержать данные, достаточные для выполнения экспертизы (схемы, принятые допущения, исходные данные, результаты, их интерпретация, выводы).

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ ПХ РАО

- В данной главе давать характеристику района и площадки ПХ РАО,  описывать свойства площадки и оценивать,  насколько условия размещения площадки приемлемы для размещения ПХ РАО.

- Указывать, каким конкретно требованиям НТД удовлетворяет площадка,  какие параметры, характеризующие ее, определяют приемлемость условий размещения площадки ПХ РАО.

- 2.1.Природные условия размещения

- В этом разделе главы 2 описывать процессы, явления и факторы природного происхождения,  которые необходимо принимать во внимание,  согласно номенклатуре,  приведенной в ПНАЭ Г-05-035-94 (см.приложение 1).

- Давать информацию в Отчете о наличии или отсутствии процессов, явлений и факторов в соответствии с перечнем, приведенным в ПНАЭ Г-05-035-94.

- После оценки всех процессов,  явлений и факторов природного происхождения,  установленных на  площадке,  по степени опасности согласно приложению 2 к ПНАЭГ-05-035-94, приводить более детальные сведения о событиях 1 и 2 степеней опасности.

- Указывать взаимодействующие и взаимообусловленные процессы в соответствии с п.3.3 ПНАЭГ-05-035-94.

- Примерный состав информации, которую необходимо давать в Отчете о процессах,  явлениях и факторах природного происхождения,  приведен в приложении 2 , п.1.

- В соответствии с требованиями п.4.5 ПНАЭГ-05-035-94 приводить описания и оценку всех применяемых методов исследований,  наблюдений и расчета. В ООБ ПХ РАО (ВВ) приводить перечень материалов проекта, других источников,  содержащих результаты изысканий,  исследований и наблюдений за выявлением и сбором данных о процессах,  явлениях и факторах природного происхождения.

- Представленная информация должна сопровождаться ссылками на эти материалы. В главу 2 включать также карты, схемы и другие материалы, поясняющие результаты и выводы.

- 2.2. Анализ процессов,  явлений и факторов техногенного происхождения

- В этом разделе следует приводить сведения об условиях размещения площадки и района расположения ПХ РАО с точки зрения влияния ТВ.

- 2.2.1. Описывать близлежащие промышленные объекты и объекты оборонного комплекса,  транспортные сооружения,  располагаемые на расстоянии до 5, 10 и 20 км от ПХ РАО, с точки зрения оценки возможности аварий на них и последствий для ПХ РАО. Описывать объекты, источники ТВ, перемещаемые на площадке ПХ РАО.

- Примерное содержание информации, которую давать в Отчете,  о процессах и факторах техногенного происхождения приведено в приложении 2, п.2.

- 2.2.2.Давать оценку опасности параметров и факторов согласно рекомендуемому приложению 2 к ПНАЭ Г-05-035-94. Оценивать вероятность событий на этих объектах,  в том числе по причинам внешних воздействий. Этот раздел должен содержать информацию о результатах анализа каждого из ТВ.

- 2.2.3. Приводить ссылки на отчеты,  содержащие результаты обследования территории района и площадки по выявлению существующих источников ТВ.

- 2.3. Сводная таблица с перечнем процессов,  явлений и факторов внешних воздействий природного и техногенного происхождения на площадке размещения ПХ РАО

- Этот раздел должен содержать Сводную таблицу с перечнем процессов, явлений и факторов внешних воздействий природного и техногенного происхождения на площадке размещения ПХ РАО.Ниже приведен примерный состав граф таблицы.

| - № | - Наименование процесса, явления, фактора | - Источник опасности, генезис процесса, явления или фактора | - Количественные значения параметров и характеристик процессов, явлений и факторов | - Частота проявления | - Степень опасности процессов, явлений | - Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- В графу 2 вносятся наименования всех процессов,  явлений и факторов внешних воздействий природного и техногенного происхождения, установленных в районе и на площадке и подлежащих учету.

- Графы 3, 4, 5, 6, 7 заполняются с учетом и в соответствии с приложением 2.

- 2.4. Выводы

- Раздел должен содержать выводы о приемлемости условий для размещения ПХ РАО, о классе площадки согласно главе 6 ПНАЭ Г-05-035-94.

- 2.5. Сведения об учете и контроле изменений условий размещения ПХ РАО

- Раздел должен содержать основную базовую информацию, полученную на момент проектирования, на момент написания Отчета, а также иметь открытыми графы для внесения сведений об изменении условий. Рекомендуемая периодичность уточнения информации в базе данных для эксплуатируемых объектов - 10 лет.

- База данных об условиях размещения площадки ПХ РАО приведена в приложении 3.

- 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБОСНОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВОК, СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПХ РАО ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

- В этой главе излагать общие положения и подходы,  используемые при обосновании устойчивости зданий,  сооружений,  установок,  систем и элементов ПХ РАО при внешних воздействиях.

- 3.1. Представлять чертеж генерального плана (масштаб 1:500 или 1:5000) с перечнем основных зданий и сооружений ПХ РАО,  на котором указывать:

- основные здания и сооружения ПХ РАО;

- вспомогательные здания и сооружения,  пруды и гидротехнические сооружения на площадке;

- автомобильные и железные дороги,  пролегающие по территории площадки;

- зоны строгого и свободного режима по условиям обслуживания;

- инженерные сети,  транспортные, технологические, электрические связи между основными зданиями и сооружениями,  между зонами  строгого и свободного режима.

- 3.2. Показывать,  какая предусмотрена защита территории ПХ РАО,  в том числе: осуществлены ли,  если это необходимо, защита площадки от притока поверхностных вод с учетом уклона рельефа, защита от прорыва гидротехнических сооружений,  молниезащита и другие виды защит территории размещения ПХ РАО в соответствии с перечнем опасных процессов,  явлений и факторов природного и техногенного происхождения,  установленных в районе и на площадке ПХ РАО (см. главу 2).

- 3.3. Перечислять все здания и сооружения ПХ РАО,  в которых перерабатываются или хранятся РАО,  а также применяются взрывоопасные технологии или хранятся взрывоопасные вещества.

- 3.4. Давать перечень зданий, сооружений, установок, систем и элементов,  важных для безопасности и подлежащих анализу устойчивости при ПВ и ТВ в соответствии с требованиями пп.8.1 и 8.2 ПНАЭ Г-05-035-94.

- Примерный перечень зданий и сооружений ПХ РАО,  для которых требуется проведение обоснования устойчивости при внешних воздействиях, приведен в приложении 4.

- Показывать, что перечни зданий и сооружений,  устойчивость  которых при ПВ и ТВ подлежит обоснованию,  составлены для каждого внешнего воздействия.

- 3.5. Перечислять установки,  системы и элементы,  важные для безопасности, располагающиеся в зданиях, и оценивать последствия,  к которым могут привести их повреждения в случае повреждения зданий.

- 3.6. Приводить перечень конструкций из числа зданий и сооружений,  важных для безопасности,  оборудования и элементов, к качеству изготовления, монтажа и эксплуатации которых должны предъявляться повышенные требования.

- 3.7. Давать информацию о возможной чувствительности к внешним воздействиям каждой установки, показывать суть ее проявления.

- 3.8. Приводить характеристики строительных материалов,  в том числе пластиков, изоляционных органических материалов, красок и покрытий.

- 3.9. Приводить описания расчетных и экспериментальных методов,  программных средств, применяемых при обосновании прочности и устойчивости зданий,  сооружений, конструкций, систем и элементов ПХ РАО с учетом внешних воздействий, и сведения о верификации  применяемых программных средств.

- 3.10. Приводить описания общих подходов и принципов выбора расчетных сочетаний нагрузок и воздействий на сооружения,  здания и конструкции ПХ РАО,  для которых требуется обоснование устойчивости.

- 3.11. Указывать,  что принятые для обоснования устойчивости зданий и сооружений ПВ и ТВ соответствуют данным главы 2.

- 3.12. Указывать методы получения воздействий на установки,  системы и элементы. Приводить поэтажные акселерограммы и спектры ответа, принимаемые для расчетов установок, систем и элементов.

- 3.13. Формулировать критерии прочности и устойчивости зданий и сооружений,  важных для безопасности,  описывать используемые в качестве критериев предельные состояния конструкций.

- 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ,  СООРУЖЕНИЙ,  УСТАНОВОК,  СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПХ РАО К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

- В этой главе излагать результаты обоснования прочности и устойчивости к внешним воздействиям каждого из зданий,  сооружений,  установок,  систем и элементов ПХ РАО,  важных для безопасности и  отобранных для оценки согласно пп.3.4 и 3.5 Требований.

- Результаты обоснования сопровождать ссылками на проект и другие материалы, а также акты обследования. Давать ссылки на отчеты и другие источники, содержащие расчеты и обоснования.

- 4.1. В обоснованиях индивидуально для каждого анализируемого здания и сооружения давать следующую информацию:

- а) срок ввода в эксплуатацию и планируемый срок эксплуатации;

- б) геометрические размеры,  толщины конструкций, общие объем и масса,  сведения о температурно-осадочных,  сейсмических швах в сооружениях, между сооружениями и потернами с указанием, на основании чего они выбраны;

- в) категории помещений по взрыво - и пожароопасности, сведения о видах работ, проводимых в помещениях;

- г) сведения о сборности применяемых элементов, их габаритах, используемых материалах, классах и марках бетона, классах и видах арматуры и проката, марках кирпича, расчетных характеристиках материалов основных элементов сооружений, конструктивном исполнении узлов сопряжения;

- д) подробные сведения о грунтах непосредственно под сооружениями,  расчетных горизонтах грунтовых и подземных вод,  величине напора подземных вод,  водоупорных и сорбционных способностях грунтовой среды, возможных геохимических процессах;

- е) сведения о компоновке фундаментных плит (должны быть указаны сооружения,  имеющие общую фундаментную плиту),  основном и конструктивном армировании фундамента, системе анкеровки внутренних конструкций в фундаментной плите,  способности конструкции фундамента воспринимать сдвигающие усилия при сохранении гидроизоляции;

- ж) сведения об армировании несущих и ограждающих конструкций, конструктивном выполнении изоляции, сопряжениях конструктивных элементов,  конструктивном выполнении деформационных швов, принятых расчетных схемах сооружений,  величинах действующих нагрузок и несущих способностях конструкций;

- з) для грунтовых сооружений хранилищ или могильников РАО - сведения о наличии или отсутствии в их конструкциях изолирующих экранов,  об их устройстве, толщинах, глубине заложения, материалах,  используемых для изоляции, коэффициентах фильтрации грунтовых изолирующих слоев и значениях скоростей фильтрации в каждом из них;

- и) информацию о производстве работ по обеспечению плотности и герметичности материалов ограждающих конструкций сооружений, бетонированию монолитных частей в зоне технологических швов, осуществлению стыков монолитных участков со сборными элементами;

- к) сведения о видах и способах гидроизоляции в местах расположения деформационных швов между блоками сооружений и о мерах по исключению возможной неравномерной осадки блоков.

- 4.2. Показывать,  в соответствии с какими нормативными документами выбраны материалы для строительных конструкций и определены расчетные характеристики материалов.

- 4.3. Дополнять описания мер,  обеспечивающих устойчивость зданий и сооружений к внешним воздействиям, иллюстрациями (планами, характерными разрезами, эскизами деталей узлов).

- 4.4. Показывать, насколько строительные решения зданий и сооружений ПХ РАО и их конструктивных элементов соответствуют требованиям к прочности и устойчивости к внешним воздействиям.

- 4.5. Приводить результаты расчета (проверки) сооружений и выводы о соблюдении условий прочности и устойчивости в их сечениях. Оценивать величины раскрытия трещин, насколько они соответствуют предельно допустимым значениям,  устанавливаемым нормами проектирования.

- 4.6. Указывать,  возможны ли хрупкие разрушения конструкций, потеря устойчивости формы конструкции или ее положения, образование сквозных трещин, появление чрезмерных перемещений и прогибов,  смещений и перекосов.

- 4.7. Приводить результаты проверки прочности опорных узлов конструктивных элементов и узлов крепления оборудования для принятых сочетаний нагрузок от внешних воздействий.

- 4.8. Приводить результаты анализа устойчивости конструкций подъемно-транспортных механизмов,  насосного оборудования и трубопроводов, систем вентиляции.

- 4.9. Описывать результаты оценки надежности и устойчивости к внешним воздействиям спецкоммуникаций жидких РАО, в том числе выполненных в виде коллекторов подземных или наземных трубопроводов и лотков. Описывать, обеспечивается ли их устойчивость к воздействиям низких температур.

- 4.10. Указывать о наличии обвалования у хранилищ и могильников РАО.

- 4.11. Приводить результаты обоснования огнестойкости конструкций. Делать выводы о том,  сохраняются ли заданные свойства конструкций в пределах допустимого после пожара и возможна ли их эксплуатация в течение оставшегося периода эксплуатации.

- 4.12. Указывать,  какая предусмотрена внешняя гидроизоляция фундаментных плит зданий и сооружений,  содержащих РАО,  при подтоплении их грунтовыми водами.

- 4.13. Указывать, на какие конкретно внешние воздействия и на какой уровень их интенсивности рассчитаны здания, сооружения, установки и какие сделаны выводы об их устойчивости.

- 4.14. Указывать,  при каких уровнях внешних воздействий природного и техногенного происхождения могут быть местные или общие повреждения (разрушения, падения) конструктивных элементов, потеря герметичности и целостности ограждающих конструкций,  наружной или внутренней изоляции,  значительные деформации и сквозные трещины.

- Указывать,  обеспечивается ли целостность специальных упаковок твердых РАО и сохраняются ли их защитные свойства в течение всего срока эксплуатации при внешних воздействиях (при многократных циклах замораживания-оттаивания,  при увлажнении,  при механических динамических воздействиях).

- 4.16. Излагать выводы о степени устойчивости к внешним воздействиям каждой установки по обращению и переработке РАО. Примерный перечень таких установок приведен в приложении 5.

- 4.17. Приводить сведения о том, осуществляется ли в течении эксплуатации контроль процессов,  явлений и факторов природного и техногенного происхождения на площадке,  осадков, кренов и параметров колебаний зданий, сооружений, систем и элементов ПХ РАО, важных для безопасности. Делать выводы о том, как выполняются требования п.9 ПНАЭГ-05-035-94 в части учета внешних воздействий при эксплуатации.

- 4.18. Приводить сведения о планах вывода ПХ РАО из эксплуатации. Указывать , какие барьеры радиационной защиты при этом выводятся из эксплуатации,  в какой последовательности осуществляются демонтажные работы. Если такая деятельность предусмотрена, то излагать намечаемые меры по обеспечению прочности и устойчивости защитных барьеров при внешних воздействиях.

- 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В этой главе излагать выводы о возможности (невозможности) обеспечения безопасной эксплуатации ПХ РАО с точки зрения достаточности обеспечения прочности и устойчивости зданий, сооружений,  конструкций и установок при внешних воздействиях расчетной интенсивности,  характерных для площадки размещения ПХ РАО, а также, в    случае необходимости,  приводить планы мероприятий по повышению устойчивости действующих ПХ РАО при внешних воздействиях с указанием сроков их реализации. Показывать, как выполняются требования НТД,  перечень которых приведен в приложении 1, описывать отступления от требований НТД и компенсирующие меры.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- (рекомендуемое)

- к НТД"Требования к

- отчету по обоснованию

- безопасности пунктов

- хранения радиоактивных

- отходов в части учета

- внешних воздействий"

- ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- 1. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно - и радиационно опасные объекты. ПНАЭ Г-05-035-94.

- 2. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. СПОРО-85.

- 3. Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.  ГОСТ 17606- 81.

- 4. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85.

- 5. Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.01-84.

- 6. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81.

- 7. Стальные конструкции. СНиП II-23-81.

- 8. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83.2.

- 9 . Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77.

- 10. Отраслевой стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Порядок проведения гидрологических исследований водного баланса и заполнения хвостохранилищ. ОСТ 95.10 148-85.

- 11. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81.

- 12. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. СНиП 2.01.09-91.

- 13. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88.

- 14. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245.

- 15. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от геологических процессов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.15-90.

- 16. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. СНиП 2.06.15-85.

- 17. Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 2.03.11-85.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- (рекомендуемое)

- к НТД"Требования к отчету

- по обоснованию

- безопасности пунктов

- хранения радиоактивных

- отходов в части учета

- внешних воздействий"

- ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕССАХ,  ЯВЛЕНИЯХ И ФАКТОРАХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1. Процессы, явления и факторы природного происхождения

- 1.1. Гидрометеорологические процессы и явления

- 1.1.1. Наводнение (затопление)

- Приводить общие сведения о гидрологической и гидрографической сети района размещения площадки ПХ РАО.

- Описывать возможные события, способные вызвать экстремальные изменения наблюдаемых гидрологических параметров и приводящие к затоплению площадки ПХ РАО. Это могут быть цунами, осадки, тропические циклоны,  ледовые явления на водотоках,  сгоны,  нагоны,  штормовые волнения в прибрежных зонах рек,  морей и водоемов, сезонные гидрологические изменения водных ресурсов,  прорыв гидротехнических сооружений.

- Определять вероятность каждого из этих событий и указывать, к каким уровням затопления они приводят,  а также оценивать продолжительность стояния воды,  площадь затопляемых территорий. Эти сведения должны соответствовать приведенным ниже данным о каждом процессе, явлении и факторе.

- Излагать в сравнительной таблице данные о потенциальной опасности каждого из исходных событий, приводящих к наводнениям и затоплениям площадки.

- Называть наиболее опасное событие,  приводящее к наводнению, и описывать предусмотренные меры и мероприятия по защите площадки от наводнения.

- 1.1.2. Цунами

- Для ПХ РАО,  размещаемых в прибрежных районах морей и океанов, описывать возможные характеристики цунами, используя исторические данные о данном и/или аналогичном районе, принимая во внимание результаты анализа сейсмической активности. Если могут иметь место волны цунами,  приводить оценку их возможных параметров: частота проявления, размеры волны и скорость, интенсивность, время затопления, отметка затопления территории, максимальный откат.

- Указывать степень опасности цунами для площадки ПХ РАО в соответствии с классификацией ПНАЭ Г-05-035-94, а также давать оценку последствий цунами (затопления,  разрушения от ударной волны и др.) на площадке ПХ РАО.

- Если на площадку ПХ РАО имеет место влияние цунами,  делать выводы о степени приемлемости площадки ПХ РАО. Описывать защиту объектов от цунами.

- 1.1.3. Ледовые явления на водотоках (зажоры и заторы)

- Приводить сведения о возможных ледовых явлениях на ближайших реках, протекающих в районе площадки ПХ РАО,  включая исторические сведения, с указанием параметров возникающих при этом наводнений.

- Приводить параметры максимальных уровней воды,  превышения уровня над беззаторным и беззажорным уровнем при ледоставе и половодье, ширины и протяженности заторов и зажоров. Указывать сроки наступления ледовых фаз. Показывать,  что при прогнозировании последствий заторных и зажорных явлений использованы каталоги критических опасных уровней для рек СССР. Описывать используемые методики прогноза наводнений и паводков.

- Приводить параметры затопления для площадки ПХ РАО при ледовых явлениях на реках для соответствующих расчетным повторяемостям событий в 100,  1000 и 10000 лет,  а также оценивать степень опасности ледовых явлений на водотоках с учетом классификации ПНАЭ Г-05-035-94.

- 1.1.4. Режим прибрежной зоны морей,  рек и водоемов (сгон, нагон, штормовые волнения, сейши)

- Если площадка ПХ РАО размещается на берегу моря, большой реки или большого водоема,  давать общее описание режима прибрежной зоны, наблюдавшихся событий (сгон, нагон, штормовые явления, сейши).

- Приводить данные о колебаниях уровня прибрежных вод при сейшах и шторме.

- Описывать причины и особенности их возникновения (ветровой фактор,  атмосферные изменения, морские течения и др.), указывать гидрологические и гидро-морфогеологические характеристики прибрежных зон. При размещении ПХ РАО в районе устья больших рек подробно описывать и оценивать факторы, определяющие сгонно-нагонные явления.

- Приводить результаты оценки параметров каждого из событий,  влияющих на режим прибрежной зоны (приливы и отливы,  выпадение осадков, сейши и др.).

- Излагать результаты прогноза опасности влияния сгонно-нагонных явлений, штормовых явлений и сейшей на площадку размещения ПХ РАО и показывать, к каким уровням затопления это может привести.

- Давать информацию о мерах по защите территории прибрежной зоны морей, рек, водоемов и площадки ПХ РАО.

- 1.1.5. Приливы и отливы

- Если ПХ РАО размещается в зоне влияния морей и океанов, представлять информацию об экстремальных значениях уровней приливно-отливных колебаний поверхности воды.

- Давать информацию о рельефе дна и побережья,  территориях, заливаемых волной прилива,  течениях и других факторах,  влияющих на изменение значений уровней.

- Давать подробную информацию и оценку приливных волн для случаев размещения ПХ РАО в районе устьев рек.

- Показывать, что экстремальные уровни приливных колебаний определены с учетом влияния и сопровождения приливно-отливных явлений другими процессами и явлениями,  характерными для прибрежных зон,  такими как цунами, сейши, штормовые волнения, сгоны и нагоны.

- Информацию сопровождать ссылками на источники исследований и наблюдений приливов и отливов. Приводить описание методов исследований и расчета.

- Оценивать степень опасности приливов и отливов в соответствии с классификацией ПНАЭ Г-05-035-94.

- 1.1.6. Изменение водных ресурсов (экстремально низкий сток, аномальное снижение уровня воды)

- Давать сведения об обеспеченности ПХ РАО водой. Приводить оценку влияния гидрометеорологических, гидрогеологических, техногенных (мелиорации и ирригации) процессов и факторов на снижение уровня поверхностных и грунтовых вод в источниках водозабора.

- Представлять сведения о степени изученности этого вопроса,  перечень анализируемых событий.

- Приводить максимальные и минимальные значения параметров изменения водных ресурсов.

- Информацию сопровождать ссылками на источники исследований и наблюдений. Описывать методики и расчетные программы, используемые для расчетов параметров.

- 1.1.7. Смерч

- Для каждого района размещения площадки ПХ РАО приводить оценку смерчеопасности района.

- Приводить параметры смерчеопасности,  в том числе следующие экстремальные характеристики и параметры: расчетный класс интенсивности смерчей по шкале Фуджиты,  длина/ширина пути (трассы) движения,  горизонтальная скорость вращения стенки смерча, поступательная скорость движения смерча,  перепад давления между центром и периферией воронки вращения, скорость спада давления.

- Указывать степень опасности смерча согласно ПНАЭ Г-05-035-94.

- Описывать все имевшие место события (например,  смерчи, прошедшие через район (зону) ПХ РАО), а также сведения, содержащиеся в исторических источниках и каталогах.

- Приводить данные прогноза: проектный и максимально расчетный уровени (соответственно 1 раз в 100 и 1000 лет); общее число смерчей за срок службы объекта,  параметры переносимых смерчем масс воды и твердых тел, значения скоростей.

- Описывать методику расчета характеристик смерча. Давать ссылки на первоисточники, содержащие результаты изысканий.

- 1.1.8. Ветер

- Приводить информацию о возможных в районе и на площадке ПХ РАО направлениях и скоростях ветров,  в том числе розы ветров по сезонам. Для экстремальных значений ветров указывать скорость, направление, продолжительность их воздействия, время года.

- Приводить сведения об источниках информации (исторические данные об ураганах в данной местности, карты наблюдения).

- Давать информацию о программе наблюдений,  инструментальном обеспечении, методах обработки данных.

- Приводить выводы о степени опасности ветра согласно ПНАЭ Г-05-035-94.

- 1.1.9. Тропический циклон

- Если ПХ РАО находится в зоне воздействия тропического циклона, указывать степень его опасности и приводить параметры вероятного максимального тропического циклона в районе площадки: горизонтальный профиль приземного ветра, минимальное давление в центре циклона,  форма и размеры глаза циклона,  вертикальные профили    температуры и влажности в пределах глаза циклона,  характеристики тропопаузы над районом глаза циклона,  точки местонахождения тропических циклонов через равные, предпочтительно 6-часовые, промежутки времени,  максимальная скорость ветра,  температура поверхности моря, суточный максимум осадков.

- Приводить параметры ожидаемых штормового ветра и уровня нагона воды на водоемах.

- Описывать использованные методы и методики моделирования вероятного максимального тропического циклона,  расчетные средства,  приводить результаты анализа.

- Описывать все возможные последствия, к которым может привести циклон (выпадение значительных осадков,  наводнения,  подмывы берегов водоемов, разжижение грунтов, разрушение гидротехнических сооружений,  динамические ударные нагрузки на здания и сооружения от летящих предметов).

- Приводить выводы о степени опасности тропического циклона для площадки ПХ РАО в соответствии с классификацией ПНАЭ Г-05-035-94.

- 1.1.10. Осадки

- Приводить сведения об осадках в районе и на площадке ПХ РАО.

- Для кратковременных (разовых) осадков приводить сведения об интенсивности,  скорости,  продолжительности выпадения, удельной энергии,  концентрации частиц в единице объема и др. Для интегральных оценок - те же сведения за временные периоды (годовые, сезонные, месячные). Снеговые характеристики представлять отдельно.

- Приводить нормативные средние и экстремальные значения осадков.

- Указывать вероятность сильных ливней и града и приводить их параметры. Описывать,  способны ли они в случаях экстремальных проявлений изменять гидрологическую обстановку на водоемах,  создавать условия для затопления и подтопления площадки. Экстремальные параметры осадков определять с вероятностью 10-6.

- Приводить сведения об источниках информации, программах исследований,  о погрешностях,  а также описания методик определения параметров.

- Оценивать в соответствии с ПНАЭ Г-05-035-94 степень опасности событий (экстремальных осадков).

- 1.1.11. Экстремальные снегопады и снегозапасы

- Приводить исторические данные об экстремальных снеговых явлениях, данные о регистрации снеговых условий и наблюдений за ними на площадке.

- Приводить экстремальные значения характеристик снегопадов и снежного покрова района площадки: толщина и плотность снежного покрова, высота водного эквивалента, продолжительность периода со снежным покровом, время и продолжительность таяния. Указывать использованные методики и НТД.

- Описывать возможные последствия снеготаяния: изменения гидрологической обстановки в районе,  уровни и площади затопления площадки. Размеры последствий соотносить со значениями снегозапасов в год, определяемых 5 и 95%-ной обеспеченности.

- 1.1.12. Температура воздуха

- Приводить общие сведения о температуре воздуха и ее изменениях в районе размещения ПХ РАО: средние и экстремальные значения температур (годовые, месячные, суточные), пики, продолжительности периодов с постоянными температурами.

- Давать сведения об источниках информации,  программах наблюдений в районе размещения площадки ПХ РАО,  указывать места и продолжительность метеонаблюдений.

- Описывать особенности изменений температур (резких и плавных) и излагать возможные последствия этих изменений для других природных процессов и явлений в данной местности (например,  быстрое таяние снегов и ледников), неравномерные оттаивания грунтов.

- Указывать, имели ли место лесные пожары, возгорания торфа в жаркое лето.

- 1.1.13. Лавины снежные

- В случае расположения площадки ПХ РАО в зоне возможного влияния снежных лавин описывать и оценивать лавиноопасные процессы,  характерные для данной местности.

- Приводить исторические данные о снежных лавиноопасных явлениях и их последствиях,  сведения о регистрации,  наблюдениях и исследованиях состояния снежных лавин.

- Приводить характеристики и параметры лавин: количество и площадь лавинных очагов,  время и периоды лавиноопасных явлений,  объемы лавин,  скорость движения,  плотность и толщина отложения лавин, дальность и сила удара лавины и удара воздушной волны, высота лавинного потока. Оценивать лавиноопасность для площадки в соответствии с ПНАЭ Г-05-035-94.

- Описывать последствия,  к которым может привести сход лавин на ПХ РАО.

- При наличии защитных сооружений следует показывать их эффективность при имевших место сходах лавин.

- 1.1.14. Гололед

- Для площадки размещения ПХ РАО описывать параметры и характеристики гололедно-изморостных явлений для 5 и 95%-ной обеспеченности.

- Давать прогноз, к каким изменениям нагрузок могут привести сильные ветры.

- Раздел должен содержать ссылки на источники наблюдений и исследований.

- Описывать программу наблюдений,  методики расчета параметров гололеда.

- 1.1.15. Удар молнии

- Представлять данные метеонаблюдений и прогноза грозовых явлений в районе по сезонам: повторяемость и продолжительность гроз, их среднегодовая продолжительность, плотность ударов нисходящих молний на единицу поверхности,  напряженность атмосферного электрического поля, максимальная энергия молнии.

- 1.2. Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

- 1.2.1. Современные дифференцированные движения земной коры, в том числе тектонический крип,  остаточные сейсмодеформации земной коры

- Для района и территории размещения площадки ПХ РАО приводить следующие данные и характеристики:

- расположение тектонически активных разломов, региональных и других разрывов, в том числе погребенных;

- длина и ширина зон этих разломов и разрывов,  структура тектонически активных разломов, их подрывных зон и подзон;

- скорости поднятия и опускания тектонических блоков и клиньев;

- скорости тектонических крипов в разном режиме движения (стабильном, изменчивом, до и после землетрясения);

- смещения (поднятия и опускания, сдвиги, наклоны) тектонических блоков, клиньев;

- крипы за геологическое время и другие интервалы времени;

- градиенты неравномерных движений, отнесенные ко времени;

- возраст и амплитуда смещения наиболее молодых тектонических крипов и характер их проявления в рельефе.

- Приводить анализ возможных опасных явлений и процессов, вызванных движением земной коры,  долгосрочный прогноз состояния и изменения территории площадки,  оценку влияний этих процессов и факторов на дестабилизацию других опасных процессов и факторов (геологических, гидрогеологических и др.).

- Приводить ссылки на источники исследований,  изысканий, наблюдений, описывать методики и методы расчетов.

- Делать выводы о степени опасности этих процессов в соответствии с ПНАЭ Г-05-035-94 и о приемлемости размещения на данной территории площадки ПХ РАО.

- Описывать программу наблюдений за современными дифференцированными движениями земной коры. Указывать периодичность объема информации, методы прогноза.

- 1.2.2. Разрывные сейсмотектонические смещения, сейсмодислокации, сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры

- Приводить данные о сейсмогенном приповерхностном разрыве в радиусе 150-300 км от площадки и описывать его расположение: тип  разрыва (сброс,  сдвиг и т.д.); длина разрыва; амплитуда смещения по разрыву (вертикальная и/или горизонтальная); доли крипового и  сейсмогенного движений в амплитуде смещения; породы берегов    (крыльев) разрыва в зоне разрыва; расположение,  длина и ширина зоны сейсмически активного разлома, параметры движения (скорость и амплитуды вертикального и горизонтального смещений,  наклонов) на берегах и в зоне разлома до и после сильного землетрясения; параметры нарушения грунта типа "отрыв"- рыхление грунта,  выбрасывание камней, мощность сейсмогенного слоя.

- Описывать методики выделения зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) и активных разломов.

- Для прогнозируемых разрывных сейсмотектонических смещений приводить и оценивать те же параметры,  что и для тектонического крипа.

- Описывать возможные опасные явления и процессы, вызванные сейсмотектоническими процессами,  оценивать влияние этих процессов и факторов на дестабилизацию других опасных инженерно-геологических (геологических, гидрогеологических) процессов и факторов.

- Приводить карты с указанием мест сейсмогенных разрывов и с результатами сейсмического микрорайонирования.

- Делать оценку степени опасности разрывных сейсмотектонических смещений и выводы о приемлемости размещения ПХ РАО на данной территории.

- Приводить ссылки на источники исследований,  изысканий, наблюдений, методики и методы расчетов.

- 1.2.3. Землетрясения любого генезиса

- Приводить сведения о землетрясениях природного происхождения.

- Описывать генезис происхождения землетрясений другого типа (откачка нефти, подземный взрыв и прочие причины).

- Указывать зоны возможных очагов землетрясений (ВОЗ), находящиеся вблизи площадки ПХ РАО.

- Для каждой зоны ВОЗ для площадки ПХ РАО описывать следующие характеристики и параметры источника: максимальная магнитуда; эффективная глубина очага; сейсмичность в эпицентре (в баллах по шкале MSK-64); сейсмодислокации, сейсмогравитационные процессы и явления, прорыв напорных фронтов. Также следует описывать параметры колебаний грунта на поверхности и на уровне подошвы фундаментов сооружений (расчетные или аналоговые акселерограммы и    обобщенные спектры реакций),  частотные характеристики грунта и коэффициенты динамичности, максимальные амплитуды ускорения, скорости и смещения горизонтальных и вертикальных составляющих колебаний, соответствующие им периоды колебаний для двух уровней землетрясений (максимального расчетного землетрясения и проектного землетрясения).

- Приводить ссылки на источники исследований,  изысканий, наблюдений, методики и методы расчетов.

- Приводить результаты анализа возможных опасных явлений и процессов,  сопутствующих землетрясению (сейши,  цунами,  обвалы, снежные лавины, электромагнитные излучения и др.).

- Приводить выводы о степени опасности землетрясений и о приемлемости размещения ПХ РАО на данной территории.

- 1.2.4. Извержение вулкана

- Указывать ближайшую от площадки ПХ РАО зону (территорию), для которой характерны проявления вулканизма. Если площадка ПХ РАО расположена в зоне проявления вулканизма,  приводить общие сведения о вулканической деятельности и характеристиках вулканов (активность, объемы извержения, сопутствующие явления). Указывать источники информации (исторические данные,  данные наблюдений и исследований).

- Описывать использованные методы прогноза извержения вулканов.

- Приводить характеристики окружающей среды (температура,  задымленность, колебания грунта).

- Оценивать возможность таяния льдов и снегов,  оттаивания грунтов, схода снежных лавин,  подтопления территории размещения площадки.

- 1.2.5. Грязевой вулканизм

- Если установлено,  что площадка расположена в зоне влияния грязевого вулканизма (гейзерных полей,  вулканизма,  газонефтяных месторождений), представлять результаты изысканий, исследований и наблюдений,  исторические сведения о грязевом вулканизме в данном районе,  о сопутствующих ему процессах и факторах природного и техногенного происхождения.

- В случае выраженного проявления грязевого вулканизма описывать все основные параметры процесса (скорости грязевого затопления,  скорость подъема уровня грязи, площадь грязевого затопления при заданном уровне грязи,  температура грязи на площади затопления и в месте фонтанирования, параметры газового загрязнения воздуха).

- Приводить описания возможных последствий грязевого вулканизма.

- 1.2.6. Селевые потоки (сели)

- В случае размещения площадки в зонах селевой опасности описывать селевые процессы,  их генезис, условия возникновения (дождевые (самые распространенные),  снеговые, ледниковые вулканогенные (самые крупные),  сейсмогенные (в районах сейсмичности 8 баллов и выше), лимногенные (прорывные), техногенные), механизм формирования, частота схода селей, состав материала - грязевые, грязекаменные,  водокаменные,  по характеру движения - связные, несвязные.

- В состав графических материалов включать карту селевой опасности территории,  на которой приводить схему возможного движения селя с указанием максимальных параметров селевого потока (скорость,  глубина,  ширина и расход), границы селевых бассейнов, гидрографической сети с характеристикой уклонов русел, зон формирования,  движения и аккумуляции селевых потоков, ледников, древних и современных морен,  озер и водохранилищ,  гидротехнических сооружений, существующих противоселевых сооружений.

- Приводить сведения о физико-механических свойствах селеформирующих грунтов и селевых отложений: гранулометрический состав, плотность частиц грунта,  плотность массива грунта,  естественная пористость,  влажность,  пластичность, размокаемость (для связных грунтов), угол естественного откоса,  коэффициент фильтрации,  прочностные и деформационные характеристики.

- Описывать характеристики селевой опасности: частота схода селей в ближайшем селевом бассейне, максимальный объем единовременного выноса селевой массы. На схеме возможного движения селя необходимо указывать: глубину и ширину селя, прогнозируемую максимальную скорость движения,  зоны селевого затопления с заносом селевыми отложениями, зоны влияния селевого потока, зоны возможного нарушения устойчивости склонов при подмыве,  контуры проектируемых и существующих сооружений и зданий ПХ РАО.

- Излагать выводы об устойчивости противоселевых сооружений, если таковые имеются. Указывать использованные методики расчета противоселевых сооружений,  характеристики дождевых и гляциальных селей и дождевых и ледниково-прорывных паводков.

- Оценивать степень опасности селей для площадки и излагать выводы о приемлемости размещения площадки ПХ РАО.

- 1.2.7. Лавины снежно-каменные и щебенисто-глыбовые

- Для площадки,  расположенной в зонах влияния снежно-каменных и щебенисто-глыбовых лавин, приводить результаты оценки возможных событий и их последствий.

- Приводить данные о лавиноопасных горных склонах: схема расположения лавин,  объемы лавин,  трассы схода лавин, высота, крутизна и форма поверхности склона,  степень выветрелости породы, длина пути разгона, глубина и форма сечения (лотка), расположение уступов в лотке, материал поверхности скольжения (порода, грунт, снег), максимальные дальность выброса и скорость движения, высота и ширина фронта лавины,  эффективная плотность лавинного материала, максимальное давление, которое создает лавина в месте контакта с преградой (удар о преграду, статическое и динамическое).

- Оценивать: количество очагов на 1 км2 площадки либо на 1 км длины дна долины; долю лавиноактивной площади в общей; отношение площади дна долины,  поражаемой лавинами,  ко всей площади долины на данном участке; долю очагов лотковых лавин в общей площади лавиноопасных склонов; среднюю ширину зоны выброса лавин.

- Описывать методы и расчетные методики определения параметров.

- Делать выводы о степени опасности снежно-каменных и щебенисто-глыбовых лавин.

- 1.2.8. Оползни и размывы берегов, склонов, русел

- Оценивать, насколько площадка и ее окрестности подвержены воздействию оползней. Описывать проявления оползневых процессов с целью определения возможной неустойчивости склонов (например, появление оползней, осыпей или снежных обвалов, размыва).

- Описывать результаты наблюдений за оползнями, указывать примененные методы инженерно-геодезических изысканий, а также другие методы наблюдения за оползнями (контроль расстояний; методы створов; полярных направлений; линейных засечек (прямых, обратных и комбинированных); методы полигонометрии; триангуляции; трилатерации; геометрического и тригонометрического нивелирования; наземной фототопографической съемки или их сочетаний).

- Указывать границы оползневых очагов и давать их описание (длина по склону/площадь,  высота/крутизна склона, глубина охвата склона оползнем,  тип оползня,  размеры массива, влажность пород, объем и масса оползня,  скорость смещения по склону,  оползневое давление грунта, наличие летящих обломков).

- Для волновой абразии берегов указывать объем переработки в год на единицу длины берега,  длину зоны активного размыва, перемещение линии уреза и бровки уступа в год.

- Для эрозии склонов и русел давать результаты прогноза увеличения степени эрозионной расчлененности,  длины и объема оврагов,  перемещения русла реки и т.п. за год или в другие периоды времени, включая сезонные.

- Оценивать степень опасности и последствий размывов берегов и склонов русел.

- Обосновывать выбранные виды и типы противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятия по защите территории и площадки ПХ РАО.

- Показывать, что принималось в качестве критериев при расчетах противооползневых и противообвальных сооружений.

- Для сейсмических районов показывать, учитывались ли сейсмические воздействия на сооружения при определении параметров характеристик оползней.

- 1.2.9. Подземные размывы, в том числе подземные проявления карста

- Для территорий,  подверженных на земной поверхности проявлениям подземных размывов по причинам карста, суффозии, выщелачивания, приводить основные параметры и характеристики данных процессов: условия залегания пород, подверженных размыву подземными водами; гидрогеологические условия размыва; границы участков различной степени подземного размыва. На карте подземного размыва площадки показывать: зоны разуплотнения и разрушения; трещины,  расширенные растворением,  суффозией и выщелачиванием; каверны, каналы,  галереи,  пещеры, другие полости и их размеры; нарушения залегания пород в результате их движения и обрушения над полостями.

- Называть состав заполнителя полостей, тектонически ослабленные зоны. Характеризовать активность карста в виде отношения объема растворимых пород за 1000 лет к объему всего массива в процентах.

- Делать выводы о степени опасности подземных размывов.

- 1.2.10. Провалы и оседания территории, в том числе при подземном размыве

- Описывать и определять категорию устойчивости территории относительно провалов того или иного генезиса (карст,  термокарст, суффозия,  геотехногенные выработки и откачки воды,  нефти,  газа), которую устанавливают по интенсивности провалообразования (по числу провалов в год на единицу площади) и по средним диаметрам провалов или средней ширине удлиненных провалов.

- Указывать на карте места с отрицательными формами рельефа (коры,  поноры, воронки, котловины, полья, долины, мульды, оседания),  их очертания и размеры в плане (площадь,  длина,  ширина).

- Для отдельных типичных форм приводить среднюю и максимальную глубину и скорость опускания земной поверхности.

- Делать выводы о степени опасности провалов и оседаний.

- 1.2.11. Мерзлотно-геологические (криогенные) процессы

- Для площадки, расположенной в мерзлотно-геологической (криогенной) зоне,  приводить данные о характеристиках и параметрах места размещения: глубина, мощность, литологический состав, фильтрационные свойства, температура, теплоемкость и теплопроводность мерзлого и оттаявшего массива, мощность деятельного слоя, количество тепла, выделяемого сооружением в массив, криогенные процессы и образования (солифлюкация,  бугры пучения, морозобойные трещинообразования,  термокарст, наледи), формы и размеры криогенных образований (диаметр и высота бугров,  глубина,  длина, ширина и площадь термокарстовых провалов и оседаний, глубина развития термокарста,  площадь,  объем, толщина наледей, размеры морозобойных трещин),  скорости криогенных процессов (скорости пучения, накопления наледей, движения солифлюкций, углубления провалов и оседаний).

- Приводить выводы о степени опасности мерзлотно-геологических процессов.

- 1.2.12. Деформации оснований сооружений, возводимых на специфических грунтах

- Описывать основные параметры просадочных грунтов: модуль деформации,  удельное сцепление и угол внутреннего трения при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии, степень изменчивости их в плане и по глубине,  тип грунтовых условий по просадочности,  мощности просадочной толщи и ее слоев, их изменение по   площади, зависимости относительной просадочности от давления.

- Для набухающих грунтов представлять следующие данные: давление и влажность набухания; относительное набухание - свободное и под заданными нагрузками; относительная усадка при высыхании (линейная и объемная) и влажность на пределе усадки; подъем основания при повышении влажности (от набухания) и осадка основания при последующем понижении влажности (от усадки); горизонтальное   давление при набухании; сопротивление срезу и модуль деформации после набухания без нагрузки и при заданных нагрузках на грунт; набухание в растворах (техногенных водах и стоках); условия залегания,  мощности слоев и зоны усадочной трещиноватости. Причины просадки,  набухания,  усадки: замачивание поверхностными и/или подземными водами, накопление влаги при инфильтрации поверхностных вод и экранировании территории от испарения. Изменения водно-теплового режима,  в том числе за счет колебания уровня грунтовых вод и высыхания от источников тепла.

- Приводить описания физико-механических свойств грунтов площадки по слоям от поверхности до фундамента заложения сооружения и ниже до отметки,  соответствующей уровню залегания коренных пород.

- Делать выводы о степени опасности деформаций и оседаний.

- 2. Техногенные условия размещения

- 2.1. Прорыв естественных и искусственных водохранилищ

- Приводить информацию об имеющихся или планируемых к размещению в районе расположения ПХ РАО гидротехнических сооружениях. Если они имеются или планируются,  то оценивать последствия возможного прорыва плотины на площадку ПХ РАО.

- Приводить сведения о взаимном расположении гидротехнических сооружений и объектов ПХ РАО в виде плана с указанием:

- расстояния между оградой площадки и плотиной;

- уклона водной поверхности;

- планировочных отметок площадки и др.

- Описывать плотины естественных и искусственных водохранилищ и их конструкции, приводить информацию о:

- материале плотины;

- высоте плотины;

- уровне воды в верхнем бьефе;

- уровне воды в нижнем бьефе.

- Приводить информацию о надежности гидротехнических сооружений при внешних воздействиях в виде характеристик надежности,  в том числе результаты расчета вероятности прорыва этих сооружений.

- Приводить результаты расчета параметров,  характеризующих прорыв:

- максимальной высоты затопления участка местности;

- высоты волны прорыва;

- скорости волны прорыва;

- времени затопления площадки ПХ РАО.

- Давать ссылки на использованные в процессе оценки методы, методики и программные средства расчета параметров.

- Приводить перечень сооружений, систем и оборудования, важных для безопасности,  которые могут быть повреждены при подтоплении, вызванном прорывом гидротехнических сооружений.

- Оценивать пригодность площадки ПХ РАО.

- Указывать меры по предотвращению прорыва и по защите территории площадки от возможного затопления.

- 2.2 Падение летательного аппарата и других летящих предметов

- Описывать вероятность и степень опасности авиационной катастрофы для площадки ПХ РАО. При этом описывать:

- интенсивность воздушного движения в районе и над площадкой объекта;

- структуру воздушного пространства (размещение аэропортов, трассы, маршруты, воздушные коридоры, зоны пилотажа и захода на посадку самолетов и другую деятельность в воздушном пространстве над площадкой ПХ РАО);

- типы летательных аппаратов и их характеристики.

- Если авиационные катастрофы имеют 1 или 2 степень опасности согласно ПНАЭ Г-05-035-94, приводить результаты детальной оценки параметров внешних воздействий от падения летательного аппарата и других летящих предметов. В том числе приводить значения:

- вероятности падения летательного аппарата на площадку вследствие общего воздушного движения,  взлетно-посадочных операций, а также воздушного движения в пределах учитываемых воздушных коридоров, пролегающих над площадкой ПХ РАО;

- характеристик и параметров летательных аппаратов, в том числе сведения о корпусе (размеры,  прочность,  общая масса летящего предмета,  распределение ее по длине),  скорости встречи и угле подлета летящего предмета к объекту,  количестве и типе топлива,  которое может разлиться в месте аварии;

- нагрузок от падения летательного аппарата и других летящих предметов (с учетом массы, скорости, типа летательного аппарата и др.).

- Описывать методики расчета вероятности падения летательного аппарата и других летящих предметов,  приводить нагрузки на конструкции объекта.

- 2.3. Внешние пожары

- Описывать площадку и территорию в районе ПХ РАО,  используя рекомендации по выявлению потенциальных источников,  изложенные в ПНАЭ Г-05-035-94, перечислять и описывать источники внешних пожаров,  давать сведения о лесных массивах,  наличии сухой растительности и торфяников.

- Если возможны воздействия внешних пожаров, приводить результаты определения и оценки основных параметров прогнозируемых внешних пожаров (горения): потока теплового излучения,  плотности теплового потока,  а также параметры факторов, влияющих на процесс горения в зависимости от характеристик горючего вещества и   его удаленности от площадки,  описывать последствия с учетом влияния сопровождающих факторов (скорости и направления ветра).

- Приводить соображения и доказательства о надежности результатов.

- 2.4. Внешний взрыв (воздушные ударные волны)

- Показывать, имеются ли в зонах влияния на ПХ РАО (на площадке ПХ РАО, в зонах с радиусами 5, 10 и 20 км):

- компоненты химических и нефтеперегонных комплексов;

- хранилища энергоносителей и взрывчатых веществ;

- транспортные магистрали (воздушные,  наземные,  водные),  по которым возможна перевозка взрывоопасных грузов;

- трубопроводы для перекачки опасных жидких и газообразных энергоносителей;

- объекты оборонного комплекса и др.

- Приводить перечни потенциальных источников аварийных взрывов. Определять и включать в Отчет данные о взаимном расположении сооружений объекта и источников взрывов.

- Приводить следующие данные об источниках аварийных взрывов:

- тип и название энергоносителя;

- энергосодержание источника (объем, масса, тротиловый эквивалент);

- месторасположение источника (удаленность от объектов ПХ РАО,  рельеф местности,  наличие заграждений,  естественных и искусственных препятствий,  данные о розе ветров, другие метеорологические особенности района и прочие факторы);

- особенности хранения взрывчатых веществ (внутри или вне здания,  высота расположения источника над поверхностью земли, конструктивное исполнение хранилищ и другие особенности);

- защищенность источников от других воздействий;

- возможные события и пути инициирования взрыва на объектах.

- Для источников,  перемещаемых транспортными средствами, описывать:

- маршруты движения (порты,  гавани,  каналы,  железнодорожные станции) и близость их к площадке и ее объектам;

- частоту событий во время транспортировки взрывоопасных грузов;

- типы и количество материалов,  перевозимых единичным средством по каждому из представляющих значение маршрутов;

- размеры транспортных резервуаров;

- статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях с транспортными средствами,  перевозящими взрывоопасные грузы,  на маршрутах движения и их последствиях.

- Описывать нагрузки от внешних взрывов по каждому отобранному для анализа источника аварийных взрывов на каждый из объектов ПХ РАО, а именно:

- избыточное давление во фронте воздушных ударных волн, подходящей к конкретному объекту;

- длительность фазы сжатия.

- Давать оценку возможности образования в аварийной ситуации облака газовоздушной смеси облака и его дрейфа в сторону сооружений ПХ РАО.

- Приводить сведения об используемых методах и методиках расчета параметров воздействий от внешних взрывов.

- 2.5. Жидкие коррозионные сбросы

- Если в районе размещения ПХ РАО имеются предприятия химической,  пищевой,  бумажной, нефтеперерабатывающей промышленности, теплоэлектростанции,  целлюлозно-бумажные комбинаты,  предприятия по производству удобрений,  другие предприятия, содержащие источники жидких коррозионных сбросов, в Отчете приводить:

- характеристики источника (данные о составе и количестве сбрасываемой Среды);

- схемы взаимного расположения мест сброса и сооружений ПХ РАО;

- данные о морфологии и гидрологии водных объектов - приемников и распространителей сбросов.

- Приводить результаты расчета основных показателей агрессивности водной среды (концентрации и водородного показателя) в характерных сечениях водных объектов по пути распространения сточных вод. Указывать,  какие используются методы расчета,  давать ссылки на источники.

- Указывать степень агрессивности сбросов для каждого из материалов конструкций и элементов (бетона,  металла,  изоляционного материала).

- 2.6. Выбросы токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу

- Указывать, имеются ли в районе размещения площадки ПХ РАО:

- предприятия химической, медицинской и угольной промышленности;

- теплоэлектростанции и котельные;

- предприятия черной и цветной металлургии;

- автомобильный транспорт;

- предприятия нефтедобычи и нефтехимии;

- хранилища и трубопроводы летучих жидкостей и сжиженных газов.

- Приводить по каждому из установленных источников:

- координаты места выброса или схему взаимного расположения места выброса и объектов на площадке;

- объем выбрасываемых веществ;

- физико-химические параметры и фазовое состояние среды выброса;

- метеорологические характеристики района и характеристики рельефа.

- Указывать класс токсичности (опасности) вещества, содержащегося в выбросе,  значение пределов допускаемой концентрации этого вещества в воздухе, а также приводить значения рассчитанных концентраций токсичного вещества в различных точках территории площадки. Давать ссылки на применяемые методики.

- Описывать возможность или невозможность совместного присутствия в атмосфере ряда токсичных веществ.

- Приводить результаты расчета основных показателей агрессивности воздушной среды (концентрации и водородного показателя) в характерных точках площадки. Оценивать возможность образования в аварийных ситуациях облаков вредных веществ и их дрейфа в сторону площадки.

- Приводить информацию о степени агрессивности выбросов для каждого из материалов конструкций и элементов (бетона,  металла,  изоляционного материала).

- 2.7. Электромагнитные импульсы и излучения

- При наличии в составе объекта ПХ РАО чувствительных к воздействию электромагнитных импульсов и излучения (ЭМИ) элементов, в Отчете приводить сведения об обследовании района размещения ПХ РАО по выявлению источников ЭМИ.

- Приводить:

- перечень источников с данными об основных показателях ЭМИ:

- характере изменения напряженности излучаемых электрического и магнитного полей во времени (форма импульса),  о максимальной напряженности излучаемых полей (амплитуда импульса);

- схему взаимного расположения источника и сооружений ПХ РАО с указанием расстояний между ними и перепадом высот;

- описание рельефа местности;

- описание принимаемых мер защиты от воздействия ЭМИ (заземление, экранирование и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(рекомендуемое)

к НТД"Требования к от-

чету по обоснованию

безопасности пунктов

хранения радиоактив-

ных отходов в части

учета внешних воз-

действий"

БАЗА ДАННЫХ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ПХ РАО

1. Рекомендации по ведению базы данных об условиях размещения ПХ РАО распространяются на действующие и вновь проектируемые ПХ РАО.

2. Цель ведения баз данных - отражать условия размещения ПХ РАО на всем протяжении жизненного цикла и содержать наиболее важную информацию о явлениях,  процессах и факторах природного и техногенного происхождения, оказывающих влияние на ПХ РАО.

1. Общие сведения

1.1. Наименование ПХ РАО _______________________________________________________

1.2. Год ввода в эксплуатацию/снятия с эксплуатации ПХ РАО ___/___

1.3. Расположение

Субъект Российской Федерации _________ Край  _________________

Область ______________________ Расстояние от площадки ________ км

Ближайший город __________ Азимут __________________

Если площадка в погранзоне (25 км и менее от границы), укажите соседнюю страну страны)

________________________________________________________________________________

1.4. Географические координаты площадки

Широта ________________________ Долгота ________________________

1.5. Абсолютные отметки площадки в Балтийской системе (БС) высот

Естественные: наивысшая/средняя/наинизшая _____/_____/_____ м БС

Планировки _________________ м БС

1.6. Ландшафт в радиусе 20-30 км

Краткое описание

Равнина _______________________________________________________

Холмистая местность ____________________________________________

Положение в долине _____________________________________________

Расположение рек _______________________________________________

Береговая линия озера/моря_______________________________________

Другое (укажите) ________________________________________________

1.7. Распределение населения

Ближайший административный центр, село, город:

название __________________________________

расстояние/азимут ______ км /______

население ________ тыс.чел.

Ближайший большой город (>50тыс.чел.):

название __________________________________

расстояние/азимут ______ км /______

население ________ тыс.чел.

2. Метеорологические условия

2.1. Зона смерчеопасности по карте районирования ___________

2.2. Класс интенсивности смерчей по шкале Фуджиты ___________

2.3. Максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча ___ м/с

2.4. Длина пути прохождения смерча ________км

2.5. Ширина пути прохождения смерча ________км

2.6. Перепад давления между периферией и центром воронки смерча ________гПа

2.7. Вероятность прохождения смерча в пределах площадки ПХ РАО ___________

2.8. Вероятность прохождения ураганов (тайфунов) ___________

2.9. Расчетные характеристики вероятного максимального урагана (тайфуна) _____________

2.10.Расчетные максимальные скорости ветра различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01 % _____, _______, ________ м/с

3. Гидрологические условия

3.1.Тип водного объекта, влияющего на безопасность ПХ РАО (река, озеро, водохранилище, морская акватория) _______________

3.2. Факторы формирования максимального вероятного наводнения (МВН), заложенные в проект для рек: весеннее половодье, дождевые паводки, прорывы плотин и дамб, завалы, зажоры и заторы, обусловленные ледовым режимом, вулканической,  сейсмической и ветровой деятельностью, обвалами, оползнями, селями и т.д. ________________________________

для водоемов: ветровой нагон, штормовое волнение, максимальные накаты волнна берег, сейши, волны цунами, приливы-отливы и др. (нужное подчеркните, другие причины укажите)

________________________________________________________________________________

3.3. Наивысший наблюденный (исторический) уровень воды водного объекта

________________________________________________________________________________

3.4.Параметры МВН при расчетных значениях факторов формирования максимальные уровни измеряются относительно нулевой отметки, соответствующей БС различной обеспеченности, включая 1;

0, 1 и 0, 01 % ____________, ____________, ___________м

максимальная высота волн различной обеспеченности, включая 1;

0, 1 и 0, 01 %  ____________, _______________, ______м

Для рек:

максимальные расходы воды различной обеспеченности,  включая 1;

0, 1 и 0, 01 % ____________, _______________, _________куб.м

Для водоемов:

уровень МВН с учетом предельной отметки затопления побережья при сочетании расчетных вкладов факторов формирования (сейшей, приливов, ветрового нагона, штормового волнения, волн цунами) _________________ м БС

наибольшая высота уровня воды при сейшевом колебании _________________ м

наибольшая амплитуда приливо-отливных колебаний моря _________________ м

расчетные значения штормовых нагонов при максимальных скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01 %

_________________, _________________ , _________________ м

наибольшая высота волн на глубокой воде при максимальных скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01 %

_________________, _________________ , _________________ м

наивысшая отметка затопления морского побережья волнами цунами различной обеспеченности, включая 1; 0,1 и 0,01 %

_________________, _________________ , _________________ м БC

наинизшая отметка осушения прибрежной полосы при цунами различной обеспеченности, включая 1; 0, 1 и 0, 01 %

_________________, _________________ , _________________ м БC

4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия

4.1. Характеристика первого от поверхности водоносного горизонта:

безнапорный/напорный (подчеркнуть);

область распространения ___________________________

отметка нижнего/верхнего водоупора (абс.м) ___м/___м

отметки уровня подз. вод макс./средн./мин. (абс.м) ___м/ ____м/ ___м;

литологическая характеристика ______________________

коэф. фильтрации ________ м/сут; акт. пористость ______%

существующий водоотбор ______________________________

отметки уровня подз.вод на ПХ РАО макс./средн./мин. (абс.м) ______м/ ____м/ _____м/;

4.2. Характеристика второго от поверхности водоносного горизонта:

область распространения ______________________________

отметка нижнего/верхнего водоупора (абс.м) ____м/____м

отметки уровня подз.вод макс./средн./мин. (абс.м) ______м/ ____м/ _____м/;

литологическая характеристика ________________________

коэф. фильтрации ______м/сут; акт. пористость ________%

существующий водоотбор _______________________________

отметки уровня подз. вод на ПХ РАО макс./средн./мин. (абс.м) ______м/ ____м/ _____м/

4.3. Характеристика водоупорных слоев:

область распространения _______________________________

отметка нижней/верхней границы (абс.м) ____м/ _____м/

литологическая характеристика _________________________

коэф.фильтрации ________м/сут;

наличие гидрогеологических окон___________________________

4.4. Характеристика инженерно-геологических условий :

развитие специфических грунтов (слабых с модулем деформации < 20 Мпа, разжижаемых,  просадочных, набухающих, засоленных, многолетнемерзлых)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

опасные современные геологические процессы и явления

________________________________________________________________________________

наличие карстовых,  суффозионных и карстово-суффозионных процессов

________________________________________________________________________________

5. Сейсмичность

5.1. Сейсмотектоническая модель региона.

5.2. Схема детального сейсмического районирования района.

5.3. Схема структурно-тектонических условий ближайшего района.

5.4. Схема сейсмического микрорайонирования площадки для естественных и техногенно-измененных условий.

5.5. Характеристики спектрального состава и длительности колебаний для различных типов землетрясений: удаленных, промежуточных, локальных (местных).

5.6. Параметры максимального расчетного землетрясения (МРЗ) и проектного землетрясения (ПЗ) от ближайших сейсмогенных зон:

магнитуда, глубина очага h,  расстояние до сейсмогенной зоны r, сейсмичность J по шкале MSК-64 на эталонном грунте площадки

| Номер сейсмогенной зоны | Магнитуда |  | h, км |  | r, км |  | J, балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ |

5.7. Сейсмичность участка ПХ РАО при МРЗ/ПЗ    ______/______балл

5.8. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний на свободной поверхности площадки ПХ РАО при МРЗ/ПЗ:

ускорения ______/______м/с2,   скорости ______/_____см/с

5.9. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний кровли скальных пород при МРЗ/ПЗ:

ускорения ______/______м/с2,   скорости ______/_____см/с

5.10. Периоды максимальной амплитуды ускорения/скорости на уровне планировки при МРЗ ______/______ с

5.11. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному ________

6. Падение летательного аппарата

6.1. Минимальное удаление площадки от трассы полетов, маршрута захода, любого аэропорта      _______, _______, ________км

6.2. Расстояние до крупного аэропорта ________км

6.3. Вероятность падения на площадку летательного аппарата

| Категория летательного аппарата | Вероятность падения на площадку, 1/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по статистике падений | прогноз через 10 лет | прогноз через 50 лет |

7. Аварийные взрывы вне площадки

7.1. Потенциальные источники аварийных взрывов в зоне радиусом 10-20 км:

компоненты химических, нефтеперегонных комплексов; хранилища энергоносителей,  взрывчатых веществ; транспортные - наземные,  водные; трубопроводы перекачки жидких, газообразных энергоносителей; объекты оборонного комплекса (нужное подчеркните).

7.2. Наземные транспортные потенциальные источники аварийных взрывов.

Пути их движения, порты, гавани, каналы, железнодорожные станции, характеристики грузопотоков.

Приложение: Ситуационный план (масштаб 1:25 000).

8. Пожары вне площадки

Потенциальные источники пожара в радиусе 2 км : лес, торфяник, газо/нефте/продуктопровод, база/склад/хранилище горючих материалов, судоходный канал (нужное подчеркните).

Приложение: Топографо-ландшафтная карта района с отображением источников пожаров.

9. Токсичные и коррозионные выбросы в атмосферу

Источники выбросов вне площадки токсичных паров/газов/аэрозолей, коррозионных осадков (нужное подчеркните).

Приложение: Схема размещения источников выбросов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

к НТД"Требования к от-

чету по обоснованию

безопасности пунктов

хранения радиоактив-

ных отходов в части

учета внешних воз-

действий"

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПХ РАО, ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

I. На участке приема и переработки РАО

1. Главный технологический корпус для размещения установок по переработке РАО.

1а. Корпус сортировки и переработки РАО.

2. Здание отделений дезактивации автотранспорта,  оборудования,  контейнеров и водоочистки.

3. Корпус очистки технологических вод с прачечной.

4. Здание центрального санпропускника и службы радиационной безопасности.

II. На участках хранения и захоронения

1. Здания хранения или захоронения отработавших источников ионизирующих излучений.

2. Сооружения для хранения жидких РАО.

3. Сооружения для хранения твердых РАО любого типа.

III. Спецкоммуникации для транспортировки жидких РАО

1. Подземные трубопроводы, в том числе размещаемые в специально сооруженных коллекторах.

2. Наземные трубопроводы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(рекомендуемое)

к НТД"Требования к от-

чету по обоснованию

безопасности пунктов

хранения радиоактив-

ных отходов в части

учета внешних воз-

действий"

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВОК ПО ОБРАЩЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ РАО

1. Установки битумирования РАО.

2. Установки остекловывания РАО.

3. Установки цементирования РАО.

4. Установки сжигания РАО.

5. Установки выпаривания РАО.

6. Установки механического изменения объема РАО (прессования, измельчения и др.).

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПХ РАО В ЧАСТИ УЧЕТА ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ ПХ РАО

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБОСНОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВОК, СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПХ РАО ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВОК, СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПХ РАО К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерный перечень основных нормативно-технических документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Примерный состав информации о процессах, явлениях и факторах природного и техногенного происхождения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.База данных об условиях размещения площадки ПХ РАО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.Примерный перечень зданий и сооружений ПХ РАО, для которых требуется обоснование устойчивости при внешних воздействиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.Примерный перечень установок по обращению и переработке РАО.