Министерство энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

МН 34-38-003-82

РД 34.10.352

УДК 621.313.322-82.004.67(083.75)

Срок действия установлен

с 01.01.84 г. до 01.01.89 г.

РАЗРАБОТАНО Центральным конструкторским бюро Союзэнергоремонта

ИСПОЛНИТЕЛИ В.И. ШИЛОВ, Н.П. РЯЗАНОВА

СОГЛАСОВАНО с Главтехуправлением 13.09.1983 г.

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 19.10.1983 г.

Заместитель министра Ю.Н. СЕМЕНОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

Нормы расхода материалов на ремонт гидрогенераторов с возбудителями составлены в соответствии с типовой номенклатурой объемов работ для капитального и текущего ремонтов с учетом использования новых электроизоляционных материалов и прогрессивной технологии ремонта.

В основу норм были положены опытные данные гидроэлектростанций и ремонтных предприятий Министерства энергетики и электрификации СССР.

Нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонты гидрогенераторов с возбудителями иностранных фирм применяются по соответствующим нормам на отечественные гидрогенераторы в зависимости от диаметра ротора.

На спецработы расход меднофосфористого припоя для ремонта гидрогенераторов с косвенным охлаждением напряжением до 13,8 кВ определяется по "Нормам расхода меднофосфористого припоя на ремонт обмоток статоров турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов", утвержденным главным инженером Главэнергоремонта 31.03.78.

Расход серебряного припоя определяется обоснованным расчетом согласно указаниям Минэнерго СССР от 13.07.77 № ЭС-668 и решению Главтехуправления и Главэнергоремонта от 22.08.77 № 8-6/1 по уменьшению расхода серебра и серебряного припоя.

Все замечания по нормам должны направляться в ЦКБ Союзэнергоремонта.

2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ ГИДРОГЕНЕРАТОРА

| Наименование материала | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Диаметр ротора гидрогенератора, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | свыше 2 до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 9 | свыше 9 до 12 | свыше 12 до 14,5 | свыше 14,5 до 17 |
| Металлы черные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, винты, шпильки и гайки |  | кг | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 8,0 | 9,6 |
| Сталь горячекатаная. Балки двутавровые | гост 8239-72 | кг | 22 | 37 | 55 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Сталь горячекатаная. Швеллеры или | ГОСТ 8240-72 | кг | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Сталь горячекатаная шестигранная | ГОСТ 2879-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая углеродистая | ГОСТ 16523-70 | кг | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| Полоса стальная горячекатаная | ГОСТ 103-76 | кг | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| Трубы стальные водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 | кг | 35 | 50 | 70 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Уголки стальные гнутые равнополочные | ГОСТ 19771-74 | кг | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки | ГОСТ 9467-75 | кг | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 |
| Металлы цветные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Листы и полосы латунные | ГОСТ 931-78 | кг | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| Листы и полосы медные | ГОСТ 495-77 | кг | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Сплав медь-фосфор, МФ2 | ГОСТ 4515-81 | кг | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 40-0,5 | ГОСТ 21931-76 | кг | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| Кабели, провода и шнуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели силовые гибкие КРПТ 2,5-6 | ГОСТ 13497-77 | м | 46 | 57 | 72 | 84 | 95 | 100 | 105 |
| Провода гибкие с резиновой изоляцией 1,5-2,5 | ГОСТ 2262-75 | м | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| Пластмассы и прессматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гетинакс II 1-25 | ГОСТ 2718-74 | кг | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| Стеклотекстолит электротехнический листовой, СТЭФ-1 0,5-1,0 | ГОСТ 12652-74 | кг | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,6 | 6 | 7,5 | 9 |
| Текстолит Б 1-50 | ГОСТ 2910-74 | кг | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Бумажные и текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей К-120 | ГОСТ 23436-79 | кг | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,4 |
| Бумага оберточная | ГОСТ 8273-75 | кг | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
| Ветошь обтирочная сортированная | ГОСТ 5354-79 | кг | 15 | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Войлок тонкошерстный для электрооборудования | ГОСТ 11025-78 | м2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Канаты пеньковые | ГОСТ 483-75 | кг | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Картон электроизоляционный, рулон ЭВ 0,2-0,5 | ГОСТ 2824-75 | кг | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7 | 8,4 |
| Картон электроизоляционный, лист ЭВ 1-2 | ГОСТ 2824-75 | кг | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| Лента киперная К-(25-30) | ГОСТ 4514-78 | м | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Лента тафтяная Т-(20-25) | ГОСТ 4514-78 | м | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Салфетка обтирочная хлопчатобумажная | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 24 | 30 | 38 | 47 | 60 | 75 | 90 |
| Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | ГОСТ 11680-76 | м | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые | ГОСТ 8726-80 | м | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Шнур лавсановый 3,0-4,0 | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Шнуры льняные крученые 1—3 | ГОСТ 17306-71 | кг | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород | ГОСТ 8486-66 | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Резиновые и кожевенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластина, II, рулон, ПМБ | ГОСТ 7338-77 | кг | 44 | 56 | 70 | 88 | 100 | 135 | 162 |
| Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом | ГОСТ 18698-79 | м | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений | ГОСТ 6467-79 | кг | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Минеральные, керамические и стеклянные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага асбестовая | ГОСТ 23779-79 | кг | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Картон асбестовый | ГОСТ 3850-80 | кг | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Лакоткань электроизоляционная, ЛХМС-105 | ГОСТ 2214-78 | м | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| Ленты асбестовые электротеплоизоляционные | ГОСТ 14256-78 | м | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Лента бандажная ЛСБ-Р | ТУ 6-11-22-70 | кг | - | - | - | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Ленты слюдинитовые пропитанные | ГОСТ 13184-78 | кг | - | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | ГОСТ 5937-81 | м | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Микалента ЛМЧ-ББ | ГОСТ 4268-75 | кг | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Миканит гибкий | ГОСТ 6120-75 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Миканит формовочный | ГОСТ 6122-75 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Паронит ПМБ 1,0 | ГОСТ 481-80 | кг | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Паста шлифовальная | ОСТ 2-036-2-70 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| Препрег ППМ-5М | ТУ 6-11-15-424-78 | кг | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Стеклоткань ЛСБ 0,24 | ГОСТ 10156-78 | кг | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7 | 9,4 |
| Шкурка шлифовальная бумажная | ГОСТ 6456-75 | м | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 7 | 8,4 |
| Шкурка шлифовальная тканевая | ГОСТ 5009-82 | м | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| Шнуры асбестовые | ГОСТ 1779-72 | кг | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроды и ниппели угольные | ГОСТ 4425-72 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетон технический | ГОСТ 2768-79 | кг | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
| Бензин авиационный Б-70 | ГОСТ 1012-72 | кг | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Грунтовка ГФ-020 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
| Дибутилфталат | ГОСТ 2102-67 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Карбид кальция | ГОСТ 1460-81 | кг | 72 | 72 | 96 | 96 | 120 | 120 | 144 |
| Керосин осветительный | ГОСТ 4753-68 | кг | 30 | 40 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 |
| Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 | бал-лон | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Краски густотертые | ГОСТ 695-77 | кг | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| Лак БТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | ГОСТ 901-78 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Метилхлороформ или моющая жидкость МФЭС | ТУ 6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| Олифа натуральная | ГОСТ 7931-76 | кг | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Парафины нефтяные твердые | ГОСТ 23683-79 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Полиэтиленполиамин | ТУ 02-594-74 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | ГОСТ 18188-72 | кг | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | кг | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,0 |
| Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | ГОСТ 10587-76 | кг | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,8 |
| Спирт этиловый технический | ГОСТ 17299-78 | л | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 8,4 |
| Эмаль ГФ-92ХС | ГОСТ 9151-75 | кг | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Эмаль МЛ-12 | ГОСТ 9754-76 | кг | 5,2 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Флюс 209 | МРТУ 6-09-4935-68 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая | ГОСТ 19113-73 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Мел природный обогащенный | ГОСТ 12085-73 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| Мыло хозяйственное | ГОСТ 790-69 | кг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |

3. нормы расхода материалов на текущий ремонт гидрогенератора

| Наименование материала | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Диаметр ротора гидрогенератора, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | свыше 2 до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 9 | свыше 9 до 12 | свыше 12 до 14,5 | свыше 14,5 до 17 |
| Металлы черные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болты, винты, шпильки и гайки |  | кг | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Сталь горячекатаная шестигранная или | ГОСТ 2879-69 | кг | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Полоса стальная горячекатаная | ГОСТ 103-76 | кг | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
| Сталь листовая углеродистая | ГОСТ 16523-70 | кг | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
| Уголки стальные гнутые, равнополочные | ГОСТ 19771-74 | кг | 1 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Электроды покрытые металлические для ручной луговой сварки | ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Металлы цветные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припои оловянно-свинцовые в изделиях ПОССу 40-0,5 | ГОСТ 21931-76 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Пластмассы и прессматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстолит Б 1-50 | ГОСТ 2910-74 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Бумажные и текстильные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага оберточная | гост 8273-75 | кг | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,35 |
| Ветошь обтирочная сортированная | ГОСТ 5354-79 | кг | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| Войлок тонкошерстный для электрооборудования | ГОСТ 11025-78 | м2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | ГОСТ 2824-75 | кг | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
| Картон электроизоляционный лист ЭВ 1-2 | ГОСТ 2824-75 | кг | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| Лента киперная К-(25-30) | ГОСТ 4514-78 | м | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Лента тафтяная Т-(20-25) | ГОСТ 4514-78 | м | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Салфетка обтирочная хлопчатобумажная | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | ГОСТ 11680-76 | м | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4 | 5 | 6 |
| Шнур льняной крученый 1,0-3,0 | ГОСТ 17306-71 | кг | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород | ГОСТ 8486-66 | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Резиновые и кожевенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластина, II рулон, ПМБ | ГОСТ 7338-77 | кг | 8,8 | 14,2 | 18 | 23 | 28 | 35 | 52 |
| Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом | ГОСТ 18698-79 | м | 10 | 10 | 12 | 13,8 | 14,8 | 16 | 18 |
| Шнур резиновый круглого и прямоугольного сечений | ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,6 |
| Минеральные, керамические и стеклянные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага асбестовая | ГОСТ 23779-79 | кг | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| Картон асбестовый | ГОСТ 2850-80 | кг | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| Лакоткань электроизоляционная, ЛХМС-105 | ГОСТ 2214-78 | м | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные | ГОСТ 14256-78 | м | 20 | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 72 |
| Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | ГОСТ 5937-81 | м | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Паронит ПМБ 1,0 | ГОСТ 481-80 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Стеклолакоткань ЛСБ 0,24 | ГОСТ 10156-78 | м | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 |
| Шкурка шлифовальная бумажная | ГОСТ 6456-75 | м | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| Шкурка шлифовальная тканевая | ГОСТ 5009-82 | м | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| Шнуры асбестовые | ГОСТ 1779-72 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Электроды и ниппели угольные | ГОСТ 4425-72 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетон технический | ГОСТ 2868-79 | кг | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| Бензин авиационный Б-70 | ГОСТ 1012-72 | кг | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Грунтовка ГФ-0-20 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Дибутилфталат | ГОСТ 2102-67 | кг | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Карбид кальция | ГОСТ 1460-81 | кг | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Керосин осветительный | ГОСТ 4753-68 | кг | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 | бал-лон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Краски густотертые | ГОСТ 695-77 | кг | 2 | 2,4 | 3 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
| Лак ВТ-99 | ГОСТ 8017-74 | кг | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Лаки бакелитовые ЛВС 1-3 | ГОСТ 901-78 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Метилхлороформ или моющая жидкость МФЭС | ТУ 6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Олифа натуральная | ГОСТ 7931-76 | кг | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Полиэтиленполиамин | ТУ 6-02-594-74 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,25 |
| Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | ГОСТ 18188-72 | кг | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 | кг | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| Спирт этиловый технический | ГОСТ 17299-78 | л | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | ГОСТ 10587-76 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Эмаль ГФ-92ХС | ГОСТ 9151-75 | кг | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Эмаль МЛ-12 | ГОСТ 9754-76 | кг | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая | ГОСТ 10113-73 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мел природный обогащенный | ГОСТ 12085-73 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мыло хозяйственное | ГОСТ 790-69 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт гидрогенератора

3. Нормы расхода материалов на текущий ремонт гидрогенератора