МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РД 34.10.386

(МТ 34-70-007-83)

РАЗРАБОТАНО Производственной единицей по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике "Экономтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ В.А. Белошапко, Е.А. Ривин, М.Б. Френкель, Л.Г. Шабанова (производственная служба нормативов эксплуатации и ремонта электрических сетей)

СОГЛАСОВАНО с НИИПиН при Госплане СССР

Заместитель директора по научной работе А.С. Хрящев

с Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем

Заместитель начальника Д.Я. Шамараков

с Управлением электрификации сельского хозяйства

Начальник управления А.И. Орехов

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР

Заместитель министра Ю.К. Семенов

Настоящая Методика предназначена для разработки отраслевых норм расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание электрических сетей напряжением 0,4-750 кВ, являющихся основанием для получения от Госплана СССР фондов на материалы по важнейшей номенклатуре и соответствующих объектных норм расхода материалов.

Примечания: 1. Настоящая Методика не распространяется на кабельные изделия.

2. Настоящая Методика не распространяется на реконструктивные работы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектные нормы расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание - это среднегодовые нормы расхода материалов на принятую единицу измерения объекта-представителя, обеспечивающие работоспособное состояние линий электропередачи или оборудования подстанций.

1.2. В качестве объектов-представителей принимаются наиболее типичные по конструкции, составу узлов в виду используемых материалов объекты следующих характерных групп оборудования подстанций и линий электропередачи:

- воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше;

- воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-20 кВ;

- подстанции напряжением 35 кВ и выше;

- трансформаторные подстанции напряжением 6-20 кВ.

Состав объектов-представителей, входящих в характерную группу - воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, приведен в приложении 1.

Примерный перечень объектов-представителей, входящих в характерные группы подстанций напряжением 35 кВ и выше и 6-20 кВ, приведен в приложениях 2 и 3.

1.3. Объектные нормы предназначены для составления обоснованных заявок на материалы предприятиями электрических сетей, районными энергоуправлениями, производственными энергетическими объединениями, а также для распределения указанных материалов между подведомственными предприятиями и подразделениями.

1.4. Разработка объектных норм расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание объектов электрических сетей осуществляется на основе действующей системы планово-предупредительного ремонта, правил технической эксплуатации и с учетом ресурса работы оборудования подстанций и элементов линий электропередачи.

1.5. Исходными данными для расчета объектных норм являются нормы расхода материалов на выполнение отдельных работ по ремонту и техническому обслуживанию или комплексов работ по линиям электропередачи, нормы расхода материалов на единичные капитальные, средние и текущие ремонты оборудования подстанций и периодичности выполнения работ.

1.6. Отраслевые нормы расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание электрических сетей - это среднегодовой расход материалов по важнейшей номенклатуре для поддержания всех электрических сетей Минэнерго СССР в работоспособном состоянии.

1.7. Отраслевая норма определяется путем укрупнения объектных норм расхода материалов по номенклатуре, контролируемой Госпланом СССР.

1.8. Нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание разрабатываются на пятилетний период.

Замена норм производится лишь в случае изменения конструкции, материалов и технологии ремонта оборудования подстанций и линий электропередачи.

1.9. Объектные нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей разрабатываются предприятиями электрических сетей, районными энергетическими управлениями, производственными энергетическими объединениями, главными производственными управлениями и министерствами энергетики и электрификации союзных республик, научно-исследовательскими, проектными институтами и производственным объединением "Союзтехэнерго" Минэнерго СССР. Объектные нормы рассматриваются Главтехуправлением, Управлением электрификации сельского хозяйства и Главэнергоремонтом, подразделениями министерств союзных республик и утверждаются руководством Минэнерго СССР и Минэнерго союзных республик.

1.10. отраслевые нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей разрабатываются Минэнерго CCСP, министерствами энергетики и электрификации союзных республик; их научно-исследовательскими институтами и проектными организациями.

Отраслевые нормы рассматриваются отделами Госплана СССР, разрабатывающими балансы и планы распределения продукции, НИИПиНом при Госплане СССР, отделами норм и нормативов Госплана СССР, отделами Госпланов союзных республик, отделами норм и нормативов Госпланов союзных республик. Отраслевые нормы утверждаются Госпланом СССР и Госпланами союзных республик.

2. РАСЧЕТ ОБЪЕКТНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

2.1. Разработка объектных норм расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей осуществляется по двум составляющим:

а) расход материалов на замену элементов оборудования, линий электропередачи по ресурсу их работы;

б) расход материалов на ремонт элементов оборудования, линий электропередачи.

2.2. Нормирование расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание по ресурсу работы осуществляется для элементов (составных частей) объектов-представителей, отказы в работе которых вызывают необходимость их замены, а потерявшие работоспособность элементы, как правило, не подлежат ремонту (например, замена дефектного изолятора, замена загнившей деревянной опоры).

2.3. Нормирование расхода материалов по ресурсу работы оборудования и элементов линий электропередачи осуществляется на основе характеристики потока отказов в зависимости от срока эксплуатации объектов.

Относительное количество отказов элементов определяется по нормативной характеристике потока отказов, а в случае ее отсутствия - по фактической статистике отказов.

2.4. Расчет нормативной потребности в материалах для замены элементов объектов-представителей с использованием нормативной характеристики потока отказов указанных элементов осуществляется в следующем порядке:

2.4.1. На характеристике потока отказов устанавливаются -интервалы по сроку эксплуатации оборудования, элементов линий электропередачи с близкими значениями относительной величины ежегодных отказов  q-го элемента на i-ом объекте-представителе.

2.4.2. Определяется ежегодное количество отказов  q-го элемента в единице измерения (км, шт.) i-го объекта-представителя в -ом интервале срока эксплуатации:

ед./ед.изм.год,                                  (1)

где nqi - количество q-ых элементов в единице измерения i-го объекта-представителя, ед./ед.изм.

2.4.3. Определяется ежегодное средневзвешенное по интервалам количество отказов  q-ых элементов в единице измерения i-го объекта-представителя в предприятии, энергосистеме:

ед./ед.изм.год,                (2)

где  - количество единиц измерения (км, шт.) в -ом интервале срока эксплуатации оборудования и элементов линий электропередачи в предприятии, энергосистеме.

2.4.4. Определяется первая составляющая объектной нормы - среднегодовая нормативная потребность  в -материале на единицу измерения i-го объекта-представителя для замены q-ых элементов, при этом расход материалов на замену указанных элементов  принимается на основе норм расхода материалов на выполнение отдельных работ по замене одного q-го элемента i-го объекта-представителя

физ.ед./ед.изм.год.                            (3)

2.4.5. Рассматриваемая составляющая среднегодовой объектной нормы расхода материалов по ресурсу работы элементов включает в свой состав вместе с материалами, расходуемыми непосредственно на заменяемый элемент, материалы, обусловленные технологией замены элемента.

Так, при замене опоры:

| - лес круглый пропитанный |  | - непосредственно на замену опоры; |
| --- | --- | --- |
| - вязальная проволока - изоляторы - каболка |  | - по технологии закрепления проводов и изоляторов |

2.5. Расчет второй составляющей объектной среднегодовой нормы расхода материалов  осуществляется для ситуаций, когда элемент при его износе заменяется не целиком, а осуществляется ремонт его узлов.

Расчет указанной составляющей объектной нормы осуществляется на основе норм расхода материалов по видам работ на объекте-представителе и значениям длительности межремонтных периодов работ.

Приведение расхода материалов по видам работ на элементах объекта к году осуществляется делением их значений на соответствующую этим работам длительность межремонтного периода.

2.6. Для расчета второй составляющей объектной среднегодовой нормы расхода материалов рекомендуется следующая формула:

физ.ед./ед.изм.год,                         (4)

где  - норма расхода -материала при выполнении работы m-вида на -ом элементе (узле) i-го объекта-представителя;

- межремонтный период выполнения работы m-вида на -ом элементе i-го объекта-представителя;

- количество -ых элементов (узлов) на единицу измерения i-го объекта-представителя.

2.7. Объектная  среднегодовая норма расхода материалов на единицу объекта-представителя Qi определяется как сумма составляющих  и :

физ.ед./ год.ед.изм.объекта.    (5)

2.8. Для линий электропередачи и подстанций, расположенных в сложных условиях эксплуатации (болота, горы, зоны повышенного загрязнения изоляции), должны разрабатываться поправочные коэффициенты к объектным нормам или индивидуальные нормы.

2.9. Информация о количестве основных объектов-представителей принимается по формам 5-Э ЦСУ СССР и 6-Э ЦСУ СССР.

2.10. Номенклатура подлежащих нормированию материалов определяется на основе технологических карт ремонта, проектной документации и данных ежегодных заявок на материалы предприятий электрических сетей.

Примерный перечень материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания ВЛ и ПС приведен в приложениях 4 и 5.

Пример расчета объектных среднегодовых норм расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание мачтовых трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ приведен в приложении 6.

3. РАСЧЕТ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

3.1. Отраслевые нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей учитывают потребность предприятий электрических сетей отрасли.

3.2. Отраслевые нормы расхода материалов для линий электропередачи и оборудования электрических сетей разрабатываются на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов электросетей.

3.3. В качестве исходной базы для расчета отраслевых норм принимаются объектные нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи и оборудования подстанций. В случае отсутствия объектных норм осуществляется их разработка в соответствии с рекомендациями настоящей работы.

3.4. Расчет отраслевых норм для линий электропередачи и оборудования электрических сетей ведется сквозным методом. Определяется полная годовая потребность по каждому виду нормируемых материалов по Минэнерго СССР в целом.

3.5. Расчет отраслевых норм на ремонт и эксплуатацию основных фондов выполняется для номенклатуры материалов, выделяемых Госпланом CCCP. Номенклатура материалов, выделяемых в настоящее время Госпланом СССР на ремонтно-эксплуатационные нужды основных фондов, приведена в приложении 7.

3.6. Расчет отраслевой нормы потребности в материалах на ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи и оборудования электрических сетей выполняется по формуле:

физ.ед./год.млн.руб.,                        (6)

где  - отраслевая норма потребности электрических сетей Минэнерго СССР в -материале;

Sм - балансовая стоимость основных фондов электросетей Минэнерго СССР в целом;

Вэл.сет - расчетная годовая потребность электрических сетей Минэнерго СССР в -материале.

физ.ед./год,                            (7)

где , , ,  - расчетная годовая потребность в -материале на ремонт и техническое обслуживание соответственно: ВЛ - 35 кВ и выше, ПС - 35 кВ и выше, PC - 0,4-20 кВ, ТП - 6-20 кВ по Минэнерго СССР в целом.

Значения каждой из вышеуказанных составляющих определяются суммой годовой потребности в -материале всех энергосистем Минэнерго СССР, рассчитываемой на основе объектных норм среднегодового расхода материалов.

Так, для ВЛ расчет  выполняется по формуле:

физ.ед./год,                                      (8)

где Li - протяженность ВЛ i-го типа в -ой энергосистеме;

Qi - среднегодовая норма расхода -материала за 1 км ВЛ i-го типа в -ой энергосистеме.

Аналогично рассчитываются значения , , .

3.7. Отраслевые нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи и оборудования электрических сетей Минэнерго СССР являются составной частью общих отраслевых норм.

3.8. В отраслевых нормах выделяются нормы расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание электрических сетей сельскохозяйственного назначения напряжением 0,4-110 кВ.

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ сельскохозяйственного назначения выполняются в отдельной работе и учитываются при составлении отраслевых норм.

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт и техническое обслуживание электрических сетей сельскохозяйственного назначения 0,4-110 кВ разрабатываются и приводятся на физические показатели - на 1000 км протяженности этих сетей.

3.9. Расчет отраслевой нормы потребности в материалах на ремонт и техническое обслуживание сельских электрических сетей выполняется по формуле:

физ.ед./год·1000 км,                         (9)

где  - отраслевая норма потребности сельских электрических сетей Минэнерго СССР в -материале;

Lс/х - суммарная протяженность сельских электрических сетей Минэнерго СССР;

- расчетная годовая потребность сельских электрических сетей Минэнерго СССР в -материале.

физ.ед./год,                 (10)

где , , ,  - расчетная годовая потребность в -материале на ремонт и техническое обслуживание соответственно: ВЛ-35-110 кВ, ПС-35-110 кВ, РС-0,4-20 кВ и ТП-6-20 кB сельских электрических сетей по Минэнерго СССР в целом. Значения каждой из вышеуказанных составляющих определяется суммой годовой потребности в -материале для сельских электрических сетей всех энергосистем Минэнерго СССР, рассчитываемой на основе объектных норм расхода материалов.

Так, для ВЛ расчет  выполняется по формуле:

физ.ед./год,                                 (11)

где  - протяженность BЛ сельских сетей i-го типа в -ой энергосистеме.

Аналогично рассчитывайся значения , , .

Приложение 1

СОСТАВ ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ВЛ 35 кВ И ВЫШЕ

ВЛ-750 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-500-400 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-500-400 кВ на железобетонных опорах, одноцепная.

ВЛ-330 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-330 кВ на металлических опорах, двухцепная.

ВЛ-330 кВ на железобетонных опорах, одноцепная.

ВЛ-220-154 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-220-154 кВ на металлических опорах, двухцепная.

ВЛ-220-154 кВ на железобетонных опорах, одноцепная.

ВЛ-220-154 кВ на железобетонных опорах, двухцепная.

ВЛ-220-154 кВ на деревянных опорах, одноцепная.

ВЛ-110-60 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-110-60 кВ на металлических опорах, двухцепная.

ВЛ-110-60 кВ на железобетонных опорах, одноцепная.

ВЛ-110-60 кВ на железобетонных опорах, двухцепная.

BЛ-110-60 кВ на деревянных опорах, одноцепная.

ВЛ-35 кВ на металлических опорах, одноцепная.

ВЛ-35 кВ на металлических опорах, двухцепная.

ВЛ-35 кВ на железобетонных опорах, одноцепная.

ВЛ-35 кВ на железобетонных опорах, двухцепная.

ВЛ-35 кВ на деревянных опорах, одноцепная.

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ХАРАКТЕРНУЮ ГРУППУ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ И ВЫШЕ

Силовые трансформаторы, реакторы.

Выключатели воздушные.

Выключатели масляные.

Выключатели нагрузки.

Отделители.

Короткозамыкатели.

Синхронные компенсаторы.

Трансформаторы напряжения.

Трансформаторы тока.

Разъединители.

Разрядники.

Изоляторы.

Шины.

Аккумуляторные батареи.

Приложение 3

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ХАРАКТЕРНУЮ ГРУППУ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-20 кВ

- мачтовая трансформаторная подстанция;

- комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая однотрансформаторная;

- комплектная трансформаторная подстанция, проходная однотрансформаторная;

- закрытая тупиковая однотрансформаторная подстанция;

- закрытая проходная однотрансформаторная подстанция;

- закрытая проходная двухтрансформаторная подстанция.

Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛ

Провод алюминиевый.

Провод сталеалюминиевый.

Трос стальной оцинкованный.

Изоляторы подвесные.

Изоляторы штыревые.

Арматура линейная (сцепная, подвесная, натяжная).

Древесина пропитанная.

Стойки железобетонные.

Приставки железобетонные.

Швеллер.

Уголок стальной.

Полоса стальная.

Проволока бандажная.

Болты с шайбами и гайками.

Крюки.

Штыри.

Крюки заварные с серьгой.

Оголовники.

Электроды сварочные.

Лак битумный.

Лак кузбасский (177).

Паста антисептическая.

Пудра алюминиевая.

Соединители овальные.

Соединители опрессовочные на большие сечения.

Зажимы плашечные.

Зажимы соединительные переходные.

Термитные патроны.

Виброгасители.

Разрядники трубчатые.

Фундаменты железобетонные.

Рубероид.

Смазка антикоррозионная.

Вазелин технический.

Жидкость гидротормозная.

Трос стальной монтажный.

Канат хлопчатобумажный.

Канат капроновый.

Кисти малярные.

Щетки стальные.

Приложение 5

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

Токопроводящие шины.

Провод.

Кабель.

Изоляторы.

Сталь профилированная.

Наконечники кабельные.

Аппаратные и петлевые зажимы.

Натяжная, поддерживающая и сцепная арматура.

Разрядники.

Предохранители с плавкими вставками.

Масло трансформаторное.

Силикагель.

Цеолит.

Краска нитро.

Лак 177.

Лак бакелитовый.

Бензин.

Щелочь.

Салфетки технические.

Смазка ЦИАТИМ.

Мастика кабельная.

Лента изоляционная.

Лента киперная.

Лакоткань.

Асбест листовой.

Трубка ПХВ.

Болты с шайбами и гайками.

Арматура низковольтная.

Лампы электрические.

Паста для мытья рук.

Резина маслостойкая уплотнительная.

Губки и ножи к разъединителям.

Металлокерамические контакты к выключателям.

Приложение 6

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЪЕКТНЫХ СРЕДНЕГОДОВЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ

В примере рассматривается расчет объектной нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание МТП-6-10 кВ для ситуаций, когда предусматривается:

- замена отдельных элементов;

- ремонт узлов.

Расчет среднегодовой нормы для ситуации, обусловленной заменой элементов, иллюстрируется на примере ремонтно-эксплуатационного обслуживания изоляции ошиновки 10 кВ, состоящей из трех стеклянных изоляторов на деревянных стойках.

Расчет нормы осуществляется с использованием нормативной характеристики потока отказов изолирующих устройств (приложение к указанию Министерства энергетики и электрификации СССР от 26 ноября 1980 г. № БЕ-17311).

На характеристике выделяются два расчетных интервала, характеризующиеся близкими значениями относительной величины ежегодных отказов от 0 до 21 года и от 21 года до 30 лет, для которых относительная среднегодовая величина отказов изолирующих устройств составляет соответственно 0,000216 и 0,0173.

Тогда ежегодное количество отказов изолирующих элементов 10 кВ на МТП определяется по формуле 1 и в указанных интервалах соответственно составит:

'изол.устр.10кВ МТП год = 0,000216 · 3 = 0,000648 изол.устр.10 кВ / МТП год,

"изол.устр.10кВ МТП год = 0,0173 · 3 = 0,0519 изол.устр.10 кВ / МТП год,

Ежегодное средневзвешенное по интервалам количество отказов изолирующих элементов MTП определяем по формуле 2 с учетом сложившегося в энергосистеме по срокам эксплуатации количественного распределения МТП по установочным интервалам:

в первом интервале - 2000 шт.

во втором интервале - 500 шт.

изол.устр.10 кВ / МТП год.

Составляющая объектной среднегодовой нормы расхода материалов (изоляторы ШС-10) на единицу МТП, обусловленная заменой элементов, определяется по формула 3 и соответственно составит:

Q'ШС-10 МТП = 1 · 0,0109 = 0,0109 ШС-10/МТП год.

Расчет составляющей объектной среднегодовой нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание МТП-6-10 кВ, обусловленной выполнением ремонта отдельных узлов, рассматривается на примере окраски оборудования и строительных конструкций МТП.

В соответствии с действующими в энергосистеме нормами расход красителей по видам работ составит:

Расход красителей при капитальном ремонте МТП:

| - окраска щита сборки | - 0,6 кг |
| --- | --- |
| - oкpacкa трансформатора | - 1,0 кг |
| - окраска конструкций разъединителя | - 0,3 кг |
| - окраска рамы предохранителей | - 0,1 кг |
| - окраска металлических частей разрядников | - 0,17 кг |
| Итого на капитальный ремонт оборудования | - 2,17 кг |
| - окраска ограждения | - 2,0 кг |
| Итого на капитальный ремонт строительной части | - 2,0 кг |
| Расход красителя на техническое обслуживание МТП: |  |
| - проверка и профилактический ремонт оборудования | - 0,1 кг |
| - восстановление надписей | - 0,03 кг |
| Итого на техническое обслуживание | - 0,13 кг |

В качестве красителя на указанных работах принимается нитроэмаль.

Периодичность ремонта и технического обслуживания оборудования и строительной части МТП принята в соответствии с ПТЭ и с учетом условий рассматриваемой энергосистемы и составляет:

| - капитальный ремонт оборудования | - 7 лет |
| --- | --- |
| - техническое обслуживание | - ежегодно |
| - капитальный ремонт строительной части | - 10 лет. |

Составляющая объектной среднегодовой нормы расхода материалов (красителя), обусловленная ремонтом отдельных узлов, определяется по формуле 4 на основе норм расхода красителей по видам работ и межремонтных периодов оборудования и строительной части и составит:

кг/год. МТП.

Приложение 7

НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГОСПЛАНОМ СССР НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Прокат черных металлов.

Прокат медный.

Прокат латунный.

Прокат алюминиевый.

Литье из вторичной бронзы.

Литье из первичного алюминия.

Литье из вторичного алюминия.

Гвозди проволочные.

Проволока обыкновенного качества.

Электроды сварочные.

Трубы катаные.

Трубы катаные нержавеющие.

Трубы катаные для котлов в.д.

Трубы тянутые для котлов в.д.

Трубы нефтепроводные для котлов в.д.

Трубы тонкостенные бесшовные углеродистые.

Трубы тянутые.

Трубы нефтепроводные бесшовные.

Трубы нефтепроводные (диаметром 114-478 мм) электросв.

Трубы тонкостенные бесшовные нержавеющие.

Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм).

Трубы водогазопроводные.

Трубы сварные больших диаметров (свыше 478 мм).

Трубы чугунные (напорные).

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним.

Трубы асбестоцементные.

Трубы керамические.

Трубы железобетонные.

Цемент.

Мягкие кровельные материалы.

Стекло строительное.

Листы асбестоцементные (шифер).

Радиаторы и конвекторы отопительные.

Ванны.

Лесные материалы в перерасчете на круглый лес, в том числе:

Строительный лес и подтоварник.

Пиломатериалы.

Фанера клееная.

Древесноволокнистые.

Древесностружечные плиты.

Нефтебитум.

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи.

Провод неизолированный медный для воздушных линий электропередачи.

Провод троллейный.

Бронекабель.

Кабель силовой типа СРГ, ВРГ, HРГ.

Кабель контрольный.

Кабель сигнально-блокировочный.

Кабель городской телефонной связи.

Провод установочный.

Провода обмоточные и эмалированные.

Кабель силовой гибкий.

Провод шланговый.

Шнур осветительный.

Автопровод.

Авиапровод.

Кабель связи: станционный, шахтный и распределительный (многопарный).

Провод связи распределительный (однопарный).

Кабель радиочастотный.

Кабель управления.

Кабель судовой (морской).

Кабель дальней связи.