ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ № 15-энерго (ПОЧТОВАЯ-ГОДОВАЯ)

"ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ЗА ... год"

РД 34.08.553-91

РАЗРАБОТАНА Фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Н. Королев, В.А. Суворов

УТВЕРЖДЕНА бывшим Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации Минэнерго СССР 17.09.91 г.

Заместитель начальника А.П. Берсенев

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Форма статистической отчетности № 15-энерго (приложение 1 см. вкладку) должна содержать данные по ТЭС, усредненные за отчетный год*, и высылаться в два адреса:

- производственным объединениям энергетики и электрификации для составления годового отчета по технико-производственным показателям за отчетный год;

- фирме ОРГРЭС для обобщения опыта работы по автоматизации тепловых процессов.

_____________

* В форме № 15-энерго - РЭУ, ПЭО, ПОЭЭ.

1.2. При наличии на ТЭС нескольких очередей следует для каждого вида энергообъектов (очереди) составлять отдельную форму № 15-энерго. Отдельные формы должны составляться для энергообъектов:

- ТЭС (очередь) c поперечными связями;

- энергоблоки до 200 МВт;

- энергоблоки 250-300 МВт;

- энергоблоки 500 МВт;

- энергоблоки 800 МВт и выше.

При наличии нескольких очередей на ТЭС данные по общестанционному оборудованию (водогрейным котлам, топливоподачам, химводоочисткам и др.) включаются в форму, содержащую информацию по первой очереди.

1.3. Основные термины, применяемые в настоящей Инструкции, приведены в приложении 2.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМЫ № 15-энерго

2.1. Сбор информации для формы № 15-энерго производится один раз в год перед заполнением формы.

2.2. На ТЭС должны быть заранее заготовлены бланки ведомостей учета работы систем автоматизации для сбора данных для формы № 15-энерго. При наличии на ТЭС энергетического оборудования разных мощностей - для каждого вида мощностей должен быть свой комплект бланков. Например, если на ТЭС имеется очередь с поперечными связями и очередь с энергоблоками 300 МВт, то должно быть два комплекта бланков (для заполнения двух форм № 15-энерго - см. разд.1 настоящей Инструкции).

2.3. В каждом комплекте должно быть 6-7 типов бланков ведомостей по числу видов энергооборудования: котлов (газомазутных или пылеугольных), турбин, водогрейных котлов и т.д. - в соответствии с графой А разд.1 формы № 15-энерго, а также для энергоблоков в случае наличия блочных ИВС.

2.4. Каждая ведомость должна состоять из основных разделов - по типу систем автоматизации (АСР, УЛУ, ТЗ, ИВС (УВС)) и двух вспомогательных разделов (разделы III, IV формы № 15-энерго):

- анализ отказов (ложной работы) и причин отключения систем автоматизации;

- данные о причинах недоосвоения и недоиспользования систем автоматизации.

2.5. Основные разделы ведомости представляют собой перечни систем автоматизации в табличной форме (табл.1, 2, 3). В таблицы можно вносить исходные данные, производить простейшие вычисления и получить необходимую информацию для заполнения формы № 15-энерго.

2.6. Ведомости рекомендуется использовать при экспертном определении средних коэффициентов использования систем автоматизации (СА).

2.6.1. За основу экспертного определения средних коэффициентов использования приняты следующие основные соотношения, характеризующие работу единичной системы автоматизации:

а) для системы автоматизации непрерывного действия (АСР, ТЗ и др.) коэффициент использования  равен:

;

б) для системы автоматизации, работающей периодически (АСР пусков, ФГУ, САУП и др.) на рассматриваемом технологическом объекте, оборудовании (ТО):

Примечание. Для функций ИВС (УВС) эти соотношения также пригодны. Например, для функции работающей периодически (контроль и регистрация параметров при пуске энергоблока и т.д.):

2.6.2. Роль экспертов при оценке средних коэффициентов использования должны выполнять представители оперативного персонала (дежурные, машинисты, начальники смены и т.д.), которые непосредственно пользуются системами автоматизации при эксплуатации технологического оборудования. Могут также привлекаться к экспертизе и работники цеха ЦТАИ, цехов (служб) АСУ ТП, ПТО и других подразделений, непосредственно связанных с эксплуатацией средств автоматизации. Экспертиза представляет собой опрос одного или нескольких экспертов одновременно. Вопросы экспертам ставятся так, чтобы они смогли оценить в процентном отношении коэффициент использования конкретной системы или нескольких одинаковых систем автоматизации за отчетный год.

Ответы (оценки) фиксируются в ведомости. При необходимости можно повторить экспертизу, привлекая для этого других экспертов, и усреднить полученные данные.

В табл.1 в качестве примера показана ведомость для сбора и обработки первичной информации о работе AСP пяти котлов.

Таблица 1

Ведомость учета работы AСP котлов № 1-5 ТЭС

| Наименование ACР | За 19...год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ACР |  | Ки ACР котла № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устано-влено | Освоено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ACР тепловой нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-100% | 2 | 2 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5* | 1,0 |  |  |
| 50-100% | 3 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 3,0 |  |  |
| 2. ACР питания с диапазоном: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-100% | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,7 | 0,7* | 0,7 |  |  |
| 50-100% | 3 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 3,0 |  |  |
| 3. ACР общего воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с коррекцией по O | 3 | 2 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | 0,5* | 1,0 |  |  |
| без коррекции по О | 2 | 2 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 |  |  |
| 4. ACР разрежения | 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |  |  |
| 5. Остальные регуляторы котла () | 20 | 17 | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (2,7) | (1,7) | - | 16,4 |  |  |
| Итого | 40* | 35* |  |  |  |  |  |  | 32,1 | 0,92* |  |

________________

* - данные, которые записываются в форму № 15-энерго.

- средний коэффициент использования ACР котлов ТЭС.

- средний коэффициент использования группы ACР одного типа (наименования) в целом по котельной.

В табл.1 оперативный персонал технологических цехов дает оценку работы систем автоматизации, которые записываются в графы № 5-9 табл.1.

Составляет таблицу, производит опрос, записывает данные и заполняет форму № 15-энерго представитель ПТО (или цеха ТАИ) в соответствии с решением главного инженера ТЭС.

2.7. Для расчета средних коэффициентов использования нескольких одинаковых систем автоматизации на одном или нескольких ТО, или всех систем автоматизации на одном ТО, или по ТЭС в целом должна применяться следующая формула:

,                                                                       (1)

где  - сумма всех коэффициентов использования освоенных систем автоматизации, для которых определяется средний коэффициент использования (для всех одинаковых СА или для всех СА одного или нескольких ТО, или по ТЭС в целом и т.д.);

NА - количество всех освоенных систем автоматизации, для которых определяется средний коэффициент использования (для всех одинаковых СА или для всех СА одного или нескольких ТО, или по ТЭС в целом и т.д.).

Для расчета средних коэффициентов использования освоенных функций ИВС (УВС)* применяется формула, аналогичная формуле (1):

,                                                                     (2)

где  - сумма всех коэффициентов использования освоенных функций ИВС, для которых определяется ;

NФ - сумма всех освоенных функций ИВС, для которых определяется .

__________________

* Далее для краткости - ИВС.

2.8. Ведомости для сбора и обработки первичной информации о работе ТЗ и ИВС пяти котлов (по аналогии с п.2.6.1) приведены в табл.2 и 3.

Таблица 2

Ведомость учета работы ТЗ котлов № 1-5 ТЭС

| Наименование | За 19... год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ТЗ |  | Ки ТЗ котла № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уста-новлено | Освоено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ТЗ, действующие на снижение нагрузки блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 50% | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |  |  |
| до 30% холостого хода, собственных нужд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. ТЗ, выполняющие локальные операции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при потускнении пылеугольного факела | 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9* | 4,5 |  |  |
| при невоспла-менении или погасании факела растопочной горелки | 5 | 2 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | 0,75* | 1,5 |  |  |
| 3. Прочие TЗ() | 25 | 20 | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (30) | (1,0) | - | 19 |  |  |
| Итого | 37* | 28* |  |  |  |  |  |  | 25,3 | 0,9* |  |

Таблица 3

Ведомость учета работы ИВС котлов № 1-5 ТЭС

| Наименование функций ИВС | За 19...год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество функций |  | функций ИВС котла № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По проекту | Освоено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Ведение оперативной и отчетной документации | 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0* | 5,0 |  |  |
| 2. ТЭП | 5 | 3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,5* | 1,5 |  |  |
| 3. РАС | 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,9* | 4,5 |  |  |
| 4. Остальные функции () | 20 | 15 | (5,0) | (5,0) | (5,0) | - | - | 1,0 | 15 |  |  |
| Итого | 35* | 28* |  |  |  |  |  |  | 26 | 0,93* |  |

3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ № 15-энерго

3.1. Верхняя часть лицевой стороны формы

3.1.1. В верхней части лицевой стороны формы указывается организация* и адрес, куда должна быть направлена форма, а также наименование и адрес ТЭС**, на которой форма заполнялась.

_____________

* ПО Союзтехэнерго с 1991 г. переименовано в фирму ОРГРЭС.

** В форме № 15-энерго, изданной ВГО "Союзучетиздат" 07.88 г., вместо обратного адреса составителя формы ошибочно предлагается указать адрес ПЭО (РЭУ).

3.1.2. В заголовке проставляется отчетный год, тип ТЭС (с поперечными связями или с энергоблоками), мощность ТЭС или мощность одного энергоблока для ТЭС или очереди.

3.2. Раздел II

3.2.1. Таблица п.2.1

3.2.1.1. В графе А таблицы п.2.1 приведены показатели, характеризующие работу логических систем управления (УЛУ):

- количество установленных (смонтированных) УЛУ (строка 8);

- количество установленных органов управления, охваченных устройствами логического управления (строка 9).

Учет органов управления (задвижек, регулирующих органов, электродвигателей, электромагнитов и др.), на которые воздействуют УЛУ, необходим для оценки сложности установленных УЛУ;

- количество освоенных устройств (строка 10);

- количество освоенных органов управления, охваченных устройством (строка 11). К освоенным относятся органы управления, входящие в систему УЛУ, принятого в постоянную эксплуатацию;

- средний коэффициент использования УЛУ (строка 12), который определяется:

для одного типа УЛУ (графа 4);

для УЛУ, установленных как на отдельных видах ТО (графы 3, 5, 6, 7), так и по ТЭС в целом (графа 2);

для УЛУ и блокировок по ТЭС в целом (графа 1).

3.2.1.2. Средний коэффициент использования УЛУ типа "Розжиг горелок" (графа 4, строка 12) определяется в следующем порядке:

- методом экспертной оценки (или по учтенной документации) определяется средний за отчетный год коэффициент использования УЛУ данного типа на каждый из котлов ТЭС;

- по полученным данным рассчитывается среднее арифметическое значение коэффициента УЛУ "Розжиг горелок" котлов для ТЭС в целом.

Пример. На трех котлах ТЭС установлены УЛУ "Розжиг горелок" (РГ). На двух котлах УЛУ находятся в эксплуатации (= 2), на третьем - в стадии наладки. Методом экспертной оценки определено, что за отчетный год средний коэффициент использования УЛУ первого котла равен 0,8, а второго - 0,2. Каждое УЛУ воздействует на 64 органа управления.

Требуется определить средний коэффициент использования УЛУ "Розжига горелок" на котлах ТЭС.

Решение:

.

Для данного примера графа 4 таблицы п.2.1 заполняется следующим образом:

строка 8: 3;

строка 9: 64·3=192;

строка 10: 2;

строка 11: 64·2=128;

строка 12: 0,5.

3.2.1.3. Средние коэффициенты использования УЛУ для каждого вида ТО (котлов, турбин и т.д.) по ТЭС в целом (графы 3, 5, 6, 7, строка 12) определяются в следующем порядке:

- вначале рассчитываются средние коэффициенты использования всех типов (наименований) УЛУ, действующих на данном виде ТО в соответствии с п.3.2.1.2;

- на основании полученных данных определяется средний коэффициент использования всех типов УЛУ, действующих на данном виде ТО. Определение среднего коэффициента использования для нескольких УЛУ разного типа отличается от общего подхода к определению Ки других систем тем, что здесь необходимо учитывать "весомость" каждой УЛУ в части количества органов управления, на которые это УЛУ воздействует. В этом случае формула (1) принимает следующий вид:

,                                          (3)

где ; ; . . .  - коэффициенты использования конкретных УЛУ (1, 2...m);

n1; n2; n3. . . nm - количество органов управления в УЛУ (1, 2... m);

NУЛУ = n1 + n2 + n3  - количество всех органов управления УЛУ, для которых определяется коэффициент использования.

Пример. На трех ТЭС установлены следующие УЛУ:

- "Розжиг горелок" (РГ); на двух котлах освоены, на третьем - в стадии наладки. Средний коэффициент использования освоенных УЛУ равен 0,5. Каждое УЛУ воздействует на 64 органа управления, освоенных () - 128;

- "Температура вторичного пара" (ТВП): освоены на трех котлах. Средний коэффициент использования освоенных УЛУ равен 0,9. Три УЛУ воздействуют на 21 орган управления ().

Требуется определить средний коэффициент использования освоенных УЛУ на котлах ТЭС.

Решение:

Для данного примера графа "3" заполняется следующим образом:

строка 8: 6;

строка 9: 64·3+21=213;

строка 10: 5;

строка 11: 64·2+21=149;

строка 12: 0,55.

3.2.1.4. При заполнении строк 8-11 в графе 2 учитываются все УЛУ, установленные на основном и общестанционном ТО ТЭС (см. разд.1, графа А, строки 1-7).

При заполнении строки 12 в графе 2 средний коэффициент использования УЛУ в целом по ТЭС определяется в следующем порядке:

- определяются средние коэффициенты использования УЛУ в целом по отдельным видам ТО электростанции по аналогии с п.3.2.1.3;

- на основании полученных данных определяется средний коэффициент использования всех УЛУ, действующих на ТЭС.

Пример. На ТЭС имеется следующее ТО, оснащенное УЛУ:

- котлы со вспомогательным оборудованием оснащены шестью УЛУ, которые воздействуют на 213 органов управления, освоено 5 УЛУ, которые воздействуют на 149 органов управления, средний коэффициент использования пяти УЛУ равен 0,55;

- турбины со вспомогательным оборудованием оснащены тремя УЛУ, которые воздействуют на 60 органов управления; все УЛУ освоены, средний коэффициент использования равен 0,8;

- химводоочистка оснащена одним УЛУ, воздействующим на 30 органов управления; УЛУ освоено, средний коэффициент использования равен 0,2.

Требуется определить средний коэффициент использования УЛУ по ТЭС в целом.

Решение:

Для данного примера графа 2 заполняется следующим образом:

строка 8: 6+3+1=10;

строка 9: 213+60+30=303;

строка 10: 5+3+1=9;

строка 11: 149+60+30=239;

строка 12: 0,57.

3.2.1.5. К блокировкам (графа 1) относятся устройства, осуществляющие взаимосвязь между управлением отдельными вспомогательными механизмами и автоматическое выполнение некоторых операций по управлению оборудованием. Устройства, входящие в схемы УЛУ, AСР, ТЗ не учитываются.

Например, на ТЭС могут использоваться блокировки:

- узла аварийных впрысков котла;

- АВР сетевых насосов;

- отключащие все предыдущие по ходу топлива механизмы при аварийном отключении любого основного механизма;

- запрещающие пуск механизмов в неправильной последовательности;

- включающие и отключающие перекачивающие насосы мазутослива по верхнему и нижнему уровню в приемных емкостях;

- исключающие одновременную промывку или регенерацию двух фильтров, входящих в одну группу и др.

Определение данных по блокировкам и расчет среднего значения коэффициента использования блокировок по ТЭС определяется по той же методике, что и для УЛУ (см. пп.3.2.1.1-3.2.1.4). Подготовка данных для графы 1 производится в два этапа:

- определение показателей работы блокировок на ТО (см. разд.1, графа А, строки 1-7) по ТЭС в целом;

- суммирование данных по блокировкам с данными по УЛУ (графа 2) и запись полученных сумм в строки 8-11 графы 1. В строку 12 графы 1 вписывается среднеарифметическое значение средних коэффициентов использования УЛУ и блокировок.

3.2.2. Таблица п.2.2

3.2.2.1. В графе А таблицы п.2.2 указаны показатели (строки 13-15), характеризующие работу AСР на ТЭС. При этом цифровые значения этих показателей имеют различное значение:

- данные по работе конкретных типов АСР (графы 3, 4, 5, 7);

- данные по работе AСP, установленных на определенном типе ТО (графы 2, 6, 8, 9);

- данные по работе AСP по ТЭС в целом (для ТО, указанного в графе А разд.1, строки 1-7).

3.2.2.2. Средний коэффициент использования AСP конкретного типа (строка 15, графы 3, 4, 5, 7) определяется в следующем порядке:

- методом экспертной оценки (или по отчетной документации) определяется средний за отчетный год коэффициент использования каждой AСP данного типа (наименования);

- на базе полученных данных определяется средний коэффициент использования АСР данного типа в целом по ТЭС по формуле (1).

Пример. На трех котлах ТЭС установлено три AСP общего воздуха (РОВ) с коррекцией по O2. Освоены AСP на двух котлах (= 2). Средний коэффициент использования АСР на первом котле равен 0,8, на втором - 0,2. На третьем котле АСР находится в наладке.

Определить средний коэффициент использования AСP общего воздуха с коррекцией по О2 на котлах ТЭС.

Решение.

.

Для данного примера графа 5 таблицы п.2.2 заполняется следующим образом:

строка 13: 3;

строка 14: 2;

строка 15: 0,5.

3.2.2.3. Средние коэффициенты использования AСP (графы 2, 6, 8, 9, строка 15) для каждого вида технологического оборудования (котлов, турбин и др.) определяются в следующем порядке:

- вначале рассчитываются средние коэффициенты использования всех типов (наименований) АСР, действующих на данном виде ТО, в соответствии с п.3.2.2.2;

- на основании полученных данных определяется средний коэффициент использования всех типов АСР, действующих на данном виде ТО, по формуле (1).

Пример. На трех котлах установлены следующие АСР:

- три регулятора нагрузки (РН), два из которых освоены (= 2), а третий находится в наладке; средний коэффициент использования освоенных AСP равен 0,8;

- три регулятора общего воздуха (РОВ) с коррекцией по О2, два из которых освоены (=2), а третий налаживается; средний коэффициент освоенных АСР равен 0,5;

- шесть регуляторов температуры (РТ); все освоены (= 6); средний коэффициент использования равен 0,9;

- три регулятора питания (РП); все освоены (= 3); средний коэффициент использования равен 1,0.

Требуется определить средний коэффициент использования АСР котлов в целом по ТЭС.

Решение:

Для данного примера графа 2 таблицы п.2.2 заполняется следующим образом:

строка 13: 3+3+6+3=15;

строка 14: 2+2+6+3=13;

строка 15: 0,85.

3.2.2.4. Средний коэффициент использования АСР (графа 1, строка 15) в целом по ТЭС определяется в следующем порядке:

- вначале рассчитывается средний коэффициент использования AСP для каждого вида ТО на ТЭС (см. графу А строки 1-7 таблицы разд.1).

Расчеты производятся в соответствии с п.3.2.2.3;

- на основании полученных данных определяется средний коэффициент использования всех АСР, действующих на ТЭС, по формуле (1).

Пример. На ТЭС имеется следующее ТО, оснащенное АСР:

- котлы (со вспомогательным оборудованием), оснащенные 15 AСP, из них 13 АСР освоены (= 13); средний коэффициент их использования равен 0,85;

- турбины (со вспомогательным оборудованием), оснащенные 24 AСP, из которых 17 освоены (= 17); средний коэффициент их использования равен 0,8;

- химводоочистка оснащена 5 АСР, из которых две освоены (= 2); средний коэффициент их использования равен 0,5.

Требуется определить средний коэффициент использования AСP по ТЭС в целом.

Решение:

.

Для данного примера графа 1 таблицы п.2.2 заполняется следующим образом:

строка 13: 15+24+5=44;

строка 14: 13+17+2=32;

строка 15: 0,8.

3.2.3. Таблица п.2.3

3.2.3.1. В графе 1 указываются данные по ТЗ на ТО, перечисленное в разд.1 (графа А, строки 1-7), в целом по ТЭС.

3.2.3.2. В графах 2, 3 указываются данные только по ТЗ, действующим на останов энергоблока, турбины и котла.

Примечание. Сведения по ТЗ питательных насосов, а также ТЗ, производящим локальные операции, и ТЗ водогрейных котлов в графах 2, 3 не учитываются. Эти сведения учитываются при заполнении графы 1.

3.2.3.3. В графах 4 и 5 указываются сведения только по ТЗ, действующим на снижение нагрузки оборудования соответственно до 50 и до 30% (включая ТЗ, снижающие до XX и СН) номинальной нагрузки.

3.2.3.4. В графах 6, 7 указываются данные о ТЗ, выполняющих локальные операции на котле в соответствии с правилами взрывобезопасности.

3.2.3.5. При заполнении граф 2 и 3 следует учитывать, что ТЗ, действующие одновременно на останов турбины, котла, блока (например, ТЗ по смещению ротора турбины (осевой сдвиг)), считаются за одну ТЗ (систему).

В строке 18 учитывается количество отказов (отключений и несрабатываний) ТЗ при запросе на срабатывание (опробование защит, превышение контролируемого параметра уставки срабатывания) и отключение ТЗ оперативным персоналом при обнаружении явных дефектов аппаратуры во время осмотров и технического обслуживания. Отключения ТЗ персоналом, не вызванные дефектом элементов систем, в строке 18 не учитываются.

3.2.4. Таблица п.2.4

3.2.4.1. В графе 1 указываются данные по всему проектному объему функций ИВС. Для ИВС, обслуживающих более одного энергоблока, необходимо учитывать следующее:

- все функции ИВС, одинаковые для нескольких энергоблоков учитываются с коэффициентом, равным количеству обслуживаемых энергоблоков. Сервисные внутренние задачи, обеспечивающие функционирование программно-технического комплекса ИВС ("База данных", "Контроль достоверности" и др.), к таким функциям не относятся (коэффициент равен 1);

- функции ИВС, общие для нескольких энергоблоков (например, "Распределение нагрузки между блоками", "Учет прихода топлива на станцию" и др.), учитываются с коэффициентом 1 независимо от числа обслуживаемых энергообъектов.

3.2.4.2. В заголовках граф 2-7 представлен перечень наиболее часто применяемых на ТЭС функций ИВС. При заполнении таблицы на конкретном объекте следует весь его проектный объем функций ИВС разбить в соответствии с наименованиями, данными в графах 2-7 таблицы.

3.2.4.3. Средний коэффициент использования функций ИВС определяется в соответствии с п.2.8 (формула (2)).

3.3. Раздел 1

3.3.1. В графе А дается перечень и наименование технологического оборудования (ТО) ТЭС, при этом за единицу ТО принимается:

- в строке 1 - пылеугольный котел со вспомогательным оборудованием, включая установки пылеприготовления;

- в строке 3 - турбина со вспомогательным оборудованием, включая ПЭН, ПТН, деаэратор, БРОУ, РОУ, РУ и др.;

- в строке 4 - водогрейные котлы, включая вспомогательное теплофикационное оборудование (сетевые насосы, бойлеры и др.);

- в строке 5 - топливоподачи, включая устройства загрузки бункеров котельной, механизмы тракта топливоподачи и др.;

- в строке 7 - каждое из шести следующих ТО: размораживающее устройство, газорегуляторный пункт (ГРП), мазутонасосная, береговая насосная станция, золоудаление, электролизная установка (для получения водорода и кислорода).

3.3.2. В графе 1 указывается количество единиц основного ТО (котлов, турбин, топливоподач и др.) соответственно строкам 1-7 графы А.

Примечание. В строке 7 графы 1 указывается количество единиц общестанционного оборудования, которое равно шести, если на рассматриваемом энергообъекте имеется по одной единице перечисленного в графе А оборудования.

3.3.3. В графах 2 и 3 указывается общее количество установленных и освоенных (принятых в постоянную эксплуатацию) систем автоматизации:

- систем логического управления (УЛУ), к которым относятся системы функционально-группового управления (ФГУ);

- автоматических систем регулирования (AСP), к которым относятся авторегуляторы различных видов и типов (электронные, гидравлические и др.);

- технологических защит (ТЗ), к которым относятся все защиты, действующие на останов, снижение нагрузки основного, вспомогательного и общестанционного оборудования ТЭС, и локальные защиты перечисленного оборудования.

Примечание. Для энергоблоков, у которых количество запроектированных систем автоматизации не соответствует количеству установленных (смонтированных), в графе 2 указывается количество систем, действительно установленных на объекте.

3.3.4. В графе 4 указываются средние за отчетный год коэффициенты использования () освоенных* систем автоматизации (AСP, УЛУ, ТЗ) на ТО определенных видов - котлов, турбин, химводоочисток и др. Коэффициенты  определяются в следующем порядке:

____________

* Технологическая защита, предназначенная для снижения нагрузки, но включенная на останов ТО, считается освоенной; ТЗ, включенная на сигнал (а не на исполнительный орган), считается неосвоенной.

- для каждого вида ТО (котлов, турбин и др.) методом экспертной оценки (или по отчетной документации) определяются средние коэффициенты использования за отчетный год каждой из освоенных единичных систем автоматизации, установленных на ТО;

- на основании полученных значений Ки,ТО для всех систем автоматизации рассматриваемого ТО рассчитываются средние коэффициенты использования систем автоматизации каждого типа (AСP, УЛУ, ТЗ) в целом по данному ТО (по формуле (1));

- на основании полученных значений Ки,ТО рассчитывается средний коэффициент использования систем автоматизации в целом по данному виду ТО:

,                                          (4)

где , ,  - количество систем автоматизации типа УЛУ, AСP и ТЗ на ТО данного вида;

, ,  - средние коэффициенты использования систем автоматизации типа УЛУ, AСP, ТЗ на ТО данного вида.

Пример. На трех газомазутных котлах ТЭС установлены следующие автоматические системы:

- устройства логического управления типа "Розжиг горелок" на каждом из котлов. На двух котлах УЛУ освоены (= 2) и эксплуатируются с = 0,5. На третьем котле УЛУ находится в стадии наладки;

- 15 АСР; из них 13 освоены (= 13) и эксплуатируются с = 0,85;

- 18 ТЗ; из них освоены 15 (= 15) и эксплуатируются с  = 1,0.

Требуется определить средний коэффициент использования систем автоматизации на котлах ТЭС.

Решение:

Для данного примера графы 1-4 строки 2 заполняются следующим образом:

графа 1: 3 (котла);

графа 2: 3+15+18=36;

графа 3: 2+13+15=30;

графа 4: 0,90

3.3.5. В графе 5 указывается количество энергоблоков, оснащенных информационно-вычислительными системами (ИВС) или управляющими вычислительными системами (УВС). При этом учитываются все ИВС (построенные на базе ЭВМ, работающих в реальном времени) независимо от уровня современности их технических средств.

3.3.6. В графе 6 указывается общее количество запроектированных функций ИВС (см. п.3.2.4).

3.3.7. В графе 7 указывается общее количество освоенных функций ИВС на энергоблоках ТЭС.

3.3.8. В графе 8 указывается средний коэффициент использования всех освоенных функций ИВС () на ТЭС за отчетный год.

Коэффициент  определяется в следующем порядке:

- вначале методом экспертной оценки (или по отчетной документации) определяется средний коэффициент использования каждой из освоенных функций ИВС на каждом энергоблоке ТЭС;

- на основании полученных данных рассчитываются средние коэффициенты использования функций ИВС каждого типа (наименования) на энергоблоках в целом по ТЭС по формуле (2);

- на основании полученных данных о средних коэффициентах использования всех типов (наименований) функций ИВС на энергоблоках ТЭС определяется средний коэффициент использования функций ИВС в целом по ТЭС.

Пример. Определить средний коэффициент использования всех освоенных функций ИВС на энергоблоках ТЭС, если на всех трех энергоблоках ТЭС, оснащенных ИВС, используются следующие функции:

"Индивидуальный и обобщенный контроль и регистрация (КИР)" - освоены на всех энергоблоках (= 3) с = 1;

"Расчет и анализ технико-экономических показателей (ТЭП)" - освоены на двух энергоблоках (= 2) с = 0,8. На третьем энергоблоке данная функция находится в стадии наладки;

"Регистрация аварийных ситуаций (РАС)" - освоена на всех энергоблоках (= 3) с = 0,87.

Решение:

Для данного примера графы 5-8 заполняются следующим образом:

графа 5: 3;

графа 6: 9;

графа 7: 8;

графа 8: 0,9.

3.4. Раздел III

3.4.1. В таблице указываются данные об отказах систем автоматизации, происшедших из-за дефектов элементов (узлов) этих систем. Наименования отказавших элементов (узлов) даны в заголовках граф 2-9.

3.4.2. В графе 1 указываются общие количества отказов соответствующих систем.

3.5. Раздел IV

3.5.1. В таблице указываются данные обо всех системах, не принятых в постоянную эксплуатацию (неосвоенных) к концу отчетного года, а также об освоенных, но практически не используемых. В графах 1 и 2 указываются наименование и количество малоиспользуемых и неосвоенных систем автоматизации.

3.5.2. В графе 3 указываются причины, препятствующие освоению (например, отсутствие представительного сигнала, средств измерения (датчиков) с требуемыми характеристиками, недоработка проекта и др.) или нормальной эксплуатации систем (например, наличие ограничений котла по тяге и дутью, неудовлетворительная характеристика регулирующих клапанов, отсутствие запасных частей для аппаратуры и др.).

3.5.3. В графе 4 указывается продолжительность (в часах) простоя малоиспользуемых систем автоматизации за отчетный год. Для неосвоенных систем эта графа не заполняется.

Примечание. В случае недостатка места в таблице п.4.1 рекомендуется составить эту таблицу на отдельном листе и приложить ее к форме № 15-энерго.

Приложение 1

| Кому представляется |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование и адрес получателя |  |  |
|  |  |  |  | ОТРАСЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Форма № 15-энерго |
|  |  |  | Утверждена приказом Минэнерго СССР от 05.11.90 № 292 Почтовая-годовая Представляют тепловые электростанции до 10 января: 1. Производственному энергетическому объединению. 2. Фирме ОРГРЭС (Москва, Семеновский пер., 15). Представляют производственные энергетические объединения до 5 февраля: 1. Главному экономическому управлению Минтопэнерго РФ (Москва, Китайский пр., 7). |  |
| ТЭС |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |
|  | ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ за 19____год |  |  |  |
| ТЭС с энергоблоками единичной мощности поперечными связями мощностью ___________ МВт (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |

1. ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

| Наименование технологического оборудования | № строки | Коли-чество единиц техно-логи-ческого обору-дова-ния | По системам автоматического регулирования, логического управления и технолог. защиты |  |  | Информационно-вычислительные (управляющие) системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установ-лено систем | освоено систем | средний коэффи-циент исполь-зования | коли-чество энерго-блоков, осна-щенных ИВС | коли-чество функций ИВС по проекту | коли-чество функций ИВС освоено | средний коэф-фициент исполь-зования |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котлы (со вспомогательным оборудованием): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пылеугольные | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газомазутные | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбины (со вспомогательным оборудованием) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейные котлы | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливоподачи | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химводоочистки | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остальное общественное оборудование (размораживающее устройство, газорегуляторный пункт (ГРП), мазутонасосная, золоудаление, береговая насосная, электробойлерная) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1. Итоги освоения устройств логического управления (УЛУ)

| Показатели |  | № строки | Всего по ТЭС (включая блоки-ровки) | Устройство логического управления (ФГУ, АПК, АПТ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего по ТЭС | котлы со вспомо-гательным обору-дованием | в том числе топливо, розжиг горелок | водо- грейные котлы | топливо- подача | химводо- очистка |
| А |  | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных | УЛУ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | органов управления, охваченных устройств | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество освоенных | устройств | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | органов управления, охваченных устройств | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний коэффициент использования |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Итоги освоения автоматических систем регулирования (АСР)

| Показатели | № строки | Всего АСР по ТЭС | АСР котлов со вспомогательным оборуд. |  |  |  | АСР турбин со вспомога- тельным оборудов. |  | АСР водо-грейных котлов | АСР хим-водо-очисток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по котлам | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловой нагрузки в диапазоне работы котла 30-100% номи-нальной нагрузки котла | питания работающих в диапазоне 30-100% номи- нальной нагрузки котла | общего воздуха с коррек-цией по О2 | всего АСР | в том числе АСР мощ-ность |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установлено АСР | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоено АСР | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний коэффициент | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Итоги освоения технологических защит (ТЗ)

| Показатели | № строки | Всего ТЗ на основном и общестан-ционном обору-довании ТЭС | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технологические защиты, действующие на останов оборудования |  | защиты, действующие на снижение нагрузки блока |  | защиты, выполн. локальные операции на котле |  |
|  |  |  | ТЗ турбины и блока | ТЗ котла | до 50% номи-нальной - всего | до 30% номи-нальной, холостого хода, собст-венных нужд - всего | при потускне-нии пыле-угольного факела | при невоспла- менении или погасании факела растопочной горелки |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установлено ТЗ | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоено ТЗ | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отказов (отклонений и несрабатываний) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ложных срабатываний | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество правильных срабатываний | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Итоги освоения функций информационно-вычислительных (управляющих) систем (ИВС)

| Показатели |  | № строки | Всего функций по ТЭС | Из них |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индиви-дуальный и обобщен-ный контроль и регист-рация | расчет и анализ технико-экономи-ческих показателей (ТЭП) | регист-рация аварийных ситуаций (РАС) | анализ работы и техничес-кого состояния оборудо- вания (диаг- ностика) | ведение опера- тивной докумен- тации | внутрен-ние задачи ИВС |
| А |  | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общее количество функций | по проекту | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освоено | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний коэффициент использования |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

3. АНАЛИЗ ОТКАЗОВ (ЛОЖНОЙ РАБОТЫ) И ПРИЧИН ОТКЛЮЧЕНИЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

| Наименование устройств автоматизации (АСУ ТП) | № строки | Количество отказов (ложной работы) и отключений устройств автоматизации (АСУ ТП) из-за дефектов их элементов (узлов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | импульс-ных линий | комму-тации и кабелей | первич-ных пре-обра-зова-телей (дат-чиков) | элект-ронной аппа-ратуры | пус-ковых уст-ройств | испол-нитель-ных меха-низмов | регули-рующих и запор-ных органов | матема-тического обеспе-чения ИВС |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Устройства логического управления | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматические системы регулирования | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические защиты | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно- вычислительные комплексы | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ДАННЫЕ О ПРИЧИНАХ НЕДООСВОЕНИЯ И НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Перечень основных причин, препятствующих освоению и эксплуатации систем автоматизации

| Наименование неосвоенных и малоиспользуемых устройств автоматизации |  | Количество | Причины, препятствующие освоению и эксплуатации устройств автоматизации |  | Число часов простоя малоиспользуемых устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | 1 | 2 |  | 3 |
| "___" ___________ 19__ г. | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия и номер телефона исполнителя |  |

Приложение 2

Справочное

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Внедрение систем автоматизации | Стадия создания систем автоматизации, включающая в себя монтаж, наладку, опытную эксплуатацию, приемо-сдаточные испытания и оформление ввода системы в постоянную эксплуатацию |
| Ввод в эксплуатацию | Событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке (ГОСТ 25866-83) |
| Начало эксплуатации | Момент ввода изделия, системы в эксплуатацию, оформленный организационно-распорядительным документом (РД 34.35.412-88) |
| Освоенная система автоматизации | Система автоматизации (AСP, ТЗ, УЛУ, ИВС), введенная в эксплуатацию |
| Неосвоенная система автоматизации | Смонтированная на технологическом оборудовании система автоматизации, не введенная в эксплуатацию |
| Малоиспользуемая система автоматизации | Введенная в эксплуатацию система автоматизации, имеющая коэффициент использования менее 0,5 |
| ИВК АСУ ТП (информационно-вычислительный комплекс АСУ ТП) | Совокупность вычислительного комплекса АСУ ТП, показывающих и регистрирующих приборов, средств сбора, переработки, оперативного отображения и регистрации информации, обеспечивающая выполнение информационных функций системы (РТМ 25333-79) |
| ИВС (информационно-вычислительная система) | То же, что и ИВК АСУ ТП |
| Информационная функция АСУ ТП | Функция АСУ ТП, целью которой является сбор, преобразование, хранение информации о состоянии технологического объекта управления, представление этой информации оперативному персоналу или передача ее для последующей обработки (РТМ 25333-79) |
| Функция ИВС | То же, что и информационная функция АСУ ТП |
| УВК АСУ ТП (управляющий вычислительный комплекс АСУ ТП) | Совокупность технических средств, включающая вычислительный комплекс, предназначенный для выработки и реализации управляющих воздействий или выдачи рекомендаций по управлению технологическим объектом управления (РТМ 25333-79) |
| УВС (управляющая вычислительная система) | То же, что и УВК АСУ ТП |
| Управляющая функция АСУ ТП | Функция АСУ ТП, целью которой является выработка решений и осуществление управляющих воздействий на технологический объект управления (РТМ 25333-79) |
| Функция УВС | То же, что и управляющая функция АСУ ТП |
| Устройство | Элемент или совокупность элементов, представляющих единую конструкцию. Например, устройствами являются: первичные измерительные или измерительные преобразователи, исполнительные механизмы, трансформаторы, задатчики, универсальные переключатели, блоки, сигнальные лампы, штепсельные розетки и т.п. (РТМ 25798-86) |
| УЛУ (устройства логического управления) | Комплекс автоматических устройств, осуществляющих управление функциональной группой технологического оборудования по заданной программе |
| Функциональная группа | Группа технологического оборудования со всеми относящимися к ним механизмами собственных нужд, запорно-регулирующей арматурой и системой управления технологическим процессом, решающая определенную технологическую задачу (РД 34.35.412-88) |
| Отказ | Событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия, системы (РД 34.35.412-88) |