МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТУРБИННОГО МАСЛА НА РЕМОНТНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ТУРБИН И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС

РД 34.10.551

УДК 621.311.22.621.315.615.2 (083.74)

Срок действия установлен

с 01.01.88 г.

до 01.01.94 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Г.И. СОЛДАТЕНКОВ, П.П. СЫЧЕВА, А.И. ЯКИМОВ, Э.Я. ФРИДМАН, А.И. ШИНЕЛЕВ, Д.В. ШУВАРИН

СОГЛАСОВАНО с Управлением по науке, новой технике и АСУ Госкомнефтепродукта СССР 30.06.1987 г.

Начальник управления В.В. ФЕДОРОВ,

с ВНИИНП Миннефтехимпрома СССР 30.06.1987 г.

Заместитель директора В.М. ШКОЛЬНИКОВ,

с Техническим управлением Минэнергомаша СССР 14.05.1987 г.

Начальник управления В.П. ГОЛОВИЗНИН,

с Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 30.12.1986 г.

Заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

УТВЕРЖДЕНО Минэнерго СССР 14.07.1987 г.

Заместитель министра энергетики и электрификации СССР А.Ф. ДЬЯКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы предназначены для определения общего годового расхода свежего, очищенного и регенерированного турбинного масла Тп-22 на эксплуатационные и ремонтные нужды для турбоагрегатов (турбин), насосов, дымососов и вентиляторов тепловых электростанций (ТЭС).

1.2. Годовой расход масла слагается иэ расхода его на долив, на восполнение потерь при проведении капитального ремонта и на замену отработанного масла.

1.2.1. Расход масла на долив в маслосистемы турбоагрегатов возмещает потери его при периодической очистке центрифугами и фильтр-прессами, сливе воды из нижней точки масляного бака, отборе проб для анализа, вследствие испарения и протечек через неплотности масляной.системы.

Расход масла на долив во вспомогательное оборудование (насосы, дымососы и вентиляторы) возмещает потери его за счет испарения, потери в виде эмульсии при дренировании воды из маслобака и очистке масла сепараторами, потери через различные неплотности масляной системы.

1.2.2. Потери масла при капитальном ремонте турбоагрегата слагаются, из потерь при заливе, очистке сепараторами и фильтр-прессами и при промывке масляных систем. Для турбоагрегатов межремонтный период принят 4 г.

Для вспомогательного оборудования расход масла на восполнение потерь при проведении капитальных ремонтов отсутствует, так как в данном случае производится полная замена отработанного масла с механической очисткой масляной системы оборудования.

1.2.3. Расход масла на замену отработавшего срок службы в оборудовании определяется вместимостью масляной системы данного типа оборудования.

1.3. Нормы разработаны с учетом сбора протечек масла (через уплотнения вала масляных насосов, из подшипников турбин и др.), очистки этого масла на центрифуге или фильтр-прессе и его повторного использования в турбоагрегате, или во вспомогательном оборудовании.

1.3.1. Нормы на периодическую замену разработаны расчетно-аналитическим методом, на долив и на возмещение безвозвратных потерь масла - статическим методом с элементами опытного метода.

1.3.2. Нормы расхода масла на периодическую замену рассчитывались с учетом конструктивных параметров оборудования и установленными правилами его эксплуатационно-технического обслуживания (сроками замены масла). В соответствии с условиями работы масла срок службы принимался различным для разных видов оборудования.

Замена масла в турбоагрегатах и крупногабаритном вспомогательном оборудовании производится по его браковочным показателям, а для малогабаритного вспомогательного оборудования имеет место регламентированная замена масла.

1.4. При разработке норм приняты на основании опыта эксплуатации следующие сроки службы масла:

в турбинах - 5 лет;

в питательных электро- и турбонасосах с вместимостью масляной системы более 0,0025 т - 6 лет;

в сетевых насосах с вместимостью масляной системы равной или более 0,2 т, а также маслостанциях ТВД блоков 800-1200 МВт -4 г;

в циркуляционных насосах - 3 г;

в вентиляторах осевых двухступенчатых, воздуходувках двустороннего всасывания, дымососах осевых двухступенчатых, центробежных дымососах с вместимостью масляных систем от 0,2 до 0,27 т включительно - 2 г;

в воздуходувках двустороннего всасывания, вентиляторах двухступенчатых дутьевых двустороннего всасывания, вентиляторах дутьевых одностороннего всасывания, центробежных дымососах с вместимостью масляных систем от 0,018 до 0,087 т включительно - 1 г;

в питательных электро- и турбонасосах с вместимостью масляной системы до 0,0025 т включительно, сетевых насосах с вместимостью масляной системы до 0,0075 т включительно, конденсатных насосах, насосах технической воды, нефтяных насосах - 0,5 г.

1.5. При замене масла в оборудовании производится сбор отработанного масла.

Сбор масла при замене определяется вместимостью маслосистемы оборудования с учетом коэффициента полноты выхода отработанного масла, равного 0,85 для вспомогательного оборудования и 0,9 для турбин.

1.6. Нормы для турбин рассчитаны на 7500, а для насосов на 5000 ч работы в году. При меньшем числе часов работы турбин и насосов норму расхода масла на долив определяют по формуле

,                                                          (1)

где Нф - норма годового расхода масла на долив при фактическом числе часов работы турбины или насоса в расчетном году, т;

Н - норма годового расхода масла на долив при числе часов работы турбин 7500 ч и насосов 5000 ч, т;

t - фактическая продолжительность работы турбин и насосов в году, ч.

1.7. При работе дымососов, вентиляторов и турбовоздуходувок менее 3500 ч, годовая норма расхода масла на долив для указанного оборудования принимается с коэффициентом 0,5.

1.8. Индивидуальные нормы для турбин приведены в табл.1, а для вспомогательного оборудования в табл.2 и 3.

Для оборудования, не включенного в нормы (турбины и вспомогательное оборудование инофирм, отечественного производства после модернизации или снятые с производства), нормы расхода масла принимаются для оборудования аналогичного типа с близко совпадающей вместимостью масляной системы.

1.9. Расход масла на залив масляных систем вновь вводимых турбоагрегатов и вспомогательного оборудования в настоящих Нормах не учитывается и определяется по фактической вместимости масляной системы.

1.10. С выходом настоящих Норм отменяются следующие нормы: "Временные нормы расхода турбинного масла в системах смазки и регулирования паровых турбин мощностью 25-300 тыс.кВт" М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975), "Нормы расхода масла для турбоагрегатов мощностью до 25 МВт (Временные)" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979), "Временные нормы расхода турбинного масла для питательных электро- и турбонасосов тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1978), "Нормы расхода масла для насосов тепловых электростанций (Временные)" М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).

"Нормы расхода масел для углеразмольных мельниц, дымососов, вентиляторов и электродвигателей тепловых электростанций" М.: СПО Союзтехэнерго, 1979) утрачивают силу только в части дымососов и вентиляторов, в которых применяется турбинное масло.

2. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ

Расчет потребности в свежем турбинном масле данной ТЭС производится на основании данных по общей годовой потребности в турбинном масле и количестве масла, повторно используемого после регенерации или очистки.

2.1. Общий годовой расход турбинного масла в расчетном году на ремонтные и эксплуатационные нужды для всего оборудования тепловой электростанции, работающего на этом масле, слагается из расхода на долив в оборудование при его эксплуатации, замену отработанного, а для турбоагрегатов - дополнительно на возмещение безвозвратных потерь при их ремонте.

2.1.1. Годовой расход масла на долив (D) для данной ТЭС определяется по формуле

,                                                              (2)

где l - число видов оборудования;

p - число типов данного вида оборудования (турбины, насосы; дымососы и т.д.), ед.;

di - норма расхода масла на долив в оборудование i-го типа (турбина, насос, дымосос и т.д.); принимается по табл.1-3, т/год;

ni - количество оборудования данного типа, шт.

2.1.2. Расход масла на замену (Z) определяется по формуле

,                                                             (3)

где vi - количество масла, залитого в единицу оборудования i-го типа, принимается по табл. 1-3, т;

ni - количество оборудования i-го типа, в котором производится замена масла, шт.;

mi - число замен масла для оборудования со сроком службы 0,5 г, принимается равным 2.

2.1.3. Расход масла на возмещение потерь при капитальном ремонте турбин (К) вычисляется по формуле

,                                                             (4)

где р - число типов турбин, выводимых в ремонт, ед.;

Ki - норма расхода масла при капитальном ремонте турбины i-го типа. Принимается по табл.1, т/год;

ni - количество турбин, i-го типа, подлежащих капитальному ремонту в расчетном году, шт.;

С - межремонтный период турбин. Принят равным 4 г.

2.1.4. Общий годовой расход, турбинного масла для энергооборудования данной ТЭС на планируемый год подсчитывается по формуле

(5)

2.2. Количество масла (Q), сливаемого из всего парка ремонтируемого оборудования, вычисляется по формуле

,                                                             (6)

где Si - норма сбора отработанного масла (или сливаемого во время ремонта, если масло не подлежит замене) в оборудовании i-го типа. Принимается по табл.1-3, т/год;

ni - количество оборудования i-го типа, выводимого в ремонт , шт.;

ti - срок службы в оборудовании i-го типа. Принимается по п.1.4 настоящих Норм, год.

Таблица 1

Индивидуальные нормы расхода турбинного масла для турбин мощностью 3-1200 МВт тепловых электростанций

| Тип, марка оборудования | Вместимость масло-системы, т | Нормы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дифференцированные |  |  |  | суммарные среднегодовые |  |
|  |  | на долив, год | на замену |  | на возмещение потерь при капитальном, ремонте, т/год | т/год | объем сбора, т/год |
|  |  |  | т/год | объем сбора, т/год |  |  |  |
| Турбины типа К, Т, П, ПТ, Р, ПР, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| от 3 до 8 МВт вкл. | 5 | 0,6 | 1,04 | 0,90 | 0,15 | 1,79 | 0,90 |
| св. 8 до 16 МВт вкл. | 7 | 0,9 | 1,46 | 1,26 | 0,21 | 2,57 | 1,26 |
| св. 16 до 25 МВт | 9 | 1,3 | 1,87 | 1,62 | 0,27 | 3,44 | 1,62 |
| К-25-90 | 16 | 1,4 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,21 | 2,88 |
| К-50-90 ЛМЗ | 17 | 2,4 | 3,54 | 3,06 | 0,51 | 6,45 | 3,06 |
| К-100-90 ЛМЗ | 17 | 3,2 | 3,54 | 3,06 | 0,51 | 7,25 | 3,06 |
| К-100-90 ХТЗ | 19 | 3,2 | 3,95 | 3,42 | 0,57 | 7,72 | 3,42 |
| К-160(150)-130 ХТЗ | 25 | 4,3 | 5,20 | 4,50 | 0,75 | 10,25 | 4,50 |
| К-210(200)-130 ЛМЗ | 32 | 4,7 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 12,31 | 5,76 |
| К-300-240 ХТЗ | 56 | 5,7 | 11,65 | 10,08 | 1,68 | 19,03 | 10,08 |
| К-300-240 ЛМЗ | 40 | 5,7 | 8,32 | 7,20 | 1,20 | 15,22 | 7,20 |
| К-500-240 ХТЗ | 60 | 7,0 | 12,48 | 10,80 | 1,80 | 21,28 | 10,80 |
| К-500-240 ЛМЗ | 72 | 7,0 | 14,98 | 12,96 | 2,16 | 24,14 | 12,96 |
| К-800-240-1 ЛМЗ | 90 | 9,0 | 18,72 | 16,20 | 2,70 | 30,42 | 16,20 |
| К-800-240-2 ЛМЗ | 80 | 7,5 | 16,64 | 14,40 | 2,40 | 26,54 | 14,40 |
| К-800-240(3,5) ЛМЗ | 72 | 7,5 | 14,98 | 12,96 | 2,16 | 24,64 | 12,96 |
| К-1200-240 ЛМЗ | 100 | 10,0 | 20,80 | 18,00 | 3,00 | 33,80 | 18,00 |
| Т-25/30-90 | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |
| Т-95(70)-90 (модернизированные турбины K-100-130) | 18 | 3,2 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,48 | 3,24 |
| Т-50/60-130 ТМЗ | 26 | 2,6 | 5,41 | 4,68 | 0,78 | 8,79 | 4,68 |
| T-100/120-130 ТМЗ | 32 | 3,3 | 6,66 | 5,76 | 0,96 | 10,92 | 5,76 |
| (T-100/120-130) |  |  |  |  |  |  |  |
| T-175/210-130 ТМЗ | 68 | 4,5 | 14,14 | 12,24 | 2,04 | 20,68 | 12,24 |
| T-180/210-130 ЛМЗ | 32 | 5,0 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 12,61 | 5,76 |
| Т-250/300-240 ТМЗ | 68 | 6,5 | 14,14 | 12,24 | 2,04 | 22,68 | 12,24 |
| ПТ-25/30-90/10 ЛМЗ | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |
| ПТ-25-90/10 ТМЗ | 18 | 1,9 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 6,18 | 3,24 |
| ПТ-60/75-90 ЛМЗ (ВПТ-50-2) | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
| ПТ-60/75-130 ЛМЗ (ВПТ-50-3) | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
| ПТ-50/60-130 ТМЗ | 26 | 3,0 | 5,41 | 4,68 | 0,78 | 9,19 | 4,68 |
| ПТ-80/100-130 ЛМЗ | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
| ПТ-135/165-130 ТМЗ | 32 | 3,9 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 11,51 | 5,76 |
| Р-25-90 | 13 | 1,4 | 2,70 | 2,34 | 0,39 | 4,49 | 2,34 |
| P-50-130 ЛМЗ | 20 | 2,4 | 4,16 | 3,60 | 0,6 | 7,16 | 3,60 |
| P-100-130 ТМЗ | 25 | 2,4 | 5,20 | 4,50 | 0,75 | 8,35 | 4,50 |
| ПР-25/30-90 ТМЗ | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |

Таблица 2

Индивидуальные нормы расхода турбинного масла для насосов тепловых электростанций

| Тип, марка оборудования | Вместимость масло-системы, т | Нормы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дифференцированные |  |  | суммарные среднегодовые |  |
|  |  | на долив, т/год | на замену |  |  |  |
|  |  |  | т/год | объем сбора, т/год | т/год | объем сбора, т/год |
| Питательные электро- и турбонасосы: |  |  |  |  |  |  |
| 4П-5х8 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,013 | 0,0042 |
| 5П-6x8 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,013 | 0,0042 |
| ПЭ-65-56 | 0,0020 | 0,008 | 0,004 | 0,0034 | 0,012 | 0,0034 |
| ПЭ-100-56 | 0,0020 | 0,008 | 0,004 | 0,0034 | 0,012 | 0,0034 |
| ПЭ-150-56 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,012 | 0,0042 |
| 5Ц-10 | 0,35 | 0,18 | 0,058 | 0,049 | 0,238 | 0,049 |
| ПЭ-250-180* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 |
| ПЭ-250-185* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-270-150* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 |
| ПЭ-320-180/200* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-320-180/200** | 4,00 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 |
| ПЭ-380-185/200* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 |
| ПЭ-380-185/200* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-380-185/200** | 4,00 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 |
| ПЭ-430-180/200* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-430-180/200** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 |
| ПЭ-500-180* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-500-180/180** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 |
| ПЭ-580-185/200* | 0,5 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 |
| ПЭ-580-185/200* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 |
| ПЭ-580-185/200** | 4,5 | 0,55 | 0,75 | 0,637 | 1,30 | 0,637 |
| ПЭ-640-180** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 |
| ПЭ-720-185* | 0,5 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 |
| ПЭ-720-185/200** | 4,5 | 0,55 | 0,75 | 0,637 | 1,30 | 0,637 |
| СВПЭ-280-220** | 3,0 | 0,55 | 0,5 | 0,425 | 1,05 | 0,425 |
| ОВПТ-270 | 0,80 | 0,73 | 0,133 | 0,113 | 0,863 | 0,113 |
| ОВПТ-500 | 0,80 | 1,37 | 0,133 | 0,113 | 1,503 | 0,113 |
| Сетевые насосы: |  |  |  |  |  |  |
| СЭ-800-100 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-1250-70 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-1250-140 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-2500-60 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-2500-80 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-2500-180 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 |
| СЭ-5000-70 | 0,0075 | 0,019 | 0,014 | 0,012 | 0,033 | 0,012 |
| 18СД-13 | 0,2 | 0,060 | 0,050 | 0,043 | 0,110 | 0,043 |
| СЭ-5000-160 | 0,9 | 0,120 | 0,225 | 0,191 | 0,345 | 0,191 |
| Циркуляционные насосы: |  |  |  |  |  |  |
| СПВ-2-145Э | 0,05 | 0,0303 | 0,017 | 0,014 | 0,047 | 0,014 |
| ОПВ-5-110МК | 0,09 | 0,0478 | 0,030 | 0,026 | 0,078 | 0,026 |
| СПВ-5-87К | 0,17 | 0,829 | 0,057 | 0,048 | 0,140 | 0,040 |
| ОП-2-145 | 0,24 | 0,1136 | 0,080 | 0,068 | 0,194 | 0,068 |
| ОП-2-145Э | 0,24 | 0,1136 | 0,080 | 0,068 | 0,194 | 0,068 |
| ОП-5-110 | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 |
| ОП-5-110КЭ | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 |
| 40-ПРВ | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 |
| 44-В-22 | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 |
| ОП-3-110МКЭ | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 |
| ОП-3-110 | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 |
| 130ДПВ-8/23 | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 |
| ОП-11-185 | 0,6 | 0,272 | 0,2 | 0,170 | 0,472 | 0,170 |
| Конденсатные насосы и насосы технической воды: |  |  |  |  |  |  |
| 3КС-5х4 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 |
| 5КС-7х4 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 |
| 6КС-7х3 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 |
| 4НДВ | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-200-36 (5 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-320-50 (6 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-500-36 (8 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-630-90 (8 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-800-28 (12 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-800-57 (12Д-9) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-1000-40 (14 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-1250-65 (12 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-1250-125 (14Д-6) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-1600-90 (14 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-2500-62 (18 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-3200-33 (20 НДН) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-3200-75 (20 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| Д-5000-32 (24 НДН) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| 6-НДС | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| 4Н-5х4 | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 |
| ЦН 4000-103 (3В-200х2) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| КСВ 300-160 (12КСВ-9х4) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| КСВ 475-245/5 (16 КсВ-10х5) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| НД-25/250 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| НД-40/160 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| НД-63/100 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| НД-100-63 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 2К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 2К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 3К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 3К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 4К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 4К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 4К-8 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 4К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 6К-8 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 6К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 6К-18 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 8К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 8К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 8К-18 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| 4КM-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 |
| КСМ-30 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КСМ-70 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| KCM-100 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| KCM-150 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КСМ-50х55 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КСМ-50х75 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КСМ-70х100 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КсД 120-125/3(8 КсД-5х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КсД 120-55/3 (8 КсД-10х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КсД 125-140 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КсД 230-115 (10 КсД-5х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 |
| КС 16/50 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| КС 30-155/6 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| КС 50-110 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| КС 80-150 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| КС 80-155 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| КС 125-55 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 |
| 8НД-10х5 | 0,004 | 0,013 | 0,008 | 0,0068 | 0,021 | 0,0068 |
| КсВ 50-150 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 120-55/3 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 200-210-55(10 КсВ-9х6) | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 200-220 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 300-160(12 КсВ-9х4) | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 320-160 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 320-210 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 475-80 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 475-85 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 475 245/5 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 500-85 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 500-150 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 500-200 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 500-220 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| КсВ 1000-95 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 |
| ЗВ 200-44 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,0085 | 0,023 | 0,0085 |
| ЦНС 300-120 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,009 | 0,023 | 0,009 |
| ЦНС 300-125 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,009 | 0,023 | 0,009 |
| КсД 120-55 | 0,006 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,025 | 0,010 |
| 12ПД-8 | 0,0075 | 0,021 | 0,015 | 0,013 | 0,036 | 0,013 |
| 48Д-22 | 0,01 | 0,021 | 0,020 | 0,017 | 0,041 | 0,017 |
| Д6300-27 (32Д-19) | 0,01 | 0,021 | 0,020 | 0,017 | 0,041 | 0,017 |
| 10Д-6-60 | 0,012 | 0,026 | 0,024 | 0,0204 | 0,050 | 0,0204 |
| КсВ 1000-220 | 0,33 | 0,115 | 0,66 | 0,561 | 0,777 | 0,561 |
| КсВ 1600-220 | 0,5 | 0,157 | 1,000 | 0,850 | 1,157 | 0,850 |
| ЦН 1600-220 | 0,5 | 0,157 | 1,000 | 0,850 | 1,157 | 0,850 |
| Щ 1500-220 | 0,86 | 0,244 | 1,720 | 1,462 | 1,967 | 1,462 |
| Нефтяные насосы: |  |  |  |  |  |  |
| 4Н-5х2 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 4Н-5х4 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 5Н-5х2 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 5Н-5х4 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 5Н-5х8 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 6Н-7х2 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 6Н-10х4 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,003 |
| 8НД-6х1 | 0,0025 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 10НД-6х1 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 4HК-5x1 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 5HK-5x1 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 6HK-6x1 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 6HK-9x1 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 6HK-10x4 | 0,0025 | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| 12HA-9x4 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| 12HA-9x3 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| 20HA-9x3 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| 8НД-9х2 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| 8НД-9х3 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| 8НД-10х5 | 0,004 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,019 | 0,007 |
| Маслостанция МНУ блока 1200 МВт | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 4,25 | 9,0 | 4,25 |
| * - Питательные электронасосы, поставляемые без гидромуфты. ** - Питательные электронасосы, ранее выпускаемые с гидромуфтой, но работающие с промежуточным валом. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Индивидуальные нормы расхода турбинного масла для дымососов, вентиляторов и турбовоздуходувок тепловых электростанций

| Тип, марка оборудования | Вместимость масло-системы, т | Нормы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дифференцированные |  |  | суммарные среднегодовые |  |
|  |  | на долив, т/год | на замену |  |  |  |
|  |  |  | т/год | объем сбора, т/год | т/год | объем сбора, т/год |
| Маслостанция ТВД блока 800 МВт | 11,7 | 2,0 | 2,925 | 2,486 | 4,925 | 2,486 |
| Маслостанция ТВД блока 1200 МВт | 20,5 | 4,0 | 5,125 | 4,356 | 9,125 | 4,356 |
| Вентилятор осевой двухступенчатый ВДДОД-31,5 | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,379 | 0,115 |
| Дентробежные вентиляторы |  |  |  |  |  |  |
| Воздуходувка двустороннего всасывания: |  |  |  |  |  |  |
| ВДН-36х2 | 0,2 | 0,21 | 0,10 | 0,085 | 0,31 | 0,085 |
| ВДН-25х2 | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| Вентиляторы двухступенчатые дутьевые двустороннего всасывания: |  |  |  |  |  |  |
| ВДН-24х2 П | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,02 | 0,034 |
| ВДН-24х2ПУ | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания ВДН-П: |  |  |  |  |  |  |
| ВДН-18-П | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВДН-18-ПУ | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВДН-20-П | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВДН-20-ПУ | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВДН-21,5-П | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВДН-22ПУ | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| ВДН-24П | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| ВДН-24ПУ | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| ВДН-26П | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| ВДН-26ПУ | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| ВДН-28,6П | 0,06 | 0,091 | 0,06 | 0,051 | 0,151 | 0,051 |
| Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания ВДН: |  |  |  |  |  |  |
| ВДН-32 | 0,087 | 0,073 | 0,087 | 0,0739 | 0,16 | 0,0739 |
| ВДН-32Б | 0,087 | 0,073 | 0,087 | 0,0739 | 0,16 | 0,0739 |
| Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания ВД: |  |  |  |  |  |  |
| ВД-8 | 0,012 | 0,020 | 0,012 | 0,0102 | 0,032 | 0,0102 |
| ВД-10 | 0,012 | 0,020 | 0,012 | 0,0102 | 0,032 | 0,0102 |
| ВД-12 | 0,012 | 0,020 | 0,012 | 0,0102 | 0,032 | 0,0102 |
| ВД-13,5 | 0,018 | 0,029 | 0,012 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВД-15 | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВД-15,5 | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВД-16 | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВД-18 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,070 | 0,0196 |
| ВД-20 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,070 | 0,0196 |
| ВД-0,68-161(ОРГРЭС) | 0,03 | 0,047 | 0,030 | 0,0256 | 0,070 | 0,0256 |
| Вентиляторы горячего дутья одностороннего всасывания ВГДН и ВГДУ: |  |  |  |  |  |  |
| ВГДН-15 | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВГДН-19 | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВГДН-21 | 0,04 | 0,062 | 0,04 | 0,034 | 0,102 | 0,034 |
| ВГД-13,5У | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВГД-15,5 | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВГД-15,5У | 0,018 | 0,029 | 0,018 | 0,0153 | 0,044 | 0,0153 |
| ВГД-20 | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ВГД-20У | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ВГД-20-500У | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| Вентиляторы мельничные: |  |  |  |  |  |  |
| BM-15 | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| BM-17 | 0,035 | 0,054 | 0,035 | 0,0298 | 0,089 | 0,0298 |
| BM-18A | 0,035 | 0,054 | 0,035 | 0,0298 | 0,089 | 0,0298 |
| ВМ-20А | 0,035 | 0,054 | 0,035 | 0,0298 | 0,089 | 0,0298 |
| ВМ-40/750 | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-40/750ПУ | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-50/1000 | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-50/1000П | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-50/1000ПУ | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-75/1200 | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-75/1200ПУ | 0,016 | 0,029 | 0,016 | 0,0136 | 0,044 | 0,0136 |
| ВМ-100/1200 | 0,048 | 0,052 | 0,048 | 0,0408 | 0,10 | 0,0408 |
| ВМ-160/850У | 0,048 | 0,052 | 0,048 | 0,0408 | 0,10 | 0,0408 |
| BM-180/1100 | 0,048 | 0,052 | 0,048 | 0,0408 | 0,10 | 0,0408 |
| ВВСМ-1У | 0,01 | 0,020 | 0,01 | 0,0085 | 0,03 | 0,0085 |
| ВВСМ-2У | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,0128 | 0,044 | 0,0128 |
| ВВСМ-3 | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,0128 | 0,044 | 0,0128 |
| ВВСМ-3У | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,0128 | 0,044 | 0,0128 |
| Дымососы осевые двухступенчатые: |  |  |  |  |  |  |
| ДОД-28,5 | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| ДО-31,5 | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| ДОД-31,5 | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| ДОД-31,5ГМ | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| ДОД-43ГМ | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| ДОД-43 | 0,27 | 0,244 | 0,135 | 0,115 | 0,380 | 0,115 |
| Центробежные дымососы |  |  |  |  |  |  |
| Двустороннего всасывания ДНх2: |  |  |  |  |  |  |
| ДН-22x2 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-24х2 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| Д-25х2Ш | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| Д-25х2ШБ | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| Д-25х2ШУ | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| ДН-26х2 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| Двустороннего всасывания ДШ и ДРЦ: |  |  |  |  |  |  |
| ДРЦ-21х2 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДЦ-25х2 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| Двустороннего всасьшания Дх2: |  |  |  |  |  |  |
| Д-15х2Ц | 0,018 | 0,031 | 0,018 | 0,0153 | 0,049 | 0,0153 |
| Д-15,5х2 | 0,018 | 0,031 | 0,018 | 0,0153 | 0,049 | 0,0153 |
| Д-18х2 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-20х2 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-21,5х2 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-21,5х2Ц | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-190 (Д-0,6-1260РГРЭС) | 0,03 | 0,047 | 0,03 | 0,0255 | 0,07 | 0,0255 |
| Д-300-400 | 0,03 | 0,047 | 0,03 | 0,0255 | 0,07 | 0,0255 |
| Одностороннего всасывания ДН: |  |  |  |  |  |  |
| ДН-16 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-17 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-18 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-19 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-21 | 0,04 | 0,061 | 0,04 | 0,034 | 0,101 | 0,034 |
| ДН-22 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| ДН-24 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| ДН-26 | 0,06 | 0,089 | 0,06 | 0,051 | 0,149 | 0,051 |
| Одностороннего всасывания: |  |  |  |  |  |  |
| Д-10 | 0,012 | 0,023 | 0,012 | 0,0102 | 0,035 | 0,0102 |
| Д-12 | 0,012 | 0,023 | 0,012 | 0,0153 | 0,035 | 0,0102 |
| Д-13,5 | 0,018 | 0,031 | 0,018 | 0,0153 | 0,049 | 0,0153 |
| Д-15,5 | 0,018 | 0,031 | 0,018 | 0,0153 | 0,049 | 0,0153 |
| Д-18 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-18х2 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-20 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Д-21,5 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,0196 | 0,07 | 0,0196 |
| Рециркуляции дымовых газов: |  |  |  |  |  |  |
| ГД-20 | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ГД-20-500 | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ГД-20-500У | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ГД-20-50ОУТ | 0,048 | 0,042 | 0,048 | 0,0408 | 0,09 | 0,0408 |
| ГД-31 | 0,087 | 0,073 | 0,087 | 0,0739 | 0,160 | 0,0739 |
| ГД-26х2 | 0,25 | 0,25 | 0,125 | 0,106 | 0,375 | 0,106 |

2.2.1. Количество повторно используемого турбинного масла (М2) определяется по формуле

,                                                      (7)

где Q1 - количество масла, непригодного для регенерации и подлежащего использованию в качестве котельно-печного топлива, сдаче на нефтебазу или на технологические нужды. Определяется по формуле (5) для парка оборудования, в котором масло сильно окислено, т/год;

Q2 - потери при очистке масла, слитого из оборудования. Определяются по формуле (8), т/год;

Q3 - потери при регенерации масла, слитого из оборудования. Определяются по формуле (8), т/год.

2.2.2. Потери масла при его очистке (Q2) или регенерации (Q3) вычисляются по формулам:

(8)

где B2, B3 - доля слитого масла, подлежащего очистке или регенерации. Определяется на основании данных сокращенного химанализа масла, %;

K2, K3 - потери масла при его очистке или регенерации, соответственно составляют 5 и 15 %.

2.3. Потребность в свежем турбинном масле определяется по формуле

,                                                               (9)

где М1 и M2 - соответственно общая потребность в турбинном масле и количество повторно используемого турбинного масла. Определяется по формулам (5) и (7).

2.4. Для ТЭС доля повторно используемого турбинного масла, слитого при капитальных ремонтах оборудования, зависит от состава оборудования и состояния масла в нем.