РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МАСЛА НЕФТЯНЫЕ ТУРБИННЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ПРИСУТСТВИИ ВОДЫ

РД 34.43.203-94

Дата введения 1995-04-01

РАЗРАБОТАН Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом (ВТИ)

РАЗРАБОТЧИКИ Е.Д. Вилянская, Т.Н. Куликовская

УТВЕРЖДЕН Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"

Заместитель начальника А.П. Берсенев

"02" июля 1994

Периодичность проверки - 5 лет

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий Руководящий документ распространяется на нефтяные турбинные масла, работающие в маслосистемах тепловых электростанций, и устанавливает метод определения термоокислительной способности масел в присутствии воды.

Настоящий Руководящий документ предназначен для применения в химслужбах РЭУ и химлабораториях тепловых электростанций.

Положение настоящего Руководящего документа подлежат применению всеми предприятиями и объединениями предприятий, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями, имеющими в своем составе (структуре) тепловые электростанции, независимо от форм собственности и подчинения.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Прибор для окисления из простого стекла марки 23 с прилифованным холодильником (рисунок 1).

Пластинки из меди марки М0 или М1 по ГОСТ 859, толщиной 0,2-0,3 мм (рисунок 2).

Баня (термостат) типа ЛПСМ жидкостная с электронагревом или алюминиевый блок с электронагревом, обеспечивающим нагрев 100-200 °С с погрешностью не более 0,5 °С с автоматической регулировкой температуры. Высота бани (термостата) должна обеспечивать возможность погружения в термостат всей части прибора с пробой испытуемого масла при пропускании кислорода.

Термометры ртутные стеклянные лабораторные с пределами измерений от 100 до 150 °С и от 150 до 200 °С типа ТЛ-4 № 4 или ТЛ-5 № 3 по ТУ 25-2021.003-88.

Ловушки стеклянные (типа склянок Дрекселя) для улавливания летучих низкомолекулярных кислот.

Реометры или ротаметры с градуировкой, обеспечивающей измерение 100 см3 кислорода в минуту (на каждый прибор) с погрешностью не более 10%. Рекомендуется не реже 1 раза в 3 месяца проверять прибор с помощью пенного счетчика Мартена.

[image: image1.png]2:05

Yosodosswus

$00





Рисунок 1. - Прибор для окисления масел

[image: image2.png]7y





Рисунок 2 - Пластинка из меди

Кислород газообразный технический.

Цилиндры измерительные с носиком вместимостью 10 и 25 см3.

Колбы мерные вместимостью 100 и 200 см3.

Бюретки вместимостью 2, 10 и 25 см3.

Воронки стеклянные типа В, диаметром 70-100 см3.

Воронки стеклянные, диаметром 70-100 мм.

Колба конические вместимостью 50, 150 и 250 см3.

Воронки делительные вместимостью 100 и 250 см3.

Баня водяная.

Бумага фильтровальная лабораторная.

Эксикатор.

Бензин-растворитель для резиновой промышленности по ТУ 38.401-67-108-92, фильтрованный, с кислотным числом, определяемым по ГОСТ 5985, не более 0,05 мг КОН на 100 см3 бензина.

Спирт этиловый ректификованный технический, свежеперегнанный.

Толуол ч.д.а. или х.ч. ГОСТ 5789.

Смесь спиртотолуольная 2:3.

Эфир петролейный, марки 40-70.

Аммиак х.ч.

Кислота серная ч.д.а. или х.ч.

Кислота соляная ч.д.а. или х.ч.

Калия гидроокись х.ч. или ч.д.а., спиртовый и водный раствор концентрации (КОН) - 0,025 моль/дм3 по ГОСТ 24363-80.

Щелочной голубой 2% спиртовый раствор по ТУ 6-09-07-356-73.

Метиловый оранжевый 0,1% водный раствор.

Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360-87 1% спиртовый раствор.

Вода дистиллированная.

Смесь хромовая для мытья посуды.

Жидкость для бани (термостата). Любая нетоксичная стабильная кремнийорганическая жидкость или нефтяные масла с температурой вспышки в открытом тигле выше 250 °С с добавлением 1% стабилизирующей присадки.

Порошок шлифовальный типа "Корунд".

Паста полировочная хромовая литая.

Весы аналитические ВЛА-200М.

Весы технические ВЛТ с пределом взвешивания 500 г.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Прибор для окисления нефтяных масел перед каждым испытанием промывают бензином и спиртотолуольной смесью. Затем прибор, заполненный спиртотолуольной смесью, выдерживают 15 мин в кипящей водяной бане, после чего промывают водой и несколько раз горячей хромовой смесью.

Если в приборах присутствуют остатки ржавчины, то после обработки спиртотолуольной смесью их заполняют наполовину объема соляной кислотой, выдерживают 15 мин в кипящей водяной бане, ополаскивают водой, а затем моют горячей хромовой смесью. Вымытые приборы проверяют с метиловым оранжевым на отсутствие кислоты после многократного ополаскивания водой (последний раз дистиллированной), окончательно ополаскивают дистиллированной водой и сушат в сушильном шкафу при 120 °С.

2.2. Медные пластинки перед испытанием обрабатывают шлифовальным порошком, а затем полировочной пастой до зеркального блеска. Затем протирают чистой тканью и фильтровальной бумагой, промывают спиртотолуольной смесью и сушат на воздухе.

2.3. Стеклянные колбы, применяемые для определения осадка, сушат в сушильном шкафу при 105±3 °С не менее 30 мин, затем охлаждают 30 минут в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Высушивание, охлаждение и взвешивание повторяют до получения расхождений между двумя последовательными взвешиваниями с погрешностью не более 0,0004 г.

2.4. Ловушки и конические колбы промывают водой, хромовой смесью, проверяют с метиловым оранжевым на отсутствие кислоты после ополаскивания водой и окончательно ополаскивают дистиллированной водой.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. В чистый сухой прибор для окисления, в котором ранее было проведено не менее одного определения термоокислительной стабильности, берут 25 г испытуемого масла и 11 см3 водопроводной воды с погрешностью не более 0,1 г (щелочность воды проверяется перед каждым определением титрованием 100 см3 воды раствором соляной кислоты концентрацией 0,1 моль/дм3), помещают медную пластинку. Погрешность определения при взвешивании пластинок не более 0,0002 г.

К прибору при комнатной температуре подсоединяют кислород, пропускаемый со скоростью 100 см3/мин.

Прибор опускают в нагретую масляную баню, подсоединяют к нему пришлифованный холодильник с тремя ловушками. Порядок подсоединения последних указан на рисунке 3. В среднюю ловушку заливают 20 см3 водного раствора метилоранжа с массовой долей 1%. Между прибором и реометром также помещают ловушку для предотвращения попадания масла в реометр.

[image: image3.png]i npuidony




Рисунок 3

Резиновые трубки, употребляющиеся для присоединения ловушек к холодильнику, предварительно кипятят 30 мин в дистиллированной воде с добавлением раствора аммиака с массовой долей 3% (5 капель на 1 дм3 воды), затем промывают, снова кипятят 30 минут в дистиллированной воде и высушивают.

3.2. Нефтяное турбинное масло окисляют в следующих условиях:

навеска масла - 25 г

навеска водопроводной воды - 11 г

температура - 115 °С

время окисления - 24 ч (непрерывно)

скорость подачи кислорода - 100 см3/мин

катализатор - медная пластинка.

В этих условиях резких толчков и вскипания масла, наблюдавшихся при подсоединении тока кислорода к прибору, опущенному в нагретую баню, не происходит.

3.3. По окончании опыта нагрев отключают, отсоединяют ловушки, а затем прибор с холодильником вынимают из бани, не прекращая тока кислорода, 2-3 минуты охлаждают при комнатной температуре и только затем прекращают подачу кислорода для предупреждения резкого вскипания и выброса реакционной смеси.

Окисленное масло с водой переносят количественно в делительную воронку, и после того как масло отделилось от воды, ее сливают в колбу, добавляют 10 см3 дистиллированной воды и определяют реакцию полученной смеси по фенолфталеину.

При щелочной реакции смесь титруют 0,1 моль/дм3 раствором соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, при кислой реакции - водным раствором гидроокиси калия концентрацией 0,025 моль/дм3.

Прибор и холодильники промывают 50 см3 дистиллированной воды и титруют ее водным раствором гидроокиси калия концентрацией 0,025 моль/дм3. Одновременно титруют холостую пробу, т.е. 50 см3 дистиллированной воды.

В мерную колбу, емкостью 100 см3, вводят 20 г окисленного масла, оставшегося в делительной воронке, доливают до метки бензином и оставляют на 12 часов в темноте для выделения шлака. Если появляется осадок, то раствор из колбы фильтруют через бумажный фильтр в колбу емкостью 200 см3, промывая осадок на фильтре бензином. Объем масла в колбе доводят до 200 см3, перемешивают и используют для определения кислотного числа.

Если осадка нет, отбирают 20 см3 масляного раствора в коническую колбу, добавляют 20 см3 спиртотолуольной смеси (2:3), 0,5 см3 2% щелочного голубого и одну каплю соляной кислоты концентрами 0,1 моль/дм3. Содержимое колбы титруют спиртовым раствором гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3 до изменения цвета, сохраняющегося в течение 15 сек. Одновременно титруют холостую пробу, т.е. 20 см3 спиртотолуольной смеси.

Если цвет метилоранжа в ловушках изменился, то их содержимое сливают в коническую колбу, ловушки ополаскивают два раза 5 см3 дистиллированной воды, которую сливают в эту же колбу, и титруют водным раствором гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3. Параллельно проверяют титрование эквивалентного количества дистиллированной воды.

Осадок на фильтре обрабатывают горячей свежеприготовленной спиртотолуольной смесью, собирая раствор в коническую колбу, емкостью 50 см3, доведенную до постоянной массы.

Колбу с осадком доводят до постоянной массы высушиванием в сушильном шкафу при 105±3 °С не менее 30 минут, охлаждают затем 30 минут в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Высушивание, взвешивание и охлаждение повторяют до получения расхождений между двумя последовательными взвешиваниями с погрешностью не более 0,0004 г.

Спиртотолуольную смесь отгоняют из колбы на водяной бане. Осадок в колбе сушат 30 минут в сушильном шкафу при 105±3 °C. Для удаления следов масла осадок промывают два раза 5 см3 петролейного эфира или бензина, вновь сушат 1,5 ч при 105±3 °C, охлаждают 30 минут в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

Окисленное масло характеризуется общим кислотным числом и количеством осадка после определения термоокислительной стабильности.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Общее кислотное число (K) мг КОН/г, после определения термоокислительной стабильности масла в присутствии воды составляет

K = a + b + c,                                                                (1)

где a - кислотное число масла после окисления, мг КОН/г масла;

b - кислотное число водопроводной воды, отстоявшейся из масла после окисления (с учетом начальной щелочности), мг КОН/г масла;

c - кислотное число дистиллированной воды, употреблявшейся для смыва приборов и холодильников, мг КОН/г масла.

Кислотные числа определяют по формулам 2, 3, 4, 5.

4.2. Кислотное число масла (a) после окисления вычисляют по формуле


[image: image4.wmf](

)

12

20

vvTn

a

-××

=

,                                                           (2)

где v1 - количество спиртового раствора гидроокиси калия концентрацией 0,025 моль/дм3, пошедшей на титрование спиртотолуольного раствора масла, см3;

v2 - количество 0,025 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия концентрацией 0,025 моль/дм3, пошедшего на титрование спиртотолуольной смеси, см3;

T - титр щелочи, мг КОН/см3;

n - отношение объема всего бензинового фильтрата к объему, взятому на титрование;

20 - масса окисленного масла, г.

4.3. Кислотное число водопроводной воды (b) вычисляют по формулам


[image: image5.wmf](

)

345

25

vvvT

b

+-

=

                                                           (3)

для тех случаев, когда вода, отстоявшаяся от масла после окисления, имеет кислую реакцию,

где v3 - начальная щелочность 11 см3 водопроводной воды, выраженная в мг гидроокиси калия;

v4 - количество водного раствора гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3, пошедшего на титрование воды, отстоявшейся из масла с добавленной дистиллированной водой, см3;

v5 - количество водного раствора гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3, пошедшего на титрование холостой пробы, см3;

T - титр водного раствора гидроокиси калия, концентрации 0,025 моль/дм3, мг/см3;

25 - навеска окисленного масла, г.

Для случаев, когда вода, отстоявшаяся из масла после окисления, имеет щелочную реакцию


[image: image6.wmf](

)

67

25

vvT

b

-

=

,                                                              (4)

где v6 - начальная щелочность 11 см3 водопроводной воды, выраженная в мг гидроокиси калия;

v7 - щелочность воды, отстоявшейся из масла после окисления с добавленной дистиллированной водой (учитывая холостую пробу), мг КОН;

25 - масса окисленного масла, г.

4.4. Кислотное число дистиллированной воды (c) вычисляют по формуле


[image: image7.wmf](

)

89

25

vvT

c

-

=

,                                                              (5)

где v8 - количество водного раствора гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3, пошедшего на титрование дистиллированной воды, употреблявшейся для смыва холодильников, см3;

v9 - количество водного раствора гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3, пошедшее на титрование эквивалентного количества дистиллированной воды, см3;

T - титр водного раствора гидроокиси калия концентрации 0,025 моль/дм3, мг/см3;

25 - масса окисленного масла, г.

4.5. Содержание осадка в окисленном масле (x) в процентах вычисляют по формуле


[image: image8.wmf]1

100

m

x

m

=

,                                                                 (6)

где m - масса окисленного масла, г;

m1 - масса осадка, г.

4.6. Результаты вычислений округляют до третьей цифры после запятой.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Исходные данные, промежуточные и конечные результаты испытаний заносят в журнал данного вида анализа, в котором указывают:

а) наименование и адрес организации, представившей пробу на анализ;

б) наименование испытываемого продукта (вещества), количество проб;

в) место отбора пробы, дата отбора;

г) обозначение нормативного документа, по которому проводят анализ. Особые условия испытаний;

д) исходные данные, промежуточные и конечные результаты;

е) особенности, проявившиеся в ходе анализа;

ж) должность, фамилия и подпись лица, проводившего испытание;

и) дата проведения анализа.

	Номер образца
	Кислотное число масла после окисления, мг КОН/г
	Кислотное число водопроводной воды после окисления масла, мг КОН/г
	Кислотное число дистиллированной воды, пошедшей на промывку приборов и холодильников, мг КОН/г
	Общее кислотное число, мг КОН/г
	Осадок, %

	
	a
	b
	c
	k
	x

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
[image: image9.wmf](

)

12

20

vvTn

a

-××

=


	
[image: image10.wmf](

)

345

25

vvvT

b

+-

=


	
[image: image11.wmf](

)

89

25

vvT

c

-

=


	k = a + b + c
	
[image: image12.wmf]1

100

m

x

m

=



	
	v1
	v3
	v8
	k
	m

	
	v2
	v4
	v9
	
	m1

	
	T
	v5
	T
	
	x

	
	n
	t
	c
	
	

	
	a
	b
	
	
	


5.2. По результатам испытания организации-заказчика выдается протокол испытаний, в котором указываются сведения, перечисленные в п.6.1 а, б, в, г, е, и и конечные результаты анализа. Протокол подписывают руководитель лаборатории и лицо, выполнившее анализ.

6. ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

6.1. Повторяемость

Два результата измерения, полученные последовательно одним исполнителем, признаются достоверными (с 95% вероятностью), если расхождения между ними не превышают значений величин, указанных в таблице 1, для определения кислотного числа и в таблице 2 - для определения содержания осадка.

Таблица 1

	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла
	Допустимые расхождения мг КОН на 1 г масла

	до 0,05
	0,01

	от 0,05 до 0,10
	0,02

	от 0,1 до 0,30
	0,03

	от 0,3 до 0,50
	0,07

	от 0,5 до 1,0
	0,15

	от 1,0 до 2,00
	0,25

	2,0 и выше
	0,35


Таблица 2

	Содержание осадка, %
	Допускаемые расхождения, %

	до 0,01
	0,002

	от 0,01 до 0,03
	0,003

	от 0,03 до 0,05
	0,005

	от 0,05 до 0,10
	0,010

	от 0,10 и выше
	0,015


6.2. Воспроизводимость

Два результата измерения, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%-ной вероятностью), если расхождения между ними не превысят 10%.

Приложение А

Справочное
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначения НТД, на которые даны ссылки
	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения

	ГОСТ 859-78
	1

	ГОСТ 5789-78
	1

	ГОСТ 5975-80
	1

	ГОСТ 5985-79
	1

	ГОСТ 18300-87
	1

	ГОСТ 24363-80
	1

	ТУ 25-2021.003-88
	1

	ТУ 38.401-67-108-92
	1

	ТУ 6-09-07-356-73
	1

	ТУ 6-09-5360-87
	1


_1233128816.unknown

_1233129011.unknown

_1233129030.unknown

_1233129067.unknown

_1233129019.unknown

_1233128869.unknown

_1233128179.unknown

_1233128771.unknown

_1233128089.unknown

