МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ-ИНСПЕКТОРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РП "ЭНЕРГОТЕХНАДЗОР" НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ ФИЛИАЛОВ, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ РАО "ЕЭС РОССИИ"

РД 153-34.0-04.622-2001

1. Общие положения

1.1. "Методические указания по организации работы главных инженеров-инспекторов территориальных центров РП "Энерготехнадзор" составлены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (РД 34.20.501-95), Положений о Департаменте генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей и РП "Энерготехнадзор" и "Основных положений контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методических указаний по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем" (РД 153-34.0-08.102-98).

1.2. Настоящие методические указания определяют порядок выполнения главным инженером-инспектором* (далее инспектором) задач корпоративного внутреннего аудита и внутреннего контроля, ведения технического надзора за состоянием и организацией эксплуатации и ремонта энергооборудования, зданий и сооружений энергопредприятий филиалов, дочерних и зависимых акционерных обществ РАО "ЕЭС России" (далее энергопредприятий).

_________________

* Настоящие методические указания так же применимы по отношению к начальникам территориальных центров РП "Энерготехнадзор" при осуществлении ими своей деятельности на непосредственно закрепленных за ними электростанциях, электрических и тепловых и сетях, других энергопредприятиях.

1.3. В процессе своей деятельности основной задачей инспектора является обеспечение энергопредприятиями безусловного исполнения требований Федеральных законов Российской Федерации - "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О безопасности гидротехнических сооружений", "О пожарной безопасности", "Об основах охраны труда в Российской Федерации", руководящих корпоративных документов - "Положения о системе управления промышленной безопасностью в РАО "ЕЭС России", "Положения о системе управления охраной труда в РАО "ЕЭС России" и "Основных положений контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методических указаний по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем".

1.4. Для реализации основных задач инспектор осуществляет надзор за соответствием состояния и уровня эксплуатации и ремонта оборудования энергопредприятий требованиям действующих нормативно-технических и руководящих документов, надзор за всеми видами работы с персоналом, оказание методической помощи подконтрольным энергопредприятиям в повышении эффективности системы внутреннего контроля за их производственной деятельностью.

1.5. Наряду с постоянным техническим надзором на подконтрольных ему энергопредприятиях инспектор периодически участвует в проведении комплексных и тематических проверок, расследовании технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев в работе энергопредприятий РАО "ЕЭС России".

1.6. На подконтрольных энергопредприятиях инспектором должна проводиться работа по контролю за состоянием оперативно-диспетчерской дисциплины с учетом функций и задач ФОРЭМ, состоянием управления энергопотреблением (энергосбытовой деятельностью) и по исполнению требований распорядительных документов РАО "ЕЭС России".

2. Планирование деятельности инспектора

2.1. В своей деятельности инспектор должен руководствоваться отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими и руководящими документами, квартальными и годовыми планами работ, указаниями и заданиями руководства.

2.2. Подготовка планов работ инспектора должна осуществляться в соответствии с "Типовым регламентом организации работы главного инженера-инспектора при тепловой и гидравлической электростанции" (Приложение 1) и "Типовым регламентом организации работы главного инженера-инспектора при предприятиях электрических сетей АО-энерго и МЭС" (Приложение 2).

2.3. В соответствии с распределением обязанностей и закреплением за объектами инспектор может обслуживать одну или несколько электростанций, группу предприятий электрических сетей или группу энергопредприятий, включающих в себя электростанции и предприятия электрических сетей. Инспекторам, контролирующим одновременно электростанции и предприятия электрических сетей, следует руководствоваться одновременно "Типовым регламентом организации работы главного инженера-инспектора при тепловой и гидравлической электростанции" и "Типовым регламентом организации работы главных инженеров-инспекторов при ПЭС АО-энерго и МЭС".

2.4. Инспекторам, контролирующим несколько электростанций, необходимо строить свою работу так, чтобы в течение года проверками, обходами, осмотрами, опросами персонала были охвачены все основные цеха (КТЦ, ЭЦ, ЦЦР, ЦТАИ, ТТЦ, ХЦ) и не менее половины вспомогательных цехов. При этом необходимо охватывать всю номенклатуру оборудования и все категории производственного персонала.

2.5. Инспекторам, контролирующим несколько предприятий электрических сетей, необходимо строить свою работу так, чтобы в течение года проверками, обходами, осмотрами, опросами персонала были охвачены все крупные подстанции напряжения 110 кВ и выше, не менее половины остальных подстанций, все производственные базы и ОДС ПЭС, не менее половины производственных баз РЭС. При этом необходимо охватывать всю номенклатуру оборудования и все категории производственного персонала.

2.6. Утверждаемые руководством РП "Энерготехнадзор" планы работ должны содержать:

- графики проведения проверок конкретных энергопредприятий с указанием сроков их проведения;

- виды проверок (комплексные, тематические);

- темы проверок (состояние эксплуатации оборудования, ремонтное обслуживание, организация работы с персоналом, пожарная безопасность, охрана труда и т.д.);

- составы рабочих комиссий;

- наименования документов, выпускаемых по результатам проведенных проверок;

- перечни мероприятий по работе с персоналом на подконтрольных энергопредприятиях (участие в техсоветах, совещаниях, семинарах, соревнованиях, проверках знаний, проведении тренировок; контроль выполнения ПТБ, ППБ работающими бригадами и т.д.);

- поручаемые руководством задания по разработке документов, выпуску информационных сообщений и т. д.

- 2.7. На энергопредприятиях с худшими показателями состояния оборудования и неудовлетворительным эксплуатационно-ремонтным обслуживанием, в целях исправления положения, инспектору необходимо соответственно увеличивать количество регламентных работ по конкретным проблемным направлениям.

- 2.8. Регламентируемые годовым планом сроки и темы проверок энергопредприятий должны быть доведены до их руководства в течение месяца после утверждения.

- 2.9. При составлении годового плана работ необходимо резервировать время для внеплановых проверок и расследования технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев.

- 3. Постоянный технический надзор

- 3.1. На подконтрольных энергопредприятиях инспектор должен осуществлять постоянный технический надзор за состоянием оборудования, зданий и сооружений и соблюдением персоналом действующих норм и правил при эксплуатационно-ремонтной деятельности, выявление "узких мест" и аварийных очагов в работе оборудования с последующей разработкой совместно с руководством энергопредприятия мер, направленных на устранение и предупреждение отклонений от НТД и РД. Осуществляя надзор, инспектор должен способствовать повышению качества внутреннего контроля в производственной деятельности энергопредприятий.

- 3.2. Основными регламентными работами при ведении постоянного технического надзора являются:

- обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений;

- ознакомление с оперативной документацией;

- обходы рабочих мест, контроль сдачи-приемки смены, в том числе внезапные проверки и ночные обходы совместно с руководством энергопредприятия и работниками системы внутреннего контроля;

- опрос производственного персонала;

- проверка правильности подготовки рабочих мест, допуска к производству работ;

- контроль выполнения правил безопасности производства работающими бригадами;

- контроль и анализ пусков и остановов основного оборудования;

- контроль за соблюдением графиков профилактических работ на оборудовании (опробование АВР, проверки состояния предохранительных клапанов и т.д.);

- контроль производства оперативных переключений;

- контроль за своевременным и правильным расследованием технологических нарушений в работе оборудования, а также участие, при необходимости в проведении расследования;

- участие в проведении экспертной оценки состояния и условий эксплуатации оборудования;

- участие в работе "Комиссии по регулированию вопросов эксплуатации и производственной деятельности акционерного общества (филиала)";

- оказание методической помощи руководству энергопредприятия в создании эффективной системы внутреннего контроля;

- участие в производственных совещаниях энергопредприятия;

- участие в рассмотрении у главного инженера энергопредприятия мероприятий и графиков устранения "узких мест" и аварийных очагов на энергопредприятии;

- контроль хода выполнения предписаний;

- участие в проведении тренировок персонала;

- участие в подготовке и проведении дней ТБ;

- участие в работе пожарно-технической комиссии (ПТК);

- контроль соответствия подготовки, проведения, оценки качества и оформления результатов ремонтов оборудования требованиям НТД и РД;

- участие в комиссиях по проверке готовности энергопредприятий к ОЗП, грозовому сезону, паводку и т.д.;

- выявление нарушений в эксплуатации и ремонте оборудования с принятием необходимых мер;

- подготовка и выдача руководству энергопредприятия заключений о работе оборудования и персонала;

- формирование базы данных о нарушениях в работе оборудования.

- 3.3. Постоянный технический надзор должен выполняться инспектором при каждом посещении подконтрольного энергопредприятия, при расследовании технологических нарушений и при плановых проверках.

- 3.4. Постоянный технический надзор должен охватывать в течение года все производственные подразделения, энергоустановки, технологические схемы и категории производственного персонала на всех подконтрольных энергопредприятиях.

- 3.5. При обходе и осмотре оборудования и рабочих мест, ознакомлении с оперативной документацией инспектору необходимо выявлять нарушения со стороны оперативного персонала порядка организации надзора и контроля за работой обслуживаемого оборудования, например:

- несоответствие состава оборудования, устройств защиты, КИП и А, находящихся в работе, оперативным схемам и записям в журналах;

- неполная фиксация в журналах дефектов оборудования;

- отклонения от заданных режимов работы оборудования;

- несоблюдение графиков обходов и осмотров оборудования;

- несоблюдение графиков профилактических работ и т. д.

- 3.6. При проверке щитов управления ТЭС и ГЭС, диспетчерских пунктов ЦДС АО-энерго и ОДС ПЭС, рабочих мест дежурных подстанций инспектору необходимо проверять соответствие оперативной схемы фактическому состоянию схемы электрической сети и присоединений.

- 3.7. При обходе рабочих мест с целью проверки выполнения ПТБ и ППБ работающими бригадами, инспектору следует обращать внимание на:

- наличие у руководителя или производителя работ правильно оформленного наряда-допуска и полноты проведения и оформления инструктажей руководителя и производителя работ, а также членов бригады;

- правильность подготовки рабочего места (наличие ограждений, заземлений, запирающих устройств, соответствующих плакатов ТБ и т.д.);

- присутствие (при необходимости) наблюдающего;

- наличие у работающих, оформленных надлежащим образом удостоверений о проверке знаний и разрешений на производство специальных работ;

- соответствие реального места работы указанному в наряде-допуске;

- правильность оформления перерывов в работе и допуска к опробованию оборудования и т. д.

- 3.8. При обнаружении во время проведения проверки работающих бригад серьезного нарушения ПТБ, инспектор обязан отстранить бригаду от работы и проинформировать об этом оперативного дежурного энергопредприятия. Инспектор также обязан выдать оперативное предписание, зафиксировать в нем факт нарушения и предписать мероприятия по недопущению впредь подобных нарушений.

- 3.9. В состав работ инспектора должны входить внезапные проверки в ночное время выполнения ПТБ, ППБ работающими бригадами, а также выполнение оперативным персоналом требований по надзору за работой оборудования. Такие проверки необходимо проводить совместно с руководством энергопредприятия или его подразделений (или с работниками подразделений внутреннего аудита энергопредприятия).

- 3.10. Критериями выбора проверки конкретной бригады или участка должны служить:

- сложность переключений в электрических или тепловых схемах;

- случаи нарушений ПТБ, ППБ или замечаний в осуществлении эксплуатационным персоналом надзора за работой оборудования, выявленных при предыдущих проверках;

- наличие вновь назначенных в бригаду (смену) работников (с целью проверки выполнения "Правил организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства").

- 3.11. Все пуски-остановы основного теплоэнергетического оборудования, проходящие во время присутствия инспектора на данной электростанции, должны быть проконтролированы им по основным показателям:

- скорость прогрева паропроводов и наиболее теплонапряженных элементов турбоагрегата;

- температурные выбеги металла поверхностей нагрева котлоагрегата;

- вибрационное состояние турбоагрегата;

- соблюдение параметров водно-химического режима;

- настройка предохранительных клапанов и автомата безопасности турбины (при пусках из ремонтов);

- своевременный ввод в действие защит, блокировок и т. д.

- 3.12. При наличии нарушений, выявленных при проверках пусков-остановов основного теплоэнергетического оборудования, инспектор должен совместно с руководством энергопредприятия, проводить анализ ошибок оперативного персонала. Проводить такой анализ необходимо не только с персоналом смены допустившей нарушения, но и с персоналом других смен.

- 3.13. В целях оптимизации общего количества пусков-остановов основного теплоэнергетического оборудования, инспектором совместно с руководством энергопредприятия, должна проводиться соответствующая работа с ОДУ.

- 3.14. Инспектором должен осуществляться контроль качества и сроков проведения капитальных и средних ремонтов оборудования.

- 3.15. Ежегодный объем контроля ремонта оборудования определяют "Типовой регламент организации работы главного инженера-инспектора при тепловой и гидравлической электростанции" и "Типовой регламент организации работы главного инженера-инспектора при предприятиях электрических сетей АО-энерго и МЭС".

- 3.16. При подготовке к производству ремонтных работ инспектор должен проконтролировать следующие направления:

- наличие приказа по энергопредприятию о назначении руководителя ремонта и ответственных лиц по промежуточным нарядам;

- наличие лицензий на выполнение ремонтных работ у подрядных организаций;

- квалификация собственного ремонтного персонала энергопредприятия;

- наличие программы вывода оборудования в ремонт;

- наличие ведомости объема работ, планов производства работ и технологических карт;

- наличие акта дефектации ремонтируемого оборудования;

- наличие акта готовности энергопредприятия к проведению ремонта;

- полнота входного контроля качества материалов и запасных частей;

- включение в ведомость объема работ требований приказов, противоаварийных документов РАО "ЕЭС России" и предписаний надзорных органов, выполнение которых возможно только в периоды капитального, среднего или текущего ремонта.

- 3.17. В процессе производства ремонта инспектор должен проконтролировать полноту выполнения запланированного и дополнительного (по результатам дефектации) объема работ.

- 3.18. На этапе окончания капитальных и средних ремонтов инспектор должен проконтролировать следующие направления:

- наличие приказа о создании приемочной комиссии, программы приемки оборудования из ремонта и ее выполнение;

- наличие программы приемо-сдаточных испытаний и ее выполнение;

- наличие обоснованного решения АО-энерго или АО-электростанции, оформляемого в случае сокращения объемов работ.

- 3.19. В случае невыполнения или сокращения запланированного объема работ, инспектору необходимо проверить оформление порядка согласования и изменения объемов и проанализировать, как это повлияет на надежность работы отремонтированного оборудования.

- 3.20. Окончательное заключение о качестве выполненных ремонтных работ и качестве отремонтированного оборудования инспектор должен давать после подконтрольной эксплуатации отремонтированного оборудования, руководствуясь требованиями "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (РДПр 34-38-030-92).

- 3.21. Одним из приоритетных направлений работы инспектора должна быть оценка состояния системы внутреннего контроля и внутреннего аудита на энергопредприятии, которая при правильной постановке работы должна являться эффективным инструментом раннего обнаружения и оповещения о начинающихся негативных тенденциях.

- 3.22. Инспектор должен оказывать методическую помощь в организации и контролировать эффективность проводимого на энергопредприятии самоаудита по качеству рабочих программ, количеству проверок и документам, выпущенным по результатам их проведения.

- 3.23. Инспектор должен выборочно принимать участие в проверках знаний оперативного, инженерно-технического и руководящего персонала. Наиболее целесообразно это делать по темам существующих проблем ("узких мест") в организации эксплуатационно-ремонтного обслуживания и состоянии оборудования.

- 4. Оформление результатов постоянного технического надзора

- 4.1. При выявлении нарушений в эксплуатации оборудования, охране труда и подготовке персонала инспектор обязан выдать оперативное предписание. В оперативное предписание должны вноситься мероприятия по устранению технических нарушений и организационных недостатков, не требующих значительных материальных затрат. Срок выполнения мероприятий оперативного предписания не должен превышать одного месяца.

- 4.2. Оперативное предписание адресуется техническому руководителю энергопредприятия (главному инженеру или техническому директору) и оформляется инспектором на бланке соответствующего РП "Энерготехнадзор" (приложение 3) в трех экземплярах. Первый экземпляр оперативного предписания вручается под роспись непосредственно руководителю структурного подразделения энергопредприятия, в котором выявлено нарушение, второй с отметкой о вручении остается у инспектора для контроля выполнения.

- 4.3. Обо всех случаях выдачи оперативного предписания инспектор должен проинформировать технического руководителя (главного инженера или технического директора) энергопредприятия и передать ему третий экземпляр оперативного предписания.

- 4.4. Своевременность и качество выполнения мероприятий, предписанных в оперативных предписаниях, находится под постоянным контролем инспектора вплоть до их выполнения. Экземпляры выданных оперативных предписаний (с отметкой о вручении) хранятся у инспектора в течение 3-х лет.

- 4.5. При выявлении нарушений в эксплуатации оборудования, охране труда и работе персонала, угрожающих жизни людей или создающих опасность повреждения оборудования, инспектор должен запретить работу этого оборудования или персонала до полного устранения выявленных нарушений. Запрет работы оборудования или персонала оформляется записью в оперативном журнале энергопредприятия (журнале старшего дежурного на энергетическом объекте) и выдачей оперативного предписания с ознакомлением под роспись технического руководителя энергопредприятия (главного инженера или технического директора) и руководителя структурного подразделения, в ведении (управлении) которого находится указанное оборудование или персонал, допустивший нарушения.

- 4.6. С целью привлечения внимания руководства энергопредприятия и подразделений к выявленным нарушениям, отклонениям и "узким местам" инспектор должен выносить вопросы исполнения мероприятий, указанных в оперативных предписаниях на совещания и техсоветы при главном инженере, а также на оперативные селекторные совещания энергопредприятия или акционерного общества (филиала) по вопросам эксплуатации и ремонта оборудования.

- 4.7. Инспектором должна формироваться собственная база данных о нарушениях в работе оборудования и персонала подконтрольных энергопредприятий для последующего анализа и корректировки программ комплексных и тематических проверок.

- 4.8. Инспектор должен не реже одного раза в квартал информировать устно (с передачей служебной записки) первого руководителя энергопредприятия о наличии длительно неисполняемых мероприятий, указанных в оперативных предписаниях, которые могут привести к опасным последствиям для оборудования или персонала. При непринятии мер инспектор обязан направить соответствующую служебную записку в РП "Энерготехнадзор" с копиями руководителю акционерного общества (филиала) и начальнику Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО "ЕЭС России"

- 5. Периодический технический надзор

- 5.1. Периодический технический надзор проводится в целях более глубокого определения:

- состояния оборудования, зданий и сооружений;

- состояния организации эксплуатации и технического обслуживания оборудования;

- состояния работы с персоналом;

- наличия "узких мест" и аварийных очагов в работе энергоустановок;

- причин возникших технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев.

- 5.2. Основными регламентными работами при ведении периодического технического надзора являются:

- тематические проверки;

- комплексные проверки;

- целевые проверки;

- расследования технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев.

- 5.3. Комплексные, тематические и целевые проверки должны проводиться по специально разрабатываемым подробным программам проверок, утвержденным руководством РП "Энерготехнадзор". При составлении программы следует учитывать:

- наличие и эффективность работы на энергопредприятии системы внутреннего контроля;

- результаты анализа аварийности оборудования, ошибок персонала и травматизма по подразделениям энергопредприятия (смещать акценты проверки на участки с худшими показателями);

- невыполненные мероприятия по предписаниям, выданным по результатам предшествующих проверок и в процессе ведения инспектором постоянного технического надзора;

- новые нормативно-технические и организационно-распорядительные документы по теме планируемой проверки.

- 6. Тематические проверки энергопредприятий

- 6.1. Тематические проверки проводятся инспектором, как правило, 1 раз в месяц или в соответствии со специальными указаниями. В зависимости от объема и сложности, они могут производиться инспектором единолично или с привлечением других инспекторов по согласованию с руководством территориального центра или РП "Энерготехнадзор".

- 6.2. Целью проведения тематических проверок является глубокое обследование состояния и условий эксплуатации конкретных видов оборудования, отдельных направлений организации охраны труда и работы с персоналом.

- 6.3. О предстоящей проверке необходимо письменно уведомить руководство энергопредприятия не менее чем за 1 месяц, с предоставлением рабочей программы в целях инициирования проведения на энергопредприятии предварительного самоаудита по указанной тематике (направлению).

- 6.4. Перед началом проведения проверки должно быть проведено организационное совещание у руководства энергопредприятия, с привлечением руководителей проверяемых подразделений, на котором должны быть определены лица, ответственные за предоставление необходимых документов и информации.

- 6.5. При проведении тематических проверок обследованию подлежат:

- энергетические установки, здания и сооружения (их состояние, режимы и условия эксплуатации и содержания);

- рабочие места руководящего, оперативного и ремонтного персонала;

- производственные и должностные инструкции персонала и инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- планы и мероприятия, направленные на ликвидацию отступлений от НТД и РД и нарушений в эксплуатации оборудования и ход их выполнения;

- планы и мероприятия по работе с персоналом и ход их выполнения;

- оперативная и текущая документация.

- 6.6. В ходе проверки инспектор должен оценивать и анализировать состояние производства, соблюдение требований действующих в энергетике норм и правил, эффективность работы системы внутреннего контроля, достаточность используемых технических средств, своевременность и полноту выполнения плановых и предписанных мероприятий, уровень профессиональной подготовки специалистов и рабочих.

- 6.7. Результаты тематической проверки оформляются в виде акта-предписания. Структура акта-предписания должна соответствовать форме, приведенной в приложении 4. При этом разделы акта-предписания должны содержать следующую информацию:

- 6.7.1. Вступительный раздел должен содержать:

- вид (плановая или специальная) и срок проверки;

- краткое описание оборудования и зоны обслуживания энергопредприятия;

- краткие данные об аварийности и травматизме за последние 5 лет;

- описание выполненного объема проверки;

- ссылки на предшествующие проверки по проверяемому направлению;

- наиболее существенные недостатки производственной деятельности по проверяемому направлению, объекту, оборудованию.

- 6.7.2. Раздел "Невыполненные мероприятия, предписанные по результатам предшествующих проверок", должен содержать информацию о невыполненных мероприятиях, предписанных по результатам предшествующих проверок. В первую очередь (в порядке важности) указываются невыполненные мероприятия, влияющие на надежность и безопасность энергопроизводства, и причины их невыполнения. Инспектор вправе в этом случае затребовать объяснительные записки с руководителей структурных подразделений энергопредприятия и приложить их к акту-предписанию.

- 6.7.3. Раздел "Предписываемые мероприятия, направленные на устранение выявленных при проверке нарушений" должен содержать:

- мероприятия по устранению выявленных, в процессе проверки, отклонений от требований НТД и РД;

- ссылки на конкретные пункты или параграфы документов, требующие выполнения предписанных мероприятий;

- сроки выполнения мероприятий.

- 6.8. Предписываемые мероприятия записываются в акт-предписание в повелительной форме: "выполнить...", "разработать...", "устранить..." и т. д. Сроки выполнения мероприятий должны содержать число, месяц и год выполнения. Сроки выполнения мероприятий должны быть минимальными и устанавливаться по согласованию с руководителем энергопредприятия. В случае несогласия сторон решение принимает руководство РП "Энерготехнадзор".

- 6.9. Мелкие и быстро устранимые недостатки, выявленные при проверке, в акт-предписание не вносятся, оформляются оперативным предписанием и подлежат устранению в период проведения проверки. При неустранении во время проверки вносятся в акт-предписание с соответствующей пометкой о неудовлетворительном реагировании руководства соответствующего структурного подразделения на выданное оперативное предписание.

- 6.10. В акте-предписании должно быть указано требование о выпуске приказа по энергопредприятию или акционерному обществу (в зависимости от значимости нарушений) с мероприятиями по устранению отмеченных недостатков, сроками и ответственными лицами, а также санкциями к виновникам допущенных нарушений (при обоснованности).

- 6.11. Очередность записи мероприятий в акте-предписании производится в порядке значимости их влияния на надежность и безопасность, и начинаться должна с более значимых мероприятий.

- 6.12. Акт-предписание адресуется первому руководителю энергопредприятия после ознакомления главного инженера. В качестве приложения к акту-предписанию необходимо прикладывать программу обследования.

- 6.13. Акт-предписание оформляется за подписью инспектора (или всех членов комиссии если их несколько) и подписывается первым руководителем энергопредприятия с формулировкой: "акт-предписание получил, с намеченными мероприятиями и сроками их исполнения согласен" (если не согласен, то указываются конкретные причины).

- 6.14. В случае отказа руководителя энергопредприятия от подписи, в акте-предписании руководителем комиссии (или инспектором при единоличной проверке) должна быть сделана запись с аргументацией отказа. В этом случае разрешение спора (несогласия) переносится на уровень РП "Энерготехнадзор". Акт-предписание после этого рассмотрения должен утверждаться руководством РП "Энерготехнадзор".

- 6.15. Акт-предписание оформляется в 4-х экземплярах. Один экземпляр вручается руководителю проверяемого энергопредприятия, второй экземпляр с отметкой о вручении остается у инспектора, контролирующего это энергопредприятие. По одному экземпляру направляется в РП "Энерготехнадзор и руководителю акционерного общества или филиала, в состав которого входит данное энергопредприятие.

- 7. Комплексные проверки

- 7.1. Комплексные проверки энергопредприятия производятся по специальным планам, указаниям руководства РП "Энерготехнадзор", Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей, РАО "ЕЭС России" или по заявке руководства филиалов, дочерних и зависимых акционерных обществ РАО "ЕЭС России" рабочими комиссиями и служат для более широкого обследования подразделений и энергообъектов энергопредприятия.

- 7.2. О предстоящей комплексной проверке необходимо уведомить руководство энергопредприятия за 1 месяц, с предоставлением рабочей программы в целях инициирования проведения на энергопредприятии предварительного самоаудита по указанной тематике (направлению). При назначении руководством РАО "ЕЭС России" комплексной проверки уведомление может осуществляться в более короткие сроки и без предоставления программы.

- 7.3. Перед началом проведения комплексной проверки должно быть проведено организационное совещание у руководства энергопредприятия, с привлечением руководителей соответствующих подразделений, на котором должны быть определены лица, ответственные за предоставление необходимых документов и информации.

- 7.4. Комплексные проверки могут охватывать:

- АО-энерго, включая их производственные службы, филиалы и структурные подразделения: тепловые и гидравлические электрические станции, предприятия электрических и тепловых сетей, ремонтные предприятия;

- АО-электростанции;

- электростанции-филиалы, ремонтные и наладочные организации РАО "ЕЭС России";

- дирекции и предприятия Межсистемных электрических сетей, БП "Электросетьсервис";

- Объединенные диспетчерские управления;

- учебные комбинаты акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России";

- научно-исследовательские и проектные институты РАО "ЕЭС России".

- 7.5. При проведении комплексной проверки в составе рабочей комиссии инспектор проверяет порученное ему направление деятельности и свою работу должен организовывать так же, как и при проведении тематической проверки.

- 7.6. Результаты комплексной проверки производственной деятельности энергопредприятия оформляются в виде аудиторского отчета, структура которого описана в руководящем документе "Основные положения контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методические указания по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем" (РД 153-34.0-08.102-98).

- 7.7. При проведении комплексной проверки и оформлении ее результатов должно быть обеспечено выполнение требований, указанных в п.п. 6.8-6.15 настоящих Методических указаний.

- 8. Внеплановые проверки

- 8.1. В зависимости от сложившихся обстоятельств внеплановые проверки могут быть:

- комплексные - при необходимости определения причин ухудшения производственных показателей в работе энергопредприятия в целом;

- тематические – при необходимости выявления причин неудовлетворительной работы отдельных видов оборудования, технологических схем, организации производственного процесса, низкой квалификации и исполнительской дисциплины персонала;

- целевые – при необходимости получения срочной информации по выполнению приказов, заданий и поручений РАО "ЕЭС России".

- 8.2. Оформление результатов и контроль намеченных мероприятий по результатам внеплановых проверок осуществляется аналогично работе, проводимой по итогам плановых проверок. Кроме того, по заданию руководителей, санкционировавших внеплановую проверку, возможно представление справок, аналитических материалов, документов с мероприятиями, бизнес-планов, программ действий или других материалов.

- 9. Контроль выполнения предписаний

- 9.1. Контроль выполнения мероприятий, предписанных энергопредприятию по результатам проверок, возлагается на инспектора, контролирующего это энергопредприятие.

- 9.2. Контроль выполнения особо важных мероприятий может дополнительно принимать на себя непосредственно РП "Энерготехнадзор" или Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО "ЕЭС России".

- 9.3. Ежеквартально инспектор должен получать от подконтрольных энергопредприятий информацию о ходе выполнения предписаний. В процессе ведения постоянного технического надзора, а также при проведении плановых проверок, лично проверять выполнение наиболее важных предписаний.

- 9.4. При непринятии руководителями энергопредприятий мер по исполнению в согласованные сроки предписанных мероприятий инспектор должен направить служебную записку на имя руководства РП "Энерготехнадзор".

- 9.5. Ежеквартально (или по запросу) инспектор должен предоставлять данные о ходе выполнения предписаний (с указанием причин невыполнения в срок мероприятий) генеральному директору соответствующего акционерного общества или филиала РАО "ЕЭС России" с копией (в составе квартального отчета или по запросу) в РП "Энерготехнадзор".

- 9.6. Перенос сроков выполнения мероприятий производится по согласованию с руководством РП "Энерготехнадзор".

- 9.7. Снятие акта-предписания с контроля производится по решению РП "Энерготехнадзор" после его выполнения не менее чем на 80% и при условии переноса невыполненных мероприятий в другой акт-предписание с неизменными сроками выполнения (с указанием номера и даты предыдущего акта-предписания).

- 9.8. По каждому подконтрольному энергопредприятию инспектором должна вестись ежеквартально обновляемая "Карточка контроля выполнения наиболее важных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности энергоустановок, зданий и сооружений". Карточка ежеквартально направляется в РП "Энерготехнадзор" и Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей.

- 10. Расследование технологических нарушений

- 10.1. Расследование технологических нарушений проводится в соответствии с "Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем" (РД 153-34.0-20.801-2000) и должно удовлетворять требованиям:

- соответствия квалификационного и административного состава комиссии характеру технологического нарушения, виду и масштабам повреждения оборудования;

- полноты и правильности проведенного расследования и соответствию указываемой классификации технологического нарушения требованиям Инструкции;

- четкого и квалифицированного изложения причин нарушения;

- соответствия сроков проведения расследования нормативным требованиям;

- достаточности и выполнимости планируемых мероприятий.

- 10.2. Основными задачами расследования являются:

- установление и классификация причин нарушения;

- оценка степени вины (правильности действий) персонала;

- выявление недостатков эксплуатации, проекта, конструкции и изготовления оборудования;

- разработка мероприятий по недопущению подобных нарушений;

- применение санкций к нарушителям (при обоснованности).

- 10.3. Инспектор должен контролировать издание на энергопредприятии приказа по каждому технологическому нарушению, в котором должны быть отражены их причины и меры по предупреждению подобных нарушений, а также меры административного и материального воздействия на виновных лиц (при обоснованности).

- 10.4. Выполнение содержащихся в материалах расследования мероприятий по устранению причин, вызвавших технологические нарушения, подлежит контролю со стороны инспектора. Невыполненные в указанные сроки мероприятия должны оформляться оперативным предписанием или актом-предписанием в соответствии с требованиями по их оформлению и представлению, изложенными в настоящих Методических указаниях.

- 11. Повышение квалификации инспектора

- 11.1. Одним из средств достижения эффективности выполнения задач, возложенных на инспектора, является постоянное приведение уровня его квалификации в соответствие с изменяющимися производственными условиями, формирование высокого профессионализма, современного технического и экономического мышления.

- 11.2. Основными формами работы по обеспечению соответствующей обязанностям квалификации инспектора являются:

- 11.2.1. При приеме на работу: подбор соответствующего обязанностям кандидата, вводный инструктаж по профилю деятельности и проведение в соответствии с индивидуальной программой стажировки, предэкзаменационной подготовки и проверки знаний (не позже чем через 1 месяц со дня назначения на должность).

- 11.2.2. В процессе трудовой деятельности:

- самостоятельное обучение (самообразование) по индивидуальному плану - как в рабочее время (в планах работы предусматривать на эти цели – 4 часа в неделю), так и в нерабочее;

- ежегодное участие в производственных семинарах и краткосрочное периодическое обучение инспектора направлениям его специализации;

- периодическая предэкзаменационная подготовка и плановая (1 раз в три года) проверка знаний (2-х недельная подготовка);

- периодическое (не реже одного раза в 5 лет) обучение инспектора в учебных заведениях системы повышения квалификации.

- 11.3. Инспектор должен составлять индивидуальный ежегодный план повышения квалификации, который утверждается директором (генеральным директором) РП "Энерготехнадзор".

- 11.4. Планирование и организация непрерывного обучения инспектора осуществляется руководителем РП "Энерготехнадзор". Сведения о прохождении обучения отражаются в документах кадровой службы (квалификационном аттестате). Должностные перемещения и установление соответствующего размера заработной платы должны быть увязаны с результатами обучения и практического использования полученных знаний.

- 12. Отчетная и информационная деятельность инспектора

- 12.1. Инспектором ежеквартально выполняется и предоставляется в РП "Энерготехнадзор" отчет о проделанной работе, состоянии оборудования, зданий и сооружений подконтрольных энергопредприятий, организации эксплуатационно-ремонтного обслуживания и исполнении мероприятий предписаний в виде ответов на следующие вопросы:

- ________________

- * Каждый инспектор должен иметь в виду, что представляемая им карточка является средством, дающим руководству РП "Энерготехнадзор" и Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей возможность оценки качества работы инспектора в сопоставлении с данными по аварийности, травматизму и т.п.

- состояние системы внутреннего контроля и внутреннего аудита на энергопредприятии;

- основные недостатки в состоянии энергетического оборудования, зданий и сооружений;

- основные недостатки в организации эксплуатации энергетического оборудования, зданий и сооружений;

- основные недостатки в организации технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, зданий и сооружений;

- основные недостатки в организации работы с персоналом;

- выполнение мероприятий по подготовке к паводковому и грозовому сезонам и ОЗП;

- анализ аварийности и травматизма с выводами, принимаемыми мерами и предложениями инспектора, вошедшими (или не вошедшими) в управленческие решения руководства подконтрольных энергопредприятий.

- сведения о выполнении инспектором регламентных работ:

- - число участий в расследовании технологических нарушений (с выводами);

- - количество проконтролированных пусков-остановов оборудования (с выводами);

- - количество запретов на работу оборудования с указанием причин;

- - сведения о приостановках оперативных переключений с указанием причин;

- - сведения об отстранении от работы бригад и отдельных исполнителей за нарушение ПТБ и ППБ, с указанием причины.

- 12.2. В виде приложений к ежеквартальному отчету предоставляются:

- Данные о ходе выполнения предписаний (с указанием причин невыполнения в срок мероприятий) в РП "Энерготехнадзор" (п. 9.5 настоящих Методических указаний);

- "Карточка контроля выполнения наиболее важных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности энергоустановок, зданий и сооружений" (п. 9.8 настоящих Методических указаний).

12.3. Копия, представляемого в РП "Энерготехнадзор" отчета направляется руководителям подконтрольных энергопредприятий и генеральному директору акционерного общества. Копии отчетов по МЭС и электростанциям федерального уровня направляются в Департамент электрических сетей и Департамент электрических станций, соответственно. Все представляемые инспекторами отчеты должны храниться в электронном виде в банках данных РП "Энерготехнадзор" в течение года. По требованию любой из хранимых в электронном банке отчетов должен представляться в Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей в указываемые сроки.

12.4. В процессе текущей деятельности инспектор предоставляет в РП "Энерготехнадзор" в возможно короткие сроки оперативные данные об авариях, инцидентах, пожарах, производственных несчастных случаях (групповых, тяжелых и со смертельным исходом), которые передаются в соответствии с устанавливаемым руководством РП "Энерготехнадзор" порядком. При сообщении о происшедшем событии дается краткая информация по этому случаю, принятые меры со стороны энергопредприятия и кто из руководителей подразделений энергопредприятия или энергопредприятия прибыл на место события.

12.5. В соответствии с программой корпоративных тематических селекторных совещаний по проблемам надежности и задачам совершенствования эксплуатации энергетического оборудования инспектор готовит и направляет в РП "Энерготехнадзор" соответствующий материал за 10 дней до даты проведения селекторного совещания.

12.6. Инспектор предоставляет другие виды информации в соответствии с регламентом документооборота РП "Энерготехнадзор".

12.7. Инспектор обязан по запросу РП "Энерготехнадзор" или Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей предоставлять информацию по вопросам своей компетенции и производственной деятельности подконтрольных энергопредприятий по форме и в сроки согласно поступившему заданию (поручению).

Приложение 1

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

организации работы главного инженера-инспектора

при тепловой или гидравлической электростанции

1. Типовой регламент надзорной деятельности

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регламентных работ | Периодичность выполнения работ в служебном кабинете или на контролируемом энергопредприятии |  |  |
|  |  | Для инспектора, контролирующего одну электростанцию | Для инспектора, контролирующего два энергопредприятия | Для инспектора, контролирующего три и более энергопредприятий |
| 1 | Сбор информации о текущем состоянии и работе оборудования на подконтрольных энергопредприятиях | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Формирование базы данных о нарушениях в работе оборудования на подконтрольных энергопредприятиях | постоянно | постоянно | постоянно |
| 3 | Подготовка и выдача обзоров и заключений о работе подконтрольных энергопредприятий | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
| 4 | Передача текущей информации о работе подконтрольных предприятий в вышестоящий орган | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 5 | Подготовка планов работы и составление отчетов о выполненной работе | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 6 | Ознакомление с новыми нормативно-техническими и распорядительными документами | постоянно | постоянно | постоянно |
| 7 | Ознакомление с текущей и оперативной документацией подконтрольных энергопредприятий | ежедневно | в период работы на этом энергопредприятии | в период работы на этом энергопредприятии |
| 8 | Выявление наличия и причин отклонений в работе оборудования от оптимальных режимов, оценка достаточности и своевременности мер, намеченных к осуществлению энергопредприятием для их устранения | ежедневно | в период работы на этом энергопредприятии | в период работы на этом энергопредприятии |
| 9 | Обходы и осмотры оборудования и рабочих мест | ежедневно | каждый раз, в период работы на этом энергопредприятии | каждый раз, в период работы на этом энергопредприятии |
| 10 | Контроль приема - сдачи смены, опрос персонала, выявление нарушений оперативным персоналом порядка надзора и контроля за работой обслуживаемого оборудования | ежедневно | в период работы на этом энергопредприятии | в период работы на этом энергопредприятии |
| 11 | Проверка правильности подготовки рабочих мест, допуска к производству работ, выполнения ПТБ, ППБ работающими бригадами | не реже 2 раз в месяц | каждый раз при работе на энергопредприятии | каждый раз при работе на энергопредприятии |
| 12 | Участие в производственно-технических совещаниях (техсоветах), с вынесением на них вопросов по "узким местам" и т.д., выявленным инспектором | ежеквартально | в течение полугодия на всех энергопредприятиях | в течение года на всех энергопредприятиях |
| 13 | Рассмотрение при главном инженере энергопредприятия хода выполнения мероприятий предписаний | ежеквартально | в течение полугодия на всех энергопредприятиях | в течение года на всех энергопредприятиях |
| 14 | Контроль за производством оперативных переключений | ежемесячно | в течение квартала на всех энергопредприятиях | в течение полугодия на всех энергопредприятиях |
| 15 | Участие в проверках знаний руководящего и инженерно-технического персонала энергопредприятия | ежемесячно | в течение квартала на всех энергопредприятиях | в течение квартала на всех энергопредприятиях |
| 16 | Участие в подготовке и проведении противоаварийных, противопожарных тренировок и дней ТБ | ежемесячно | в течение квартала на всех энергопредприятиях | в течение полугодия на всех энергопредприятиях |
| 17 | Передача информации в вышестоящий орган о происшедших авариях, несчастных случаях, повреждении оборудования, пожарах, обрушении зданий и сооружений и т.д. | немедленно | немедленно | немедленно |
| 18 | Участие в работе по расследованию нарушений в работе оборудования | при возникновении нарушений, по указанию руководства | при возникновении нарушений, по указанию руководства | при возникновении нарушений, по указанию руководства |
| 19 | Контроль за своевременным и правильным расследованием нарушений в работе оборудования | в течение установленных сроков расследования | в течение установленных сроков расследования | в течение установленных сроков расследования |
| 20 | Проверка объемов реконструкции, капитальных и средних ремонтов оборудования в части полноты включения требований нормативно-технических и распорядительных документов | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 4 агрегатов в год | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 2 агрегатов в год на каждом энергопредприятии | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 1 агрегата в год на каждом энергопредприятии |
| 21 | Контроль качества производства ремонтных работ и отремонтированного оборудования | не менее 4 агрегатов в год | не менее 2 агрегатов в год на каждом энергопредприятии | не менее 1 агрегата в год на каждом энергопредприятии |
| 22 | Контроль и анализ проведения пусков и остановов основного оборудования | всех пусков и остановов во время рабочего времени | то же при работе на конкретной электростанции | то же при работе на конкретной электростанции |
| 23 | Выборочное участие в цеховых производственных и технических совещаниях | ежемесячно | в течение квартала на всех энергопредприятиях | в течение квартала на всех энергопредприятиях |
| 24 | Контроль за своевременным составлением и рассылкой документации по расследованию нарушений в работе | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 25 | Участие в селекторных совещаниях электростанции по вопросам эксплуатации и ремонта оборудования | ежедневно | то же в период работы на конкретной электростанции | то же в период работы на конкретной электростанции |
| 26 | Подготовка материалов и участие в общеотраслевых тематических селекторных совещаниях | по графику | по графику | по графику |
| 27 | Участие в работе "Комиссии по регулированию вопросов эксплуатации и производственной деятельности акционерного общества (филиала)" | два раза в месяц для электростанции Федерального уровня | два раза в месяц для электростанции Федерального уровня | два раза в месяц для электростанции Федерального уровня |
| 28 | Участие в заседании штаба по ремонтам | во всех штабах | то же в период работы на конкретной электростанции | то же в период работы на конкретной электростанции |
| 29 | Участие в комиссиях по проверке готовности энергопредприятия к грозовому сезону, паводку, ОЗП и т.д. | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 30 | Выполнение разовых заданий руководства | по указанию руководства | по указанию руководства | по указанию руководства |

2. Типовой регламент тематических проверок

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тематических проверок | Периодичность выполнения тематических проверок на контролируемом энергопредприятии |  |  |
|  |  | Для инспектора, контролирующего одну электростанцию | Для инспектора, контролирующего два энергопредприятия | Для инспектора, контролирующего три и более энергопредприятий |
| 1 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации котлоагрегатов | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 2 | Контроль "Экспертной системы контроля и оценки условий эксплуатации котлоагрегатов ТЭС" | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 3 | Тематическая проверка состояния систем водоподготовки и ведения водно-химического режима | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 4 | Контроль за внедрением и эксплуатацией систем химико-технологического мониторинга (СХТМ) | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 5 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации турбоагрегатов | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 6 | Контроль "Экспертной системы контроля и оценки условий эксплуатации турбоагрегатов ТЭС" | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 7 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации турбогенераторов | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 8 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации гидротурбинных установок | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 9 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации гидрогенераторов | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 10 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации масляного и маслонаполненного оборудования | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 11 | Тематическая проверка организации работы с персоналом | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 12 | Контроль "Экспертной системы контроля и оценки состояния и условий эксплуатации силовых трансформаторов, реакторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения" | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 13 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации топливного хозяйства и топливоподачи (систем пылеприготовления, подготовки мазута, ГРП и т.д.) | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 14 | Тематическая проверка состояния гидротехнических сооружений | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 15 | Тематическая проверка состояния и надежности функционирования АСУ ТП, автоматики, защит, точности измерений | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 3 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 16 | Тематическая проверка противопожарных мероприятий, состояния и работоспособности систем пожаротушения | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 17 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации электротехнического оборудования | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 18 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 19 | Тематическая проверка сохранения собственных нужд ТЭС при аварийном снижении частоты | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 20 | Тематическая проверка содержания зданий, сооружений и территории | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 21 | Тематическая проверка соблюдения природоохранных требований | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных электростанциях | в течение 5 лет на всех подконтрольных электростанциях |
| 22 | Участие в комплексных и тематических проверках других энергосистем и энергопредприятий | по указанию руководства, согласно плана | по указанию руководства, согласно плана | по указанию руководства, согласно плана |

Приложение 2

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

организации работы главного инженера-инспектора

при предприятиях электрических сетей АО-энерго и МЭС

1. Типовой регламент надзорной деятельности

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регламентных работ | Периодичность выполнения работ в служебном кабинете и на контролируемом энергопредприятии |  |  |
|  |  | Для инспектора, контролирующего одно энергопредприятие | Для инспектора, контролирующего два энергопредприятия | Для инспектора, контролирующего три и более энергопредприятий |
| 1 | Сбор информации о текущем состоянии и работе оборудования на подконтрольных предприятиях | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Формирование базы данных о нарушениях в работе оборудования на подконтрольных предприятиях | постоянно | постоянно | постоянно |
| 3 | Подготовка и выдача обзоров и заключений о работе подконтрольных предприятий | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
| 4 | Передача текущей информации о работе подконтрольных предприятий в вышестоящий орган | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 5 | Подготовка планов работы и составление отчетов о выполненной работе | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 6 | Ознакомление с новыми нормативно-техническими и распорядительными документами | постоянно | постоянно | постоянно |
| 7 | Ознакомление с текущей и оперативной документацией подконтрольных предприятий | ежедневно | в период работы на этом предприятии | в период работы на этом предприятии |
| 8 | Выявление наличия и причин отклонений в работе оборудования от оптимальных режимов, оценка достаточности и своевременности мер, намеченных к осуществлению энергопредприятием для устранения этих отклонений | ежедневно | в период работы на этом предприятии | в период работы на этом предприятии |
| 9 | Обходы и осмотры оборудования и рабочих мест | ежедневно | каждый раз, в период работы на этом предприятии | каждый раз, в период работы на этом предприятии |
| 10 | Контроль за оперативно-диспетчерской дисциплиной в части выполнения заданного диспетчерского графика | ежедневно | каждый раз, в период работы на этом предприятии | каждый раз, в период работы на этом предприятии |
| 11 | Контроль приема - сдачи смены, опрос персонала, выявление нарушений оперативным персоналом порядка надзора и контроля за работой обслуживаемого оборудования | ежедневно | в период работы на этом предприятии | в период работы на этом предприятии |
| 12 | Проверка правильности подготовки рабочих мест, допуска к производству работ, выполнения ПТБ, ППБ работающими бригадами | не реже 2 раз в месяц | каждый раз при работе на предприятии | каждый раз при работе на предприятии |
| 13 | Контроль за производством оперативных переключений | не реже 2 раз в месяц | каждый раз при работе на предприятии | каждый раз при работе на предприятии |
| 14 | Рассмотрение при главном инженере предприятия хода выполнения предписаний | ежеквартально | в течение полугодия на всех предприятиях | в течение года на всех предприятиях |
| 15 | Участие в производственно-технических совещаниях (техсоветах), с вынесением на них вопросов по "узким местам" и т.д., выявленных инспектором | ежеквартально | в течение полугодия на всех предприятиях | в течение года на всех предприятиях |
| 16 | Участие в проверках знаний руководящего и инженерно-технического персонала энергопредприятия | ежемесячно | ежеквартально | ежеквартально |
| 17 | Участие в подготовке и проведении противоаварийных, противопожарных тренировок и дней ТБ | ежемесячно | ежеквартально | ежеквартально |
| 18 | Передача информации в вышестоящий орган о происшедших авариях, несчастных случаях, повреждении оборудования, пожарах, обрушении зданий и сооружений и т.д. | немедленно | немедленно | немедленно |
| 19 | Участие в работе по расследованию нарушений в работе оборудования, выдача предписаний, направленных на исключение подобных нарушений | при возникновении нарушений, по указанию руководства | при возникновении нарушений, по указанию руководства | при возникновении нарушений, по указанию руководства |
| 20 | Контроль за своевременными правильным расследованием нарушений в работе оборудования | в течение установленных сроков расследования | в течение установленных сроков расследования | в течение установленных сроков расследования |
| 21 | Проверка объемов реконструкции, ремонтов оборудования в части полноты включения требований нормативно-технических и распорядительных документов | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 4 объектов в год | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 2 объектов в год на каждом предприятии | на этапе согласования объемов ремонта, не менее 1 объекта в год на каждом предприятии |
| 22 | Контроль качества производства ремонтных работ и отремонтированного оборудования | не менее 4 объектов в год | не менее 2 объектов в год на каждом предприятии | не менее 1 объекта в год на каждом предприятии |
| 23 | Контроль за своевременным составлением и рассылкой документации по расследованию нарушений в работе | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 24 | Участие в оперативном селекторном совещании энергопредприятия по вопросам эксплуатации и ремонта оборудования | ежедневно | то же в период работы на конкретном предприятии | то же в период работы на конкретном предприятии |
| 25 | Подготовка материалов и участие в общеотраслевых тематических селекторных совещаниях | по указанию руководства | по указанию руководства | по указанию руководства |
| 26 | Участие в заседании штаба по ремонтам | во всех штабах | то же в период работы на конкретном предприятии | то же в период работы на конкретном предприятии |
| 27 | Участие в комиссии по проверке готовности предприятия к грозовому сезону и паводку, ОЗП и т.д. | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 28 | Выполнение разовых заданий руководства | по указанию руководства | по указанию руководства | по указанию руководства |

2. Типовой регламент тематических проверок

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тематических проверок | Периодичность выполнения тематических проверок на контролируемом энергопредприятии |  |  |
|  |  | Для инспектора, контролирующего одно энергопредприятие | Для инспектора, контролирующего два энергопредприятия | Для инспектора, контролирующего три и более энергопредприятий |
| 1 | Тематическая проверка состояния и качества эксплуатации трансформаторов и масляный реакторов | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 2 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации масляного хозяйства | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 3 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации распределительных устройств и кабельных сооружений | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 4 | Тематическая проверка состояния и работоспособности систем РЗА | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 5 | Тематическая проверка содержания трасс ВЛ, территорий подстанций и ТП | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 6 | Тематическая проверка содержания ремонтных баз, работы линейных служб и ОВБ | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 7 | Тематическая проверка работы ОДС, работоспособности систем телемеханики и связи | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 8 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации аккумуляторных, электролизных установок и компрессорного хозяйства | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 9 | Тематическая проверка противопожарных мероприятий, состояния и работоспособности систем пожаротушения | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 10 | Тематическая проверка организации работы с персоналом | ежегодно | в течение 2 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 3 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 11 | Контроль за внедрением "Экспертной системы оценки состояния и условий эксплуатации трансформаторов, шунтирующих реакторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения" | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 12 | Контроль за внедрением "Экспертной системы оценки состояния и условий эксплуатации ЛЭП" | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| 13 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации ВЛ | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 5 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 14 | Тематическая проверка состояния и эксплуатации силовых кабельных линий | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 5 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 15 | Тематическая проверка содержания зданий и сооружений | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 5 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 16 | Тематическая проверка соблюдения природоохранных требований | не реже 1 раза в 3 года | в течение 4 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях | в течение 5 лет на всех подконтрольных энергопредприятиях |
| 17 | Участие в комплексных и тематических проверках других энергосистем и энергопредприятий | по указанию руководства, согласно плана | по указанию руководства, согласно плана | по указанию руководства, согласно плана |

Приложение 3

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”

Департамент генеральной инспекции

по эксплуатации электрических станций сетей

РП "_____________ЭНЕРГОТЕХНАДЗОР"

Город                                                                                                                              Дата

Главному инженеру (техническому директору)

_______________________________________

(Наименование энергопредприятия)

_______________________________________

(Фамилия, инициалы)

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Предписание выдал главный инженер-инспектор (начальник ТЦ)

РП "_________ Энерготехнадзор" ___________________/_____________

(ФИО)                  (подпись)

Предписание получил ___________________________________________

(руководитель подразделения, должность)

___________________/_________________/_________________________

(ФИО)                      (подпись)                      (дата и время)

Приложение 4

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”

Департамент генеральной инспекции

по эксплуатации электрических станций сетей

РП  "_____________ЭНЕРГОТЕХНАДЗОР"

Город                                                                                                                                        Дата

Руководителю энергопредприятия

_______________________________

(Наименование энергопредприятия)

_______________________________

(Фамилия, инициалы)

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ №______

По результатам тематической проверки

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Тема проверки)

Председатель комиссии                      Подпись

_______________________                _________

Члены комиссии

_______________________                _________

_______________________                _________

_______________________                _________

_______________________                _________

- Вступительный раздел.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Невыполненные мероприятия, предписанные по результатам предшествующих проверок.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Предписываемые мероприятия, направленные на устранение выявленных при проверке нарушений.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

| № п/п | Содержание мероприятия с указанием места (объекта) для исполнения | Ссылка на соответствующий НТД | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

Предписание выдал _____________________________________________________________

(ФИО председателя комиссии или инспектора, подпись)

Акт-предписание получил, с намеченными мероприятиями и сроками их исполнения согласен: _________________________________________________________________________

(Руководитель энергопредприятия, ФИО, подпись)