- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

- ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

РАСХОДА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

- РД 34.10.202

- (НР 34-70-090-85)

- УДК 621.316.925 (083.74)

РАЗРАБОТАНО предприятием "Уралтехэнерто" ПО "Союзтехэнерго"

- ИСПОЛНИТЕЛЬ В.Э. ПИННЕКЕР

- УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 20.12.85г.

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

Настоящие Нормы распространяются на устройства релейной защиты в автоматики тепловых электростанций и включают нормы расхода западных реле и запасных частей к ним для восстановления работоспособного состояния релейной аппаратуры.

Нормы составлены на реле массового применения, а также на защитные автоматические выключатели АП-50, ключи управления, испытательные блоки и переключающие устройства.

При составлении Норм были использованы данные опросных листов, а также результаты обследования ряда электростанций и энергосистем.

Нормы предназначаются для использования при составлении годовых заявок на запасные реле и запасные части к ним.

Временно, до разработки специальных норм, настоящие Нормы могут быть использованы и для аппаратуры релейной защиты и автоматики подстанций.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящих Нормах все помещения, в которых установлена аппаратура устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), разделены на две группы.

1.2. К I группе отнесены помещения с облегченными условиями эксплуатации. Эти сухие отапливаемые помещения с наличием незначительной вибрации и запыленности, в которых отсутствуют ударные воздействия (ГЩУ, БЩУ, релейные шиты).

1.3. К II груше отнесены помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, вибрацией, наличием ударных нагрузок и запыленностью (КРУ 6 и 0,4 кВ, РУСН 0,4 кВ, технологические сборки и щиты машинного зала, котельная, топливоподача, камера АГП и т.д.).

1.4. В Нормах принято, что 60% установленной аппаратуры устройств РЗА является невосстанавливаемой и при выходе из строя в условиях электростанции не ремонтируется, а заменяется взятой из резерва.

1.5. Потребность в запасных частях для восстановления работоспособного состояния аппаратуры устройств РЗА определяется для 40% вышедшей из строя аппаратуры.

1.6. Нормы расхода запасных реле в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления определены с учетом группы размещения устройств РЗА по методике расчета группового эксплуатационного комплекта для невосстанавливаемых элементов. Эти нормы рассчитаны на один год и с заданной вероятностью 0,98 гарантируют, что в течение года в любой момент времени функционирование устройств РЗА не будет остановлено из-за отсутствия запасных реле.

1.7. Приведенный в Нормах годовой расход аппаратуры устройств РЗА для выполнения указаний циркуляров и решений Главтехуправления Минэнерго СССР, информационных писем ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и служб РЗА энергосистем в отдельных случаях может корректироваться службами РЗА энергосистем с учетом реального объема предстоящих реконструктивных работ.

1.8. Годовое расход релейной аппаратуры на замену изношенной при продолжительности эксплуатации устройств РЗА от 12 до 20 лет принимается равным 1% общего количества установленных реле данного типа.

1.9. При продолжительности эксплуатации устройств РЗА свыше 20 лет предприятия могут заказывать аппаратуру на замену изношенной в объеме, не превышающем физических возможностей по ее освоению; при этом к заявке прилагается обоснованная ведомость на замену изношенной и устаревшей аппаратуры.

1.10. При заказе аппаратуры для устройств РЗА, работающих в тяжелых климатических условиях (зоны тундры и пустынь, близость моря), при наличии химически агрессивных сред и уносов нормы расхода аппаратуры РЗА в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления, а также нормы расхода аппаратуры на замену изношенной и нормы на запчасти увеличиваются в 1,5 раза.

2. РАСЧЕТ ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ

2.1. Для расчета требуемого годового количества запасных реле устанавливается номенклатура и количество аппаратуры устройств РЗА, находящиеся в постоянной эксплуатации на электростанции.

2.2. Требуется годовое количество запасных реле

Мг = m1 + m2 + m3,

где m1 - требуемое годовое количество реле для замены в процессе эксплуатации и профилактического восстановления (табл. 1);

- m2 - требуемое годовое количество реле для выполнения указаний циркуляров и решений Главтехуправления Минэнерго СССР, информационных писем ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и служб РЗА энергосистем (табл. 2);

m3 - требуемое количество реле для замены изношенных (п. 1.8).

- Определяется количество запасных реле, имеющихся на складе в момент составления заявки (Мс).

2.4. Определяется количество запасных реле, которое необходимо указать в заявке (Мз)

Мз = Мг – Мс.

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ

3.1. На электростанции установлено 1120 реле максимального тока РТ-40. Продолжительность эксплуатации аппаратуры - 15 лет. Определить требуемое годовое количество запасных реле этого типа.

3.2. Количество запасных реле для замены в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления.

По табл. 1 для n = 1120 определяем:

m1 = 15 шт.

3.3. Количество запасных реле для выполнения указаний циркуляров и решений Главтехуправления Минэнерго СССР, информационных писем ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и служб РЗА энергосистем.

По табл. 2 для n = 1120 определяем:

m2 = 7 шт.

3.4. Количество запасных реле для замены изношенных.

При продолжительности эксплуатации аппаратуры от 12 до 20 лет требуемое годовое количество запасных реле для n = 1120 составляет:

m3 = 0,01 х 1120 = 11 шт.

3.5. Общее требуемое годовое количество запасных реле максимального тока РТ-40:

- Мг = 15 + 7 + 11 = 33 шт.

Таблица 1

Требуемое годовое количество аппаратуры РЗА для замены в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления

| Реле | Годовой расход запасных реле (m1) при общем количестве реле, находящихся в эксплуатации (n), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Реле максимального тока РТ-40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 |
| Реле максимального тока РТ-80 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | — |
| Реле дифференциальные РНТ, ДЗТ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Реле напряжения РН-53, РН-58 и др. | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 29 | 36 | 42 |
| Реле времени PB-100, РВ-200 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 44 | 53 |
| Реле времени моторные и электронные | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 | — | — |
| Реле промежуточные РП-23, РП-25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 | 24 | 29 | 34 |
| Реле промежуточные двухпозиционные РП-8, РП-9, РП-11, РП-12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 30 | 36 | 42 |
| Реле промежуточные РП-250 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 25 | 29 |
| Реле промежуточные малогабаритные МКУ-48, КДР | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | 68 | — | — |
| Реле управления РЭВ, РЭ | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 21 | 26 | 30 | 40 | 50 | — |
| Реле сигнальные ЭС-41 и др. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 |
| Реле блокировки при неисправностях цепей напряжения KPБ-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Реле повторного включения РПВ-58, РПВ-258 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Реле напряжения прямой и обратной последовательностей РНФ-2 и РНФ-1M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Реле сигнальные РИС-Э2М, РИС-Э3М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Реле токовые прямого действия РТВ, РТМ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Реле газовые РГЧЗ-66 и др. | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Заданные автоматические включатели АП-50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 |
| Ключи управления КФ, МКФ и др. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 31 | 36 | — |
| Блока испытательные БИ-4, БИ-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Переключающие устройства НКР-2, НКР-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Примечание. При заказе аппаратуры для устройств РЗА, работающих в тяжелых климатических условиях (зоны тундры и пустынь, близость моря), а также при наличии химически агрессивных сред и уносов нормы расхода увеличиваются в 1,5 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Требуемое годовое количество аппаратуры РЗА для выполнения указаний циркуляров и решений Главтехуправления Минэнерго СССР, информационных писем ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и служб РЗА энергосистем

| Реле | Годовой расход запасных реле (m2) при общем количестве реле, находящихся в эксплуатации (n), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Реле максимального тока РТ-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Реле максимального тока РТ-60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реле дифференциальные РНТ, ДЗТ | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Реле напряжения РН-53, РН-58 и др. | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Реле времени PB-100; PB-200 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 23 |
| Реле времени моторные и электронные | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Реле промежуточные РП-23, РП-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Реле промежуточные двухпозиционные РП-8, РП-9, РП-11, РП-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Реле промежуточные РП-250 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Реле промежуточные малогабаритные МКУ-48, КДР | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Реле управления РЭВ, РЭ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реле сигнальные ЭС-41 и др. | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 23 |
| Защитные автоматические выключатели АП-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ключи управления КФ, МКФ и др. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Реле блокировки при неисправностях цепей напряжения КРБ-12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Реле повторного включения РПВ-58, РПВ-258 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Реле напряжения прямой и обратной последовательностей РНФ-2 и РНФ-1М | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Реле сигнальные РИС-Э2М, РИС-Э3М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реле газовые РГ43-66 и др. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реле токовые прямого действия РТВ, РТМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блоки испытательные БИ-4, БИ-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переключающие устройства НКР-2, НКР-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |

- 4. РАСЧЕТ ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

4.1. По табл. 3-22 определяются номенклатура и норма расхода запасных частей на единицу установленного оборудования (1/год).

4.2. Требуемое количество запасных частей определяется умножением нормы их расхода на количество установленных на электростанции реле данного типа.

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. На электростанции установлено 1120 реле максимального тока РТ-40. Определить номенклатуру и количество требуемых запасных частей.

5.2. По табл. 3 для общего количества установленных реле n = 1120 определяем номенклатуру и количество требуемых запасных частей: спиральных пружин - 0,005 х 1120 = 6 шт.; цапф - 0,01 х 1120 = 11 шт.; упоров - 0,0035 х 1120 = 4 шт.

Таблица 3

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле максимального тока серии РТ-40, типа PT-40/P, реле тока РТ-40/Ф, РТ-40/1Д

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка (РТ-40/Р) | 5БК.521.331-22 | 85 | 2 | 1-10 | 0,003 | 0,008 | 0,005 |
| Пружина спиральная (РТ-40/Р) | 5БК.284.006-01 | 427 | 1 | 0-11 | 0,003 | 0,006 | 0,005 |
| Пружина спиральная (РТ-40, РТ-40/Ф, РТ-40/1Д) | 5БК.284.006-02 | 428 | 1 | 0-11 | 0,003 | 0,006 | 0,005 |
| Цапфа | 5БК.257.009.1 | 489 | 2 | 0-05 | 0,006 | 0,012 | 0,01 |
| Упор (РТ-40, РТ-40/Ф) | 8БК.270.041 | 497 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,0025 | 0,004 | 0,0035 |
| Упор (PT-40/P, РТ-40/1Д) | 8БК.270.0.41-02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,0025 | 0,004 | 0,0035 |
| Шайба | 8БК.953.050 | 599а | — | 0-13 (10 шт.) | — | — | — |

Таблица 4

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле тока РТЗ-50

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка | 5БК.520.900 | 169 | 1 | 1-40 | — | 0,015 | 0,015 |

Таблица 5

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле максимального тока PT-81-86, PT-91, РТ-95

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Цапфа | 5БК.267.001-02 | 486 | 3 | 0-05 | — | 0,08 | 0,08 |
| Подшипник нижний с шарико- подшипником | 5БК.269.001 | 487 | 1 | 2-20 | — | 0,02 | 0,025 |

Таблица 6

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле дифференциальное РНТ-565, РНТ-566, РНТ-566/2, РНТ-567, РНТ-567/2

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Пружина спиральная | 5БК.284.006-02 | 428 | 1 | 0-11 | 0,003 | 0,006 | 0,0035 |
| Цапфа | 5БК.267.009.1 | 489 | 2 | 0-05 | 0,006 | 0,012 | 0,007 |
| Упор | 8БК.270.041 | 497 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,002 | 0,004 | 0,0023 |
| Винт | 8БК.900.345-01 | 563а | 3 | 0-36 (10 шт.) | 0,002 | 0,004 | 0,0023 |
| Пластинка | 8БК.151.361.1 | 571 | 3 | 0-04 (10 шт.) | 0,002 | 0,004 | 0,0023 |

Таблица 7

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле дифференциальное ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, ДЗТ-11/5

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Пружина спиральная | 5БК.284.006-02 | 428 | 1 | 0-11 | 0,003 | — | 0,003 |
| Цапфа | 5БК.267.009-1 | 489 | 2 | 0-05 | 0,006 | — | 0,006 |
| Упор | 8БК.270.041 | 497 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,002 | — | 0,002 |
| Пластинка | 8БК.151.361.1 | 571 | 3 | 0-04 (10 шт.) | 0,002 | — | 0,002 |

Таблица 8

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения РН-53, РН-73, РН-74, РН-54

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка (РН-54/320, РН-53/400) | 5БК.521.331-04 | 79 | 2 | 1-10 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Катушка (PH-53/200, РН-54/160, РН-53/60Д) | 5БК.521.331-02 | 78 | 2 | 1-10 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Катушка (РН-73, РН-74) | 5БК.521.-331-10 | 81 | 2 | 1-15 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Пружина спиральная (РН-53/60Д, РН-73, РН-74) | 5БК.284.006-02 | 428 | 1 | 0-11 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Цапфа | 5БК.267.009-1 | 489 | 2 | 0,05 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Упор (PH-53, PH-54) | 8БК.270.041.02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,005 | 0,008 | 0,007 |
| Шайба | 8БК.953.050 | 599а | — | 0-13 (100 шт.) | — | — | — |

Таблица 9

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения PH-51, РН-58

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка (РН-51/6,4) | 5БК.521.331-10 | 81 | 2 | 1-15 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Катушка (PH-51/32) | 5БК.521.331-14 | 83 | 2 | 1-15 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Пружина спиральная (РН-51) | 5БК.284.006-03 | 429 | 1 | 0-11 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка (РН-58) | 5БК.520.791-08 | 161а | 2 | 1-30 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Цапфа (РН-58) | 5БК.267.009-1 | 489 | 2 | 0-05 |  |  |  |
| Подшипник оси пружины (PH-51) | 8БК.263.001 | 490 | 1 | 0-21 | 0,012 | 0,025 | 0,019 |
| Упор | 8БК.270.041-02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Шайба | 8БК.953.050 | 599а | — | 0-13 (100 шт.) | — | — | — |

Таблица 10

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения РН-55

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка (РП-55/90) | 5БК.520.837-02 | 129 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (РП-55/90) | 5БК.520.837-04 | 130 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (РН-55/120) | 5БК.520.837-06 | 131 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (PH-55/130) | 5БК.520.837-08 | 132 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (PH-55/130) | 5БК.520.837-10 | 133 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (РН-55/160) | 5БК.520.837-12 | 134 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (РН-55/160) | 5БК.520.837-14 | 135 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Катушка (РН-55/Х200) | 5БК.520.837 | 136 | 2 | 1-45 | 0,012 | — | 0,012 |
| Пружина спиральная | 5БК.284.006-04 | 430 | 1 | 0-11 | 0,006 | — | 0,006 |
| Подшипник оси пружины | 8БК.263.001 | 490 | 1 | 0-21 | 0,006 | — | 0,006 |
| Упор | 8БК.270.041-02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,004 | — | 0,004 |
| Шайба | 8БК.953.050 | 599а | — | 0-13 (100 шт.) | — | — | — |

Таблица 11

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка | 5БК.521.331-06 | 82 | 2 | 1-10 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Пружина спиральная | 5БК.284.006-02 | 428 | 1 | 0-11 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Цапфа | 5БК.267.009.1 | 489 | 2 | 0-05 | 0,012 | 0,025 | 0,019 |
| Упор | 8БК.270.041.02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,04 | 0,008 | 0,005 |

Таблица 12

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения прямой последовательности РНФ-2

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка | 5БК.521.331-02 | 78 | 2 | 1-10 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Пружина спиральная | 5БК.284.006-01 | 427 | 1 | 0-11 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Цапфа | 5БК.267.009.1 | 489 | 2 | 0-05 | 0,012 | 0,025 | 0,019 |
| Упор | 8БК.270.041-02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,004 | 0,008 | 0,006 |

Таблица 13

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле напряжения нулевой последовательности РНН-57

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка | 5БК.521.331-08 | 80 | 2 | 1-15 | 0,012 | 0,024 | 0,018 |
| Цапфа | 5БК.267.009.1 | 469 | 2 | 0-05 | 0,012 | 0,025 | 0,019 |
| Упор | 8БК.270.041-02 | 498 | 2 | 0-18 (10 шт.) | 0,004 | 0,008 | 0,006 |

Таблица 14

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле времени PB-112PB-142, PB-113РВ-143, PB-114PB-144

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 220 В* | 5БК.520.001-08 | 1 | 1 | 1-15 | 0,015 | 0,08 | 0,025 |
| Катушка на 220 В** | 5БК.521.337-08 | 1 | 1 | 2-80 | 0,008 | 0,015 | 0,0126 |
| * Реле выпуска до 15.06.81 г. ** Реле выпуска после 15.06.81 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле времени PB-215РВ-245, PB-217РВ-247, PB-218РВ-248, РВ-215кРВ-245к

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 380 В (кроме РВ-215к - РВ-245к) | 5БК.520.915-12 | 137 | 1 | 0-90 | 0,05 | 0,1 | 0,08 |
| Катушка на 220 В (кроме PB-215к - РВ-245к) | 5БК.520.915-06 | 138 | 1 | 0-90 | 0,01 | 0,02 | 0,016 |
| Катушка на 220 В (PB-215к - РВ-245к) | 5БК.520.919-02 | 140 | 1 | 1-05 | 0,01 | 0,02 | 0,016 |

Таблица 16

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле времени PВM-12, PBM-13

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка | 5БК.520.736 | 73 | 1 | 0-65 | — | 0,016 | 0,016 |
| Стрелка | 8БК.441.020 | 500 | 1 | 0-08 | — | 0,005 | 0,005 |
| Стрелка | 8БК.441.021 | 501 | 1 | 0-11 | — | 0,005 | 0,005 |

Таблица 17

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле промежуточные двухпозиционные РП-8, РП-9, РП-11, РП-12

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 220 В (РП-8, РП-11) | 5БК.521.063-08 | 173 | 1 | 1-45 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В (РП-9, РП-12) | 5БК.521.063-14 | 176 | 1 | 1-45 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Угольник | 8БК.161.536 | 570 | 2 | 0-06 (10 шт.) | 0,012 | 0,024 | 0,018 |

Таблица 18

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле промежуточные РП-250

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 220 В (РП-252) | 5БК.520.580-10 | 11 | 1 | 2-15 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В (РП-251, РП-255, РП-256) | 5БК.520.607-07 | 23 | 1 | 3-00 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В (РП-253) | 5БК.520.653.06 | 61 | 1 | 1-80 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Пружина | 8БК.281.221 | 425 | 1 | 0-08 (10 шт.) | 0,008 | 0,015 | 0,012 |

Таблица 19

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле промежуточные РП-220, РП-230

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 220 В (РП-221, РП-222, РП-225) | 5БК.521.347-06 | 7 | 1 | 1-95 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В, 1 A (РП-223) | 5БК.520.573-10 | 117 | 1 | 1-50 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В, 2 А (РП-223) | 5БК.520.573-14 | 119 | 1 | 1-50 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В, 4 А (РП-223) | 5БК.520.573-18 | 121 | 1 | 1-50 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Катушка на 220 Б, 1 A (РП-234) | 5БК.520.573-22 | 123 | 1 | 1-50 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В, 2 А (РП-224) | 5БК.520.573-26 | 125 | 1 | 1-50 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В, 4 А (РП-224) | 5БК.520.573-30 | 127 | 1 | 1-50 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Катушка на 220 В, 1 A (РП-232) | 5БК.520.801-14 | 88 | 1 | 2-00 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В, 2 А (РП-232) | 5БК.520.801-22 | 92 | 1 | 2-00 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В, 4 А (РП-232) | 5БК.520.801-30 | 98 | 1 | 2-00 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Катушка на 220 В, 8 А (РП-232) | 5БК.520.801-38 | 100 | 1 | 2-00 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Катушка на 220 В, 1 A (РП-233) | 5БК.520.802-06 | 104 | 1 | 2-30 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Катушка на 220 В, 2 А (РП-233) | 5БК.520.802-14 | 108 | 1 | 2-30 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В, 4 А (РП-233) | 5БК.520.802-22 | 112 | 1 | 2-30 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Катушка на 220 В, 8 А (РП-233) | 5БК.520.802-30 | 116 | 1 | 2-30 | 0,004 | 0,01 | 0,007 |
| Пружина (РП-232, РП-233) | 8БК.281.174 | 423 | 1 | 0-32 (100 шт.) | 0,008 | 0,015 | 0,012 |
| Колодка (РП-232, РП-233) | 8БК.143.117 | 567а | 4 | 0-15 (10 шт.) | 0,005 | 0,01 | 0,008 |

Таблица 20

НОМЕНКЛАТУРА И НОМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле промежуточные РП-23, РП-25

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 220 В (РП-23) | 5БК.520.784 | 74 | 1 | 2-00 | 0,005 | 0,01 | 0,008 |
| Катушка на 220 В, 50 Гц (РП-25) | 5БК.520.604-06 | 19 | 1 | 1-05 | 0,008 | 0,016 | 0,012 |
| Пружина возвратная | 8БК.281.142 | 424 | 1 | 0-16 (100 шт.) | 0,01 | 0,02 | 0,015 |
| Колодка | 8БК.143.117 | 567а | 4 | 0-15 (10 шт.) | 0,005 | 0,008 | 0,007 |

Таблица 21

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Реле промежуточные РП-321, РП-341, РП-342

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка (РП-321, РП-341) | 5БК.520.570 | 4 | 1 | 1-20 | 0,004 | 0,008 | 0,006 |
| Катушка на 220 В (РП-342) | 5БК.520.570-04 | 6 | 1 | 1-20 | 0,006 | 0,012 | 0,009 |
| Колодка | 8БК.143.117 | 567а | 4 | 0-15 (10 шт.) | 0,009 | 0,01 | 0,008 |

Таблица 22

НОМЕНКЛАТУРА И НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Устройство сигнальное ЭС-41

Завод-изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод

| Наименование запасных деталей (частей) | Номер чертежа завода-изготовителя | Порядковый номер по номенклатуре | Количество деталей на одно изделие, шт. | Стоимость одной детали, руб.-коп. | Годовой расход на единицу оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для помещений I группы | для помещений II группы | для электростанций в целом |
| Катушка на 0,01 А | 5БК.520.953 | 153 | 4 | 0-80 | 0,01 | 0,02 | 0,015 |
| Катушка на 0,015 А | 5БК.520.953-02 | 154 | 4 | 0-80 | 0,01 | 0,02 | 0,015 |
| Катушка на 0,025 А | 5БК.520.953-04 | 155 | 4 | 0-80 | 0,01 | 0,02 | 0,015 |
| Катушка на 0,04 А | 5БК.520.953-20 | 156 | 4 | 0-80 | 0,01 | 0,02 | 0,015 |
| Пружина возвратная | 8БК.281.257 | 426 | 4 | 0-03 | 0,02 | 0,045 | 0,034 |
| Примечание. Исполнение катушки указывается в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |