РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ОТПУСКАЕМЫХ В ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА, С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

РД 153-34.0-11.352-2001

УДК 621.311

Дата введения 2002-04-01

год - месяц - число

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. АЖИКИН, Е.А. ЗВЕРЕВ

Аттестовано Метрологической службой Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Свидетельство об аттестации МВИ от 07.12.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 10.01.2001 г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных МВИ, подлежащих государственному контролю и надзору. Регистрационный код ФР.1.32.2001.00218

Срок первой проверки настоящего РД — 2007 г., периодичность проверки — один раз в 5 лет.

Введено впервые

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования на источниках тепла (тепловых электростанциях, котельных) при организации и выполнении измерений с приписанной погрешностью количества отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя.

Измерительная информация по количеству тепловой энергии и теплоносителя используется при ведении технологического режима работы систем теплоснабжения оператором-технологом, учете количества тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения от источника тепла, и контроле ее качества при коммерческом учете.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОМ ПАРАМЕТРЕ

Измеряемым параметром является количество тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с горячей водой по каждой двухтрубной тепломагистрали, отходящей от источника тепла.

Настоящая МВИ распространяется на водяные системы теплоснабжения, имеющие характеристики и режимы работы в соответствии с приложением Б.

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерение количества тепловой энергии и теплоносителя осуществляется рассредоточенной измерительной системой, составные элементы которой находятся в различных внешних условиях.

3.2 Основной влияющей величиной является температура окружающей среды. Остальные влияющие величины несущественны.

Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

| Элемент измерительной системы | Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С |
| --- | --- |
| Термопреобразователь | 15-60 |
| Первичный измерительный преобразователь расхода, давления | 15-40 |
| Линии связи | 15-60 |
| Тепловычислитель | 15-25 |

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Характеристикой погрешности измерений является предел относительной погрешности измерений количества тепловой энергии (Q) и теплоносителя за сутки (месяц) при применении ультразвуковых теплосчетчиков в характерных режимах работы системы теплоснабжения.

4.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых в водяные системы теплоснабжения, с приписанными значениями погрешности (таблица 2).

Таблица 2

| Тип теплосчетчика. Измеряемый параметр | Режим работы системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зимний | Переходный | Летний |
|  | Предел относительной погрешности измерений количества тепловой энергии и теплоносителя за сутки (месяц), % |  |  |
| Ультразвуковой теплосчетчик UFEC 005-2M: |  |  |  |
| количество тепловой энергии | 4,6 | 5,2 | 6,0 |
| количество теплоносителя | 24,9 | 20,3 | 18,6 |
| Теплосчетчик- регистратор «Взлет TCP»: |  |  |  |
| количество тепловой энергии | 1,4 | 2,4 | 3,1 |
| количество теплоносителя | 1,4 | 1,2 | 1,1 |

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Измерения количества тепловой энергии являются косвенными измерениями, при которых количество тепловой энергии определяется на основании измерений расхода или количества (массы) теплоносителя, температуры и давления теплоносителя.

5.2 Рассматривается применение на источниках тепла ультразвуковых теплосчетчиков UFEC 005-2M и теплосчетчиков-регистраторов "Взлет TCP".

5.3 Структурные схемы теплосчетчиков приведены на рисунках 1, 2.

5.4 Применяемые в указанных теплосчетчиках средства измерений (СИ) приведены в приложении В.

| 1 | 5 | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Заданное значение давления теплоносителя |
|  |  |  | 4 |  |  | Договорное значение температуры холодной воды по месяцам |

1 — первичный преобразователь расхода; 2 — термопреобразователь;

3 — тепловычислитель; 4 — принтер (ПЭВМ); 5 — линии связи

Рисунок 1 - Структурная схема ультразвукового теплосчетчика UFEC 005-2M

| 1 | 6 |  | Расход теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  | Расход теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 4 |  |  | Заданные значения температуры и давления холодной воды |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 6 |  | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |
| 2 | 6 |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 6 | Давление теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 6 | Давление теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  |  |

1 — преобразователь расхода; 2 — первичный измерительный преобразователь температуры; 3 — первичный измерительный преобразователь давления;

4 — тепловычислитель; 5 — принтер (ПЭВМ); 6 — линии связи; 7 — трубные проводки

Рисунок 2 - Структурная схема ультразвукового

теплосчетчика-регистратора "Взлет TCP"

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, основными из которых являются:

— проведение поверки СИ;

— проверка правильности монтажа измерительной системы в соответствии с проектной документацией;

— проведение наладочных работ;

— введение измерительной системы в эксплуатацию.

6.2 Монтаж, наладка и эксплуатация ультразвуковых теплосчетчиков должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных, технических документов заводов-изготовителей [11] —[20].

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Измерения количества тепловой энергии, отпускаемой в водяные системы теплоснабжения от источников тепла, осуществляются в соответствии с [7].

7.2 Количество тепловой энергии, подаваемой в водяные системы теплоснабжения от источника тепла по двухтрубной магистрали за сутки (месяц), Qи (МДж) при применении ультразвуковых теплосчетчиков рассчитывается в соответствии с [8]:

,                          (1)

где i — интервал расчета количества тепловой энергии, ч;

n — количество интервалов расчета количества тепловой энергии за сутки (месяц);

V1i, V2i — объем теплоносителя, прошедший по подающему и обратному трубопроводам, за i-и интервал, м3/ч;

1i, 2i — плотность теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах за i-й интервал, кг/м3;

h1i, h2i, hXBi — энтальпия теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды за i-й интервал, кДж/кг.

Средние значения расхода, температуры, давления теплоносителя и температуры холодной воды Xср за i-й интервал рассчитываются по формуле

,                                                              (2)

где Xi — текущее (мгновенное) значение измеряемого параметра;

k — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.

Энтальпия теплоносителей определяется по средним значениям температуры, давления теплоносителей за i-й интервал по справочным значениям энтальпии воды, записанным в память теплосчетчика из ГСССД, или рассчитывается по уравнениям энтальпии в соответствии с [6].

При применении теплосчетчиков период опроса датчиков составляет 0,02 с, а интервал расчета количества тепловой энергии 1-3 с.

При применении теплосчетчиков обработка результатов измерений и представление измерительной информации по количеству тепловой энергии и теплоносителя производятся автоматически.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений количества тепловой энергии на источнике тепла должны быть оформлены следующим образом.

При применении теплосчетчиков:

— носителем измерительной информации по параметрам теплоносителей, результатам расчета количества тепловой энергии и теплоносителя является электронная память тепловычислителей;

— результаты обработки измерительной информации по параметрам теплоносителей и расчета количества тепловой энергии индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе, согласованных с потребителем тепловой энергии.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем количества тепловой энергии к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Анализ результатов измерений количества тепловой энергии и теплоносителя осуществляет инженер ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительных систем количества тепловой энергии должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [22], РД 153-34.0-03.150-00 [23].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Примечание- По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие | РМГ 29-99 [5], п. 6.11 |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | РМГ 29-99 [5], п. 6.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи | РМГ 29-99 [5], п. 6.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. | РМГ 29-99 [5], п. 6.14 |
| Теплосчетчик | Измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты | ГОСТ Р 51-649-2000 [3], п. 3.8 |
| Тепловычислитель | Средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя | ГОСТ Р 51-649-2000 [3], п. 3.7 |
| Косвенное измерение | Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной | РМГ 29-99 [5], п. 5,11 |
| Методика выполнения измерений | Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом | РМГ 29-99 [5], п. 7.11 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности измерений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5 |
| Трубопровод холодной воды | Трубопровод, по которому подается вода на источник тепла для восполнения утечек и(или) водоразбора из системы теплоснабжения | - |

Приложение Б

(справочное)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 1000 Гкал/ч

Таблица Б.1

| Диаметр трубопровода, мм | Диапазон изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расхода сетевой воды (т/ч) в трубопроводе подающем обратном | температуры сетевой воды (°С) в трубопроводе подающем обратном | перепада температур, °С |
| 300 | 0-900 0-900 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 400 | 0-1600 0-1600 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 500 | 0-2500 0-2500 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 600 | 0-3600 0-3600 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 700 | 0-5000 0-5000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 800 | 0-6500 0-6500 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 900 | 0-8000 0-8000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 1000 | 0-10000 0-10000 | 50-150 20-80 | 10-100 |
| 1200 | 0-13000 0-13000 | 50-150 20-80 | 10-100 |

Таблица Б.2

| Режим | Диапазон изменения |  |
| --- | --- | --- |
|  | расхода теплоносителя | разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С |
| Зимний | 1,0-0,8 mmax | 80-40 |
| Переходный | 0,8-0,5 mmax | 50-20 |
| Летний | 0,3-0,1 mmax | 30-10 |
| Примечание - В таблице mmax - максимальный расход теплоносителя. |  |  |

Приложение В

(справочное)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| Наименование и тип СИ | Предел основной допускаемой относительной погрешности СИ, ± % | Организация-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковой теплосчетчик UFEC 005-2M для измерения расхода, объема в диапазоне: |  | ЗАО «Центрприбор» (г. Москва) |
| Fmin — Fper | 4,0 |  |
| Fper — Fmax | 2,0 |  |
| Вычислитель УВ-4. |  | ЗАО «Центрприбор» |
| Измерительные каналы: |  | (г. Москва) |
| температуры | 0,1 |  |
| расхода | 0,5 |  |
| тепловой мощности | 0,8 |  |
| объема | 0,6 |  |
| времени работы теплосчетчика | 0,1 |  |
| Пьезопреобразователь расхода монтируемый | — | ЗАО «Центрприор» (г. Москва) |
| Термопреобразователи частотные кварцевые ТЧК 012 (комплект). | Класс 1 | АО «Термоавтоматика» |
| Разность температур в диапазоне: |  | (г. Мытищи) |
| 0-50°С | ±(01 + 0,005t)°С |  |
| 50-160°С | ±0,35°С |  |
| Принтер (ПЭВМ) |  |  |
| Теплосчетчик-регистратор «Взлет TCP» | — | ГМП «Взлет» г. Санкт-Петербург) |
| Тепловычислитель. |  | ГМП «Взлет» |
| Измерительные каналы: |  | г. Санкт-Петербург) |
| температуры | 0,2 |  |
| давления | 0,2 |  |
| расхода и объема | 0,2 |  |
| количества тепловой энергии и мощности | 0,5 |  |
| времени | 0,1 |  |
| Расходомеры-счетчики «Взлет-PC» (подобранная пара, модель 011 или 012). |  | ГМП «Взлет» (г. Санкт-Петербург) |
| Измерительные каналы расхода, объема в диапазоне: |  |  |
| Fmin — Fper | 2,0 |  |
| Fper — Fmax | 1,0 (разность характеристик не более 0,5%) |  |
| Измерительный преобразователь избыточного давления «Сапфир 22МТ ДИ» | 0,5 (приведенная) | ЗАО «Манометр» (г. Москва) |
| Термопреобразователи сопротивления КТПТР, подобранная пара | Класс допуска А, разность характеристик не более 0,05 °С | Фирма «Термико» (г. Санкт-Петербург) |
| Принтер (ПЭВМ) |  |  |
| Примечания 1 Допускается распространение МВИ на другие ультразвуковые теплосчетчики, имеющие одинаковую структуру и метрологические характеристики составных частей не хуже указанных. 2 Fmin, Fper, Fmах - соответственно минимальный, переходный, максимальный расходы. |  |  |

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

4. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.- М.: МЭИ, 1995.

5. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

6. МИ 1317-86. Методические указания. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

7. МИ 2412-97. Рекомендация. ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

8. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

9. МИ 2553-99. Рекомендация. ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения.

10. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

11. Теплосчетчик UFEC 005. Руководство по эксплуатации, ЦППО-3.00.00 РЭ.

12. Инструкция. ГСИ. Теплосчетчики UFEC 005. Методика поверки ЦППО-3.00.00 ИМ1.

13. Расходомер-счетчик UFM 005. Инструкция по монтажу. ЦППО-5.00.00 ИМ2.

14. Термопреобразователи частотные кварцевые ТЧК 012. Паспорт УАТМ 2.822.012 ПС.

15. Теплосчетчик-регистратор "Взлет TCP". Руководство по эксплуатации В20.00-00.00 РЭ.

16. Инструкция. ГСИ. Теплосчетчик-регистратор "Взлет TCP". Методика поверки. В20.00-00.00 РЭ И1.

17. Теплосчетчик-регистратор "Взлет TCP". Инструкция по монтажу. В20.00-00.00 ИМ.

18. Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет PC" (УРСВ-010М). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. В35.30-00.00 ТО.

19. Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет PC" (УРСВ-010М). Инструкция по монтажу. В35.30-00.00 ИМ.

20. Инструкция. ГСИ. Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет PC" (УРСВ-010М). Методика поверки. В35.30-00.00 РЭ И1,

21. Преобразователь измерительный Сапфир-22. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 08919030 ТО.

22. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М: ЭНАС, 1997.

Изменение № 1/2000 к РД 34.03.201-97.- М.: ЗАО "Энергосервис", 2000.

23. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок,— М.: ЭНАС, 2001.

Ключевые слова: тепловая энергия, теплоноситель, погрешность измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Сведения об измеряемом параметре

3 Условия измерений

4 Характеристики погрешности измерений

5 Метод измерений и структура измерительной системы

6 Подготовка и выполнение измерений

7 Обработка результатов измерений

8 Оформление результатов измерений

9 Требования к квалификации персонала

10 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Основные характеристики и режимы работы водяных систем теплоснабжения на источниках тепла мощностью от 50 до 1000 Гкал/ч

Приложение В Средства измерений количества тепловой энергии

Список использованной литературы