Министерство энергетики и электрификации СССР

Главное производственно-техническое управление по строительству

Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ЭНЕРГОБЛОКОВ ИЗ МОНТАЖА

УДК (621.18+621.165).5+666.76(083.96)

УТВЕРЖДЕНА

главным инженером Главного производственно-технического управления по строительству Минэнерго СССР В.В. Орловым 8 июня 1977 г.

главным инженером Главного технического управления по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР В.И. Гориным 31 мая 1977 г.

Составлена котельным цехом Союзтехэнерго

Авторы инженеры В.М. Кременчугский, В.А. Марков, Т.В. Соломатина (Союзтехэнерго), Ю.С. Цариков (Союзэнергозащита)

Настоящая Временная инструкция определяет порядок, объем и методику контроля качества тепловой изоляции оборудования и трубопроводов при монтаже энергоблоков на тепловых электростанциях.

Во Временной инструкции установлены обязанности по обеспечению эффективности тепловой изоляции организации, выполняющей теплоизоляционные работы, и эксплуатационного персонала, принимающего энергоблок.

Во Временной инструкции приведены правила промежуточной и окончательной приемки выполненной тепловой изоляции, объем и методы испытаний для оценки теплозащитных свойств изоляционных конструкций, перечень и формы технической документации.

Временная инструкция разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП III-В.10-62), "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей" ("Энергия", 1968), "Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электрических станций и тепловых сетей" (Госэнергоиздат, 1959), "Инструкцией по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанций" (Информэнерго, 1973), ГОСТ 17177-71 "Материалы строительные теплоизоляционные. Методы испытаний".

Во Временной инструкции использованы разработанные Союзтехэнерго методы оценки эффективности тепловой изоляции непосредственным определением тепловых потоков через тепловую изоляцию и сравнением фактических графиков естественного остывания паропроводов остановленного в резерв энергоблока с допустимыми.

При определении порядка приемки теплоизоляционных работ эксплуатационным персоналом использован опыт Всесоюзного промышленно-строительного объединения "Союзэнергозащита" и Московского производственного комбината по ремонту тепловой изоляции и производству теплоизоляционных материалов и конструкций "Центроэнерготеплоизоляция".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Временной инструкции обязательны при приемке тепловой изоляции оборудования и трубопроводов на вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых тепловых электростанциях. Инструкция не распространяется на выполнение тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений ТЭС, а также на выполнение изоляции теплофикационных сетей.

1.2. Теплоизоляционные работы осуществляются участками специализированных организаций в соответствии с "Инструкцией по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанций" (Информэнерго, 1973) и с рабочим проектом тепловой изоляции.

1.3. Рабочий проект генеральным подрядчиком передается организации, ведущей теплоизоляционные работы.

В рабочем проекте тепловой изоляции обязательными являются:

- краткая пояснительная записка;

- монтажная ведомость на работы по тепловой изоляции, включающая перечень изолируемых объектов с указанием на планах их местонахождения, габаритов, температуры теплоносителя;

- краткое описание запроектированных конструкций с указанием толщины и объема основного теплоизоляционного и покровного слоев по каждому изолируемому объекту с ссылками на соответствующие чертежи и нормали тепловой изоляции;

- чертежи и нормали на запроектированные конструкции и детали или ссылки на издания, в которых они помещены;

- ведомости объемов теплоизоляционных работ по конструкциям в целом и отдельно по группам оборудования и трубопроводов;

- монтажно-трассировочные чертежи трубопроводов или их узлов;

- сводные ведомости - спецификации потребности в основных и вспомогательных материалах и в крепежных приспособлениях.

1.4. С выходом данной Временной инструкции теряет силу глава IV, Сдача выполненных работ "Инструкции по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанций" (Информэнерго, 1973).

1.5. Тепловые потери в окружающую среду через тепловую изоляцию оборудования не должны превышать значений, указанных в "Нормах проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электрических станций и тепловых сетей" (Госэнергоиздат, 1959).

Для обеспечения нормативных тепловых потерь электростанция (заказчик) должна:

- производить при монтаже приемку теплоизоляционных работ в объеме настоящей Временной инструкции;

- выполнить оценку эффективности тепловой изоляции по скорости остывания паропроводов и турбины и определение удельных тепловых потерь в объеме и по методикам данной Временной инструкции;

- организовать (не позднее первого ремонта) доводочные работы.

1.6. Представитель электростанции, осуществляя технический надзор за выполнением тепловой изоляции совместно с организацией, ведущей теплоизоляционные работы, должен:

- контролировать соответствие применяемых материалов и конструкций рабочему проекту и требованиям ГОСТ и ТУ по качеству;

- согласовывать отклонения от проектной документации;

- выполнять поузловую, пооперационную (на скрытые работы) и окончательную приемку теплоизоляционных работ;

- согласовывать перечень и сроки доводочных работ;

- комплектовать техническую документацию по тепловой изоляции вводимого оборудования.

Все этапы технического надзора за выполнением тепловой изоляции фиксируются в рабочем журнале, а также протоколами по формам приложений 1-7.

1.7. В случае выявления при приемке тепловой изоляции дефектов монтажа или несогласованных отклонений от проекта, организация, ведущая теплоизоляционные работы, устраняет дефекты до окончательной приемки изоляции в сроки, согласованные с электростанцией.

1.8. После 750-1000 ч работы энергоблока на электростанции проводится оценка эффективности тепловой изоляции по скорости остывания паропроводов и турбины (раздел 4 настоящей Временной инструкции).

В случае отклонений фактического уровня температур от допустимых более чем на 40 °С производится вскрытие соответствующих участков изоляционных конструкций и исправление дефектов или изменение теплоизоляционной конструкции не позднее, чем в первый ремонт энергоблока.

1.9. Тепловые испытания изоляции для определения фактических тепловых потерь проводятся электростанцией с привлечением специализированных организаций в течение первого года после ввода энергоблока в объеме раздела 5 настоящей Временной инструкции.

1.10. В случае получения характеристик остывания (см. п. 1.8), недопустимо отличающихся от контрольных, и удельных тепловых потерь (см. п. 1.9), превышающих нормативные из-за дефектов выполнения тепловой изоляции, организации, выполнявшей теплоизоляционные работы, передается акт испытаний как рекламация. В случае, если фактические тепловые потери превышают нормативные и после устранения дефектов монтажа, проектной организации передаются результаты испытаний для разработки мероприятий по доведению тепловых потерь до нормативных.

Реконструктивные мероприятия выполняются электростанцией в первый капитальный ремонт силами монтажной организации.

1.11. Электростанция в процессе монтажа комплектует и в дальнейшем сохраняет следующую техническую документацию по тепловой изоляции энергоблока:

- рабочий проект тепловой изоляции, переданный проектной организацией;

- перечень отклонений от рабочего проекта, принятых при монтаже, составленный на основании протокола согласований и переданный организацией, ведущей теплоизоляционные работы (приложения 1, 2);

- результаты лабораторных испытаний материалов и сертификаты в случае возникновения спорных вопросов по качеству материалов, переданные организацией, ведущей теплоизоляционные работы;

- протоколы пооперационной и поузловой приемки из монтажа тепловой изоляции (приложение 3);

- протокол осмотра тепловой изоляции после комплексного опробования и ведомость недоделок и дефектов (приложение 4);

- акт о сдаче-приемке выполненных работ по тепловой изоляции (приложение 5);

- протоколы оценки эффективности тепловой изоляции по характеристикам остывания (приложение 6);

- протоколы измерения тепловых потерь в окружающую среду через тепловую изоляцию (приложение 7);

- акты о ремонтах (приложение 8), произведенных для доведения тепловых потерь до нормативных, с указанием объемов работ и примененных материалов, а также заключение об эффективности ремонтов на основании тепловых испытаний и графиков остывания оборудования.

Окончательным документом является паспорт тепловой изоляции, составляемый электростанцией и ремонтной организацией после каждого ремонта (приложение 9).

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ МОНТАЖЕ

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

2.1. Приемка теплоизоляционных материалов и изделий осуществляется организацией, ведущей теплоизоляционные работы, по документам заводов-изготовителей.

2.2. На каждую партию теплоизоляционных материалов и изделий, поступающую на объект, должен быть документ завода-изготовителя (паспорт, сертификат и др.), гарантирующий качество материалов и изделий в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ, предъявляемый для контроля представителю электростанции.

2.3. При несоответствии поступающих теплоизоляционных материалов и изделий проектной документации по номенклатуре, номеру ГОСТ или ТУ, марке, типоразмеру их применение согласовывается с представителем электростанции и оформляется протоколом по форме приложения 1 настоящей Временной инструкции. При окончательной приемке тепловой изоляции объекта организация, ведущая теплоизоляционные работы, передает электростанции перечень всех согласованных отклонений от проектной документации по форме приложения 2.

2.4. При складировании материалов организация, ведущая теплоизоляционные работы, контролирует выполнение правил складирования, хранения и транспортирования материалов, содержащихся в соответствующих стандартах или ТУ на эти материалы. Запрещается хранение материалов вне специальных, оборудованных навесами и ограждениями складов.

2.5. Отбраковка механически разрушенных изделий производится в соответствии со стандартами или ТУ.

2.6. При отсутствии сертификатов завода-изготовителя или при загрязнении и увлажнении материалов и изделий в процессе транспортирования и хранения отбирается средняя проба, и специализированными лабораториями производится контроль соответствия физико-химических показателей материалов требованиям ГОСТ или ТУ, указанным в проекте. Использование материалов в этих случаях разрешается только при положительном заключении специализированной лаборатории.

2.7. Загрязнение сыпучих материалов посторонними примесями, превышающее требования ТУ, запрещается.

2.8. При увлажнении материалов и изделий в процессе транспортирования и хранения должна быть определена влажность по ГОСТ 17177-71. Проба массой около 10 г помещается в предварительно взвешенный стаканчик, взвешивается и высушивается в сушильном шкафу до постоянной массы. Взвешивание производят с точностью до 0,01 г. Влажность в процентах W вычисляют с точностью до 0,1% по формуле


[image: image1.wmf]1

100,

mm

W

m

-

=×


где m - масса пробы до высушивания, г;

m1 - масса пробы, высушенной до постоянной массы, г.

2.9. Влажность материалов и изделий должна быть в пределах, приведенных в приложении 10.

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

3.1. Контроль за качеством теплоизоляционных работ и соблюдением технологии осуществляется организацией, ведущей теплоизоляционные работы, и представителем электростанции пооперационно (на скрытые работы) на каждом изолируемом узле. Разрешение на последующую операцию и замечания о нарушении технологии фиксируются в рабочих журналах организации, ведущей теплоизоляционные работы, и электростанции.

3.2. Перед началом теплоизоляционных работ на каждом узле представителю электростанции совместно с организацией, ведущей теплоизоляционные работы, и монтажной организацией надлежит проверить:

- окончание всех монтажных работ на данном узле оборудования в соответствии с проектом и подготовку монтажной организацией поверхности под теплоизоляционные работы;

- наличие документации на материалы, предназначенные для выполнения тепловой изоляции, и сохранность ее после хранения и транспортирования.

Разрешение на теплоизоляционные работы по каждому узлу выдается и фиксируется представителем электростанции в журнале монтажной организации, ведущей теплоизоляционные работы.

3.3. В процессе монтажа тепловой изоляции на каждом узле контролируются следующие технологические операции, относящиеся к скрытым работам:

- подготовка изолируемой поверхности;

- установка крепежных деталей (каркасов, опорных деталей, штырей);

- выполнение основного теплоизоляционного слоя;

- нанесение защитного слоя.

Протоколы пооперационной приемки скрытых работ оформляются организацией, выполняющей теплоизоляционные работы, по форме приложения 3 в трех экземплярах (для организации, выполняющей теплоизоляционные работы, монтажной организации и электростанции).

В протоколах отмечаются соответствие рабочему проекту, внесенные изменения, обнаруженные дефекты (механические разрушения, неплотности прилегания к изолируемой поверхности и к предыдущему слою изоляции, незаделанные швы и отверстия и др.).

3.4. При многослойной или комбинированной конструкции тепловой изоляции контролируется перекрытие швов предыдущего слоя.

3.5. При укладке матов в металлические сетки контролируется прочность сшиваемых стыков.

3.6. При выполнении навивной изоляции трубопроводов из стекловолокнистого холста различного пухшнура и других подобных материалов проверяется плотность прилегания витков.

3.7. При выполнении тепловой изоляции из жестких изделий (плит, сегментов, полуцилиндров и др.) проверяется:

- толщина шва при укладке изделий на мастике (не должна превышать 3 мм);

- заполнение швов мастикой (должно быть по всей толщине изделия, при применении цинкоалюминатной мастики допускается заполнение на 1/3 толщины изделия);

- отсутствие зазора между изделиями при укладке без мастики (насухо), а также при многослойных конструкциях;

- прочность и правильность установки креплений (хомутов, штырей, бандажей, колец) в соответствии с рабочим проектом и указаниями действующей инструкции по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанций;

- заделка в изделиях мест прохождения штырей, подвесок, опорных полок и др.

3.8. При выполнении напыляемой изоляции контроль осуществляется по соответствующей технологической инструкции. При этом контролируется:

- подготовка поверхности к напылению;

- установка каркаса;

- состав и расход компонентов изоляции;

- режим сушки каждого напыляемого слоя;

- толщина и готовность каждого слоя и общая толщина напыляемой изоляции, определяемая толщиномером (одно измерение на 1-2 м2);

- объемная масса нанесенного слоя, определяемая по контрольным вырезкам согласно пп. 3.9 и 3.10 настоящей Временной инструкции;

- состояние отделочного слоя, который не должен иметь трещин и неровностей.

3.9. Контрольные вырезки размером 100(100 мм по всей толщине слоя для определения качества напыляемой изоляции (влажность, объемная масса) делаются на каждом узле оборудования в каждом слое. При вырезке образцов контролируется наличие сцепления изоляции с металлической поверхностью.

3.10. Объемная масса определяется по ГОСТ 17177-71 на вырезанных образцах правильной прямоугольной формы. Образец высушивают до постоянной массы, взвешивают с точностью до 0,1 г и измеряют с точностью до 1 мм.

Объемная масса (кг/м3) определяется по формуле


[image: image2.wmf]о

об

,

т

g=

u


где mо - масса высушенного образца, кг;

( - объем образца, м3.

Отклонение объемной массы теплоизоляционных материалов от проектной не должно превышать 5%.

3.11. При выполнении теплоизоляционных работ в осенне-зимний период надлежит каждую смену контролировать соблюдение условий соответствующей главы действующей инструкции по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанций.

3.12. Тепловая изоляция, выполненная на сборочной площадке, принимается электростанцией по акту с участием монтажной организации. Погрузка, транспортирование и монтаж предварительно изолированных на площадках блоков оборудования осуществляется монтажной организацией под контролем организации, выполняющей теплоизоляционные работы.

После монтажа изолированных блоков представителем электростанции производится повторный осмотр выполненных работ. При этом контролируется устранение всех разрушений, а также заделка монтажных стыков, мест креплений, опор, подвесок и др.

3.13. Отклонение общей толщины теплоизоляционного слоя от проектной не должно превышать плюс 10 или минус 5%.

3.14. Сохранность выполненной и принятой тепловой изоляции в процессе дальнейших монтажных и наладочных работ обеспечивается генеральным подрядчиком и контролируется представителем эксплуатации.

3.15. К комплексному опробованию энергоблока в соответствии с действующей инструкцией по выполнению тепловой изоляции тепломеханического оборудования электростанции должна быть выполнена и оформлена актом поузловой сдачи, согласно приложению 3, черновая изоляция поверхностей:

- по котлоагрегату - барабаны с пароводоперепускными трубами; коллекторы экранов, пароперегревателей и водяных экономайзеров; водоподводящие и пароотводящие трубы; пароохладитель; сборный коллектор перегретого пара с паропроводом в пределах котла; паромазутопроводы, питательный трубопровод; главный паропровод; паропроводы пара промперегрева; стены топочной камеры и конвективной шахты;

- по турбогенератору - нижние и верхние половины корпусов ЦВД, ЦСД, ЦНД, автоматические и стопорные клапаны, перепускные трубы, паропроводы подачи пара на турбопитательные насосы и эжекторы, трубопроводы отсоса пара из уплотнений, отбора пара, трубопроводы в пределах турбины, дренажные трубопроводы, ПВД и ПНД, испарители;

- по станционному оборудованию - деаэраторы и питательные баки, станционные паропроводы и питательные трубопроводы.

Тепловая изоляция остальных элементов оборудования должна быть закончена после комплексного опробования энергоблока не позднее чем в следующие сроки (дн): по котлоагрегату - 45; по турбоагрегату - 45; по станционному оборудованию - 45.

3.16. После комплексного опробования энергоблока представителем электростанции совместно с организацией, выполняющей теплоизоляционные работы, производится осмотр состояния тепловой изоляции с определением перечня и сроков работ по окончании монтажа тепловой изоляции, устранению обнаруженных дефектов и выполнению необходимых дополнительных мероприятий по улучшению качества тепловой изоляции. В ведомости недоделок и дефектов (приложение 4) указываются работы по устранению дефектов в объеме проекта и не предусмотренные проектом.

Сроки выполнения работ устанавливаются в пределах, указанных в п. 3.15 настоящей Временной инструкции.

3.17. Акт об окончательной сдаче-приемке тепловой изоляции (приложение 5) с передачей электростанции документации по п. 1.11 настоящей Временной инструкции оформляется по устранении всех дефектов, отмеченных при осмотре тепловой изоляции после комплексного опробования энергоблока и приемки оставшегося объема теплоизоляционных работ, включая выполнение покровного слоя.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОСТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Оценка эффективности изоляционных конструкций сравнением фактических и допустимых графиков естественного остывания после останова энергоблока в резерв производится для элементов, тепловая изоляция которых оказывает существенное влияние на маневренность энергоблока:

- ЦВД и ЦСД турбины;

- стопорных и регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД турбины;

- пароперепускных труб за стопорными и регулирующими клапанами высокого давления турбины;

- главных паропроводов энергоблока с ответвлениями;

- паропроводов горячего промперегрева.

4.2. Фактические графики естественного остывания элементов энергоблока получают регистрацией в течение 60 ч показаний термопар, измеряющих температуру металла, в процессе остывания энергоблока, остановленного без расхолаживания оборудования после работы с номинальной температурой свежего пара и пара промперегрева. При снятии характеристик естественного остывания должно быть исключено попадание воды или пара из внешних и внутренних источников на контролируемые узлы и детали оборудования.

4.3. "Допустимые" графики остывания паропроводов и деталей турбин приведены в приложении 11. Эти графики построены на основании обобщения опытных данных.

"Допустимые" графики остывания паропроводов получены на электрических аналоговых моделях паропроводов с типовым проектным исполнением тепловой изоляции, выполненной на основе комплектной поставки. Расчетные графики скорректированы с учетом достигнутого на лучших энергоблоках уровня и требований к тепловому состоянию паропроводов при наиболее типичных в эксплуатации пусках энергоблоков.

4.4. Для получения фактических графиков остывания температура деталей измеряется преимущественно средствами штатного контроля (стандартными поверхностными или погружными термопарами).

Для контроля качества тепловой изоляции пароперепускных труб и клапанов турбины, не оснащенных штатными средствами измерения температуры, устанавливается по одной стандартной поверхностной термопаре в средней точке по длине трубы или высоте корпуса клапана.

Для контроля качества тепловой изоляции паропроводов (главных и горячего промперегрева) устанавливаются стандартные поверхностные термопары через каждые 20 м трассы. В число контрольных термопар включаются штатные средства измерения температуры пара в паропроводах.

Качество изоляции цилиндров турбины контролируется по штатным средствам измерения температуры металла в зоне паровпуска.

4.5. Регистрация показаний термопар при получении фактических графиков остывания оборудования энергоблока производится самопишущими или переносимыми показывающими приборами с записью не реже чем через 4 ч. Результаты испытаний оформляются протоколом по форме приложения 6.

Отклонение фактических температур от допустимых не должно превышать 40 °С.

5. ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

5.1. Соответствие выполненных теплоизоляционных конструкций нормам определяется по значению удельного теплового потока (с 1 м трубопровода или 1 м2 поверхности) при условии одновременного соблюдения предельных значений температуры поверхности изоляции.

5.2. Согласно ПТЭ, при температуре окружающего воздуха +25 °С температура на поверхности изоляции не должна превышать (°С):

	для объектов с температурой теплоносителя до 500 °С включительно ………
	45

	для объектов с температурой теплоносителя выше 500 °С (до 650 °С) ………
	48

	на поверхности обмуровки котлоагрегата ………………………………………
	55


Тепловые потери с изолированных поверхностей в зависимости от температуры теплоносителя в помещении при температуре воздуха +25 °С не должны превышать значений, приведенных в приложении 12.

Потери тепла с поверхности теплоизоляционного слоя обмуровки котлоагрегата не должны превышать 300 ккал/(м2·ч).

5.3. Определение удельных тепловых потоков и температуры поверхности изоляции производится службой наладки электростанции или специализированными организациями через 750-1000 ч стабильной работы энергоблока в объеме п. 5.5.

Примечание. На головных образцах котлоагрегатов или при применении новой конструкции тепловой изоляции проводятся полные тепловые испытания с определением общей суммы тепловых потерь в окружающую среду.

5.4. Тепловые испытания тепловой изоляции производятся в соответствии с "Руководящими указаниями по испытанию тепловой изоляции на электростанциях" (БТИ ОРГРЭС, 1964) и "Методическими указаниями по тепловым испытаниям обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегатов" (БТИ ОРГРЭС, 1967).

5.5. Измерения удельных тепловых потоков и температуры поверхности производятся:

- на ограждениях котлоагрегатов - 1-2 измерения на каждом ярусе каждой стороны;

- на трубопроводах - 4 измерения через 8-10 м по длине четырех сторон трубопровода;

- на турбинах - 4-6 измерений в каждой зоне температур;

- на плоских и криволинейных поверхностях оборудования - 1 измерение на 5-6 м2;

- выборочно во всех местах с видимыми дефектами изоляции и в местах, вызывавших затруднения при выполнении изоляции при монтаже (балки жесткости, трубопроводы с тесным расположением и др.).

5.6. Измерения удельных тепловых потоков производятся тепломерами ИТП-3 и ИТП-6. На плоских поверхностях или поверхностях с радиусом кривизны более 2 м измерения производятся с помощью плоских датчиков; на трубопроводах измерение производится поясковыми датчиками. Измерение тепловых потоков на металлических блестящих поверхностях необходимо производить неокрашенными блестящими датчиками.

5.7. Измерение температуры поверхности изоляции производится с помощью термощупов (ОРГРЭС, Т-4, ЦЛЭМ и др.). Температура окружающего воздуха измеряется тем же прибором на расстоянии 1 м от теплоотдающей поверхности.

5.8. При температуре окружающего воздуха больше или меньше +25 °С полученные при измерении значения удельных потоков [в ккал/(м2·ч)] пересчитываются для приведения к условиям действующих норм по формуле


[image: image3.wmf]ит

пр

тв

(25)

,

qt

q

tt

-

=

-


где qи - измеренный тепловой поток, ккал/(м2·ч);

tт - температура теплоносителя, °С;

tв - измеренная температура воздуха, °С.

Приведенные удельные тепловые потоки (qпр) для сравнения с нормативными удельными тепловыми потерями [в ккал/м·ч] пересчитываются по формуле

q = ( ( d ( qпр,

где d - наружный диаметр изолированного трубопровода, м.

5.9. Результаты измерения тепловых потерь и температуры поверхности оформляются протоколом по форме приложения 7.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ДОВЕДЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДО НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1. Участки с дефектной изоляцией определяются путем оценки эффективности тепловой изоляции по характеристикам остывания паропроводов и турбины (раздел 4) и измерений удельных тепловых потерь (раздел 5). Дефектные участки вскрываются для выявления причин дефекта. Дефекты монтажа устраняются не позднее чем в первый ремонт энергоблока. При необходимости разработки мероприятий по реконструкции теплоизоляции привлекаются специализированные организации. Реконструктивные работы выполняются в первый капитальный ремонт.

6.2. После ремонтных работ снова проводятся измерения тепловых потерь и оценка эффективности изоляции по скорости остывания и составляется протокол измерений.

6.3. Результаты произведенных ремонтных работ оформляются актом по форме приложения 8.

6.4. После каждого ремонта электростанцией совместно с ремонтной организацией вносятся изменения в паспорт тепловой изоляции по форме приложения 9.

Приложение 1

	
	
	
	

	(объект)


	(дата)

	ПРОТОКОЛ

принятых отклонений от рабочего проекта при монтаже тепловой

изоляции энергоблока №________________



	В процессе монтажа тепловой изоляции ____________________________________________



	(наименование оборудования, узла)

	во изменение проектной документации 
	

	

	(№ чертежа, № спецификации)

вместо указанного в проекте 

	
	

	(наименование конструкции, материала, ГОСТ, ТУ по проекту)

	применено 
	

	Изменение вызвано 
	

	

	(причина изменения)

	и разрешено 
	

	

	(наименование документа)

	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 2

	(объект)
	
	
	(дата)


ПЕРЕЧЕНЬ

отклонений от рабочего проекта, принятых при монтаже тепловой

изоляции энергоблока № _______

	№ п.п.
	Узел оборудования
	Номер чертежа
	Материал, конструкция
	Причина изменения
	Основание для замены
	Дата протокола, согласования

	
	
	
	по проектной документации
	фактически примененный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Представитель организации,

выполняющей теплоизоляционные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 3

	
	
	
	

	(объект)


	(дата)

	ПРОТОКОЛ

	пооперационной и поузловой приемки из монтажа тепловой изоляции

(скрытые работы) энергоблока № _____________



	В процессе монтажа 

	
	(наименование оборудования, узла)

	в период 
	

	(дата выполнения операции)

	выполнено 
	

	(наименование операции)



	

	Работы выполнялись в соответствии с проектом по чертежам № 
	

	

	Внесены следующие изменения:
	

	
	

	
	

	При проверке установлены следующие дефекты:
	

	

	

	На указанном узле разрешается производить следующую операцию:
	

	

	

	

	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК И ДЕФЕКТОВ,

обнаруженных при осмотре тепловой изоляции после комплексного

опробования энергоблока №_____

	
	
	
	

	(объект)
	
	(дата)


	Наименование узла, участка
	Конструкция изоляции
	Выявленные дефекты
	Требуемые переделки или доделки
	Объем, подлежащий переделке, м3
	Срок выполнения

	
	по проекту
	фактическая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в пределах проекта
	сверх проекта
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 5

АКТ

о сдаче-приемке выполненных работ по тепловой изоляции

	на 
	

	(агрегат, мощность и номер)

	
	ТЭС, ГРЭС 

	город 
	
	
	"     "
	
	197    г.

	Мы, нижеподписавшиеся, заказчик 

	
	(наименование электростанции)

	в лице 

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	генеральный подрядчик 

	
	(наименование строительного управления)

	в лице 
	

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	субподрядчик 

	
	(наименование спецуправления)

	в лице 

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	составили настоящий акт о том, что теплоизоляционные работы по



	

	

	выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими техническими условиями и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию.

Предъявленную к приемке тепловую изоляцию считать принятой в эксплуатацию с оценкой качества выполненных работ на 

	
	

	Документация по выполненной тепловой изоляции передана эксплуатационному персоналу.

	Подписи:

	(печать) 
	
	(заказчик)

	(печать) 
	
	(генподрядчик)

	(печать) 
	
	(субподрядчик)


Приложение 6

ПРОТОКОЛ

оценки эффективности тепловой изоляции

а) по характеристикам остывания паропроводов

(Энергоблок № ______, _________________ ГРЭС)

	Время, ч
	Температура, °С

	
	Главные паропроводы
	tдоп
	Паропроводы горячего промперегрева

	
	Линия А, точки №
	Линия Б, точки №
	Линия ...
	
	Линия А, точки №
	Линия Б, точки №
	Линия ...
	tдоп

	
	1
	2
	3
	4
	...
	1
	2
	3
	4
	...
	1
	...
	
	1
	2
	3
	4
	...
	1
	2
	3
	4
	...
	1
	...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. Значения tдоп при соответствующей продолжительности простоя берутся для паропровода в зависимости от толщины стенки трубы из графиков приложения 11, б.

	"     " _________________197    г.
	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 

	
	
	(подпись)

	
	Представитель электростанции 

	
	
	(подпись)


б) деталей турбины

(Энергоблок № _______, ___________________ ГРЭС)

	Время, ч
	Температура, °С

	
	ПВД
	ЦСД

	
	Верх корпуса цилиндра
	tдоп
	Стопорный

клапан
	tдоп
	Номер регулирующего клапана
	tдоп
	Номер перепускной трубы
	tдоп
	Верх корпуса цилиндра
	tдоп
	Стопорный клапан
	tдоп

	
	
	
	левый
	правый
	
	1
	2
	3
	4
	...
	
	1
	2
	3
	...
	
	
	
	левый
	правый
	


Примечание. Значения tдоп при соответствующей продолжительности простоя берутся для данной детали из графика приложения 11, а

	"    " _________________197    г.
	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 

	
	
	(подпись)

	
	Представитель электростанции 

	
	
	(подпись)


Приложение 7

ПРОТОКОЛ

измерения тепловых потерь в окружающую среду через тепловую изоляцию

	
	
	

	(объект, наименование оборудования, №)
	
	(дата)

	Организация, проводившая испытания 
	

	Марка приборов, применявшихся при испытаниях 
	

	Продолжительность работы оборудования до испытаний 
	

	Число пусков и остановов до испытаний 
	

	Средняя паропроизводительность парогенератора во время испытаний 
	

	Вид топлива, сжигаемого во время испытания, и его теплота сгорания 
	

	Средний расход топлива во время испытания 
	


	Узел оборудования
	Конструкция тепловой изоляции и диаметр трубопровода
	Температура теплоносителя, °С
	Средняя температура, °С
	Средняя толщина изоляции, мм
	Средние удельные тепловые потери
	Удельные тепловые потери по норме
	Примечание

	
	
	
	поверхности изоляции
	окружающего воздуха
	по проекту
	фактическая
	ккал/ (м·ч)
	ккал/ (м2·ч)
	ккал/ (м·ч)
	ккал/ (м2·ч)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Представитель организации, проводившей испытания 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 8

АКТ

о произведенных ремонтах тепловой изоляции энергоблока № _______

	Узел оборудования
	Температура теплоносителя
	Конструкция, материал
	Выполненный объем работ
	Температура на поверхности, °С
	Удельные потери тепла, ккал/(м2·ч)
	Примечания

	
	
	до ремонта
	после ремонта
	м2
	м3
	до ремонта
	после ремонта
	по нормам
	до ремонта
	после ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Представитель организации, выполняющей ремонтные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 9

	
	
	Дата:

	(объект, энергоблок №________)
	
	сдачи тепловой изоляции в эксплуатацию 
	

	
	составления паспорта 
	

	
	проведения работы 
	

	
	
	(монтаж, ремонт)


ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ _________________

	№

п.п.
	Наименование узла
	Температура теплоносителя, °С
	Площадь, м2
	Объем, м3
	Конструкция изоляции
	Толщина изоляции, мм
	Температура, °С
	Тепловые потери, ккал/(м·ч) или ккал/(м2·ч)

	
	
	
	
	
	
	
	окружающего воздуха
	поверхности изоляции
	расчетные
	допустимые по норме

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Представитель организации, выполняющей теплоизоляционные работы 
	

	
	(подпись)

	Представитель электростанции
	

	
	(подпись)


Приложение 10

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

	Материал и изделие
	ГОСТ или ТУ
	Марка по объемной массе в сухом состоянии, кг/м3
	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре воздуха 25±5 °С
	Влажность по массе (не более), %
	Предельная температура применения, °С
	Предел прочности кгс/см2, при

	
	
	
	
	
	
	сжатии не менее
	растяжении не менее

	Плиты мягкие из минеральной ваты на синтетическом связующем
	ГОСТ 9573-72


	50

75


	0,040

0,040


	1

1


	400

400


	-

-


	0,08

0,08



	Плиты полужесткие из минеральной ваты на синтетическом связующем
	ГОСТ 9573-72


	100

125


	0,049

0,049


	1

1


	400

400


	-

-


	-

-



	Плиты жесткие из минеральной ваты на синтетическом связующем
	ГОСТ 9573-72


	150


	0,051


	1


	400


	-


	-



	Плиты повышенной жесткости из минеральной ваты на синтетическом связующем
	Проект ГОСТ МРТУ 34-3501-68
	200

250

300

350


	0,049

0,049

0,055

0,055


	1

1

1

1


	600

600

600

600


	0,4

0,5

0,8

1,0


	-

-

-

-



	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем
	ГОСТ 14357-69
	100

150

200


	0,040

0,044

0,046


	1

1

1


	400

400

400


	-

-

-


	0,10

0,15

0,20



	Плиты полужесткие из минеральной ваты на крахмальном связующем
	МГИ РСФСР

1-81-69


	125

150

200
	0,04

0,045

0,05
	2

1,6

1,2
	400

400

400
	-

-

-
	-

-

-

	Плиты, полуцилиндры и сегменты известково-кремнеземистые
	МРТУ

34-4601-68


	225


	0,054


	70


	600


	-


	-



	Плиты, полуцилиндры и сегменты перлитоцементные 
	ГОСТ 18109-72
	250

300

350
	
[image: image4.wmf]0,060

0,065

0,070

ü

ï

ý

ï

þ


	30
	600
	-
	-

	Плиты, полуцилиндры и сегменты перлитофосфогеливые
	ТУ 34-4625-74


	250

300
	
[image: image5.wmf]0,065

0,70

ü

ý

þ


	4
	600
	-
	-

	Плиты, полуцилиндры и сегменты совелитовые
	ГОСТ 6788-74


	350

400
	
[image: image6.wmf]0,068

0,072

ü

ý

þ


	30
	500
	-
	-

	Плиты, полуцилиндры и сегменты вулканитовые 
	ГОСТ 10179-74
	300

350

400
	
[image: image7.wmf]0,066

0,070

0,075

ü

ï

ý

ï

þ


	30
	600
	-
	-

	Маты минераловатные прошивные 
	МРТУ 7-19-68
	100

150

200
	
[image: image8.wmf]0,038

0,042

0,046

ü

ï

ý

ï

þ


	1
	600
	-
	-

	Перлит вспученный (песок)
	ГОСТ 10832-74


	100

150

200

250
	
[image: image9.wmf]0,045

0,050

0,055

0,060

ü

ï

ï

ý

ï

ï

þ


	2
	800
	-
	-

	Вермикулит вспученный


	ГОСТ 12865-67


	100

150

200
	
[image: image10.wmf]0,055

0,060

0,065

ü

ï

ý

ï

þ


	3
	400
	-
	-

	Крошка диатомовая (трепельная) обожженная 
	ТУ 36-888-67


	500

600
	0,095

0,100
	5

5
	900

-
	-

-
	-

-

	Асбозурит


	ТУ 36-130-69


	600

700

800
	0,15

0,17

0,19
	
[image: image11.wmf]-

ü

ï

-

ý

ï

-

þ


	900
	-
	-

	Асбестовый картон
	ГОСТ 2850-58
	-
	-
	4
	400
	-
	-

	Асбестовый шнур
	ГОСТ 1779-55
	-
	0,12
	4
	400
	-
	-

	Асбестовый пухшнур
	ГОСТ 1779-55
	-
	0,105
	4
	400
	-
	-


Приложение 11

Допустимые графики остывания деталей турбины:

1 - верх корпуса ЦВД в зоне паровпуска; 2 - верх корпуса ЦСД в зоне паровпуска; 3 - блок парораспределения или стопорный клапан ЦВД; 4 - вынесенные регулирующий клапан ЦВД и стопорный клапан ЦСД; 5 - пароперепускные трубы ПВД

ГРАФИК ОСТЫВАНИЯ

[image: image12.png]e




Допустимые графики остывания паропроводов энергоблоков с толщиной стенки:

1 - 17 мм; 2 - 25; 3 - 35; 4 - 45; 5 - 60 мм

[image: image13.png]q





Приложение 12

Тепловые потери в помещении с расчетной температурой воздуха +25 °С на основании

норм проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования

электрических станций и тепловых сетей (ГОСЭНЕРГОИЗДАТ, 1959)

	Наружный диаметр трубы, мм
	Тепловые потери при температуре теплоносителя, °С

	
	50
	75
	100
	125
	150
	160
	200
	225
	250
	300
	350
	360
	400
	410
	450
	500
	510
	540
	570
	600
	610
	650

	
	а) С изолированных поверхностей, ккал/(м·ч)

	10
	7
	12
	18
	25
	30
	32
	41
	47
	53
	64
	76
	79
	87
	89
	98
	110
	112
	119
	126
	133
	135
	144

	20
	10
	16
	23
	30
	37
	39
	50
	57
	64
	77
	90
	94
	104
	107
	117
	131
	134
	142
	150
	158
	162
	172

	32
	12
	20
	28
	35
	43
	46
	58
	66
	74
	90
	105
	108
	120
	123
	136
	151
	155
	165
	174
	183
	186
	198

	48
	13
	22
	31
	40
	49
	53
	65
	75
	84
	102
	119
	123
	136
	140
	154
	171
	175
	186
	197
	208
	210
	225

	57
	14
	23
	32
	43
	53
	56
	70
	80
	90
	108
	127
	131
	145
	150
	165
	183
	187
	198
	209
	220
	225
	238

	76
	15
	26
	37
	49
	58
	63
	78
	89
	99
	120
	141
	145
	162
	166
	183
	203
	208
	220
	232
	245
	249
	264

	89
	16
	27
	39
	52
	62
	67
	82
	94
	105
	126
	149
	154
	170
	175
	193
	215
	218
	232
	245
	259
	263
	280

	108
	22
	34
	45
	57
	68
	73
	90
	102
	113
	137
	160
	164
	182
	187
	205
	227
	232
	245
	260
	273
	277
	296

	133
	27
	40
	53
	65
	76
	82
	101
	114
	126
	152
	176
	181
	201
	206
	226
	250
	255
	271
	285
	300
	304
	326

	159
	31
	45
	60
	72
	84
	88
	112
	125
	140
	166
	192
	197
	220
	225
	247
	273
	278
	294
	310
	325
	330
	352

	194
	35
	50
	66
	80
	93
	99
	124
	138
	153
	182
	212
	219
	242
	249
	273
	301
	306
	324
	342
	360
	367
	392

	219
	38
	52
	70
	85
	100
	106
	132
	150
	165
	196
	227
	232
	260
	265
	290
	320
	326
	345
	366
	383
	390
	416

	273
	42
	59
	78
	95
	111
	119
	146
	165
	183
	218
	253
	259
	289
	296
	323
	358
	364
	386
	408
	428
	435
	466

	325
	45
	65
	85
	104
	122
	130
	160
	180
	200
	240
	278
	285
	317
	326
	355
	395
	402
	426
	450
	473
	480
	515

	377
	50
	70
	92
	112
	131
	140
	175
	195
	218
	260
	300
	309
	344
	353
	385
	428
	436
	462
	487
	514
	520
	558

	426
	53
	75
	98
	120
	140
	150
	190
	210
	235
	280
	322
	332
	370
	380
	415
	460
	470
	498
	523
	554
	560
	600

	478
	60
	83
	109
	133
	155
	165
	205
	228
	253
	303
	349
	359
	400
	410
	448
	496
	508
	538
	564
	595
	603
	643

	529
	66
	90
	120
	145
	170
	180
	220
	245
	270
	325
	374
	385
	430
	440
	480
	531
	542
	575
	605
	635
	645
	685

	630
	82
	110
	140
	170
	195
	208
	253
	280
	310
	370
	425
	435
	485
	495
	540
	600
	610
	645
	680
	710
	725
	770

	720
	95
	125
	160
	190
	220
	230
	280
	310
	340
	405
	470
	480
	530
	540
	590
	655
	665
	700
	740
	775
	790
	840

	820
	110
	145
	180
	220
	250
	260
	315
	350
	380
	445
	515
	525
	580
	595
	645
	710
	725
	760
	805
	840
	855
	905

	920
	135
	165
	205
	240
	275
	290
	345
	380
	415
	480
	555
	565
	625
	640
	695
	760
	775
	820
	860
	900
	915
	970

	1020
	150
	190
	225
	265
	300
	315
	370
	410
	450
	525
	600
	610
	670
	685
	745
	815
	830
	875
	920
	960
	980
	1040

	1420
	210
	260
	300
	350
	400
	420
	500
	540
	585
	680
	780
	800
	870
	890
	970
	1060
	1080
	1140
	1200
	1250
	1270
	1340

	1820
	265
	320
	370
	430
	490
	570
	600
	660
	720
	830
	940
	960
	1060
	1080
	1170
	1280
	1310
	1370
	1440
	1500
	1530
	1620

	2000
	290
	355
	410
	480
	540
	560
	660
	720
	780
	900
	1030
	1050
	1150
	1175
	1270
	1400
	1420
	1490
	1560
	1640
	1660
	1760

	
	б) плоской стенкой, ккал/(м2·ч)

	-
	50
	58
	65
	73
	80
	83
	95
	102
	109
	124
	138
	142
	153
	155
	168
	181
	184
	193
	202
	210
	213
	225


_1137850713.unknown

_1137850994.unknown

_1137909253.unknown

_1137909557.unknown

_1137909724.unknown

_1137909461.unknown

_1137909026.unknown

_1137850787.unknown

_1137847739.unknown

_1137848610.unknown

_1137844145.unknown

