ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС

РАЗРАБОТАНА научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) при участии Госкомэкологии Пермской области, Всероссийского научно-исследовательского теплотехнического института (ВТИ), энергетического института им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН) и ООО "Импульс-Холдинг".

УТВЕРЖДЕНА Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И. Даниловым-Данильяном 9 июля 1999 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика (далее - Методика) предназначена для определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 25 МВт (20 Гкал/ч) по данным периодических измерений их концентраций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

Методика применяется с начала отчетного периода - 1 января 2000 г. для:

составления статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух);

установления предельно допустимых и временно согласованных выбросов;

планирования работ по снижению выбросов;

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Периодичность проверки Методики - 5 лет.

При определении валовых выбросов загрязняющих веществ в тоннах в год значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, принимаются по отчетным данным предприятия, с усреднением их за этот период.

При определении максимальных выбросов загрязняющих веществ в граммах в секунду значение расхода топлива принимаются исходя из наибольшей нагрузки котельной установки за отчетный период.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ДАННЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ

1.1 Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) определяется по уравнению

Mj = cj Vсг Bp kп,                                                              (1)

где сj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха 0 = 1,4 и нормальных условиях*, мг/нм3; определяется по п.1.2;

______________

* Температура 273 К и давление 101,3 кПа.

Vсг - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 нм3) топлива, при 0 = 1,4, нм3/кг топлива (нм3/нм3 топлива).

Bp - расчетный расход топлива; определяется по п.1.3;

при определении выбросов в граммах в секунду Bp берется в т/ч (тыс. нм3/ч); при определении выбросов в тоннах в год Bp берется в т/год (тыс. нм3/год);

kп - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в граммах в секунду kп = 0,278·10-3;

при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-6.

1.2 Массовая концентрация загрязняющего вещества j определяется по измеренной* концентрации , мг/нм3, по соотношению

,                                                                (2)

где  - коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.

____________________

* Измерение концентрации загрязняющих веществ регламентируется соответствующими положениями отраслевых методических документов по инвентаризации (нормированию, контролю) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию загрязняющего вещества j, массовая концентрация определяется по соотношению

,                                                                (3)

где Ij - измеренная объемная концентрация при коэффициенте избытка воздуха , ррт*;

j - удельная масса загрязняющего вещества, кг/нм3.

_____________________

* 1 ррт = 1 см3/м3 = 1 нсм3/нм3 = 0,0001% об.

Для основных газообразных загрязняющих веществ, содержащихся в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах котельных установок (оксидов азота в пересчете на NО2, оксида углерода и диоксида серы), значения удельной массы j составляют:

(4)

Формулы (4) получены в предположении, что перечисленные газы являются идеальными.*

____________________

* Погрешность, вносимая этим предположением, значительно меньше погрешности измерений.

Коэффициент избытка воздуха  с достаточной степенью точности может быть найден по приближенной кислородной формуле

,                                                                (5)

где O2 - измеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы дымовых газов, %.*

При расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в граммах в секунду берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей нагрузке за отчетный период.

При определении валовых выбросов в тоннах в год используется среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за год. Среднее значение массовой концентрации определяется по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. При этом пользуются заранее построенными зависимостями концентраций загрязняющих веществ от нагрузки котла. Построение указанных зависимостей проводится не менее чем по трем точкам - при минимальной, средней и максимальной нагрузках.*

______________________

* Для более точного определения  в уравнении (5) применяется значение концентрации избыточного кислорода

.

Однако, если обеспечен нормальный топочный режим, содержание CO, H2, CH4 и CnHm не превышает 0,01% по объему, и можно считать, что

.

1.3 Расчетный расход топлива Bp, т/ч (тыс. нм3/ч) или т/год (тыс. нм3/год), определяется по соотношению

,                                                           (6)

где B - полный расход топлива на котел, т/ч (тыс. нм3/ч) или т/год (тыс. нм3/год);

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %.

Значение B определяется по показаниям прибора или по обратному тепловому балансу (при проведении испытаний котла).

1.4 Расчет объема сухих дымовых газов Vсг проводится по нормативному методу* по химическому составу сжигаемого топлива или табличным данным. Расчетные формулы приведены в Приложении А.

_______________________

* При определении валовых выбросов диоксида серы за длительный промежуток времени используется расчетный метод (см. п.2.2 раздела 2 данной Методики).

Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М., Энергия, 1973.

При недостатке информации о составе сжигаемого топлива объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле

,                                                                  (7)

где  - низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/нм3);

K - коэффициент, учитывающий характер топлива и равный:

| для газа | 0,345 |
| --- | --- |
| для мазута | 0,355 |
| для каменных углей | 0,365 |
| для бурых углей | 0,375 |

1.5 С учетом (3), (5) и (7) соотношение (1) для расчета суммарного количества загрязняющего вещества j (при использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию в ррт) записывается в виде

.                                                     (8)

С учетом (4) выбросы оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы определяются по соотношениям

.                                                 (9)

.                                                 (10)

.                                                (11)

1.6 В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ)

,                                                          (12)

,                                         (13)

где  и  - молекулярные массы NO и NO2, равные 30 и 46 соответственно;

0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.*

___________________

* Численное значение коэффициента трансформации может устанавливаться расчетно-экспериметальным методом, утверждаемым Госкомэкологией России.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАСЧЕТНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1 Оксиды азота

2.1.1 Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г/с, т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, определяются по формуле

,                                       (14)

где Bp - расчетный расход топлива, нм3/с (тыс. нм3/год);

при работе котла в соответствии с режимной картой с достаточной степенью точности может быть принято Bp = B - фактическому расходу топлива на котел;

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/нм3;

- удельный выброс оксидов азота при сжигании газа, г/МДж.

Для паровых котлов

,                                                       (15)

где D - фактическая паропроизводительность котла, т/ч.

Для водогрейных котлов

,                                                   (16)

где Qт - фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, МВт, определяемая по формуле

,                                                               (17)

k - безразмерный коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки.

Для всех дутьевых горелок напорного типа (т.е. при наличии дутьевого вентилятора на котле) принимается k = 1,0.

Для горелок инжекционного типа принимается k = 1,6.

Для горелок двухступенчатого сжигания (ГДС) k = 0,7.

t - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения

t = 1 + 0,002 (tгв - 30),                                                      (18)

где tгв - температура горячего воздуха, °С.

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота.

В общем случае значение  = 1,225.

При работе котла в соответствии с режимной картой  = 1.

Для котлов с напорными (дутьевыми) горелками или горелками ГДС при наличии результатов испытаний котла с измерением О2 и СО для более точного учета избытка воздуха используется формула*

,                                       (19)

где O2 - концентрация кислорода в дымовых газах за котлом, %;

- относительная тепловая нагрузка котла, равная отношению

или ,

где Qф, Dф, Qн и Dн - соответственно фактические и номинальные тепловая нагрузка и паропроизводительность котла, MВт, т/ч.

______________________

* Снижение коэффициента  (т.е. уменьшение выбросов NOx) за счет снижения концентрации кислорода O2 ограничивается ростом концентрации CO сверх 0,01%. Увеличивать концентрацию кислорода O2 для снижения  не рекомендуется по причине роста потерь с уходящими газами q2.

Для котлов с инжекционными горелками влияние избытка воздуха учитывается коэффициентом

,                                                        (20)

где  - разрежение в топке, кгс/м2 (мм вод. ст.)

r - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота.

При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом

,                                                              (21)

где r - степень рециркуляции дымовых газов, %.

 - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру

 = 0,022 ,                                                               (22)

где  - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха);

kп - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в граммах в секунду kп = 1;

при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-3.

При определении максимальных выбросов оксидов азота в граммах в секунду по формуле (14) значения входящих в формулу величин определяются при максимальной тепловой мощности котла.

При определении валовых выбросов оксидов азота за год значения входящих в формулу (14) величин определяются по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла.

2.1.2 Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута

Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г/с, т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, определяется по формуле

,                                        (23)

где Bp - расчетный расход топлива, кг/с (т/год), определяемый по формуле

,                                                          (24)

где B - фактический расход топлива на котел, кг/с (т/год);

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания, %;

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

- удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута, г/МДж.

Для паровых котлов

,                                                       (25)

где D - фактическая паропроизводительность котла, т/ч.

Для водогрейных котлов

,                                                    (26)

где Qт - фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, определяемая по формуле (17).

Приведенные зависимости  от D и Qт справедливы для мазутов, поставляемых отечественными НПЗ.

t - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; определяется по формуле (18);

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота при сжигании мазута.

В общем случае значение  = 1,113.

При работе котла в соответствии с режимной картой  = 1.

При наличии результатов испытаний котла с измерением O2 и CO для более точного учета избытка воздуха используют формулу*

,                                           (27)

где O2 - концентрация кислорода в дымовых газах за котлом, %;

______________________

* Снижение коэффициента  (т.е. уменьшение выбросов NOx) за счет снижения концентрации кислорода O2 ограничивается ростом концентрации CO сверх 0,01%. Увеличивать концентрацию кислорода O2 для снижения  не рекомендуется по причине роста потерь с уходящими газами q2.

- относительная тепловая нагрузка котла, равная отношению

или ,

где Qф, Dф, Qн и Dн - соответственно фактические и номинальные тепловая нагрузка и паропроизводительность котла, МВт, т/ч.

r - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота.

При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом

,                                                              (28)

где r - степень рециркуляции дымовых газов, %.

 - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру:

 = 0,018,                                                               (29)

где  - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха);

kп - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в граммах в секунду kп = 1;

при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-3.

2.1.3 Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива

Для котлов, оборудованных топками с неподвижной, цепной решеткой, с пневмомеханическим забрасывателем и для шахтных топок с наклонной решеткой суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г/с, т/год), выбрасываемых в атмосферу c дымовыми газами, определяется по формуле

,                                                      (30)

где Bp - расчетный расход топлива, определяемый по формуле (24), кг/с (т/год);

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

- удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива, г/МДж.

Величина  определяется по формуле

,                                   (31)

где т - коэффициент избытка воздуха в топке, определяемый по формуле

,                                                             (32)

где О2 - концентрация кислорода в дымовых газах за котлом, %;

при отсутствии информации о концентрации кислорода в дымовых газах за котлом можно принимать т = 2,5;

R6 - характеристика гранулометрического состава угля - остаток на сите с размером ячеек 6 мм, %;

принимается по сертификату на топливо;

qR - тепловое напряжение зеркала горения, МBт/м2.

Величина qR определяется по формуле

qR = Qт / F,                                                               (33)

где F - зеркало горения (определяется по паспортным данным котельной установки), м2;

r - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота;

,                                                          (34)

где r - степень рециркуляции дымовых газов, %;

kп - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в граммах в секунду kп = 1;

при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-3.

В связи с установленными раздельными ПДК на оксид и диоксид азота и с учетом трансформации оксидов азота суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие, расчет которых проводится согласно п.1.6 данной Методики.

2.2 Оксиды серы

Суммарное количество оксидов серы , выбрасываемых атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле

,                                            (35)

где B - расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т/год);

Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу, %;

- доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

- доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Ориентировочные значения  при сжигании различных видов топлива составляют:

| Топливо |  |
| --- | --- |
| торф | 0,15 |
| сланцы эстонские и ленинградские | 0,8 |
| сланцы других месторождений | 0,5 |
| экибастузский уголь | 0,02 |
| березовские угли Канско-Ачинского бассейна |  |
| для топок с твердым шлакоудалением | 0,5 |
| для топок с жидким шлакоудалением | 0,2 |
| другие угли Канско-Ачинского бассейна |  |
| для топок с твердым шлакоудалением | 0,2 |
| для топок с жидким шлакоудалением | 0,05 |
| угли других месторождений | 0,1 |
| мазут | 0,02 |
| газ | 0 |

Доля оксидов серы (), улавливаемых в сухих золоуловителях, принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях эта доля зависит от общей щелочности орошающей воды и от приведенной сернистости топлива Sпр.

,                                                                 (36)

При характерных для эксплуатации удельных расходах воды на орошение золоуловителей 0,1-0,15 дм3/нм3  определяется по рисунку Б1 Приложения Б.

При наличии в топливе сероводорода к значению содержания серы на рабочую массу Sr в формуле (35) прибавляется величина

,                                                           (37)

где H2S - содержание на рабочую массу сероводорода в топливе, %.

Примечание - При разработке нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ, ВСВ) рекомендуется применять балансово-расчетный метод, позволяющий более точно учесть выбросы диоксида серы. Это связано с тем, что сера распределена в топливе неравномерно. При определении максимальных выбросов в граммах в секунду используются максимальные значения Sr фактически использовавшегося топлива. При определении валовых выбросов в тоннах в год используются среднегодовые значения Sr.

2.3 Оксид углерода

Расчет количества выбросов CO выполняется по данным инструментальных замеров в соответствии с разделом 1 данной Методики.

При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению

,                                                   (38)

где B - расход топлива, г/с (т/год);

CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс. нм3). Определяется по формуле

,                                                              (39)

где q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %;

R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода; принимается для

| твердого топлива | 1,0 |
| --- | --- |
| мазута | 0,65 |
| газа | 0,5 |

- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (МДж/нм3);

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по таблице В1 Приложения В.

Ориентировочная оценка суммарного количества выбросов оксида углерода MCO, (г/с, т/год), может проводиться по формуле

,                                               (40)

где KCO - количество оксида углерода, образующееся на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива, кг/ГДж; принимается по таблице В2 Приложения В.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3.1 Определение выбросов твердых частиц по данным инструментальных замеров

Максимальный (г/с) выброс твердых частиц Мтв, поступающих в атмосферу с дымовыми газами, определяется по соотношению

,                                                             (41)

где сэксп - замеренная массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при работе котла на максимальной нагрузке, г/м3;

- реальный объем дымовых газов, замеренный в том же сечении газохода, где замерялась запыленность, или рассчитанный по составу топлива (ориентировочные данные приведены в Приложении З)* при рабочих условиях и работе котла на максимальной нагрузке, м3/с.

___________________

* Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод, М., Энергия, 1973.

В том случае, если замерить  не представляется возможным, а также при отсутствии данных по химическому составу топлива, для определения реального объема газов можно воспользоваться приближенным соотношением

,                                   (42)

где B - секундный расход натурального топлива, кг/с (нм3/с);

 - коэффициент избытка воздуха, замеренный в том же сечении;

tp - температура дымовых газов в том же сечении, °С;

k1 - численные коэффициенты, подобранные для каждого вида топлива методом наименьших квадратов:

| Вид топлива | k1 | k2 | k3 | k4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурые угли | 1,219 | 0,234 | 0,355 | 0,251 |
| Каменные угли | 0,403 | 0,265 | 0,0625 | 0,264 |
| Природный газ | 0,739 | 0,278 | 0,0864 | 0,267 |
| Мазут | -0,633 | 0,298 | 0,372 | 0,256 |

При совместном сжигании топлив разных видов расчет максимальных выбросов твердых частиц (г/с) проводится по данным инструментальных замеров, сделанных при работе котла на максимальной нагрузке и максимальной доле (по теплу) наиболее зольного вида топлива.

Валовые выбросы твердых частиц (т/год) за отчетный период определяются расчетным методом.

3.2 Расчет выбросов твердых частиц

3.2.1 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Мтв, поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с, т/год), вычисляют по одной из двух формул

,                                                (43)

или

,                                        (44)

где B - расход натурального топлива, г/с (т/год);

Ar - зольность топлива на рабочую массу, %;

аун - доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе); при отсутствии данных замеров можно использовать ориентировочные значения, приведенные в нормативном методе "Тепловой расчет котельных агрегатов";

3 - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях*;

____________________

* В расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок.

Гун - содержание горючих в уносе, %; при отсутствии данных замеров расчет Мтв ведется по формуле (44);

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %; при отсутствии данных можно использовать ориентировочные значения, приведенные в таблице В1 Приложения В.

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

32,68 - теплота сгорания углерода, МДж/кг.

3.2.2 Количество летучей золы (M3) в г/с (т/год), входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле

.                                                   (45)

3.2.3 Количество коксовых остатков при сжигании твердого топлива и сажи при сжигании мазута (Мк) в г/с (т/год), образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу, определяют по формуле

Мк = Мтв – М3.                                                              (46)

Примечание. - При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения Ar фактически использовавшегося топлива. При определении валовых выбросов в т/год используются среднегодовые значения Ar.

3.3 Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из оксидов металлов. Биологическое ее воздействие на окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по содержанию которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (ПДК).

Суммарное количество мазутной золы (Ммз) в пересчете на ванадий, в г/с или т/год, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле

,                                              (47)

где Gv - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута, г/т.

Gv в г/т может быть определено одним из двух способов:

- по результатам химического анализа мазута:

Gv = av 104,                                                             (48)

где av - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

104 - коэффициент пересчета;

- по приближенной формуле (при отсутствии данных химического анализа):

Gv = 2222 Ar,                                                               (49)

где 2222 - эмпирический коэффициент;

Ar - содержание золы в мазуте на рабочую массу, %.

Примечание. - При отсутствии данных химического анализа значения Ar принимаются по данным, опубликованным в справочнике "Энергетическое топливо СССР", М.: Энергоатомиздат, 1991 или по таблице Г1 Приложения Г.

B - расход натурального топлива;

при определении выбросов в г/с B берется в т/ч;

при определении выбросов в т/год B берется в т/год;

oc - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов, которую принимают равной:

0,07 - для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхностей которых производится в остановленном состоянии;

0,05 - для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки.

- степень очистки дымовых газов от мазутной золы в золоулавливающих установках, % (см. Приложение Д);

kп - коэффициент пересчета;

при определении выбросов в г/с kп = 0,278·10-3;

при определении выбросов в т/год kп = 10-6.

3.4 Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми и водогрейными котлами

Выброс бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), рассчитывается по уравнению (1).

3.4.1 Расчет концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах промтеплоэнергетических котлов малой мощности

3.4.1.1 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм3, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из топочной камеры определяется по формулам:

- для  = 1,081,25:

,                                      (50)

- для  > 1,25:

.                                     (51)

3.4.1.2 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм3, в сухих продуктах сгорания природного газа на выходе из топочной зоны промтеплоэнергетических котлов малой мощности определяется по формулам:

- при  = 1,081,25:

,                                       (52)

- при  > 1,25:

.                                       (53)

В формулах (50)-(53):

R - коэффициент, учитывающий способ распыливания мазута для паромеханических форсунок R = 0,75; для остальных случаев R = 1;

- коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки;

qv - теплонапряжение топочного объема, кВт/м3;

при сжигании проектного топлива величина qv берется из технической документации на котельное оборудование;

при сжигании непроектного топлива величина qv рассчитывается по соотношению

,

где Bp = B (1 – q4/100) - расчетный расход топлива на номинальной нагрузке, кг/с (м3/с);

B - фактический расход топлива на номинальной нагрузке, кг/с (м3/с);

- низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг (кДж/м3);

Vт - объем топочной камеры, м3; берется из техдокументации на котел.

Кд - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику рис. Е1 Приложения Е);

Кр - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику рис. Е2 Приложения Е);

Кст - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику рис. Е3 Приложения Е).

Для расчета максимальных и валовых выбросов по формуле (1) концентрации бенз(а)пирена, рассчитанные по формулам (50)-(53) приводятся к избыткам воздуха  = 1,4 по формуле (2) настоящей методики.

3.4.2 Расчет концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах водогрейных котлов

3.4.2.1 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм3, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из топочной камеры водогрейных котлов определяется по формулам:

- для  = 1,051,25 и qv =250500 кВт/м3:

,                                       (54)

- для  > 1,25 и qv = 250500 кВт/м3:

.                                        (55)

3.4.2.2 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм3, в сухих продуктах сгорания природного газа на выходе из топочной зоны водогрейных котлов малой мощности определяется по формулам:

- для  = 1,051,25 и qv = 250500 кВт/м3:

,                                              (56)

- для  > 1,25 и qv = 250500 кВт/м3:

.                                              (57)

В формулах (54)-(57) обозначения те же, что и в формулах (50)-(53); коэффициенты Кд, Кр, Кст принимаются по графикам рисунков Е1-Е3 Приложения Е.

Коэффициент К0, учитывающий влияние дробевой очистки конвективных поверхностей нагрева на работающем котле, принимается:

| при периоде между очистками 12 ч | 1,5 |
| --- | --- |
| при периоде между очистками 24 ч | 2,0 |
| при периоде между очистками 48 ч | 2,5 |

Для расчета максимальных и валовых выбросов по формуле (1) концентрации бенз(а)пирена, рассчитанные по формулам (54)-(57) приводятся к избыткам воздуха  = 1,4 по формуле (2) настоящей методики.

3.4.3 Расчет концентраций бенз(а)пирена в уходящих газах котлов малой мощности при сжигании твердых топлив

Концентрацию бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов малой мощности при слоевом сжигании твердых топлив сбп (мг/нм3), приведенную к избытку воздуха в газах  = 1,4, рассчитывают по формуле:

,                                                (58)

где А - коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и вид топлива;

Коэффициент А принимают равным

| для углей и сланцев | 2,5 |
| --- | --- |
| для древесины и торфа | 1,5 |

- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

R - коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов;

| для tн  150 °С | R = 350 |
| --- | --- |
| для tн < 150 °С | R = 290 |

где tн - температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов; (см. нормативный метод "Тепловой расчет котельных агрегатов");

Кд - коэффициент, учитывающий нагрузку котла;

,                                                             (59)

где Dн - номинальная нагрузка котла, кг/с;

Dф - фактическая нагрузка котла, кг/с;

Кзу - коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем и определяемый по соотношению

Кзу = 1 -зу z,                                                            (60)

где -зу - степень очистки газов в золоуловителе по золы, %;

z - коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена:

при температуре газов перед золоуловителем   185 °С

z = 0,8 - для сухих золоуловителей

z = 0,9 - для мокрых золоуловителей

при температуре газов перед золоуловителем  < 185 °С

z = 0,7 - для сухих золоуловителей

z = 0,8 - для мокрых золоуловителей.

Методика разработана по материалам экспериментов на котлах типа ДКВР-10, KЕ-10, ДКВР-4, KBТС-20, КС и КЧМ-3.

Примеры расчета концентрации бенз(а)пирена в продуктах сгорания различных видов топлива приведены в Приложении Ж.

Приложение А

(справочное)

Расчет объема сухих дымовых газов

А1 Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях определяется по уравнению

,                                                   (А1)

где V0,  и  - соответственно объемы воздуха, дымовых газов и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного килограмма (1 нм3) топлива, нм3/кг (нм3/нм3).

А2 Для твердого и жидкого топлива расчет выполняют по химическому составу сжигаемого топлива по формулам

(А2)

(A3)

,               (A4)

где Cr, , Hr, Or, Nr - соответственно содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и азота в рабочей массе топлива, %;

Wr - влажность рабочей массы топлива, %.

A3 Для газообразного топлива расчет выполняется по формулам

,                    (А5)

,                      (A6)

,                    (A7)

где CO, CO2, H2, H2S, CmHn, N2, O2 - соответственно, содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, %;

m и n - число атомов углерода и водорода соответственно;

dг.тл. - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 нм3 сухого газа, г/нм3.

Химический состав твердого, жидкого и газообразного топлива может быть определен по справочнику "Энергетическое топливо СССР", - М.: Энергоатомиздат, 1991 или по аналогичным справочникам.

Приложение Б

Щелочность орошающей воды, мг-экв./дм3: - 1-10

2-5

3-0

Рисунок Б1 - Степень улавливания оксидов серы в мокрых золоуловителях в зависимости от приведенной сернистости топлива и щелочности орошающей воды

Приложение В

Таблица В1 - Характеристика топок котлов малой мощности

| Вид топок и котлов | Топливо | q3, % | q4, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые угли | 2,0 | 8,0 |  |
|  | Каменные угли | 2,0 | 7,0 |  |
|  | Антрациты АМ и АС | 1,0 | 10,0 |  |
| Топки с цепной решеткой | Донецкий антрацит | 0,5 | 13,5/10 | Большие значения q4 - при отсутствии средств уменьшения уноса; меньшие значения q4 - при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25-35 т/ч |
| Шахтно-цепные топки | Торф кусковой | 1,0 | 2,0 |  |
| Топки с пневмомеханическим забрасывателем и цепной решеткой прямого хода | Угли типа кузнецких | 0,5-1,0 | 5,5/3 |  |
|  | Угли типа донецкого | 0,5-1,0 | 6/3,5 |  |
|  | Бурые угли | 0,5-1,0 | 5,5/4 |  |
| Топки с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода | Каменные угли | 0,5-1,0 | 5,5/3 |  |
|  | Бурые угли | 0,5-1,0 | 6,5/4,5 |  |
| Топки с пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Донецкий антрацит | 0,5-1,0 | 13,5/10 |  |
|  | Бурые угли типа Подмосковных, | 0,5-1,0 | 9/7,5 |  |
|  | Бородинских | 0,5-1,0 | 6/3 |  |
|  | Угли типа кузнецких | 0,5-1,0 | 5,5/3 |  |
| Шахтные топки с наклонной решеткой | Дрова, дробленые отходы, опилки, торф кусковой | 2 | 2 |  |
| Топки скоростного горения | Дрова, щепа, опилки | 1 | 4/2 |  |
| Слоевые топки котлов паропроизводительностью более 2 т/ч | Эстонские сланцы | 3 | 3 |  |
| Камерные топки с твердым шлакоудалением | Каменные угли | 0,5 | 5/3 |  |
|  | Бурые угли | 0,5 | 3/1,5 |  |
|  | Фрезерный торф | 0,5 | 3/1,5 |  |
| Камерные тонки | Мазут | 0,2 | 0,1 |  |
|  | Газ (природный, попутный) | 0,2 | 0 |  |
|  | Доменный газ | 1,0 | 0 |  |

Таблица В2 - Значения коэффициента KCO в зависимости от типа топки и вида топлива

| Тип топки | Вид топлива | KCO, кг/ГДж |
| --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые угли | 2,0 |
|  | Каменные угли | 2,0 |
|  | Антрациты ЛМ и АС | 1,0 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,7 |
|  | Антрацит АРШ | 0,6 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и AM | 0,4 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 2,0 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 1,0 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 2,9 |
| Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 14,0 |
|  | Бурые угли | 16,0 |
|  | Каменные угли | 7,0 |
|  | Антрацит, тощие угли | 3,0 |
| Камерные топки | Мазут | 0,13 |
| Паровые и водогрейные котлы | Газ природный, попутный и коксовый | 0,1 |
| Бытовые теплогенераторы | Газ природный | 0,05 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,08 |

Приложение Г

(справочное)

Таблица Г1 - Зольность и общая влага мазутов

| Завод-изготовитель | Марка мазута | Зольность Ar, % | Содержание влаги, Wr, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Московский | 40 | 0,054 | 0,27 |
|  | 40 | 0,031 | 0,13 |
|  | 100 | 0,033 | 0,12 |
| Ангарский | 40 | 0,022 | 0,01 |
|  | 40 | 0,027 | 0,02 |
|  | 100 | 0,020 | 0,01 |
|  | 100 | 0,020 | 0,02 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 40 | 0,06 | следы |
|  | 40 | 0,05 | следы |
|  | 100 | 0,05 | следы |
| Сызранский | 100 | 0,09 | 0,50 |
|  | 100 | 0,11 | 0,50 |
| Горькнефтеоргсинтез | 40В | 0,023 | 0,05 |
|  | 40 высокосернистый | 0,023 | 0,06 |
|  | 100В | 0,027 | 0,05 |
|  | 100 высокосернистый | 0,033 | 0,07 |
| Саратовский | 40В | 0,04 | 0,19 |
|  | 40В | 0,04 | 0,12 |
| Уфимский ордена Ленина | 40 | 0,07 | отсутствует |
|  | 100 | 0,08 | отсутствует |
| Новоуфимский | 100 | 0,05 | следы |
|  | 100 | 0,04 | следы |
| Ишимбайский | 40 | 0,05 | 0,25 |
|  | 40 | 0,06 | 0,39 |
|  | 100 | 0,06 | 0,13 |
|  | 100 | 0,07 | 0,12 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 40 | 0,02 | 0,16 |
|  | 100 | 0,02 | 0,10 |
|  | 40В | 0,02 | следы |
| Орский | 40 сернистый | 0,05 | 0,34 |
|  | 40 высокосернистый | 0,05 | 0,33 |
|  | 100 сернистый | 0,05 | 0,30 |
|  | 100 высокосернистый | 0,05 | 0,33 |
| Новополоцкнефтеоргсинтез | 40В | 0,018 | отсутствует |
|  | 100В | 0,017 | следы |
|  | 100В | 0,02 | 0,01 |
|  | 100 высокосернистый | 0,03 | 0,02 |
|  | 100 | 0,02 | 0,01 |
|  | 100 высокосернистый | 0,03 | 0,05 |
| Новокуйбышевский | 40В | 0,03 | отсутствует |
|  | 40 сернистый | 0,03 | отсутствует |
|  | 100 | 0,04 | отсутствует |
| Куйбышевский | 40 | 0,12 | следы |
|  | 100 | 0,13 | следы |
|  | 100 | 0,13 | 0,20 |
| Пермьнефтеоргсинтез | 40 | 0,02 | отсутствует |
|  | 100 | 0,03 | отсутствует |
|  | 100 | 0,02 | отсутствует |
| Ухтинский | 40 | 0,02 | 0,02 |
| Рязанский | 40В | 0,03 | следы |
|  | 40 | 0,04 | 0,09 |
|  | 40В | 0,06 | отсутствует |
|  | 40 | 0,04 | 0,06 |
|  | 100 | 0,04 | 0,12 |
| Гурьевский | 100В | 0,028 | следы |
|  | 100В | 0,039 | 0,21 |
| Красноводский | 100В | 0,036 | 0,17 |
|  | 100В | 0,035 | 0,23 |
| Комсомольский | 40 | 0,019 | 0,28 |
|  | 40В | 0,014 | 0,25 |
|  | 100 | 0,019 | 0,41 |
|  | 100В | 0,015 | 0,23 |
| Кременчугский | 100В | 0,031 | 0,06 |
|  | 100В | 0,029 | 0,09 |
| Заводы Баку | 40МС | 0,085 | 0,64 |
|  | 40МС | 0,095 | 0,46 |
|  | 40В | 0,038 | 0,20 |
|  | 40В | 0,037 | 0,17 |
|  | 100 | 0,059 | 0,60 |
|  | 100 | 0,070 | 0,43 |
| Заводы Грозного | 40В | 0,030 | следы |
|  | 40В | 0,034 | следы |

Приложение Д

Определение степени улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий в золоулавливающих установках

Д1 Степень очистки газов от мазутной золы (в пересчете на ванадий), , %, в специально применяемых для этого батарейных циклонах определяют по формуле

,                                            (Д1)

где 0,076 и 2,32 - эмпирические коэффициенты;

1,85 - эмпирический показатель степени;

зу.общ - общая степень улавливания твердых частиц, образующихся при сжигании мазута в котлах ТЭС и котельных, %.

Зависимость (Д1) действительна при выполнении условия

65 %< зу.общ <85 %.

Д2 При совместном сжигании мазута и твердого топлива в пылеугольных котлах степень улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий, , %, в золоулавливающих установках определяется по формуле

,                                                               (Д2)

где у - общая степень улавливания твердых частиц при сжигании угля, %;

С - коэффициент, равный

0,6 - для электрофильтров;

0,5 - для мокрых аппаратов;

0,3 - для батарейных циклонов.

Приложение Е

Коэффициенты, учитывающие влияние различных факторов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания

Рисунок Е1 - Зависимость Кд от относительной нагрузки котла

Рисунок Е2 - Зависимость Кр от степени рециркуляции

1 - в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок

2 - в шлицы под горелками

Рисунок Е3 - Зависимость Кст от доли воздуха, подаваемого помимо горелок

Приложение Ж

Примеры расчета концентрации бенз(а)пирена в продуктах сгорания паровых котлов малой мощности и водогрейных котлов, работающих на мазуте и природном газе

Ж1 Промтеплоэнергетические котлы малой мощности

Ж1.1 Топливо - мазут

Исходные данные:

| Тип котла | ДЕ-10-14ГМ |
| --- | --- |
| Нагрузка котла | принимается 0,8 от Dн |
| Теплонапряжение топочного объема | qv = 440,7 кВт/м3 (расчетная величина; берется для номинальной нагрузки из описания котла или справочной литературы) |
| Коэффициент избытка воздуха | = 1,15 |
| Тип форсунок | паромеханические (R = 0,75) |
| Степень рециркуляции газов в дутьевой воздух | r = 0,2 |

Концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания на выходе из топочной камеры определяется по формуле (50):

мг/нм3,

где Кд = 1,5 - определяется по графику рис. Е1;

Кр = 1,78 - определяется по графику рис. Е2.

Ж1.2 Топливо - природный газ

Исходные данные:

| Тип котла | ДЕ-25-14ГМ |
| --- | --- |
| Нагрузка котла | применяется Д = Дн; |
| Теплонапряжение топочного объема | qv = 637,2 кВт/м3; |
| Коэффициент избытка воздуха | = 1,10; |
| Степень рециркуляции газов | r = 0,15 - в шлицы под горелками; |
| Доля воздуха, подаваемого помимо горелок | 0,1 |

Концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания на выходе из топочной камеры определяется по формуле (52):

мг/нм3,

где Кд = 1,0 - определяется по графику рис.Е1;

Кр = 1,35 - определяется по графику рис.Е2;

Кст = 1,35 - определяется по графику рис.ЕЗ.

Ж.2 Водогрейные котлы

Ж.2.1 Топливо - мазут

Исходные данные:

| Тип котла | КВ-ГМ-20 |
| --- | --- |
| Нагрузка котла | применяется 0,7 от Dн |
| Теплонапряжение топочного объема | qv = 432,6 кВт/м3 |
| Коэффициент избытка воздуха | = 1,20 |
| Тип форсунок | паромеханические (R = 0,75) |

Концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания на выходе из топочной камеры определяется по формуле (54):

мг/нм3,

где Кд = 1,85 - определяется по графику рис.Е1;

К0 = 1,5 - при периоде между очистками конвективных поверхностей нагрева на работающем котле, равном 12 ч.

Ж.2.2 Топливо - природный газ

Исходные данные:

| Тип котла | КВ-ГМ-100 |
| --- | --- |
| Нагрузка котла | применяется 0,7 от ш; |
| Теплонапряжение топочного объема | qv =322,5 кВт/м3; |
| Коэффициент избытка воздуха | = 1,05 |
| Степень рециркуляции газов в дутьевой воздух | r = 0,1 |
| Доля воздуха, подаваемого помимо горелок | 0,15 |

Концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания на выходе из топочной камеры определяется по формуле (56):

мг/нм3,

где Кд = 1,85 - определяется по графику рис.Е1;

Кр = 1,8 - определяется по графику рис.Е2;

Кст = 2,1 - определяется по графику рис.Е3.

Приложение З

(справочное)

Таблица З1 - Расчетные характеристики углей различных месторождений

| № | Уголь | Марка | Класс | Wраб % | Араб % | Sколч % | Sорг % | Sраб % | Сраб % | Нраб % | Nраб % | Ораб % | Qраб кал/кг | Qраб МДж/кг | V0 нм3/кг | нм3/кг | нм3/кг | нм3/кг | Vог нм3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Донецкий | Д | Р | 13,0 | 21,8 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 49,3 | 3,6 | 1,0 | 8,3 | 4680 | 19,60 | 5,16 | 0,94 | 4,08 | 0,64 | 5,67 |
| 2. | Донецкий | Д | Отсев | 14,0 | 25,8 | 2,5 | 1,4 | 3,9 | 44,8 | 3,4 | 1,0 | 7,1 | 4240 | 17,75 | 4,78 | 0,86 | 3,78 | 0,63 | 5,27 |
| 3. | Донецкий | Г | Р | 8,0 | 23,0 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 55,2 | 3,8 | 1,0 | 5,8 | 5260 | 22,02 | 5,83 | 1,05 | 4,61 | 0,61 | 6,28 |
| 4. | Донецкий | Г | Отсев | 11,0 | 26,7 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 49,2 | 3,4 | 1,0 | 5,6 | 4730 | 19,80 | 5,19 | 0,94 | 4,11 | 0,60 | 5,65 |
| 5. | Донецкий | Г | Промпродукт | 9,0 | 34,6 | 3,2 |  | 3,2 | 44,0 | 3,1 | 0,8 | 5,3 | 4190 | 17,54 | 4,66 | 0,84 | 3,69 | 0,53 | 5,06 |
| 6. | Донецкий | Т | Р | 5,0 | 23,8 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | 62,7 | 3,1 | 0,9 | 1,7 | 5780 | 24,20 | 6,43 | 1,19 | 5,09 | 0,51 | 6,79 |
| 7. | Донецкий | А | Ш, СШ | 8,5 | 22,9 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 63,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 5390 | 22,57 | 6,00 | 1,20 | 4,75 | 0,34 | 6,28 |
| 8. | Донецкий | ПА | Р, отсев | 5,0 | 20,9 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 66,6 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 6030 | 25,25 | 6,64 | 1,26 | 5,25 | 0,46 | 6,97 |
| 9. | Донецкий | Ж, К, ОС | Промпродукт | 9,0 | 35,5 | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 45,5 | 2,9 | 0,9 | 3,7 | 4300 | 18,00 | 4,77 | 0,87 | 3,78 | 0,51 | 5,16 |
| 10. | Кузнецкий | Д | Р, СШ | 12,0 | 13,2 | 0,3 |  | 0,3 | 58,7 | 4,2 | 1,9 | 9,7 | 5450 | 22,82 | 6,02 | 1,10 | 4,77 | 0,71 | 6,58 |
| 11. | Кузнецкий | Г | Р, СШ | 8,5 | 11,0 | 0,5 |  | 0,5 | 66,0 | 4,7 | 1,8 | 7,5 | 6240 | 26,13 | 6,88 | 1,24 | 5,45 | 0,74 | 7,42 |
| 12. | Кузнецкий | 1СС | Р, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,3 |  | 0,3 | 61,5 | 3,7 | 1,5 | 5,8 | 5700 | 23,87 | 6,26 | 1,15 | 4,96 | 0,62 | 6,73 |
| 13. | Кузнецкий | 2СС | Р, С, Ш, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,4 |  | 0,4 | 64,1 | 3,3 | 1,5 | 3,5 | 5870 | 24,58 | 6,47 | 1,20 | 5,12 | 0,58 | 6,90 |
| 14. | Кузнецкий | Т | Р, отсев | 6,5 | 16,8 | 0,4 |  | 0,4 | 68,6 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 6250 | 26,17 | 6,83 | 1,28 | 5,41 | 0,53 | 7,23 |
| 15. | Кузнецкий | Ж, К, ОС | Промпродукт | 7,0 | 30,7 | 0,7 |  | 0,7 | 53,6 | 3,0 | 1,6 | 3,4 | 5000 | 20,94 | 5,47 | 1,01 | 4,33 | 0,51 | 5,85 |
| 16. | Грамотеинский | Г | Р, окисленный | 14,0 | 9,5 | 0,5 |  | 0,5 | 59,5 | 4,0 | 1,5 | 11,0 | 5450 | 22,82 | 6,00 | 1,11 | 4,75 | 0,71 | 6,58 |
| 17. | Кедровский | 1СС, 2СС | Р, окисленный | 10,0 | 11,3 | 0,5 |  | 0,5 | 67,7 | 3,6 | 1,6 | 5,3 | 6180 | 25,88 | 6,81 | 1,27 | 5,39 | 0,63 | 7,29 |
| 18. | Краснобродский | Т | Р, окисленный | 10,0 | 16,2 | 0,3 |  | 0,3 | 65,7 | 3,0 | 1,7 | 3,1 | 5900 | 24,70 | 6,54 | 1,23 | 5,18 | 0,56 | 6,97 |
| 19. | Томусинский | 1СС, 2СС | Р, окисленный | 12,0 | 18,9 | 0,4 |  | 0,4 | 59,1 | 3,4 | 1,7 | 4,5 | 5390 | 22,57 | 6,02 | 1,11 | 4,77 | 0,62 | 6,50 |
| 20. | Карагандинский | К | Р | 8,0 | 27,6 | 0,8 |  | 0,8 | 54,7 | 3,3 | 0,8 | 4,8 | 5090 | 21,31 | 5,60 | 1,03 | 4,43 | 0,56 | 6,02 |
| 21. | Карагандинский | К | Промпродукт | 10,0 | 38,7 | 0,9 |  | 0,9 | 42,1 | 2,7 | 0,7 | 4,9 | 3880 | 16,25 | 4,33 | 0,79 | 3,42 | 0,49 | 4,71 |
| 22. | Экибастузский | СС | Р | 7,0 | 38,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 43,4 | 2,9 | 0,8 | 7,0 | 4000 | 16,75 | 4,42 | 0,82 | 3,50 | 0,48 | 4,79 |
| 23. | Экибастузский | СС | Р | 7,0 | 40,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 41,1 | 2,8 | 0,8 | 6,6 | 3790 | 15,87 | 4,20 | 0,77 | 3,33 | 0,47 | 4,56 |
| 24. | Куучекинский | СС | Р | 7,0 | 40,9 | 0,7 |  | 0,7 | 42,5 | 2,6 | 0,7 | 5,6 | 3910 | 16,37 | 4,30 | 0,80 | 3,41 | 0,44 | 4,65 |
| 25. | Ленгерский | Б3 | Р, отсев | 29,0 | 11,4 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 45,0 | 2,6 | 0,4 | 9,9 | 3850 | 16,12 | 4,42 | 0,85 | 3,49 | 0,72 | 5,06 |
| 26. | Подмосковный | Б2 | Р, ОМСШ | 32,0 | 25,2 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 | 2490 | 10,43 | 2,94 | 0,55 | 2,33 | 0,69 | 3,57 |
| 27. | Подмосковный | Б2 | Р, ОМСШ | 31,0 | 29,0 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 26,0 | 2,2 | 0,4 | 9,3 | 2220 | 9,30 | 2,65 | 0,50 | 2,10 | 0,67 | 3,27 |
| 28. | Воркутинский | Ж | Р, отсев | 5,5 | 23,6 | 0,8 |  | 0,8 | 59,6 | 3,8 | 1,3 | 5,4 | 5650 | 23,66 | 6,15 | 1,12 | 4,87 | 0,59 | 6,58 |
| 29. | Интинский | Д | Р, отсев | 11,0 | 25,4 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | 47,7 | 3,2 | 1,3 | 8,8 | 4370 | 18,30 | 4,88 | 0,91 | 3,87 | 0,57 | 5,35 |
| 30. | Волынский | Г | Р | 10,0 | 19,8 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | 55,5 | 3,7 | 0,9 | 7,5 | 5250 | 21,98 | 5,75 | 1,05 | 4,55 | 0,63 | 6,23 |
| 31. | Межреченский | Г | Р | 8,0 | 25,8 | 2,3 | 0,8 | 3,1 | 53,7 | 3,6 | 0,7 | 5,1 | 5150 | 21,56 | 5,66 | 1,02 | 4,48 | 0,59 | 6,09 |
| 32. | Бабаевский | Б1 | Р | 56,5 | 7,0 | 0,5 |  | 0,5 | 25,4 | 2,4 | 0,2 | 8,0 | 2090 | 8,75 | 2,64 | 0,48 | 2,09 | 1,01 | 3,58 |
| 33. | Кизеловский | Г | Р, отсев, К, М | 6,0 | 31,0 | 6,1 |  | 6,1 | 48,5 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 4700 | 19,68 | 5,34 | 0,95 | 4,22 | 0,56 | 5,73 |
| 34. | Кизеловский | Г | Промпродукт | 6,5 | 39,0 | 6,8 | 1,6 | 8,4 | 37,4 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 3810 | 15,95 | 4,20 | 0,76 | 3,33 | 0,47 | 4,55 |
| 35. | Челябинский | Б3 | Р, МСШ | 18,0 | 29,5 | 1,0 |  | 1,0 | 37,3 | 2,8 | 0,9 | 10,5 | 3330 | 13,94 | 3,74 | 0,70 | 2,96 | 0,59 | 4,26 |
| 36. | Егоршинский | ПА | Р | 8,0 | 23,9 | 0,4 |  | 0,4 | 60,3 | 2,5 | 0,9 | 4,0 | 5350 | 22,40 | 5,90 | 1,13 | 4,67 | 0,47 | 6,27 |
| 37. | Волчанский | Б3 | Р | 22,0 | 33,2 | 0,2 |  | 0,2 | 28,7 | 2,3 | 0,5 | 13,1 | 2380 | 9,97 | 2,73 | 0,54 | 2,16 | 0,57 | 3,27 |
| 38. | Веселовский и Богословский | Б3 | Р | 24,0 | 30,4 | 0,4 |  | 0,4 | 29,9 | 2,3 | 0,5 | 12,5 | 2480 | 10,38 | 2,86 | 0,56 | 2,27 | 0,60 | 3,43 |
| 39. | Ткварчельский | Ж | Промпродукт | 11,5 | 35,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 42,5 | 3,2 | 0,8 | 5,7 | 4000 | 16,75 | 4,48 | 0,80 | 3,55 | 0,57 | 4,92 |
| 40. | Ткибульский | Г | Промпродукт | 13,0 | 27,0 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 45,4 | 3,5 | 0,9 | 8,9 | 4280 | 17,92 | 4,71 | 0,86 | 3,73 | 0,63 | 5,21 |
| 41. | Ангренский | Б2 | ОМСШ | 34,5 | 13,1 | 1,3 |  | 1,3 | 39,8 | 2,0 | 0,2 | 9,1 | 3300 | 13,82 | 3,81 | 0,75 | 3,01 | 0,71 | 4,47 |
| 42. | Кок-Янгакский | Д | Р, ОМ, СШ | 10,5 | 17,9 | 1,7 |  | 1,7 | 55,8 | 3,7 | 0,6 | 9,8 | 5140 | 21,52 | 5,67 | 1,05 | 4,49 | 0,63 | 6,17 |
| 43. | Таш-Кумырский | Д | Р, СШ | 14,5 | 21,4 | 1,2 |  | 1,2 | 48,4 | 3,3 | 0,8 | 10,4 | 4380 | 18,34 | 4,87 | 0,91 | 3,85 | 0,62 | 5,39 |
| 44. | Сулюктинский | Б3 | ОМ, СШ | 22,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 50,1 | 2,6 | 0,5 | 11,0 | 4270 | 17,88 | 4,79 | 0,94 | 3,79 | 0,64 | 5,37 |
| 45. | Кызыл-Кийский | Б3 | ОМ, СШ | 28,0 | 14,4 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 44,4 | 2,4 | 0,5 | 9,4 | 3770 | 15,78 | 4,30 | 0,83 | 3,40 | 0,68 | 4,92 |
| 46. | Кара-Кичский | Б3 | ОМ, СШ | 19,0 | 8,1 | 0,7 |  | 0,7 | 55,0 | 3,1 | 0,6 | 13,5 | 4730 | 19,80 | 5,28 | 1,03 | 4,18 | 0,66 | 5,88 |
| 47. | Шурабский | Б2 | К, ОМ, СШ | 29,5 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 47,2 | 2,2 | 0,5 | 10,4 | 3870 | 16,20 | 4,47 | 0,89 | 3,53 | 0,68 | 5,10 |
| 48. | Шурабский | Б3 | Р | 21,5 | 14,1 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 47,3 | 3,0 | 0,6 | 12,3 | 4120 | 17,25 | 4,63 | 0,89 | 3,66 | 0,67 | 5,23 |
| 49. | Ирша-Бородинский | Б2 | Р | 33,0 | 6,0 | 0,2 |  | 0,2 | 43,7 | 3,0 | 0,6 | 13,5 | 3740 | 15,66 | 4,24 | 0,82 | 3,35 | 0,81 | 4,98 |
| 50. | Назаровский | Б2 | Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 |  | 0,4 | 37,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | 3110 | 13,02 | 3,62 | 0,70 | 2,86 | 0,83 | 4,40 |
| 51. | Березовский | Б2 | Р | 33,0 | 4,7 | 0,2 |  | 0,2 | 44,3 | 3,0 | 0,4 | 14,4 | 3740 | 15,66 | 4,26 | 0,83 | 3,37 | 0,81 | 5,01 |
| 52. | Боготольский | Б1 | Р | 44,0 | 6,7 | 0,5 |  | 0,5 | 34,3 | 2,4 | 0,4 | 11,7 | 2820 | 11,81 | 3,31 | 0,64 | 2,62 | 0,87 | 4,13 |
| 53. | Абанский | Б2 | Р | 33,5 | 8,0 | 0,4 |  | 0,4 | 41,5 | 2,9 | 0,6 | 13,1 | 3520 | 14,74 | 4,03 | 0,78 | 3,19 | 0,80 | 4,77 |
| 54. | Итатский | Б1 | Р | 40,5 | 6,8 | 0,4 |  | 0,4 | 36,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | 3060 | 12,81 | 3,53 | 0,69 | 2,79 | 0,85 | 4,33 |
| 55. | Барандатский | Б2 | Р | 37,0 | 4,4 | 0,2 |  | 0,2 | 41,9 | 2,9 | 0,4 | 13,2 | 3540 | 14,82 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,85 | 4,84 |
| 56. | Минусинский | Д | Р | 14,0 | 15,5 | 0,5 |  | 0,5 | 54,9 | 3,7 | 1,4 | 10,0 | 5030 | 21,06 | 5,54 | 1,03 | 4,39 | 0,67 | 6,09 |
| 57. | Черемховский | Д | Р, отсев | 13,0 | 27,0 | 1,1 |  | 1,1 | 45,9 | 3,4 | 0,7 | 8,9 | 4270 | 17,88 | 4,72 | 0,86 | 3,74 | 0,61 | 5,21 |
| 58. | Азейский | Б3 | Р | 25,0 | 12,8 | 0,4 |  | 0,4 | 46,0 | 3,3 | 0,9 | 11,6 | 4140 | 17,33 | 4,59 | 0,86 | 3,63 | 0,75 | 5,25 |
| 59. | Мугунский | Б3 | Р | 22,0 | 14,8 | 0,9 |  | 0,9 | 46,6 | 3,7 | 0,9 | 11,1 | 4190 | 17,54 | 4,78 | 0,88 | 3,79 | 0,76 | 5,42 |
| 60. | Гусиноозерский | Б3 | Р | 23,5 | 16,8 | 0,5 |  | 0,5 | 43,9 | 3,2 | 0,7 | 11,4 | 3910 | 16,37 | 4,39 | 0,82 | 3,47 | 0,72 | 5,01 |
| 61. | Холбольджинский | Б3 |  | 22,0 | 12,5 | 0,3 |  | 0,3 | 46,5 | 3,3 | 0,7 | 14,7 | 3950 | 16,54 | 4,53 | 0,87 | 3,58 | 0,71 | 5,17 |
| 62. | Баянгольский | Д | Р | 23,0 | 15,4 | 0,5 |  | 0,5 | 47,5 | 3,4 | 0,9 | 9,3 | 4310 | 18,05 | 4,83 | 0,89 | 3,82 | 0,74 | 5,45 |
| 63. | Букачачинский | Г | Р | 8,0 | 9,2 | 0,6 |  | 0,6 | 67,9 | 4,7 | 0,8 | 8,8 | 6380 | 26,71 | 7,01 | 1,27 | 5,54 | 0,73 | 7,55 |
| 64. | Черновский | Б2 | Р | 33,5 | 9,6 | 0,5 |  | 0,5 | 42,7 | 2,8 | 0,9 | 10,0 | 3460 | 14,49 | 4,22 | 0,80 | 3,34 | 0,79 | 4,94 |
| 65. | Татауровский | Б2 | Р | 33,0 | 10,0 | 0,2 |  | 0,2 | 41,6 | 2,8 | 0,7 | 11,7 | 3550 | 14,86 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,79 | 4,77 |
| 66. | Харанорский | Б1 | Р | 40,5 | 8,6 | 0,3 |  | 0,3 | 36,4 | 2,3 | 0,5 | 11,4 | 2980 | 12,48 | 3,48 | 0,68 | 2,75 | 0,81 | 4,24 |
| 67. | Райчихинский | Б2 | К, О, МСШ, Р | 37,5 | 9,4 | 0,3 |  | 0,3 | 37,7 | 2,3 | 0,6 | 12,2 | 3040 | 12,73 | 3,56 | 0,71 | 2,82 | 0,78 | 4,30 |
| 68. | Райчихинский | Б1 | Р, окисленный | 47,0 | 7,9 | 0,3 |  | 0,3 | 30,4 | 1,7 | 0,5 | 12,2 | 2270 | 9,50 | 2,76 | 0,57 | 2,18 | 0,82 | 3,57 |
| 69. | Уральский | Г | Р | 7,5 | 29,6 | 0,4 |  | 0,4 | 50,9 | 3,6 | 0,6 | 7,4 | 4790 | 20,06 | 5,25 | 0,95 | 4,15 | 0,58 | 5,68 |
| 70. | Липовецкий | Д | Р, СШ | 6,0 | 33,8 | 0,4 |  | 0,4 | 46,1 | 3,6 | 0,5 | 9,6 | 4360 | 18,26 | 4,75 | 0,86 | 3,75 | 0,55 | 5,17 |
| 71. | Сучанский | Г6 | Р | 5,5 | 34,0 | 0,4 |  | 0,4 | 49,8 | 3,2 | 0,8 | 6,3 | 4650 | 19,47 | 5,08 | 0,93 | 4,02 | 0,51 | 5,46 |
| 72. | Сучанский | Ж6 | Р | 5,5 | 32,1 | 0,4 |  | 0,4 | 52,7 | 3,2 | 0,7 | 5,4 | 4900 | 20,52 | 5,37 | 0,99 | 4,25 | 0,51 | 5,74 |
| 73. | Сучанский | Т | Р | 5,0 | 22,8 | 0,5 |  | 0,5 | 64,6 | 2,9 | 0,8 | 3,4 | 5790 | 24,24 | 6,41 | 1,21 | 5,07 | 0,49 | 6,77 |
| 74. | Подгородненский | Т | Р | 4,0 | 40,3 | 0,4 |  | 0,4 | 48,7 | 2,6 | 0,3 | 3,7 | 4390 | 18,38 | 4,91 | 0,91 | 3,88 | 0,42 | 5,21 |
| 75. | Артемовский | Б3 | Р, СШ | 24,0 | 24,3 | 0,3 |  | 0,3 | 35,7 | 2,9 | 0,7 | 12,1 | 3180 | 13,31 | 3,55 | 0,67 | 2,81 | 0,68 | 4,15 |
| 76. | Тавричанский | Б3 | ОМ, СШ | 14,0 | 24,9 | 0,4 |  | 0,4 | 44,6 | 3,5 | 1,3 | 11,3 | 4080 | 17,08 | 4,53 | 0,84 | 3,59 | 0,64 | 5,06 |
| 77. | Реттиховский | Б1 | К, ОМ, СШ | 42,5 | 17,3 | 0,2 |  | 0,2 | 27,3 | 2,3 | 0,3 | 10,1 | 2400 | 10,05 | 2,71 | 0,51 | 2,14 | 0,83 | 3,48 |
| 78. | Чихезский | Б1 | Р | 43,0 | 12,5 | 0,2 |  | 0,2 | 30,3 | 2,5 | 0,4 | 11,1 | 2560 | 10,72 | 2,99 | 0,57 | 2,37 | 0,86 | 3,79 |
| 79. | Бикинский | Б2 | Р | 37,0 | 22,1 | 0,3 |  | 0,3 | 26,8 | 2,3 | 0,7 | 10,8 | 2160 | 9,04 | 2,64 | 0,50 | 2,09 | 0,76 | 3,35 |
| 80. | Джебарики-Хаяйский | Д | Р | 11,0 | 11,1 | 0,2 |  | 0,2 | 60,5 | 4,2 | 0,5 | 12,5 | 5500 | 23,03 | 6,08 | 1,13 | 4,81 | 0,70 | 6,64 |
| 81. | Нерюнгринский | СС | Р | 9,5 | 12,7 | 0,2 |  | 0,2 | 66,1 | 3,3 | 0,7 | 7,5 | 5895 | 24,68 | 6,51 | 1,23 | 5,15 | 0,59 | 6,97 |
| 82. | Сангарский | Д | Р | 10,0 | 13,5 | 0,2 |  | 0,2 | 61,2 | 4,7 | 0,8 | 9,6 | 5790 | 24,24 | 6,37 | 1,14 | 5,04 | 0,75 | 6,93 |
| 83. | Чульмаканский | Ж | Р | 7,5 | 23,1 | 0,3 |  | 0,3 | 59,0 | 4,1 | 1,0 | 5,0 | 5550 | 23,24 | 6,18 | 1,10 | 4,89 | 0,65 | 6,64 |
| 84. | Нижне-Аркагалинский | Д | Р | 16,5 | 9,2 | 0,3 |  | 0,3 | 59,1 | 4,1 | 1,0 | 9,8 | 5480 | 22,94 | 6,02 | 1,10 | 4,77 | 0,76 | 6,63 |
| 85. | Верхне-Аркагалинский | Д | Р | 19,0 | 13,0 | 0,1 |  | 0,1 | 50,1 | 3,4 | 0,7 | 13,7 | 4420 | 18,51 | 4,90 | 0,94 | 3,88 | 0,69 | 5,51 |
| 86. | Анадырский | Б3 | Р | 21,0 | 11,9 | 0,1 |  | 0,1 | 50,1 | 4,0 | 0,7 | 12,2 | 4590 | 19,22 | 5,11 | 0,94 | 4,04 | 0,79 | 5,77 |
| 87. | Южно-Сахалинский | Д | Р, ОМ, СШ | 11,5 | 22,1 | 0,4 |  | 0,4 | 51,5 | 4,0 | 1,0 | 9,5 | 5470 | 22,90 | 5,34 | 0,96 | 4,22 | 0,67 | 5,86 |
| 88. | Южно-Сахалинский | Г | Р, КО, МСШ | 9,5 | 12,7 | 0,5 |  | 0,5 | 63,9 | 4,7 | 1,4 | 7,3 | 6110 | 25,58 | 6,70 | 1,20 | 5,30 | 0,75 | 7,25 |
| 89. | Южно-Сахалинский | Б3 | Р | 20,0 | 20,0 | 0,2 |  | 0,2 | 43,4 | 3,4 | 0,8 | 12,2 | 3920 | 16,41 | 4,36 | 0,81 | 3,45 | 0,70 | 4,96 |

Таблица З2 - Расчетные характеристики природного газа различных месторождений

|  | Газопровод | СН4, % | С2Н6, % | С3Н8, % | С4Н10, % | С5Н12, % | N2, % | СО2, % | Н2, % | Qраб ккал/нм3 | Qраб МДж/нм3 | V0 нм3/нм3 | нм3/нм3 | нм3/нм3 | нм3/нм3 | Vог нм3/нм3 | Плотность сухого газа кг/нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Саратов-Москва | 84,5 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 0,8 |  | 8550 | 35,80 | 9,52 | 1,04 | 7,60 | 2,10 | 10,73 | 0,838 |
| 2. | Первомайск-Сторожовка | 62,4 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 30,2 | 0,1 |  | 6760 | 28,30 | 7,51 | 0,82 | 6,24 | 1,64 | 8,70 | 0,954 |
| 3. | Саратов-Горький | 91,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,2 |  | 8630 | 36,13 | 9,57 | 1,03 | 7,59 | 2,13 | 10,76 | 0,785 |
| 4. | Ставрополь-Москва (1) | 93,8 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,4 |  | 8620 | 36,09 | 9,58 | 1,02 | 7,60 | 2,14 | 10,76 | 0,764 |
| 5. | Ставрополь-Москва (2) | 92,8 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 0,5 |  | 8730 | 36,55 | 9,68 | 1,04 | 7,67 | 2,16 | 10,86 | 0,773 |
| 6. | Ставрополь-Москва (3) | 91,2 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 0,5 |  | 8840 | 37,01 | 9,81 | 1,06 | 7,78 | 2,18 | 11,01 | 0,786 |
| 7. | Серпухов-Ленинград | 89,7 | 5,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,1 |  | 8940 | 37,43 | 10,00 | 1,08 | 7,93 | 2,21 | 11,22 | 0,796 |
| 8. | Гоголево-Полтава | 85,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 13,7 | 0,1 |  | 7400 | 30,98 | 8,26 | 0,87 | 6,66 | 1,86 | 9,39 | 0,793 |
| 9. | Дашава-Киев | 98,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |  | 8570 | 35,88 | 9,52 | 1,00 | 7,52 | 2,15 | 10,68 | 0,724 |
| 10. | Рудки-Минск-Вильнюс Рудки-Самбор | 95,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,1 |  | 8480 | 35,51 | 9,45 | 1,00 | 7,49 | 2,12 | 10,62 | 0,749 |
| 11. | Угерско-Стрый Угерско-Гнездичи-Киев Угерско-Львов | 98,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |  | 8480 | 35,51 | 9,43 | 0,99 | 7,46 | 2,13 | 10,59 | 0,725 |
| 12. | Брянск-Москва | 92,8 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 |  | 8910 | 37,31 | 9,91 | 1,06 | 7,84 | 2,20 | 11,11 | 0,772 |
| 13. | Шебелинка-Острогожск Шебелинка-Днепропетровск Шебелинка-Харьков | 92,8 | 3,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,1 |  | 8910 | 37,31 | 9,96 | 1,07 | 7,88 | 2,21 | 11,16 | 0,775 |
| 14. | Шебелинка-Брянск-Москва | 94,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 |  |  | 9045 | 37,87 | 9,98 | 1,07 | 7,90 | 2,22 | 11,19 | 0,771 |
| 15. | Кумертау-Ишимбай-Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 |  | 8790 | 36,80 | 9,74 | 1,06 | 7,79 | 2,13 | 10,98 | 0,856 |
| 16. | Промысловка-Астрахань | 97,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 |  | 8370 | 35,05 | 9,32 | 0,98 | 7,38 | 2,11 | 10,47 | 0,731 |
| 17. | Газли-Коган | 95,4 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 |  | 8740 | 36,59 | 9,72 | 1,04 | 7,69 | 2,18 | 10,91 | 0,751 |
| 18. | Хаджи-Абад-Фергана | 85,9 | 6,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | 0,1 |  | 9160 | 38,35 | 10,03 | 1,09 | 7,97 | 2,20 | 11,26 | 0,829 |
| 19. | Джаркак-Ташкент | 95,5 | 2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |  | 8760 | 36,68 | 9,74 | 1,04 | 7,70 | 2,18 | 10,92 | 0,749 |
| 20. | Газли-Коган-Ташкент | 94,0 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,4 |  | 8660 | 36,26 | 9,64 | 1,03 | 7,64 | 2,16 | 10,82 | 0,761 |
| 21. | Ставрополь-Невинномыск-Грозный | 98,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |  | 8510 | 35,63 | 9,47 | 1,00 | 7,49 | 2,14 | 10,63 | 0,728 |
| 22. | Карабулак-Грозный | 68,5 | 14,5 | 7,6 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,4 |  | 10950 | 45,85 | 12,21 | 1,41 | 9,68 | 2,54 | 13,63 | 1,027 |
| 23. | Саушино-Лог-Волгоград | 96,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 0,2 |  | 8390 | 35,13 | 9,32 | 0,98 | 7,39 | 2,10 | 10,48 | 0,739 |
| 24. | Коробки-Лог-Волгоград | 93,2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,7 |  | 8560 | 35,84 | 9,51 | 1,02 | 7,54 | 2,13 | 10,69 | 0,769 |
| 25. | Коробки-Жирное-Камыши | 81,5 | 8,0 | 4,0 | 2,3 | 0,5 | 3,2 | 0,5 |  | 9900 | 41,45 | 10,95 | 1,22 | 8,68 | 2,35 | 12,25 | 0,893 |
| 26. | Карадаг-Тбилиси-Ереван | 93,9 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 0,2 |  | 8860 | 37,10 | 9,85 | 1,05 | 7,79 | 2,19 | 11,04 | 0,765 |
| 27. | Бухара-Урал | 94,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |  | 8770 | 36,72 | 9,73 | 1,04 | 7,70 | 2,18 | 10,91 | 0,753 |
| 28. | Урицк-Сторожовка | 91,9 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 3,2 | 0,5 |  | 8710 | 36,47 | 9,70 | 1,04 | 7,69 | 2,16 | 10,89 | 0,784 |
| 29. | Линево-Кологривовка-Вольск | 93,2 | 2,6 | 1,2 | 0,7 |  | 2,0 | 0,3 |  | 8840 | 37,01 | 9,81 | 1,05 | 7,77 | 2,18 | 11,00 | 0,773 |
| 30. | Средняя Азия-Центр | 93,8 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |  | 8970 | 37,56 | 9,91 | 1,07 | 7,84 | 2,21 | 11,11 | 0,770 |
| 31. | Игрим-Пунга-Серов-Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3 |  | 0,2 | 8710 | 36,47 | 9,68 | 1,03 | 7,66 | 2,17 | 10,86 | 0,746 |
| 32. | Оренбург-Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 |  | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 9080 | 38,02 | 10,05 | 1,08 | 7,94 | 2,23 | 11,25 | 0,778 |

Таблица З3 - Расчетные характеристики мазута различных классов

| Класс мазута | Wраб % | Араб % | Sраб % | Сраб % | Нраб % | Nраб % | Ораб % | Qраб ккал/ кг | Qраб МДж/ кг | V0 нм3/кг | нм3/кг | нм3/кг | нм3/кг | Vог нм3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малосернистый | 3,0 | 0,05 | 0,3 | 84,65 | 11,7 |  | 0,3 | 9620 | 40,28 | 10,63 | 1,58 | 8,39 | 1,51 | 11,48 |
| Сернистый | 3,0 | 0,10 | 1,4 | 83,80 | 11,2 |  | 0,5 | 9490 | 39,73 | 10,45 | 1,57 | 8,25 | 1,45 | 11,28 |
| Высокосернистый | 3,0 | 0,10 | 2,8 | 83,00 | 10,4 |  | 0,7 | 9260 | 38,77 | 10,20 | 1,57 | 8,06 | 1,36 | 10,99 |

Ключевые слова: паровые и отопительные котлы, охрана атмосферы, выбросы загрязняющих веществ, оксиды азота, диоксид серы, мазутная зола, оксид углерода, твердые частицы, сажа, бенз(а)пирен

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ДАННЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАСЧЕТНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1 Оксиды азота

2.1.1 Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа

2.1.2 Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута

2.1.3 Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива

2.2 Оксиды серы

2.3 Оксид углерода

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3.1 Определение выбросов твердых частиц по данным инструментальных замеров

3.2 Расчет выбросов твердых частиц

3.3 Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий

3.4 Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми и водогрейными котлами

3.4.1 Расчет концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах промтеплоэнергетических котлов малой мощности

3.4.2 Расчет концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах водогрейных котлов

3.4.3 Расчет концентраций бенз(а)пирена в уходящих газах котлов малой мощности при сжигании твердых топлив

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

Приложение З